PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Licitación Abreviada

Adquisición del suministro e instalación de de cableado ESTRUCTURADO PARA Unidad N°7 “Canelones” Ruta 107 Km23.500

##### ARTICULO 1 – OBJETO

Adquisición del suministro e instalación de un sistema de cableado estructurado de hasta 35 puestos dobles UTP categoría 6 y Backbone de Fibra Óptica  para el INR (Unidad N°7)

ARTÍCULO 2 – CONDICIONES TECNICAS

- Marca, modelo, folletos y muestras

El oferente deberá anexar obligatoriamente la documentación técnica que permita comprobar las características cualitativas y cuantitativas de la oferta.

El sólo hecho de no presentar la documentación técnica requerida, será causa suficiente, para que el Ministerio del Interior descarte la oferta, ya que no se podrá comparar efectivamente la performance de los productos de distintos proveedores.

- Modalidad llave en mano de la obra satisfarán como mínimo las  condiciones siguientes:

- Deberá cumplir con las condiciones edilicias.

- Se utilizarán canalizaciones existentes y nuevas a instalar por la adjudicataria.

- En el caso de tener que agregar canalizaciones de algún tipo  estas deberán mantener el color, aspecto y material de los ya existentes.

- No se deberán usar ningún tipo de conductos externos para los pisos, salvo autorización expresa del Ministerio del Interior.

- El Cableado categoría 6 utp deberá cumplir como mínimo con los estándares de categoría 6 y  con las siguientes normas:

- ANSI/EIA/TIA 455-B,	ANSI/EIA/TIA 492, ANSI/EIA/TIA 598-A, ANSI/EIA/TIA 604

- ANSI/TIA/EIA 568, ANSI/TIA/EIA 569, ANSI/TIA/EIA 570, ANSI/TIA/EIA 606

- ANSI/TIA/EIA 607, ANSI/TIA/EIA 854-2001, ANSI/TIA/EIA 862, ANSI Z136.2

- ASTM D 4565-99, ASTM D 4566-98, ASTM E 814-97, ISO/IEC 11801:2002

- TIA/EIA TSB-36, TIA/EIA TSB-40,TIA/EIA TSB-40-A, TIA/EIA TSB 125, IEEE 1100

- TIA/EIA TSB 130, TIA-942, UL94V, UL5A, UL 444, UL 1569, UL 1651, UL 1863

- Deberá cumplir con las revisiones correspondientes que sean aprobadas al momento de realizar la obra o nuevas normas relacionadas que surjan.

- El cableado asignado a datos debe incluir todos los elementos del “channel” (patch cord a la estación de trabajo y patch cord al switch), debiéndose utilizar patch cord multifilares fabricados en origen.

- Los materiales a utilizarse en la instalación UTP deberán cumplir como mínimo con todas las exigencias de un cableado UTP categoría 6 en el 100% del channel.

- Para cada producto ofertado se deberá especificar la marca y el modelo o número de parte con el cual se pueda identificar claramente en el catálogo del fabricante, cada uno de los componentes de la instalación.

- En el caso de que la solución categoría 6 presentada no sea monomarca se deberá presentar una copia del certificado de homologación entre todos los fabricantes de los componentes del “Permanent Link”.

- Todos los materiales ofertados que componen el Sistema de Cableado Estructurado deberán ser nuevos, de primera calidad, no aceptándose componentes de marcas de integradores.

- Los fabricantes de los productos ofertados deberán estar certificados de acuerdo a las normas ISO 9000 e ISO 14000 y sus correspondientes UL, se deberá adjuntar copia de dichas certificaciones, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de apertura de las ofertas.

- Identificación

El adjudicatario deberá identificar todos los componentes de la instalación con etiquetas autoadhesivas plásticas específicas para sistemas de Cableado. El formato de los identificadores correspondientes a la norma EIA/TIA 606-A será indicado por el Ministerio del Interior. La base de datos con la identificación deberá entregarse en forma electrónica dentro del proyecto desarrollado en Autocad.

- Certificación de instalaciones Categoría 6

El adjudicatario deberá realizar un control de calidad que consistirá en testear cada “channel” según los requisitos aprobados para categoría 6.

La prueba del cableado se realizará con equipos suministrados por el oferente.

El equipo certificador debe cumplir como mínimo nivel de precisión 3 “Accuracy Level III”.

Al finalizar el proyecto se deberá adjuntar a la documentación entregada el reporte en forma impresa y electrónica la certificación de cada puesto. El Ministerio del Interior se reserva el derecho de solicitar la reiteración de algunos ensayos en presencia de personal técnico.

Con la oferta deberá presentar certificado de calibración, versión del último software cargado, documentación y folletos que verifiquen que el equipo que va a utilizar puede certificar categoría 6.

- Documentación del proyecto en Autocad

El adjudicatario al finalizar el proyecto deberá entregar la documentación de la instalación que haya ejecutado, a realizarse con el programa Autocad, entregándose en forma impresa y electrónica.

Los planos de piso serán suministrados por el Ministerio del Interior a la empresa adjudicataria previo al inicio del Proyecto con la  ubicación de los puestos a instalar.

El proyecto deberá contener:

- Ubicación de los puestos de red en cada Área con la identificación suministrada por el Ministerio del Interior al inicio de obra.

- Recorrido de los cables utp y fibra instalados.

- Esquema de las patcheras, bandejas en los Racks.

- Muestras

Se deberán presentar con la oferta muestras de: Jacks cat 6, marcos adaptadores a las cajas de piso, patcheras, cable UTP cat 6, patchcord UTP cat 6 y ordenadores, los cuales serán devueltos una vez estudiadas las ofertas.

- Variaciones

Si al momento de realizarse el trabajo existieran variaciones en las ubicaciones, previa autorización del Ministerio del Interior, se ajustará el precio final, en virtud de la cantidad de materiales utilizados, contra la cantidad inicialmente estimada.

El ajuste de la cantidad de horas de mano de obra se realizará en forma proporcional a la variación de los materiales.

Para ello, se especificará en la oferta en forma detallada, la cantidad, el tipo y el precio unitario de cada material a utilizar, así como el costo hora-hombre de mano de obra y la cantidad de horas-hombre de trabajo necesarios para la instalación llave en mano.

- Condiciones

El Ministerio del Interior podrá aumentar o disminuir las cantidades originalmente solicitadas de acuerdo a lo dispuesto en el TOCAF.

No se aceptarán ofertas cuyo plazo de entrega esté condicionado a disponibilidad de stock.

- Ítems que integran el presente llamado

ITEM 1: Suministros, instalación, identificación, documentación y certificación de  hasta 70 Puestos RJ45 categoría 6.

Especificar costo de suministro, instalación, identificación, documentación y certificación de hasta 70 puestos  categoría 6 de datos con las siguientes características:

- Para los puestos que estarán sobre las paredes los Jacks RJ45 deberán encastrar perfectamente en las cajas exteriores dobles que serán de la línea ejecutiva.

- Las canalizaciones principales o troncales deberán ser externas metálicas caladas, de 10x5cm con tapa, las que serán amuradas con ménsulas, tornillos y tacos de amure según el peso y características de las bandejas.

- Las canalizaciones Internas de las oficinas deberán ser de ducto ejecutivo color blanco de PVC 2.5 x 2.5 o 6x4 cm según la cantidad de cableado.

- En todas las canalizaciones se deberá prever un 30% libre de las mismas.

- A efectos de realizar el comparativo de ofertas se tomará la distancia promedio entre el área de trabajo y el Rack como de 50 metros.

Se deberá entregar especificaciones técnicas y cotizar  lo siguiente:

- 70 Jacks RJ45 cat 6

- 35 adaptadores dobles de Jacks RJ45 cat 6 para módulos tipo AVE.

- 1 Patcheras  cat 6, de 19”, 1U, con 24 jacks RJ45

- 8 Patcheras  cat 6, de 19”, 1U, con 12 jacks RJ45

- 8 Rack aéreo de 19”, 6U.

- 3500 metros  de cable UTP cat 6

- 1 Organizadores dobles de 19”, 1U,  con tapa

- 8 organizadores simples de 19”, 1U, con tapa

- 70 patchcord RJ45-RJ45 cat 6 de 3 metros

- 70 patchcord RJ45-RJ45 cat 6 de 0,6 metros

- Mano de obra necesaria para la instalación de 35 puestos dobles cat 6.

- Identificación y documentación de 35 puestos dobles cat 6.

- Certificación de 70 puestos cat 6

- Otros suministros

ITEM 2: Suministro, instalación, conectorización, documentación y medición del Backbone de fibra Óptica

Especificar costo de instalación, conectorización, identificación, documentación y medición del backbone de fibra óptica Mono-modo entre las Oficinas designadas entre si y el  Racks principal de la Sala de Servidores con las siguientes características:

- El oferente deberá reutilizar si así lo considera  materiales de fibra Óptica instalación que podrá relevar en la visita. Estos materiales comprenden las bandejas de empalme de fibra  y el cable de fibra óptica mono-modo. El oferente  deberá comprometer en la oferta al perfecto funcionamiento de la propuesta de instalación a realizar.

- Se deberá cumplir con las normas referentes a fibra óptica IEC 60793-2-50, UIT G.652B, G.6522D, Telcordia GR-20-CORE, ANSI/IECA S-87-640.

- Se deberá utilizar fibra mono-modo anti-roedor de 62,5/125 um de 6 hilos como mínimo.

- Se deberá realizar los siguientes tendidos mínimos:

- 4 hilos entre el Rack de Dirección y Modulo 2.

- 4 hilos entre el Rack de Dirección y Modulo 1.

- 4 hilos entre el Rack de Dirección y Tesorería - Logística.

- Se deberán utilizar bandejas de empalme de fibra óptica con las siguientes características:

- Deberán se de acero de 19” y de  1U, con tapa deslizable de acero.

- Debe tener capacidad para alojar al menos 6 empalmes y 6 acopladores SC-SC.

- Debe incluir los acopladores SC-SC necesarios para completar la bandeja.

- Deberán disponer de los mecanismos necesarios para que todos los jumpers que entren y salgan soporten el sistema corredizo sin ser sometidos a esfuerzos que puedan dañarlos.

- Se deberá entregar con convertidores de fibra dúplex ethernet 100/1000 en cada extremo.

Se deberá entregar especificaciones técnicas y cotizar lo item:

- bandejas de empalme para fibra óptica metálicas de 19”, 1U con capacidad mínima de 6 hilos mono modo con acopladores SC-SC incluidos

- 300 metros de cable de fibra mono modo 62,5/125um de 6 hilos como mínimo

- pigtails de fibra mono modo 62,5/125 um con conectores SC

- jumper dúplex SC-SC de fibra mono modo 62,5/125 um de 2 metros

- Mano de obra necesaria para la instalación y conectorización del backbone de fibra mono modo

- Identificación y documentación de la instalación de fibra multimodo.

- Medición de la instalación de fibra multimodo

- Otros suministros

ITEM 3: Suministro, instalación, conectorización, documentación y medición del Backbone  por cableado FTP externo cat6.

Especificar costo de instalación, conectorización, identificación, documentación y medición del backbone de Cable FTP Cat6 exterior entre las Oficinas designadas entre si y el  Racks principal de la Sala de Servidores

- Se deberá realizar los siguientes tendidos mínimos:

- Conexión  entre el Rack de Revisoría y Dirección.

- Conexión  entre el Rack de Guardia Externa y Dirección.

- Conexión  entre el Rack de Modulo 1 y Dep. Educación.

- Conexión  entre el Rack de Modulo 1 y Reclusión.

- Conexión  entre el Rack de Modulo 1 y Sanidad.

ARTÍCULO 3 - VISITA DE OBRA

Se realizará una única visita al local con la finalidad de realizar el relevamiento. Se fijará fecha y hora de la visita al local, la que se comunicará oportunamente a los oferentes que hayan adquirido el Pliego de condiciones. Se labrará acta en el lugar. Dicha acta, con la solicitud de aclaraciones, y sus posteriores respuestas cursadas por Adquisiciones del Ministerio del Interior pasarán a formar parte del presente pliego.-

ARTÍCULO 4 - ACLARACIONES SOBRE LA LICITACION

Se podrá solicitar aclaraciones hasta tres días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de la licitación. Las consultas serán por correo electrónico a adquisiciones@minterior.gub.uy y podrán ser efectuadas por los adquirentes del Pliego. Las mismas serán dirigidas a Adquisiciones, quien comunicará las respuestas a todos los participantes del presente llamado.

El Ministerio del Interior por propia iniciativa podrá hacer aclaraciones o ampliar información hasta el segundo día hábil anterior al de la fecha fijada para el acto de apertura de las propuestas.

ARTÍCULO 5 – cotizacion de los productos

Se deberá cotizar en Moneda Nacional, tributos incluidos, no admitiéndose fórmulas paramétricas de ajuste. Los precios serán firmes durante toda la vigencia del contrato.

Se deberá discriminar los impuestos correspondientes.

Se descartarán las ofertas que no detallen los precios de los productos.

Se deberá cotizar para la Instalación, el precio unitario de hora-hombre y el  total para cada Ítem.

Se podrán presentar ofertas alternativas, o variantes, o modificaciones incluyendo o no la oferta básica. La Administración se reserva el derecho de considerarlas o no a su solo juicio.

Los lay-out que se entregarán a los oferentes adquirientes del pliego son solo para que el mismo pueda tener conocimiento sobre el proyecto general, no se deben tener en cuenta para cotizar.

Se deberá cotizar cada ITEM por separado, de acuerdo a CONDICIONES TECNICAS y según los cuadros 1y 2 que se presentan a continuación:

Cuadro 1: ITEM 1: Suministros, instalación, identificación, documentación y certificación de 35 Puestos Dobles RJ45 categoría 6

| ITEM 1: 70 Puestos RJ45 categoría 6 | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Jack RJ45 cat.6 | 70 |  |  |
| Adaptadores dobles de Jacks Rj45 cat 6 para módulos tipo AVE | 35 |  |  |
| Patcheras cat 6, de 19”, 1U, con 24 jacks RJ45 | 1 |  |  |
| Patcheras cat 6, de 19”, 1U, con 12 jacks RJ45 | 8 |  |  |
| Rack Aereo 19” 6U | 8 |  |  |
| Cable UTP, cat 6 | 3500.mts |  |  |
| Organizadores dobles de 19”, 1U, con tapa | 1 |  |  |
| Organizadores simples de 19”, 1U, con tapa | 8 |  |  |
| Patchcord RJ45-RJ45 cat 6 de 3 metros | 70 |  |  |
| Patchcord RJ45-RJ45 cat 6 de 0,6 metros | 70 |  |  |
| Mano de obra necesaria para la instalación de 35 puestos dobles cat 6 | 1 |  |  |
| Identificación y documentación de 35 puestos dobles cat 6 | 1 |  |  |
| Certificación de 70 puestos cat 6 | 1 |  |  |
| Otros suministros (precintos, tornillos, etc.) | 1 |  |  |
|  | Sub TOTAL ITEM 1 |  |  |
|  | IVA |  |  |
|  | TOTAL ITEM 1 |  |

Cuadro 2: ITEM 2: Suministro, instalación, documentación y medición del Backbone de fibra mono modo

| ITEM 2: Suministro, instalación, documentación y medición del Backbone de fibra multimodo | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Bandejas de empalme para fibra óptica metálicas de 19”, 1U con capacidad mínima de 6 hilos mono modo con acopladores SC-SC incluidos | 3 |  |  |
| Cable de fibra mono modo 62,5/125um de 6 hilos como mínimo | 300 mts. |  |  |
| Conversores de Fibra / Ethernet conectores SC 100/1000 | 12 |  |  |
| Jumper duplex SC-SC de fibra mono modo 62,5/125 um de 2 metros | 12 |  |  |
| Mano de obra necesaria para la instalación y conectorización del backbone de fibra mono modo | 1 |  |  |
| Identificación y documentación de la instalación de fibra mono modo. | 1 |  |  |
| Medición de la instalación de fibra mono modo | 1 |  |  |
| Otros suministros | 1 |  |  |
|  | Sub TOTAL ITEM 2 |  |
|  | IVA |  |
|  | TOTAL ITEM 2 |  |

Cuadro 3: ITEM 3: Suministro, instalación, conectorización, documentación y medición del Backbone  por cableado FTP externo cat6.

| ITEM 3: Suministro, instalación, documentación y medición del Backbone por cable FTP cat6 ext. | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Acometidas de cableado FTP | 5 |  |  |
| Cable de FTP Exterior | 300 mts. |  |  |
| Mano de obra necesaria para la instalación y conectorización del backbone de FTP | 1 |  |  |
| Identificación y documentación de la instalación de FTP. | 1 |  |  |
| Medición de la instalación de fibra mono modo | 1 |  |  |
| Otros suministros | 1 |  |  |
|  | Sub TOTAL ITEM 2 |  |  |
|  | IVA |  |  |
|  | TOTAL ITEM 2 |  |