DEPARTAMENTO DE LOGISTICA Y APROVISIONAMIENTO

TELEFAX: 2508-59-67 – 152 1015 (logistica@sanidadpolicial.gub.uy)

ANEXO XI- LICITACION PUBLICA Nº 1/15

“REMODELACION DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTERMEDIOS DEL HOSPITAL POLICIAL EN LA MODALIDAD LLAVE EN MANO”

### Montevideo, 17 de Noviembre de 2015.-

INFORMACION SOBRE PUESTA ELECTRICA

De acuerdo a información pendiente, se detallan las diferentes puestas de eléctrica mínimas sugeridas por cada ambiente (sujeto al proyecto ejecutivo a estudiar y diseñar).

Eléctrica, en general se indica en parte de Memoria Descriptiva: "Cada unidad asistencial necesita un toma equipotencial a tierra. Los tomas de cada unidad asistencial deberá estar alimentados por dos circuitos de interruptores diferenciales independientes. Los interruptores diferenciales de unidades asistenciales no deben alimentar ningún otro tipo de toma.".........

Horizontes: va uno por cada cama, (lleva luminaria, llamada, etc, ver Memoria)

- eléctrica, llevan 8 tomas schucko y 8 de tres en línea.

- gases, oxigeno, aire comprimido y vacio.  (Como se indica en Memoria)

Puesto de Control: 2 juegos compuestos por dos tomas schucko y dos de tres en línea (en cada lateral).

Cuartos Médicos: dos tomas.

Estar Médico: 3 tomas.

Baño de Médicos: 2 tomas.

Informe Médico: 1 juego de dos tomas schucko y dos de tres en línea.

Administración: 2 juegos compuestos por dos tomas schucko y dos de tres en línea.

Estar Personal: 2 juegos de un toma schucko y uno de tres en línea.

Economato: 2 juegos de un toma schucko y uno de tres en línea.

Sueros: un juego compuesto por dos tomas schucko y dos de tres en línea.

Informe Técnico: 2 juegos compuestos por dos tomas schucko y dos de tres en línea.

Enfermería Limpia: 2 juegos compuestos por dos tomas schucko y dos de tres en línea.

Tisanería: 2 juegos compuestos por un toma schucko y uno de tres en línea.

Sala de Máquinas: 2 juegos compuestos por tres tomas schucko y tres de tres en línea.

Puertas de acceso: para cada una dos conexiones de eléctrica.

Box de aislamiento: un juego compuesto por tres tomas schucko y tres de tres en línea.

Sala general de camas: considerar, 4 juegos compuestos por dos tomas schucko y dos de tres en línea.

Pasillo: considerar 4 juegos de un toma schucko y uno de tres en línea.

Baños:(en c/u) 1 toma schucko y uno de tres en línea.

Sala de espera: 3  juegos de un toma schucko y uno de tres en línea.

Hall de espera: 2  juegos de un toma schucko y uno de tres en línea.

Gases, se informa en aclaración de empresa Fabra Construcciones (Anexo X publicado el día 13/11/2015)