ANEXO II
Especificaciones Técnicas

ITEM 1 - Hasta 40 (cuarenta) UPSs Rackeables de 3kVA, con las especificaciones:

1. Especificación para sistema de energía ininterrumpido (UPS) de servicio continuo, estado sólido y on-line doble conversión. El UPS protegerá equipamiento electrónico de comunicaciones sensible de los disturbios de la red comercial tales como fluctuaciones, caídas, bajas y altas de tensión, interrupciones, etc.
2. Se adquirirán hasta 40 UPS con provisión opcional de módulos (pack) de baterías externo del mismo fabricante.

Nro	Funcionalidad/Característica/Requisito
	UPS de tipo en línea de doble conversión con microprocesador
	Capacidad de brindar aislación de línea y protección de baterías
	Equipo para rack 19” con no más de 3U de altura.
	Se valorará UPS de 2U
	Se valorará la profundidad útil requerida sea inferior a 500mm.
	Rectificador / cargador de baterías automático con THDI < 8%
	Inversor tipo transistorizado controlado por microprocesador de onda sinusoidal con THD < 5%
	Capacidad de sobrecarga de hasta 150% antes de pasar a bypass
	Bypass automático con tiempo de transferencia < 5ms
	Panel LCD de interfaz para el usuario indicando modo de operación de la UPS y valores de operación en entrada y salida.
	Desde el panel de control del UPS se podrá realizar un Prueba manual de baterías.
	Baterías asociadas selladas de plomo-ácido
	Opcional obligatorio: Módulos de baterías externas de 2U, también rackeables, de la misma línea y marca, con el fin de aumentar la autonomía a 2 horas de operación con 1,6kw de carga. Kit de montaje para rack y también para montaje vertical.
	Opcional obligatorio: Rack 19” de 15U para montaje de UPS y módulos de baterías externo. Deberá contar con al menos 700mm de profundidad útil para instalación. No más de 900mm de profundidad (externo)
	El UPS deberá poder realizar testeo de diagnóstico “on-line” del banco de baterías sin comprometer al consumo conectado.
	Recargar las baterías rápidamente, monitoreo permanente del estado de baterías, brindar la información sobre el tiempo remanente en Modo Batería, detección anticipada de anomalías en las batería y optimización del sistema de carga.
	Salida distribuida en 6 (o más) tomas C13 y en dos segmentos. Provisión de cables.
	Cable de alimentación de entrada con extremo schuko.
	Puertos USB y RS232. Cables de conexión USB y RS232
	Contacto externo parada de emergencia remota
	Software de monitoreo centralizado y control en redes que permita el apagado automatizado u ordenado
	El software centralizado debe contar con capacidad para el monitoreo ilimitado de UPSs. Ajustando, de existir, el licenciamiento al número de unidades adquiridas.
	Capacidad para agrupar las unidades para gestión, configuración tipo árbol y capacidad de vistas con mapas.
	Debe ser capaz de supervisión y monitoreo de UPS de otros fabricantes con adaptadores SNMP con MIBS IETF
	El software centralizado debe ser compatible con versiones de sistemas operativos para servidores y virtualizados. Se valora soporte para Linux.
	Se valora que la aplicación sea web y compatible con las últimas versiones de Firefox o Chrome.
	Todo el licenciamiento de software base requerido para la instalación: sistema operativo, base de datos y otros; debe estar incluido en la propuesta.
	Interfaz de salida de un contacto seco (relay NO/NC) programable
	Agente SNMP/WEB
	Potencia real de salida del UPS (2700W)
	Se valorará la administración de la recarga de baterías para rápida reposición de la capacidad luego de una descarga, aviso temprano de falla y extensión de la vida de servicio de las mismas.
	High Efficiency Mode > 95%
	Segmentación de carga para optimizar y extender la autonomía durante un corte prolongado de energía.
	Display LCD gráfico en el frente de la unidad
	Autodiagnóstico de funcionamiento
	Entrada de parada de emergencia remota
	Ruido audible < 55 dB con ventilación forzada.
	Temperatura de operación entre 0ºC y 40ºC sin condensación.
	Kit para montaje en rack y vertical incluido
	Relay de alarma
	Modos de operación: normal, alto rendimiento, bajo batería, bypass y stand by.
	Fabricante de UPS con no menos de 10 de experiencia en la fabricación de equipos de alimentación ininterrumpida.
	Garantía de 3 años de todo el equipamiento
	Capacitación de usuarios para toda la solución, incluyendo tareas de mantenimiento preventivo, correctivo para sustitución de partes, configuración y administración de software, etc.
	Plazo de entrega 45 días corridos. Se valorará entrega parcial inmediata de UPSs.