HEMOCENTRO DE MALDONADO

Instalación de Medidas de Proyecto de Protección contra Incendio

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Dirección: Ventura Alegre S/N y Las Dalias- Maldonado

Departamento: Maldonado

Ciudad: Maldonado

# CAPÍTULO I - Consideraciones previas

Artículo 1º - Las presentes especificaciones complementan la información expresada en planos, planillas y detalles, a los efectos de ejecutar la obra de instalación de las medidas de protección contra incendio para el Hemocentro de Maldonado. A su vez se complementa con la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y las normas UNIT correspondientes.

Artículo 2º – Todo trabajo o elemento indicado en alguna de las piezas integrantes de los recaudos (planos, planillas, memorias, pliegos) aunque haya sido omitido en las restantes, deberá ser incluido en la propuesta, de tal modo que si algún rubro o trabajo solicitado en los recaudos no apareciera expresamente desglosado se considerará incluido en la misma, por lo que se exigirá su realización. Todas aquellas que se consideren imprescindibles para el funcionamiento satisfactorio del edificio, están de hecho incluidas en la propuesta, correspondiendo al Contratista señalar las posibles omisiones que existieran en este sentido. Cualquier duda en la interpretación de los planos se consultará al Departamento de Habilitaciones de ASSE.

Artículo 3º – Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en ningún elemento del proyecto sin orden escrita del Director de Obra.

Artículo 4º – Los licitantes tendrán libertad de inspeccionar el edificio y el predio a fin de verificar obras, rectificar medidas, facilidades de trabajo y acceso. No se admitirán diferencias por desconocimiento de la situación de la obra, una vez presentada la propuesta y cronograma. Se deja expresa constancia que se exigirá un correcto nivel de terminaciones. Si los trabajos no cumplen estas exigencias se realizarán nuevamente a entero costo del Contratista.

Artículo 5º – El Contratista es responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos y Normas que rigen para el trabajo del personal obrero y de la seguridad del mismo.

Artículo 6º - Medios Auxiliares. El Contratista deberá contar con todas las herramientas, maquinarias e instrumentos necesarios para  la correcta ejecución de las obras así como para la prueba de los equipos e instalaciones a colocar según exige el proyecto y el personal apropiado para su correcto manejo. Será responsable de los accidentes que se produzcan en la obra y tomará las precauciones y medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, Reglamento del Banco de Seguros, Normas Unit o cualquier otra normativa vigente que aplique en función de los alcances de la obra. En los mismos términos, el Contratista será responsable por el proyecto e instalación en condiciones de seguridad de los andamios y barreras que pudieran resultar necesarios para la obra. Se prohíbe expresamente el uso de andamios provisorios. Toda observación que la Dirección de Obra haga sobre construcción, disposición, refuerzo, cambios de piezas, distribución de carga, etc., deberá ser cumplida de inmediato.

La obra deberá ser atendida por un capataz debidamente calificado para el tipo de obra a realizar y que tenga condiciones de mando. Salvo casos de fuerza mayor, deberá ser el mismo en todo el transcurso de la obra. La Dirección de Obra podrá determinar el cambio del capataz si se comprobara ineptitud o negligencia.

Artículo 7º – Durante la ejecución de la obra el resto de los servicios continuarán funcionando, por lo que el Oferente deberá incluir en su propuesta las medidas que dispondrá para minimizar la interferencia de las obras con el normal funcionamiento del Centro (pasaje de personas y materiales, generación de polvo y ruidos, funcionamiento de la red eléctrica y sanitaria, acopio de materiales, ubicación del obrador, etc.). El costo de esas medidas deberá estar incluido en el presupuesto que se presentará en la oferta y debidamente identificado  en el rubrado.

Artículo 8º – Los trabajos deberán presupuestarse teniendo presente el rubrado que se adjunta al pliego, señalando precios unitarios, metrajes y cantidades. Todo ítem que no figure en el rubrado de referencia deberá ser incluido por el Oferente como parte de la propuesta.

# CAPÍTULO II - Alcance de los trabajos

Artículo 1º – Los trabajos a realizar refieren a la instalación de las medidas de protección contra ncendio para el Hemocentro de Maldonado, e incluyen los siguientes ítems:

- instalación de red de bocas de incendio,

- instalación de tanques de reserva de agua,

- instalación de equipo de bombeo para la red de bocas de incendio,

- construcción de la base y muro perimetral para los tanques de reserva de agua y equipo de bombeo,

- instalación de red de iluminación de emergencia,

- instalación de sistema de detección y alarma,

- instalación de extintores,

- instalación de señalización de incendio,

- cambio del sentido de apertura y colocación de barras antipánico en las puertas de las salidas de emergencia.

- reparación de revoques, etc. que pudieran dañarse durante la obra.

# CAPÍTULO III - Implantación de la obra

Artículo 1º – Es responsabilidad del Contratista disponer en el sitio de la obra y en condiciones de ser consultados durante todo el proceso la presente memoria y un juego completo de planos a escala 1:100 o mayor.

Artículo 2º – El Contratista determinará el límite de la zona de trabajo dentro de la cual deberá organizar todas las construcciones provisorias, oficinas para la Dirección de Obra, depósitos de materiales, etc., según corresponda, debiendo ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra.

Artículo 3º – En caso de ser necesaria la instalación de construcciones provisorias, estas correrán por cuenta del Contratista y deberán estar debidamente identificadas en el rubrado y en el presupuesto. Una vez finalizada la obra y efectuada su recepción provisoria, deberá desarmar dichas construcciones y retirar todos los materiales empleados en ellas, dejando el terreno perfectamente nivelado, libre de materiales y escombros, etc.

El Contratista está obligado a mantener un botiquín completo para los primeros auxilios, acorde a las exigencias para el porte de esta obra.

Artículo 4º – El Contratista deberá proceder, de su cuenta, a hacer la limpieza adecuada del terreno, para poder realizar los trabajos con prolijidad.

Artículo 5º – El lugar en que se implantarán las obras se entregará al Contratista en su estado actual, correspondiéndole a este, adaptarlo a las condiciones exigidas por la Dirección de Obra. La construcción será implantada en el lugar exacto con los niveles y alineaciones indicados en los planos. El replanteo será realizado por el Contratista con estricta sujeción a los planos y verificado por la Dirección de Obra.

Para la verificación del replanteo, el Contratista deberá suministrar los aparatos y útiles necesarios a fin de que la Dirección de Obra pueda verificar la exactitud de las operaciones de trazado y replanteo realizadas. El replanteo se hará de modo tal que se asegure la invariabilidad de todos los elementos de marcación durante el desarrollo de los trabajos dependientes del mismo. Todas las diferencias que surgieran entre los recaudos entregados y la construcción deberán ser planteadas a la Dirección de Obra, la que determinará las medidas a adoptar, las que correrán por cuenta del Contratista.

# CAPÍTULO IV - Consideraciones generales

Artículo 1º – El Contratista ejecutará por su cuenta y riesgo todas las demoliciones indicadas en el presente proyecto, haciéndose responsable también de los cargos por riesgos a terceros. Cuando corresponda, se deberán retirar los revoques flojos.

Los materiales aprovechables provenientes de la demolición serán propiedad del  Contratante (Administración de Servicios de Salud del Estado) y serán depositados en el lugar que indique la Dirección del Servicio en el que se realiza la obra, el resto será retirado por la empresa, siendo su responsabilidad asegurar una adecuada disposición final de los desechos.

Artículo 2º – El Contratista deberá realizar los pozos de cateo en los lugares donde le señale la Dirección de Obra, de los que se deducirá el nivel de fundación para las construcciones a realizar.

Artículo 3º – El contratista realizará a su costo todos los movimientos de tierra necesarios para adaptar la altimetría del terreno a las cotas establecidas en el proyecto, debiendo por lo tanto el proponente estudiar previamente a la presentación de su propuesta la magnitud de dichos trabajos.

Las excavaciones se harán de acuerdo a las normas vigentes y a las disposiciones que imparta la Dirección de Obra. Todas las excavaciones serán efectuadas prolijamente, con sus caras bien planas y su fondos perfectamente nivelados, limpios, rectos y de las dimensiones mínimas exigidas para el buen rendimiento de los obreros, salvo indicación contraria por parte de la Dirección de Obra. No se procederá a su relleno si no ha sido aprobado por la Dirección de Obra.

Los materiales extraídos de las excavaciones deberán retirarse del predio, con excepción de los que se utilicen en rellenos autorizados por la Dirección de Obra. El transporte de dichos materiales correrá por cuenta del Contratista, siendo su responsabilidad asegurar una adecuada disposición final de los materiales retirados.

Si al practicarse las excavaciones se encuentra que en algún lugar las características del terreno difieren de las previstas, se dará cuenta de inmediato a la Dirección de Obra. En todos los casos, el Contratista deberá informar a la Dirección de Obra los accidentes de suelo encontrados.

Artículo 4º – Los materiales ingresarán a la obra y se acopiarán con sus envases originales, determinándose el rechazo de aquellos que no cumplan con este requisito, no se empleen debidamente y/o presenten envases que no se encuentren en buenas condiciones.

Si la Dirección de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales o muestras de fábrica, en donde corresponda, el Contratista proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo. La Dirección de Obra examinará cada muestra de material, artículo o producto y procederá a su aceptación provisoria o rechazo. Los materiales que suministre el Contratista deberán ajustarse estrictamente a las muestras aprobadas. Es obligación del Contratista suministrar a la Dirección de Obra la información técnica sobre las características y comportamiento de los materiales y elementos a colocar en la obra cuando ésta le sea solicitada.

El Contratista está obligado a retirar del recinto de la obra de materiales, artículos o productos rechazados dentro del término de 2 (dos) días contados a partir de la fecha de notificación, inclusive. En caso contrario, la Dirección de Obra se reserva el derecho de disponer el retiro del material, artículo o producto rechazado, siendo de cuenta del Contratista los gastos que este procedimientos origine por transporte, almacenaje, deterioro, etc. Si se comprobara que una obra fue realizada con material rechazado, será demolida de inmediato y rehecha a entero costo del Contratista. La aceptación definitiva de cualquier material, artículo o producto no excluye al Contratista de la responsabilidad que corresponde si se comprueba algún defecto.

Es responsabilidad del Contratista el correcto acopio de los materiales, artefactos, productos, etc. en el recinto de la obra. Los costos debidos a deterioros que pudieran originarse debido a las condiciones de acopio de los materiales correrán por cuenta del Contratista. Queda absolutamente prohibido depositar en la obra materiales, artículos o productos que no tengan utilización en la misma o mayores cantidades de la requerida por los trabajos contratados.

El Contratista tendrá la obligación de justificar ante la Dirección de Obra cuando ésta se lo exija, la procedencia y calidad del material que va a emplear. A su efecto, presentará un certificado del respectivo fabricante, distribuidor o importador, en el cual conste, además la cantidad de material, artículo o producto adquirido por el Contratista, con destino a la referida obra y con fecha de adquisición del mismo.

Los colores de materiales, artículo o productos no especificados en los recaudos siempre serán determinados por la elección de la Dirección de Obra.

# CAPÍTULO V - ESTRUCTURA

Artículo 1º – Los depósitos de agua se colocarán sobre una base de hormigón armado con malla electrosoldada de 15 x 15 cm de 4 mm de sección. La carpeta de hormigón tendrá un espesor de 12 cm, asegurándose un recubrimiento de 3 cm de las armaduras.

Artículo 2º – Se dispondrá una viga de fundación perimetral de hormigón armado, de 20 cm de ancho por 30 cm de profundidad con armadura de 4 x 10 mm y estribos de 6 mm cada 20 cm, asegurándose un recubrimiento de 3 cm de hormigón para toda la armadura.

Artículo 3º – Sobre la viga perimetral se colocará un muro calado de ladrillo con sus pilares de traba.

Artículo 4º – Sobre  el muro de ladrillo se colocará una viga – carrera de 15 x 15 cm armada con 4 x 8 mm y estribos de 6 mm cada 25 cm, asegurándose un recubrimiento de 2 cm para toda la armadura. Se colocará con su cara exterior a plomo con el muro.

# CAPÍTULO VI - ALBAÑILERÍA

Artículo 1º – Muros y Tabiques

M1: muro de ladrillo de primera con mortero compuesto por 1 parte de cemento de albañilería y 7 partes de arena; las superficies del muro permanecerán sin revocar.

Artículo 2º – En el sector de los depósitos de agua el pavimento será de hormigón alisado.

Artículo 3º – Toda superficie -paramentos, pavimentos, cielorrasos, etc.- que resultare dañado como consecuencia de los trabajos realizados durante la obra, deberán ser reparados por el Contratista a su costa. Dichas reparaciones deberán realizarse con las mismas características de material, color, plano, plomo, nivel, etc. de la superficie en la que se encuentra.

# CAPÍTULO VII – INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

## Capítulo VII-1. Consideraciones generales

Artículo 1º – Las obras se ejecutarán en un todo de acuerdo con los planos, y a las disposiciones Municipales, a los reglamentos de la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) y a la normativa e instructivos técnicos de la Dirección Nacional de Bomberos vigentes a la fecha de ejecución de las obras. Las medidas de protección contra incendios que se instalen deberán estar debidamente homologadas por la Dirección Nacional de Bomberos para el fin al que se le destine.

Artículo 2º – Previo a efectuar cualquier modificación, el Contratista solicitará, con la debida antelación, la aprobación por parte de la Dirección de la Obra.

Artículo 3º – Una vez finalizada la obra, el Contratista confeccionará los planos de obra veraces definitivos, los cuales reflejarán todos los cambios introducidos durante el transcurso de los trabajos previamente autorizados por la Dirección de Obra y serán entregados al Departamento de Habilitaciones de ASSE previo a la recepción provisoria de la obra.

Artículo 4º – Todos los materiales a ser empleados serán nuevos y de primera calidad. Ningún equipo ni elemento podrá ser instalado sin la previa aprobación de la Dirección de la Obra. Todos los materiales a ser empleados deberán contar con las aprobaciones que correspondan de los organismos nacionales competentes.

Artículo 5º – La Dirección de Obra podrá solicitar al Contratista la información técnica que entienda necesaria sobre los productos a instalar, así como los certificados de su homologación ante la Dirección Nacional de Bomberos. Es obligación del Contratista presentar dicha documentación.

Artículo 6º – Una vez finalizados los trabajos y previo a la recepción provisoria de la obra, el Contratista deberá entregar al Departamento de Habilitaciones de ASSE copia de la información técnica de los equipos instalados. No se considerará terminada la obra hasta que no se complete la entrega de dicha documentación.

Artículo 7º – El Contratista deberá suministrar, colocar e instalar todos aquellos materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones y equipos instalados, aún cuando los mismos no figuren expresamente en el proyecto. Estos correrán por cuenta del Contratista y deberán ser debidamente incluidos en el rubrado. Los trabajos de albañilería, puesta en sitio, colocación o instalación de los equipos correrán por cuenta del Contratista.

Artículo 8º – Es responsabilidad del Contratista la verificación en obra de las dimensiones y medidas de los trabajos a realizar, debiendo comunicar a la Dirección de Obra cualquier diferencia con las planteadas en el proyecto.

Artículo 9º – El Contratista deberá designar un representante técnico, quien será el interlocutor con la Dirección de Obra durante la ejecución de los trabajos.

## Capítulo VII-2. Extintores de incendio

Artículo 1º - Los extintores y su instalación, montaje y señalización serán en un todo conformes al Instructivo Técnico Nº 4 de la Dirección Nacional de Bomberos, o al vigente a la fecha de ejecución del presente proyecto y con las normas UNIT del caso.

Artículo 2º – Los extintores portátiles instalados en paredes o divisorias se fijarán a una altura tal que la parte inferior del extintor esté a una altura de 1,00 m respecto del nivel de piso terminado. Los soportes serán construidos en acero de características inoxidables, pudiendo ser de acero cadmiado o galvanizado, de acero inoxidable o equivalente en acero tratado con sistema de pintura equivalente a los anteriores y con tratamientos adecuados a su grado de protección ante la corrosión, con sección adecuada a la carga que deban soportar, y a la excentricidad de la misma.

Artículo 3º – La ubicación, tipo y capacidad de cada extintor es la que se señala en plano respectivo.

Artículo 4º – La fecha de realización del ensayo hidrostático de cada extintor no podrá ser mayor a 60 días calendario a la fecha de su colocación en obra. La fecha de carga no podrá ser mayor a 30 días calendario previos a la instalación obra de cada extintor.

Artículo 5º – El Contratista deberá proveer y colocar de su cuenta los extintores con sus respectivos accesorios de montaje y señalización.

Artículo 6º – El Contratista deberá entregar al Departamento de Habilitaciones de ASSE copia de las boletas de compra de los extintores, en las que se señalen los números de serie y cualquier otro dato que permita su correcta identificación. No se considerará finalizada la obra hasta que dicha documentación sea debidamente presentada.

## Capítulo VII-3. Señalización

Artículo 1º – Los materiales de señalización y su montaje serán en un todo conformes al Instructivo Técnico Nº 10 de la Dirección Nacional de Bomberos o al correspondiente a la fecha de ejecución del presente proyecto.

Artículo 2º – Para señalización de las rutas de escape se utilizarán carteles fotoluminiscentes con pictogramas en color blanco sobre fondo verde, de forma rectangular-horizontal y dimensiones de 240 x 480 mm. Deberán incluir el pictograma básico más la flecha indicando la dirección de la ruta de escape. El Contratista será responsable de verificar la cantidad de flechas a izquierda y a derecha a instalar.

Se colocarán sobre paramentos verticales a una altura de 2,0 m sobre el nivel de piso terminado en los sitios que se indican en el plano.

Artículo 3º – Para la señalización de las salidas de escape se utilizarán carteles fotoluminiscentes con pictogramas en color blanco sobre fondo verde, de forma rectangular-vertical y dimensiones 240 x 320 mm. Deberán incluir el pictograma básico más la leyenda “salida”. Se colocarán sobre el dintel de la puerta a una distancia máxima de 10,0 cm en vertical.

Artículo 4º  - Para la señalización de los extintores se dispondrán pictogramas de color blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular-vertical y dimensiones 240 x 320 mm. Deberán incluir el pictograma básico y la leyenda “extintor”.

Artículo 5º – Para la señalización orientación hacia la ubicación de los extintores se dispondrán pictogramas de color blanco sobre fondo rojo, de forma rectangular-horizontal y dimensiones 240 x 480 mm. Deberán incluir el pictograma básico y una flecha indicando la dirección hacia el extintor más cercano. El Contratista será responsable de verificar la cantidad de flechas a izquierda y a derecha a instalar.

Artículo 6º – Para la señalización de los tableros eléctricos se dispondrán pictogramas de color negro sobre fondo amarillo, de forma triangular equilátera  en cartel vertical de dimensiones 240 x 320 mm con la leyenda “riesgo eléctrico”.

## Capítlo VII-4. Iluminación de emergencia

Artículo 1º – Los equipos de iluminación de emergencia y su montaje serán en un todo conformes al Instructivo Técnico Nº 7 de la Dirección Nacional de Bomberos o al correspondiente a la fecha de ejecución del presente proyecto. Deberán estar homologados por la Dirección Nacional de Bomberos.

Artículo 2º – Las luminarias se instalarán en los puntos indicados en los planos correspondientes, directamente sobre el techo o suspendidas del techo, a una altura no mayor a 3,5 m. Cuando no sea posible su fijación sobre el techo, se insatalarán en paramentos verticales de manera tal que el flujo lumínico se dirija en forma vertical hacia abajo.

Artículo 3º – Las lámparas serán de 60 leds blancos de alto brillo o 1 tubo fluorescente T8/T9 18/20 W.

Artículo 4º – En todos los casos, los equipos deberán asegurar un flujo luminoso nominal mínimo de 120 lux.

Artículo 5º – Los equipos tendrán una autonomía de funcionamiento mínima de 2 horas  a partir de la interrupción en el suministro de energía eléctica.

Artículo 6º – Una vez finalizados los trabajos y previo a la recepción provisoria de la obra, el Contratista deberá entregar al Departamento de Habilitaciones de ASSE copia de la información técnica de los equipos instalados. No se considerará terminada la obra hasta que no se complete la entrega de dicha documentación.

## Capítulo VII-5. Sistema de detección y alarma

Artículo 1º – Se complementará el sistema de detección ya instalado -compuesto por detectores de incendio, accionadores manuales y alarmas audio-visuales- conectados a   central de monitoreo y accionamiento.

Artículo 2º – El sistema de detección y alarma de incendio, será en todo conforme al Instructivo Técnico Nº 11 de la Dirección Nacional de Bomberos o al correspondiente a la fecha de ejecución del presente proyecto.

Artículo 3º – Los detectores de humo serán del tipo “ópticos” y estarán homologados por la Dirección Nacional de Bomberos, preferentemente listado UL o FM, y en todo conforme a la Norma Unit 962:94.

Artículo 4º – Su ubicación será la que se señala en los planos correspondientes que forman parte de este proyecto, y estarán montados directamente en el techo sobre base removible.

Artículo 5º – Los accionadores manuales serán de doble acción (“push-pull”),  accionamiento de tipo trabante, con llave para retorno a posición normal del pulsador.

Artículo 6º – Todos los accionadores manuales estarán homologados por la Dirección Nacional de Bomberos, preferentemente listado UL o FM, y conformes a la Norma Unit 962:94.

Artículo 7º – Su ubicación será la que se señala en los planos correspondientes que forman parte de este proyecto, y estarán montados directamente en el techo sobre base removible.

Artículo 10º – Los detectores a instalar serán compatibles con la central de alarma existente, a la que se conectarán.

Artículo 11 º – En las canalizaciones aparentes se utilizarán caños galvanizados de sección mínima 3/4”, sobre cielorraso se podrá optar por galvanizados o pvc rígido, con todos los accesorios correspondientes al sistema. Los recorridos serán coordinados y aprobados por la Dirección de Obra

Artículo 12º – Una vez finalizados los trabajos, el Instalador deberá entregar a la dirección de obra un juego de planos veraces de lo efectivamente construido, planillas y diagrama multifilar completo que muestre las interconexiones entre todos los equipos de los circuitos de detección, alarma y auxiliares y entre éstos y la central en papel y en formato digital (cad).

Artículo 13º – El instalador deberá probar todos los conductores, apartos, tableros y equipos por continuidad, tierras y cortocicuitos antes de energizar los circuitos y probará todas las conexiones a tierra. El Contratista deberá suministrar todos los instrumentos necesarios para realizar dichas pruebas, que correrán también por cuenta del Contratista. En caso de que la Dirección de Obra lo solicite, el Contratista deberá presentar un informe escrito, firmado por técnico autorizado, sobre los ensayos y pruebas realizadas.

Artículo 12º – Una vez finalizados los trabajos y previo a la recepción provisoria de la obra, el Contratista deberá entregar al Departamento de Habilitaciones de ASSE copia de la información técnica de los equipos instalados. No se considerará terminada la obra hasta que no se complete la entrega de dicha documentación.

## Capítulo VII-6. Sistema de bocas de incendio

Artículo 1º – Se instalará un sistema de bocas de incendio compuesto por un total de 4 bocas de incendio (tres interiores y una exterior), tanques de reserva de agua y sistema de bombeo. La ubicación de cada elemento será la que se indica en los planos correspondientes que forman parte de este proyecto.

Artículo 2º –El sistema de bocas de incendio y su montaje será en un todo conforme al Instructivo Técnico Nº 5 de la Dirección Nacional de Bomberos o al correspondiente a la fecha de ejecución del presente proyecto. Sus componentes deberán estar homologados por la Dirección Nacional de Bomberos.

Artículo 3º – Cada boca de incendio contará con nicho o caja metálica de 0,70 x 0,70 m, fijada  sobre la superficie de la pared, a 1,0 m sobre el nivel de piso terminado con tapa de vidrio transparente con protección contra los rayos ultravioletas, ubicada a 1,0 m sobre el nivel de piso terminado. Estas cajas estarán construidas en chapa de acero BSG 14, con una capa de antióxido y pintadas de rojo. En la puerta lucirá la señal, de 240 x 240 mm, en color rojo sobre fondo blanco:

Artículo 4º – Dentro de la caja o nicho de la boca de cada boca de incendio se colocará un tramo de manguera de tipo flexible de 45 mm, de 25 m de longitud, dispuesta en forma de zigzag. Las piezas de unión estarán unidas a las mangueras de forma tal que permitan asegurar la hermeticidad cuando el sistema esté sometido a la presión máxima de 14,0 bar. Las piezas de manguera estarán construidas de materiales sintéticos, sin costura ni uniones. Las mangueras tendrán un refuerzo textil resistente a químicos abrasivos y a una presión de 14,0 bar. Cada manguera contará con un puntero  multipropósito con boquilla de chorro regulable de 13 mm.

Artículo 5º – En cada boca de incendio la manguera se conectará a la red presurizada de agua mediante una válvula tipo globo con unión Storz de 45 mm de diámetro.

Artículo 6º – Se instalará un equipo de bombeo de potencia no menor a 10 caballos de fuerza ,capaz de funcionar en el punto:

Q= 300 l/min

H= 61 mca

Se complementará la presurización del sistema con una bomba Jockey y Tanque hidroneumático. El Contratista Instalará la bomba en forma completa, incluido el tablero y conexión eléctrica.

Artículo 7º – Para proteger el conjunto de la instalación de la bomba se deberá instalar un nicho de construcción liviana resistente a la intemperie. El oferente presentará memoria descriptiva del nicho propuesto.

Artículo 8º – Todas las tuberías de distribución de agua del sistema de bocas de incendio tendrán un diámetro de 65 mm. Los tramos expuestos deberán de ser de hierro galvanizado. Podrán ser SCH 10 con costura siempre que sus uniones no sean roscadas. Para uniones roscadas deberá usarse cañería SCH 40 con costura. Todas las cañerías de hierro deberán ser protegidas con fondo antióxido combinación y dos capas de pintura roja.

Artículo 9º – Los soportes deberán soportar a la rotura la carga de 5 veces el peso del caño cargado de agua más 100kg. La separación de los anclajes será menor a 4,50 m para caños mayores a 40 mm de diámetro, y de 3,60 m para caños menores a 40 mm de diámetro.

Artículo 10º – Se instalará un depósito de agua de uso exclusivo para el sistema de bocas de incendio, compuesto por dos tanques con capacidad para 4.000 litros cada uno. Los tanques deberán estar debidamente homologados por la Dirección Nacional de Bomberos. El tanque estará conectado a la red de abastecimiento de OSE, con entrada superior con cañería de 3/4”, con sistema de flotador para el corte automático luego de llenado.

Artículo 11º – Todo el sistema será probado y ensayado previo a la rececpción prevliminar de la obra, debiendo comprobarse la completa estanqueidad del sistema operando al máximo de presión y caudal. Los ensayos cumplirán con los requerimientos que se indican:

- Las líneas de agua serán probadas hidráulicamente a 14,0 bar.

- Con las válvulas cerradas el sistema no acusará pérdidas en períodos no menores a 2 horas.

- Los motores eléctricos, bombas, cañerías y otros equipos mecánicos, operarán sin ruidos ni vibraciones.

- Una vez regulada la instalación, todos los elementos susceptibles de ser modificados de su posición definitiva, (válvulas, presostatos, etc.) se marcarán en su posición definitiva, para que en cualquier eventual reparación se obtenga una fácil regulación.

- Se verificará que el conjunto está lubricado en los puntos correspondientes.

- Los defectos encontrados serán corregidos inmediatamente, a entera satisfacción de la Dirección de Obra.

El Contratista deberá suministrar todos los instrumentos necesarios para realizar dichas pruebas, que correrán también por cuenta del Contratista. En caso de que la Dirección de Obra lo solicite, el Contratista deberá presentar un informe escrito, firmado por técnico autorizado, sobre los ensayos y pruebas realizadas.

Artículo 12º – Una vez finalizados los trabajos y previo a la recepción provisoria de la obra, el Contratista deberá entregar al Departamento de Habilitaciones de ASSE copia de la información técnica de los equipos instalados. No se considerará terminada la obra hasta que no se complete la entrega de dicha documentación.