HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE RIVERA

SUMINISTRO

E  INSTALACION

DE CALDERA A GLP

Octubre 2017

MEMORIA GENERAL

INDICE

1.  LOCALIZACION	3

2.  OBJETO	3

3.  CONTRATISTA	4

4.  VICIOS DE CONSTRUCCION	5

4.a Vicios aparentes	5

4.b Vicios ocultos	5

5.  REPLANTEO DE OBRA	5

6.  MATERIALES	6

7.  PLANOS Y HABILITACIONES	7

8.  MANO DE OBRA	7

9.  SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS	8

10. LIMPIEZA	8

11. ESPECIFICACIONES TECNICAS	8

11.1 Caldera	8

11.2 Electrobombas	9

11.3 Cañerías	10

11.4 Aislaciones	11

11.5 Válvulas y accesorios	11

11.6 Tanque intermediario de agua caliente	12

12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	12

13. INSTALACIÓN  DE GLP	13

14. RUBRADO GENERAL	14

## 1.  LOCALIZACION

Las tareas a que hace referencia la presente memoria serán realizadas en el Hospital Departamental del departamento de Rivera dependiente de ASSE, en adelante denominado el Centro de Salud.

## 2.  OBJETO

El presente pliego establece las condiciones técnicas mínimas requeridas por la licitación o pedido de precios correspondiente destinado a equipar una caldera nueva dicho Establecimiento.

La misma debe incluir su correspondiente quemador de GLP, para una potencia térmica útil de 120.000 kcal/hr, así como el cableado eléctrico de potencia que se requiere para el funcionamiento de la propia caldera y las bombas circuladoras que se suministrarán.

Todo el trabajo solicitado corresponde a una instalación de acondicionamiento térmico terminada y en correcto funcionamiento por lo que no se aceptará como finalizada hasta que se haya cumplido con dicho objetivo.

##### RESUMEN DE TAREAS OBJETO DE ESTE PLIEGO

- Suministro y colocación de una caldera nueva de 120.000 kcal/hr con su correspondiente quemador de GLP, válvulas, cañerías y accesorios.

- Suministro e instalación de dos bombas circuladoras con las características que se indican más adelante.

- Suministro e instalación de un tablero eléctrico de potencia y comando para la caldera y las bombas.

- Suministro e instalación de un tanque intermediario para la generación de agua caliente sanitaria.

- Suministro e instalación de una cañería de alimentación de GLP desde el lugar donde irá a instalar la batería de garrafones y la caldera.

- Conexionado de la caldera y bombas a la instalación sanitaria.

## 3.  CONTRATISTA

Se entiende por contratista la persona jurídica que sea seleccionada por  ASSE para la ejecución de los trabajos objeto de esta licitación o pedido de precios.

Para pretender ser contratista de estos trabajos las personas jurídicas deberán acreditar haber realizado trabajos similares de calefacción. El término similares se refiere a que sean tareas de acondicionamiento térmico de capacidad y dificultad lo mas aproximada posible a los trabajos que aquí se solicitan.

Se acreditará como experiencia propia aquellos trabajos que hayan sido realizados por las empresas en las mismas condiciones en que ellas se presentan a esta licitación. No se acreditarán experiencias anteriores personales realizadas por individuos, técnicos o no de la empresa, o grupos de individuos de la misma, o por la misma empresa pero con distinto nombre.

Deberán indicarse claramente los subcontratistas que se pretenden utilizar y acreditar técnicamente los mismos con una breve reseña de sus antecedentes. Solamente podrán subcontratarse obras accesorias exceptuando la de calefacción que se licita.  La Dirección de Obra podrá, si a su criterio no se alcanza con los requerimientos técnicos mínimos, solicitar el cambio de subcontrato sin que ello signifique un cambio de precios.

El Centro de Salud no proporcionará herramientas ni equipos ni ayudas de ningún tipo por lo que todo deberá estar incluido en el precio del contratista.

Se entiende que el contratista posee amplia experiencia en  la  cotización,  proyecto,  suministro  y  montaje  de sistemas de calefacción como el detallado en  pliegos,  los  que  se  consideran  como  normas  y requisitos mínimos a cumplir.

Será por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta  todos  los costos  extras  por mano de  obra, materiales, servicios, etc., necesarios para ajustarse a la  normativa  vigente,  asegurar  la  buena  operación  y rendimiento de la instalación e implementar el trabajo conjunto con los demás subcontratos.

A los efectos de la Dirección de Obra y del Centro de Salud, el contratista asume total responsabilidad por todos los trabajos y materiales suministrados en el marco de este contrato, ya sea que los mismos fueron ejecutados o fabricados por el mismo o por un subcontratista o un proveedor.

Una vez comunicado el contratista de la designación por parte de ASSE como tal a los efectos de esta obra, dispondrá de un plazo de 10 días para instalarse y de otro de 20 días contados a partir de la misma fecha para presentar el replanteo de obra

Si el contratista falleciera o se incapacitara legalmente, ASSE podrá rescindir el contrato o bien exigir su cumplimiento por parte de herederos o causahabientes de aquél. En ninguno de ambos casos tendrán estos últimos derecho a exigir indemnización.

El contratista no tendrá derecho a exigir indemnización alguna por   daños y perjuicios por omisión de detalles o contradicciones entre piezas de los recaudos. Si los metrajes resultantes de las cotas, no coinciden con los reales, se abonará o se descontará según la circunstancia, el importe de la diferencia

Deberá tener asegurado a todo su personal en el Banco de Seguros del Estado por cualquier riesgo emergente de las tareas que los mismos realicen en esta obra.

El Contratista no puede por si, introducir modificaciones a las obras contratadas, pudiendo proponerlas con razones fundadas, quedando a consideración de la Dirección de Obra.

Tampoco podrá efectuar modificaciones a solicitud de terceros. En ambos casos, los gastos originados por la realización de obras y la demolición de las mismas, serán de cuenta del contratista.

El contratista deberá nombrar un interlocutor técnico con la Dirección de Obra, quien deberá estar capacitado en el área de calefacción.

## 4.  VICIOS DE CONSTRUCCION

### 4.a 	Vicios aparentes

Cuando el Director de obra durante la ejecución de las mismas y hasta su recepción definitiva, advirtiera vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista proceda a demolerlas y a reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho alguno la circunstancia de que el Director o sus subalternos las hubieran inspeccionado anteriormente sin observación. En caso de no ser realizados, las obras no se recibirán.

### 4.b  	Vicios ocultos

Si el Director tuviese motivos para sospechar de la existencia, en la obra ejecutada, de vicios de construcción ocultos, ordenará en cualquier tiempo, antes de la recepción definitiva, los trabajos que sean necesarios para reconocer si hay efectivamente vicios de construcción. Los gastos de dichos trabajos y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta del Contratista siempre que los vicios existan realmente. En caso contrario serán de cuenta de la Administración.

## 5.  REPLANTEO DE OBRA

El contratista relevará y confirmará medidas en obra previo a ordenar la  ejecución  de  sus  trabajos. Examinará la viabilidad de ejecutar el proyecto de acuerdo a como está planteado. Verificará los espacios y servicios disponibles y su compatibilidad y adecuación a los materiales y equipos que pretende instalar. Estudiará los pliegos a fin de plantear a priori las dudas y/o discrepancias que pudieran surgir y que a su juicio impliquen que el mismo no logre su objetivo, no admitiéndose luego reclamos por imprevisiones.

Como resultado de lo anterior realizará un replanteo de obra el que deberá ser aceptado por la Dirección de Obra.

## 6.  MATERIALES

Todos los materiales que suministre el contratista serán nuevos y de buena calidad y deberán estar garantizados en su uso en las condiciones que se prevén en este proyecto al menos por un año.

Para el caso de equipos tales como calderas, bombas, válvulas, etc. deberá adjuntarse documentación que pruebe la conformidad de estos con las normas de calidad total ISO 9000 o 14000.

Se entiende que el contratista ha leído y conoce los términos de esta licitación por lo que el solo suministro de un material en el marco de este contrato implica la aceptación de otorgar una garantía por el término de un año para que el mismo sea utilizado en las condiciones que prevé este proyecto.

En caso de suministrar materiales importados el contratista deberá especificar la vinculación comercial con el fabricante (comprador, representante, distribuidor, etc.) y cual es la oficina que atenderá al Centro como usuario de estos equipos ante eventuales reclamos por el funcionamiento de los mismos.

Ningún equipo ni elemento podrá ser instalado sin la previa aprobación de la Dirección de la Obra.

El contratista estará obligado a cambiar cualquier material que haya sido  parte de su suministro si a solo juicio de la Dirección de Obra el mismo se encontrara fallado, roto o con desperfectos de funcionamiento.

El  control  de  materiales  y  trabajos  que  realice  la Dirección  de  Obra  o  representantes  del  Comitente  no eximen de responsabilidad al Contratista por la calidad de  los  mismos.  En  caso  de  detectarse  defectos  con posterioridad a  la aprobación,  control o pago de  las obras,  serán  de  total  responsabilidad  y  cargo  del Contratista las correcciones necesarias no pudiendo este alegar que los mismos fueron oportunamente aceptados.

Para la aceptación de los materiales la Dirección de Obra podrá basarse en cualquier norma publicada y en caso de que se tuviese que realizar ensayos el costo de los mismos será por cuenta del contratista.

Los  equipos  y  elementos  cotizados  o  cualquier  otro opcional  aprobado  deberá  adecuarse  a  los  espacios  y condiciones locativas disponibles

Cualquier  equipo  o  sistema  cotizado  deberá  ser  de proveedor  reconocido,  contar  con  información  técnica, catálogos  impresos en idioma español o inglés  y  adecuados  antecedentes  en  su utilización.

Deberá adjuntarse a la oferta información técnica de todos los elementos que se pretenda suministrar. En los mismos deberá establecerse con claridad el cumplimiento de los requisitos técnicos que aquí se solicitan. Deberán presentarse originales o fotocopias de los catálogos correspondientes no admitiéndose la presentación de ejemplares provenientes de fax.

La sola mención de un material o equipo en cualquiera de las piezas que componen  los  recaudos será  suficiente para su inclusión.

Asimismo   el   Contratista   deberá   suministrar   todos aquellos materiales o elementos necesarios para el buen funcionamiento  de las instalaciones, aunque los mismos no figuren expresamente en planos o Memoria del presente proyecto.

## 7.  PLANOS Y HABILITACIONES

La Dirección de Obra requerirá la entrega de los planos conforme a obra en  soporte  magnético,  apto  para  utilización directa con el programa AUTOCAD Versión 2004 o superior. Esto se constituirá en condición indispensable para la recepción de las instalaciones.

El Contratista confeccionará entonces los planos definitivos de acuerdo a obra, los  cuales  reflejarán  todos  los cambios  introducidos  durante  el  transcurso  de  los trabajos  y  serán  entregados  en  el  momento  de  la recepción provisoria previa aprobación de la Dirección de la Obra.

En caso de ser necesaria la obtención de permisos o habilitaciones de cualquier índole, los trámites y gastos que estos demanden serán por cuenta del Contratista.

Previo a efectuar cualquier modificación, el Contratista solicitará, con la debida antelación,  la aprobación por parte de la Dirección de la Obra

## 8.  MANO DE OBRA

La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos. Se exigirán soldadores, cañistas, electricistas, etc. especializados.

Si a juicio de la Dirección del Centro  o de la Dirección de Obra alguna de las personas que se encuentre en la ejecución de las mismas demostrare mala conducta, la misma será observada al contratista quien deberá retirarla de las obras hasta que estas se terminen.

Si a juicio de la Dirección de Obra alguna persona que se encuentre en la ejecución de las mismas estuviere realizando alguna tarea para la cual no está capacitado, será observada al contratista quien deberá retirarlo de las mismas, pudiendo asignarlo a otras de distinto tipo.

Se exigirá el uso de elementos de protección personal adecuados para todo el personal que el contratista disponga en obra. Se entiende por adecuado el equipamiento de protección personal tal como se indique en la normativa vigente o en convenios aceptados por los organismos competentes.

## 9.  SEGURIDAD Y COORDINACIÓN DE LAS OBRAS

El contratista deberá proporcionar las facilidades para que los distintos subcontratistas continúen su trabajo, así como para el tránsito de elementos y personas por corredores y áreas de circulación.

Se exigirá que todos los tabiques, pisos, paredes, techos, etc. queden al finalizar las obras en la misma condición en que se encontraban. Por lo tanto será imprescindible la recuperación de revoques pinturas, revestimientos, etc. siempre que los mismos se hayan dañado como consecuencia de las obras objeto de este contrato.

## 10. LIMPIEZA

El Contratista deberá retirar los materiales de demolición, que hayan sido producidos como consecuencia de la ejecución de las obras de este contrato y dejar las áreas perfectamente limpias para su utilización. También se hará cargo de las volquetas, recipientes y costos de transporte y mano de obra necesaria para su total remoción del recinto del Centro.

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

## 11.1  Caldera

Se suministrará e instalará una caldera de  tipo  horizontal, humotubular, hogar central, rendimiento mínimo 86% para generar  agua caliente a 80 ºC  con una potencia térmica de 120.000 kcal/hr. No se aceptarán calderas de tipo laberíntico.

La caldera se entregarán completa con los correspondientes accesorios  y controles  automáticos,  elementos  de limpieza, válvula de seguridad, etc. Deberán contar también con termómetro, termostato de control y termostato de seguridad, indicación de temperatura de humos, etc.

Se aceptará que la temperatura de humos se mida por un termómetro colocado en la chimenea el que deberá ser de expansión o electrónico.

El quemador será totalmente automático apto para trabajar con gas natural.  Dispondrá de encendido eléctrico,  ciclo de prebarrido, control de llama electrónico, etc.

Dispondrá de visor de llama roscado con vidrio el que permitirá observar el hogar en todo momento sin necesidad de abrir tapillas.

El circuito lógico para encender el quemador, realizará el ciclo de barrido y encendido por tres veces consecutivas si no detectara llama; luego, y si la ausencia de llama persiste, se bloqueará el suministro de combustible, se apagará la caldera y se activará la alarma. Deberá suministrarse una alarma audible con botón de reseteo en el tablero y repetidora en el local de administración.

También deberán instalarse en el local de la caldera, un detector de humos y un termostato ambiente que actúe a 48 °C. En condición de alarma se apagarán la caldera y se activará la alarma sonora, la que solo podrá desactivarse por el botón de reseteo en el tablero. Finalmente se deberá instalar una alarma por presencia de GLP en el local de la caldera. Se deberán instalar repetidoras de todas las alarmas en el local de enfermería.

A efectos de la recepción provisoria de las calderas el contratista se hará cargo de un ensayo de funcionamiento que incluirá análisis de gases de combustión (exceso, O2, CO2, CO, etc.), presión de gases en chimenea y en hogar, temperatura de gases, etc.

## Electrobombas

Serán  centrifugas, sistema de estanqueidad por sello mecánico lubricado con agua.

Se   accionarán   por   un   motor   eléctrico directamente acoplado,  blindado (protección IP44 o superior), apto para funcionamiento continuo con 220v/50Hz y seleccionado para no sobrecargarse dentro del rango total de operación de la bomba. El motor estará dimensionado para un 10% más de potencia que la requerida por la bomba en su punto de máxima potencia y será de tres velocidades. Estará calculada para trabajar en el punto de funcionamiento en su velocidad intermedia. Factor de servicio 1.15. Clase B, diseñado para servicio continuo según IEC 34-1 (S1) a potencia nominal. Aislación de bobinados clase F según IEC 85. Protección IP44 o superior.

Terminada con pintura a prueba de humedad. Chapa de características metálica y caja de bornera con prensacables.

El motor dispondrá en el tablero de contactor de arranque y parada con protección térmica. Cada bomba estará comandada por un contactor exclusivamente.

En todos los casos el cuerpo de la bomba deberá estar diseñado para soportar una vez y media la presión de trabajo.

Oportunamente, previo a la selección definitiva de los equipos, deberá realizarse el análisis de los circuitos hidráulicos a fin de asegurar el correcto desempeño del sistema a proveer.

En todos los casos tendrán sellos mecánicos aptos para el servicio y temperaturas proyectadas.

Se  presentará  curva  característica  completa  de  las bombas cotizadas.

Los equipos deberán ser aptos para trabajar con agua caliente hasta una temperatura de 90ºC.

Sólo se aceptarán equipos de fabricantes reconocidos con amplia experiencia.

Como en todos los suministros de equipamiento se exigirá constancia de que las electrobombas están certificados por alguna norma de calidad total (ISO 9000 o 14000).

Se suministrarán e instalarán dos bombas centrífugas. Una destinadas a la circulación de agua para los baños con un caudal nominal de 12.000 lts/h contra una presión de 12 m.c.a. La otra será para la circulación de agua entre la caldera y el tanque intercambiador, este deberá adecuarse según el tanque intercambiador suministrado.

## 11.3  Cañerías

El  Contratista deberá   realizar   los   ajustes   necesarios   para coordinar  con   las  demás   instalaciones  y   la  arquitectura del edificio, sin que ello signifique costos adicionales para el Centro.

En particular se destacan los siguientes aspectos:

Se  cuidarán  las  pendientes  y se instalarán purgadores a  fin de  facilitar la evacuación del aire en el sistema. Los mismos irán ubicados en los puntos más altos del sistema y serán  metálicos del tipo automático. Cada vez que se coloque un purgador de aire deberá instalarse una válvula de cierre que permita aislar el mismo para mantenimiento.

Las cañerías de agua caliente (hasta la salida de la sala donde estará ubicada la caldera), serán negras, sin costura, de medidas y peso normalizado de acuerdo a cédula 40, construidas según la norma “Especificación normalizada para caños de acero al carbono sin costura para servicios a alta temperatura” ASTM A 106.

Se soportarán	apropiadamente	mediante	el empleo de soportes y abrazaderas de acero o hierro maleable. Se aceptará el uso de grampas tipo SISA sobre soportes rígidos.

Para  todos  los  cambios  de  dirección  se utilizarán  accesorios  standard  (curvas,  Te,  reducciones concéntricas y excéntricas, etc.). No se aceptarán accesorios fabricados en sitio.

En  todos  los  casos  se  preverán  los  movimientos axiales    de    las    cañerías    realizando    los correspondientes anclajes e instalando soportes adecuados para permitir los movimientos

Una vez instaladas las cañerías se pintarán con dos manos de fondo antióxido de distinto color en cada mano ( rojo y gris).

## 11.4  Aislaciones

En el interior de la sala de calderas las cañerías se aislarán con  espuma elastomérica Armstrong Class 1, Espesor técnico  H,  o  similar  aprobado  con  factor  de resistencia a la difusión de vapor de agua superior a 7000.

## 11.5   Válvulas y accesorios

#### 11.5.1  Válvulas de paso y cierre y válvulas de purga

Se instalarán válvulas de cierre de tipo esférico en  la entrada y salida de la caldera y se colocarán válvulas de drenaje en todos los puntos bajos de la instalación.

Las válvulas de cierre o de paso y las válvulas de purga serán grifos esféricos de operación por cuarto de vuelta y paso total.

Para válvulas de hasta ¾” inclusive se aceptarán grifos esféricos de dos cuerpos; para válvulas de 1” y mayores deberán ser de tres cuerpos.

Las válvulas de purga de aire automáticas serán metálicas.

#### 11.5.2  Filtros tipo canasto

Se instalarán a la entrada de las bombas. Serán de cuerpo metálico con canasto extraíble y lavable en acero inoxidable de 50 micrones.

#### 11.5.3  Termómetros

Irán instalados en las cañerías de alimentación, retorno y chimenea. Los mismos serán de expansión de mercurio, nitrógeno, o algún fluido apropiado. No se aceptarán termómetros bimetálicos.  Serán del tipo a distancia con conexión flexible metálica entre el bulbo y la esfera.

Dispondrá de un cartel de acrílico de 3mm. de espesor que identificará la medida.

Los bulbos llevarán una vaina protectora que permita retirarlos sin vaciar la cañería, la que se llenará con silicona para asegurar un contacto térmico adecuado entre bulbo y vaina.

Se aceptarán solamente válvulas, termómetros, accesorios, etc. que prueben su conformidad a alguna norma de calidad total ISO 9000 o 14000 por algún organismo de calificación aceptado.

#### 11.5.4 Tanque de expansión

Se instalarán un tanque de expansión cerrado de 30 litros de capacidad conectado  al retorno de la caldera.

## 11.6 Tanque intermediario de agua caliente

Se instalará un tanque de acumulación de 500 lts. con capacidad de intercambio mínimo 120.000 kcal/hr con agua de caldera a 75ºC y agua caliente sanitaria 55ºC.

El oferente deberá verificar el punto de funcionamiento de la bomba de circulación del circuito primario con los requisitos del tanque acumulador.

El tanque será tratado internamente de forma de asegurar su no oxidación por algún procedimiento eficaz. Deberá disponer de ánodos de desgaste inspeccionables desde el exterior del tanque. La serpentina de intercambio deberá ser de cañería de cobre. El tanque de conexiones para entrada y salida de agua, termostato y una adicional para servicio.

Todo el conjunto dispondrá de aislación térmica, forro de chapa galvanizada y un cuadro de comando que incluya termómetro y termostato.

## 12.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El contratista suministrará el tablero de comando y potencia para las bombas de circulación que irán instaladas en la sala de caldera  así como el comando de la caldera.

Ese tablero deberá ser construido en chapa de hierro pintada con pintura electrodepositada y dispondrá de elementos de soporte rígidos para todas las llaves y otros elementos que posea.

La llave general será diferencial (actuación por corriente de defecto 100mA), trifásica de poder de corte en condición de cortocircuito simétrico 16kA.

Cada bomba será comandada y protegida por un contactor y térmico de capacidad adecuada.

Los contactores de las bombas dispondrán de un contacto auxiliar NA el que será utilizado para encender un piloto luminoso con transformador (220/24V) en la puerta del tablero que indique que la bomba se encuentra en funcionamiento. También se dispondrá de indicación luminosa por corte térmico.

El tablero dispondrá de barra de tierra, frente muerto que evite contacto con cualquier parte con tensión aún con la puerta abierta, botonera de arranque y pare para cada bomba y piloto indicador de funcionamiento.

Se exigirá un diseño y terminación adecuados.

Las canalizaciones serán en caño de hierro galvanizado rígido con cajas de perno tipo DAISA en el sector de las bombas. Ninguna canalización podrá ser ejecutada con conducto de plástico propagador de llama.

Toda la instalación será ejecutada según reglamento UTE y código NEC.

## 13.	INSTALACIÓN  DE GLP

En el predio indicado en el plano se instalarán tanques estacionarios a cargo del proveedor de combustible. Estará a cargo de la empresa la construcción de la cañería de alimentación de combustible hasta sala de calderas así como el piso y el recinto de malla que contendrá las garrafas.

En el plano correspondiente figura el recorrido de la cañería de GLP que alimenta sala de calderas. La ubicación de los tanques estacionarios es tentativa, debiéndose coordinar finalmente con el proveedor seleccionado de GLP.

Toda la construcción deberá cumplir con la Norma UNIT 1005. La empresa que realice los trabajos deberá estar autorizada y exhibir la correspondiente certificación para construir este tipo de instalaciones.

Toda la cañería que une los tanques de suministro con sala de calderas se construirá de tipo subterráneo.

Cuando deba atravesarse una pared o paramento, la cañería deberá protegerse mediante una vaina de material no deformable de rigidez suficiente (por ejemplo: PVC).   Esta vaina deberá quedar inmovilizada en la pared. El hueco entre la vaina y la cañería se rellenará con silicona.

No se permite la inclusión de cañerías dentro de losas, vigas o estructuras salvo que éstas se encuentren en canalizaciones prefabricadas para dicho fin y que posteriormente sean rellenadas con arena dulce y cemento adecuado.

Será permitido el cruce de losas, vigas o estructuras siempre que este se realice con la cañería encintada en forma similar al caso del cruce de paredes.

Será preferido un tendido en el que no se instalen uniones en los tramos de cañería que se empotren.

## 14.  RUBRADO GENERAL

Los oferentes deberán en forma obligatoria cotizar de acuerdo al rubrado que sigue.

- Implantación de obra y replanteo general.

- Suministro e instalación de caldera de calefacción.

- Suministro e instalación de electrobombas.

- Suministro e instalación de aislaciones.

- Suministro e instalación de válvulas y accesorios.

- Suministro e instalación de tanque intermediario.

- Instalación eléctrica.

- Suministro e instalación de plataforma de garrafas.

- Suministro e instalación de cañería de GLP.

- Pruebas y puesta en marcha de la instalación.