Proyecto:   RIVERA

Memoria Acondicionamiento Sanitario

Obra:         Ampliación y reforma de Psiquiatría Rivera.

INDICE :

- LOCALIZACIÓN

- GENERALIDADES

- ALCANCE

- MATERIALES

- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

- APARATOS Y GRIFERIAS

- ACCSESORIOS

- TERMINACIONES

- PRUEBAS Y PROTECCIONES

10.  RESPONSABILIDADES

OCTUBRE 2017

1.- LOCALIZACIÓN  Las tareas a que hace referencia la presente memoria serán realizadas en el sector de psiquiatría del hospital dependiente de ASSE ubicado en el Departamento de Rivera.

2.- GENERALIDADES Esta memoria es complemento de los gráficos planteados para la instalación de abastecimiento de agua y desagües de la Ampliación y reforma del edificio existente de Psiquiatría del hospital de Rivera. Todas las obras se realizaran de acuerdo a Normas y Ordenanzas vigentes de la IMM (Intendencia Municipal de Montevideo). Que son las exigidas por la division de arq.

La Empresa oferente tendrá un Técnico Sanitario que será el responsable de coordinar con el Director de Obras o quien este designe, la ejecución  y control de los trabajos.

La obra implica la construcción de : 6 baños nuevos completos, 2 que se reforman, colocación de 2 vertederos amoniacales para las salas de apartados , un vertedero para la enfermería sucia, 2 piletas de acero inox. y un lavamanos para el consultorio. En el caso de la pileta de tisaneria deberá llevar ig (interceptor de grasa).

Construcción de una red nueva de desagües primarios, 13 CI de inspección de 60x60 nuevas. Todos los desagües secundarios, CSA, CCDT, (caja de cambio de dirección tapada), CCDA, BDT(boca de desagüe),BDA, PPT(pileta de patio), PPA, incluyendo todos los desagües de  los  split. Toda la red de pluviales canalones cañerías y BDA. Toda la instalación de Abastecimiento de Agua fria y caliente.

Desmantelar: todas las instalaciones viejas interiores, tales como desagües , y tuberías de abastecimiento dentro  y fuera de los locales a re modelarse. Ver cañerías en fachada, en caso de no utilizarse por los servicios nuevos se quitaran y se colocaran las nuevas. Ver plano donde se indica que se desagües se mantienen y cuales se suplantan.

3.-ALCANCE El Contratista presupuestara la completa ejecución de las obras y el suministro de todos los materiales necesarios para realizar los trabajos que comprenden:

3.1 Todas las instalaciones de desagües primarios (cámara de inspección), secundarios y pluviales (CCDT, I.G, cajas sifonadas salida/63, accesos horizontales o “empalmes de cocina”, , rejillas de piso, etc), ventilaciones necesarios para el correcto funcionamiento de los nuevos servicios,

3.2  Toda la instalación de abastecimiento de agua fría a todos los servicios. Agua caliente para todos los baños menos el de discapacitados.

Provisión y colocación de tanques elevados y para la instalación de abastecimiento de agua fría. Se deberá cotizar un tanque de 1100Lts. Aprobado por las normas unit solo para los fluxómetros.----------------

3.3  Provisión y colocación de aparatos sanitarios, griferías, llaves de corte en cada servicio, y todos los accesorios necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, terminación y mantenimiento de las instalaciones aunque no estén específicamente detallados y que la buena ejecución indique como necesario para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

3.4 Inst. De desagües de A.A. Ver esquema en plano (S06). (Verificar cantidad y ubicación) con el director de obras deberán coincidir con la ubicación de la eléctrica.

3.5 Limpieza de obra y retiro de escombros. Además se deberá quitar las “Etiquetas” y/o marcas comerciales de todos los Artefactos sanitarios así como también de las piletas de acero inox. Se deberá realizar limpieza interior de la red de desagües.

4.- MATERIALES Todos serán nuevos de primera calidad dentro de su género, aprobados por normas UNIT, ordenanza de la IMM (2009) y de OSE vigentes.  Antes de su colocación deberán  ser aceptados por el Director de Obra que verificara su estado y calidad. De no cumplirse este requisito o si se verifica la instalación de materiales no aprobados, defectuosos, en mal estado o que no cumplan con las normas de conservación, estos deberán ser retirados de la obra y reemplazados por los indicados por el Director de Obra, a costo del Contratista.

Se deberá cotizar  expresamente:

4.1 Para desagües y ventilaciones los caños serán de polipropileno copolímero con unión deslizante y cierre elastomerico de doble labio (PPS) color: marrón, En los casos donde los caños quedan expuestas al intemperie deberán ser de PPS color: negro. En ambos casos los caños serán Tipo: Awaduct,  Polimex o  Duratop, PPS  Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø110 y Ø160. Los caños que quedaran al intemperie,  se sujetaran con grampas o flejes metálicos.

4.2 Para el abastecimiento los caños serán de Polipropileno para unir por Termofusión- (PP - R) PN 20- PN 25 - PN 32 y PN50 norma UNIT 799. Todas las piezas, uniones y llaves de corte interiores  - exteriores serán de igual marca y material que la tubería. Los diámetros Ø20mm ,Ø25mm, Ø32mm, Ø50mm  los mismos  son exteriores.

4.3 Toda la orquilla de los tanques elevados se realizará con caños de PP-R para unir por termofusión. PP-R Ø20, Ø25, Ø32 y Ø50 ”. Los mismos se deberán de protreger con chapa galvanizada soleras omega.

4.4 Tres tanques prefabricados tricapa aprobados 2 de 2000 lts. c/u. y uno de 1100 lts para los fluxómetros, Ver esquema en planos. S07 .

4.5  flotadores de 1” para alta presión.

4.6 En  interiores,  los marcos y tapas de CCDT (caja cambio dirección tapada), CSA/ CST  salida/63 (cajas sifonadas abierta - tapada), RP (rejilla de piso) puntos de inspección hasta 20 cm. de lado serán de acero inoxidable o bronce cromado.

4.7 En exterior, las tapas y marcos de puntos de inspección, CI (Cámara de inspección), serán de hormigón reforzadas y si se ubican en zonas pavimentadas serán de hormigón y se revestirán, terminados con el mismo pavimento del lugar en el que se ubiquen y llevarán bulones largos de bronce para su fácil remoción.

4.8 deberán cotizar 1 Ig : (interceptor de grasa) – deberán ser aprobados por UNIT-IMM / con cierre hermetico, tipo: lider serie 2 o similar.

4.9. Piletas:

4.2.1 Piletas de  56x34 con válvula Acero inox. comunes:

pileta simple de gran capacidad, acero inox.

4.2.3 En enfermería, enfermeria sucia y tisaneria.

4.2.4 CE (calentador eléctrico) será 1 de 120 litros. Para el baño de apartados tendrá tanque de cobre (especificar en el rubrado Sanitaria), Eficiencia Energética clase A  y será de una marca reconocida tipo: James, Orion o similar , con respaldo y garantía en plaza. Tendrá además sello de aprobación del LATU. Se independizara con su correspondiente llave de corte en la conexión de agua fría.

4.2.5 Para las duchas se deberán cotizar válvulas de pared embutidas antivandalismo con tapa antivandalismo similar a docol.

4.2.6 Todos los tomas en la paredes llevaran tapajuntas de acero inoxidable planos, colillas de malla metálica de doble tuerca y níples de bronce de 3.00cm máximo, acoples cromados para la unión del inodoro y la bajada de cisterna.

4.2.7 Mesadas (ver detalle en planillas y cotizar en el Rubro Albañilería junto a la mesada).

4.2.8 Todos los sifones bajo mesadas serán tipo “botella” de polipropileno - PVC, : blanco, Tipo: Inplast, Duke o similar.  Para los lavamanos pie los sifones se realizaran de polipropileno realizado “en situ” con piezas, los mismos llevaran punto de inspección.

4.2.9  En general los inodoros y lavamanos serán de color: blanco, modelo tipo: Nórdico o similar. Para el Baño SSHH de discapacitados el inodoro será alto con cisterna exterior, el lavamanos sera de colgar en ambos casos serán de color: blanco, tipo: Nordico de olmos para discapacitados . Las tapas de inodoro serán de madera laqueada.

NOTA: Además se cotizaran todos los materiales que aunque no estén expresamente indicados sean necesarios para el correcto funcionamiento, terminación y mantenimiento de las instalaciones.

5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  Los trabajos se realizaran con personal especializado y herramientas adecuadas, de forma prolija en todos sus detalles, teniendo en cuenta  normas y ordenanzas de la IMM vigentes. De no considerarlo así el Director de Obras tendrá la libertad de obligar al Contratista a rehacer los trabajos mal ejecutados , En dicho caso,  los mismos serán  a costo del Contratista.

5.1 Desagües.

5.1.1 Desagües Primarios:

Los desagües se construirán con caño de polipropileno copolímero con unión deslizante y cierre elastomerico de doble labio (PPS) color: marrón, Tipo: Awaduct,  Polimex,  Duratop  o similar PPSØ63 – PPSØ110. En el exterior se colocara caño color: Negro, idem. Caracteristicas del anterior.

La instalación primaria se conectará a la cámara N1 existente, ubicada en las calles cervantes y 25 de Mayo. (ver planta en plano S02) en el resto de las cámaras se deberán de reacondicionar, En algunos casos se realizaran CI (60x60 nuevas). Verificar la ubicación en obra de los desagües y replantear la instalación en caso de que sea necesario.

En el exterior se realizaran 4 cámaras de inspección  nuevas de 0.60 x 0.60m  y 2 cámaras de inspección de 40x40. Las mismas se construirán de ladrillo de campo, con mortero arena y Pórtland, de proporción 4 a 1 sobre una base de hormigón tipo 2 (300 kg de cemento Pórtland, medio m3 de arena, 1 m3 de pedregullo) Para luego poder encastrar los desagües, se construirán medias cañas de hormigón y cojinetes de mampostería. Revocado todo el interior con mortero en proporción 3 a 1, luego se lustrara toda la superficie interior con pastina, Pórtland duro. Tal como indica la normativa de la IMM. Ademas se re construirán 4 CI existentes, tomando el mismo criterio, que las anteriores.

Para lograr una unión segura entre la CI (cámara de inspección) y la cañería, esta se lijara, cementara y arenara en el punto de encuentro con aquellas.

5.1.2 Desagües Secundarios:

Los desagües se construirán con caño de polipropileno copolímero con unión deslizante y cierre elastomerico de doble labio (PPS) color: marrón, Tipo: Awaduct,  Polimex o  Duratop PPS Ø32- PPS Ø40 - PPS Ø50 -  PPS Ø110.

Se construirán 5 PP (piletas de patio) las PP de 20x20 serán prefabricadas y las PP de 40x40 se realizarán en situ. Para las PP (prefabricadas) se someterán a prueba de estanqueidad.

5.1.3 Pluviales:

Se deberán de construir  tres bajadas de pluvial con caño PPS 110mm negro uv para exterior, seis bocas de desagües abiertas de 40x40 y las mismas finalizarán con tres caños de PPS 110mm al cordón de la vereda. Ver planta de techos.

Las bocas de desagüe se deberán construir de la misma forma que se construyen las cámaras de inspección.

5.1.4 Aire acondicionados. Split:

Para la realización de los desagües de las U.I (unidades interiores) e U.E (unidades exteriores), se utilizara caño de PPS  Ø40, los mismos irán embutidos en pared desaguando en el interior del CTI en una caja de acceso horizontal tapadas de PPS conectándose al desagüe secundario mas cercano. En las U.E conectar a las BDT fuera del CTI. Ver esquema en plano S06. En la pared  se colocarán adaptadores para descarga de A.A  Ø40 con rosca 3/4” - 1”, tipo: Awaduct o similar.

Tener en cuenta de no conectar las cañerias de  Ø40 de los A.A a los puntos de inspección  que reciban agua con grasa.

5.2 Ventilaciones y Aspiraciones.

A las cañería primarias y secundarias se les colocarán RA(reja de aspiración)

,CV (columna de ventilación.), las rejas de aspiración se colocarán a a 30cmm del nivel de piso y las columnas de ventilación terminarán con sombrerete a los   cuatros vientos, Ver planos.

5.3 Al finalizar las obras se realizará una limpieza interior de todas las instalaciones de desagües construidos, retirando los posibles escombros o residuos que se encuentren en cámaras y cañerías, ésta limpieza, finalizará en la CI Nº1.

5.4 Todos los niveles, cotas de zampeado, profundidades, ubicaciones de CI, BD, PP, etc..., se verificaran en obra en presencia  del Director de obra.

5.5  Abastecimiento:

En el interior del edificio la entrada hasta los tanques (irá por subterránea).Las tuberias serán de PP - R (Polipropileno random) Ø20mm, Ø32mm y Ø50mm – (Norma UNIT Nº 799) con piezas y uniones de igual material, unidos por termofusión. Se realizará la cañería nueva por piso en Ø32mm desde la línea  que abastece el tanque existente de forma provisoria hasta que ose realice la instalación del medidor  nuevo que se solicitara por la calle rincón.

Esto se coordinara con el director de obras de ASSE para que antes que que se entregue la obra la empresa deberá de eliminar la línea provisoria quedando la línea del medidor nuevo.

Toda la orquilla de los 3 tanques se realizará en PP-R (termofusion) en Ø50mm. En los recaudos graficos se indicaron todos los lugares por donde pasarán todas las cañerias. (ver planos)

En terminales y los puntos que sean necesarios se colocaran piezas con roscas metálicas y soportes para centrado y alineado.

En todos los casos la cañería deberá quedar cubierta y protegida:

- Si es por muro se cubrirá con arena y Portlánd 4x1.

- Los recorridos serán los mas rectilíneos posibles.

5.5.1 Distribución:

5.5.1.1 Agua fría: Cada servicio tendrá su (llave de paso) que lo independice a cada uno. Los diámetros que se utilizaran para cada servicio son Ø20mm, Ø25mm Ø32mm Ø50mm dependiendo del tramo. La cañería principal irá sobre cielorraso de circulación. Las cañerias quedaran a  una altura de 0.50m.

Los tomas de abastecimiento deberán quedar a una altura:

Lavamanos - Piletas:  entre 0.60m y 0.70m.

Piletas (griferías en pared): 0.15 a 0.20m por arriba de la mesada.

Llaves de paso generales para los distintos servicios:  entre 0.40m y 0.20m.

En todos los casos se toma como referencia para las alturas el nivel de piso interior terminado.

5.5.1.2 Agua Caliente: Esta se realizará en PP-R 50mm desde la salida de la válvula de la caldereta a gas o de la caldera existente. Se realizará un anillo que ira por cielorraso  entrando embutido para los diferentes servicios. tal como se indica en planos.

El SSHH de apartados en este caso el abastecimiento de agua caliente será de forma mixta tanto por el anillo de calefacción como el CE calentador eléctrico de 120lts, además se deberá de realizar un by pass con llave de paso y cañería de PP-R 25 mm para provisión de futura instalación de paneles solares. Ver plano con esquema.

La protección de toda la cañería del anillo de agua caliente será con tubex blindado con protección uv cerrando el tubex con clips de plástico doble cuña flexible.

6.- APARATOS Y GRIFERIAS:

6.2 Griferias:

6.2.1 Grifo pressmatic benefit tipo docol o similar para los lavamanos de los SSHH de las salas y lavamanos de SSHH de funcionarios. Para los desagües de los inodoros serán válvulas de pared embutidas antivandalismo con tapa antivandalismo similar a docol.

Para las duchas se instalarán válvulas de pared antivandalicas con roseta de sobreponer cromo de alta seguridad tipo docol.

Para la enfermería sucia será  Grifo de mesa monoblock con flexible de uso industrial , tipo:Tarrón o similar, para el (Vertedero) y grifo de mesa con flexible de uso industrial tipo: tarrón o similar. El Vertedero también llevará válvula de pared esta será común no antivandalica con tapa.

En la pileta de tisaneria llevara grifo de mesa pressmodelo matic mesa cromo. Similar a docol. Al igual que el lavamanos de consultorio.

En pileta de enfermería se deberá de colocar grifo de mesa similar a join  bacteria -free cromo.

NOTA:

No se recibirán aparatos, cisternas y /o griferías que presenten rayones, fisuras o cualquier defecto de funcionamiento en la inspección para la recepción provisoria.

Los inodoros se aseguraran al piso con tacos Fischer y tornillos de bronce con cabeza hexagonal cromada, se asentaran sobre silicona fría. La unión con la descarga de cisternas se realizara con acoples rápidos cromados.

Los lavamanos se asegurara a la pared con soportes de PVC asegurados con tacos Fischer y tirafondos, su junta se sellara igual que los inodoros, su válvula será de bronce cromado con adaptador a PVC.  Su descarga sera mediante un sifón.

Todas las griferías tendrán garantía y respaldo en plaza.

7- ACCESORIOS:

Todos los accesorios de los SSHH de las salas de los pacientes internados serán jaboneras y portarrollos de loza embutidas. De color blanco.

En el caso de el SSHH de funcionarios los accesorios será un portarrollo de ph (chico) de ac.inox, dispensador de jabón liquido de 800ml y un perchero doble de ac.inox.

En tisaneria se deberá de colocar un dispensador de jabón liquido de 800ml.

8.- TERMINACIONES: En todas las terminaciones se deberá tener especial cuidado con los plomos y/o niveles del revestimiento, en relación con llaves de paso, tomas y descargas en general, evitando que queden hundidas o sobresalgan del mismo.  Las colillas en todos los casos serán de doble tuerca, del tipo de malla metálica, entre estas y la instalación se colocara níples de bronce de 5 cm. y tapajuntas planos de acero inoxidable

En los puntos de inspección de los desagües se cuidara que los marcos queden escuadrados con el revestimiento del  piso y que no se coloquen desfasados del punto que inspeccionan debiendo unirse al receptáculo con masilla plástica.

Las llaves de corte de ramales  tendrán su medio cuerpo exterior cromado.

Los desagües y descargas se ajustaran entre los siguientes diámetros: cisternas Ø 0.40m, la  conexión con el inodoro estará centrada y a nivel de la conexión con el aparato. Lavatorios Ø 0.40m. Piletas Ø 0.50 m. Primaria - Pluvial  Ø 0.11m, Ø 0.16m . Secundaria exterior Ø 0.11m.

A todos los Artefactos sanitarios y/o accesorios, se deberá quitarle todas las “calcamonias o stickers” que trae de fabrica. Dejando la superficie libre de estos.

9.- PRUEBAS Y PROTECCIONES: Las inspecciones de prueba se deberán solicitar con un mínimo de 72 hs. y estarán en obra todos los elementos para comprobar el funcionamiento, así como las instalaciones a la vista. Las cañerías de desagüe se probaran con dos metros de columna de agua sobre el nivel de piso durante dos horas como mínimo. Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien protegidas, se mantendrán con agua hasta el nivel de piso. Las instalaciones de Polipropileno Termo fusionado se probarán con una presión constante de 7 Kg. /cm2 durante dos horas. Luego de aprobadas y mientras no estén cubiertas o bien protegidas se mantendrán con agua a una presión de 2 Kg/cm2, controlado por 2 (dos) manómetros de glicerina liquida para  medir hasta 10 Kg/cm2 esfera mínima 7 cm. Todas las cañerías de Pvc en subterránea se asentaran y cubrirán con arena libre de escombros.

Los puntos de inspección tales como (CI, BD, PP, etc) se cubrirán con tableros de madera en el transcurso de las obras.

10.- RESPONSABILIDADES:  Por el solo hecho de presentarse al pedido de precio el Contratista reconoce implícitamente haber visitado el lugar, interpreta las necesidades a satisfacer y de acuerdo a  esto a efectuado el presupuesto teniendo en cuenta las posibilidades de ejecución,  no aceptándose reclamo de imprevistos con el pretexto de desconocer los diferentes documentos del llamado. Deberán adjuntar a la cotización folleteria o especificaciones técnicas de los materiales o equipos que se cotizan , obligatoriamente.

En caso de que en los recaudos graficos no coincidan con la memoria descriptiva comunicarse con el director de obras.

Al entregar la obra el Contratista verificara con el Director de obra el estado y correcto funcionamiento de las instalaciones y todos los elementos que la componen. De no efectuarse la limpieza correspondiente mencionada al comienzo de la memoria descriptiva no se aceptará la recepción provisoria.

Es responsabilidad del Contratista que se mantenga en obra y en condiciones de ser consultadas, la presente memoria y un juego completo de planos escala 1/100 mínimo. Durante todo el transcurso de las obras.

Para la recepción provisoria, el Contratista entregara un juego de  planos en papel, con el trazado definitivo de las instalaciones realmente construidas y la ubicación exacta de las mismas. Dibujado en Auto Cad y su  respaldo magnético.

Susana Moreno                          Matias Camejo

Tec. Sanitario                            Tec. Sanitario

ASSE.                                        ASSE.