**ACLARACIONES LP 6/18- JARDÍN DE INFANTES – TOLEDO- CANELONES**

PREGUNTA 1)

Aclaración sobre la Ubicación de los 6 equipos de Aire acondicionado (22.5.3)

RESPUESTA:

La ubicación de las unidades internas de los equipos de aire acondicionado van según lámina L22. IE01 de Instalación Eléctrica ( cartel “AIRE”), los desagües están indicados en lámina de Instalación Sanitaria L28.S01. Las unidades exteriores de aulas se colocarán sobre pared norte de baños, mediante ménsulas metálicas amuradas y la altura será lo más alto posible y en ningún caso inferior a 1.65mts sobre nivel de piso interior. Las canalizaciones entre unidad interior- exterior será por ducto aparente de PVC. El equipo exterior de la Dirección en pared norte de acceso. Todos los trabajos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra.