ANEXO III

Términos de Referencia

Instalación de un sistema de Video-Vigilancia Urbana de hasta 1.000 cámaras, 4 Centros de Monitoreo, distribuidos en los departamentos de Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha.

Licitación Pública Nro. 05 /2018

Comprador: Ministerio del Interior

Índice General
1.Antecedentes	3
2.Zonas de cobertura	3
3.Solución a contratar	3
4.Características técnicas generales	4
5.Centro de Monitoreo	5
 5.1. Instalación Eléctrica	5
 5.2. Materiales	5
 5.3. Planos	6
 5.4. Pruebas	6
 5.5. Tablero Centralizado	7
 5.6. Canalizaciones Eléctricas	8
 5.7. Distribución Eléctrica	8
 5.8. Caja de Instalación	9
 5.9. UPS	9
 5.10 Sistema de detección de incendio	9
 5.11 Sistema de aire acondicionado	9
 5.12 Networking	11
 5.13 Canalizaciones Estructurado	12
 5.14 Seguridad y control de acceso al centro de monitoreo	13
 5.15 Visualización Global en Sala de Monitoreo	13
 5.16 Funcionamiento	14
 5.17 Puesto de visualización	14
6. Instalación urbana	15
7. Soporte Técnico	17
8.Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo	18
 8.1Tabla general de niveles de urgencia	19
 8.2 .Acuerdo a Nivel de Servicios (SLA)	20
9.Plan de Pruebas	21
10. Documentación técnica a presentar	21
11. Formación del personal para el Centro de Monitoreo	22
12. Formularios de cumplimiento con requerimientos técnico.................................23

1. Antecedentes.
En el año 2017, fue aprobada por el Gobierno de China, una donación al Ministerio del Interior de Uruguay consistente en cámaras de seguridad, switches y servidores Para la Instalación de cámaras de video vigilancia . Como contrapartida, el Ministerio deberá asumir el costo de instalación y configuración del equipamiento.
Tomando en cuenta los resultados respecto a la baja de los índices de criminalidad y baja de delitos en las zonas donde se instaló sistema de video vigilancia, esta Secretaría de Estado ha decidido de ampliar la zona de cobertura, extendiéndose a otros Departamentos.
2. Zonas de cobertura.
Dentro del Plan Estratégico del Ministerio del Interior (MI), se encuentra el objetivo operativo consistente en “Favorecer la seguridad, accesibilidad, sostenibilidad y generar espacios de integración urbana”. Una de las acciones incluidas en dicho objetivo es la creación y ejecución de un plan de seguridad integral que incluya sistemas de vigilancia urbana.
En el Anexo V se presentan las zonas a ser consideradas, detallándose la cantidad y tipos de dispositivos a suministrar por el MI a ser incluidos en cada zona.

3. Solución a contratar
En líneas generales el Sistema debe garantizar las siguientes prestaciones:
Instalación Urbana de 374 Sitios de Video Vigilancia con un máximo de 1000 cámaras.
Setup inicial, testing y configuración de todos los elementos que compongan la totalidad de la solución.
Instalación y puesta en funcionamiento de 4 Centros de Monitoreo.
Se deberá utilizar el equipamiento suministrado por el MI según Anexo IV.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
01	El Oferente deberá acreditar mediante carta emitida por los fabricantes, que lo certifiquen cómo distribuidor y/o integrador autorizado de los productos HUAWEI a utilizar (dispositivos de visualización y VMS propuesto). / El certificado deberá contener una manifestación expresa sobre su respaldo técnico, mantenimiento y servicio de post-venta para presentarse al proceso licitatorio.	SI	NO	0
02	La Configuración de las instalaciones debe garantizar la seguridad del tráfico de la red de comunicaciones y detección de posibles intrusiones desde algún punto de conexión.	SI	NO	0

4. Características técnicas generales.

Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
03	Todas las facilidades, características y especificaciones del hardware y software ofertado que sean necesarias deberán estar disponibles (liberadas al mercado) al momento de la apertura de las ofertas. No se aceptarán provisiones que sólo estén disponibles en versiones beta o prototipo en el hardware.	SI	NO	0
04	Los elementos, unidades funcionales, dispositivos y accesorios deberán estar constituidos por unidades nuevas, sin uso previo y en perfecto estado de conservación y funcionamiento (se entiende por nuevo y sin uso, a que el comprador sea el primer usuario de los equipos desde que éstos salieron de fábrica).	SI	NO	0
05	El equipamiento ofrecido deberá cumplir con las normas y recomendaciones que hayan emitido los organismos públicos y/o privados, nacionales e internacionales de competencia. Son también exigibles las especificaciones vigentes que hubiere fijado la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (DINATEL).	SI	NO	0
06	Los equipos a proveer deberán estar vigentes y no poseer antigüedad mayor a dos (2) años de su fabricación a la fecha de presentación de la oferta.	SI	NO	0

5. Centro de Monitoreo
Se acondicionarán cuatro centros de monitoreo.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
07	Es responsabilidad del Adjudicatario contemplar en sus presupuestos la totalidad de las tareas e insumos necesarios para el acondicionamiento del espacio destinado al Centro de Monitoreo, por lo que deberá equipar el local para ser funcional a tal finalidad.	SI	NO	0
08	La obra se considerará bajo la modalidad “Llave en Mano”, por lo cual el adjudicatario efectuará todas las tareas necesarias para culminar la obra y dejarla funcionando en perfectas condiciones sin costos adicionales.	SI	NO	0
09	Se deberá presentar una propuesta de distribución de equipamiento correspondiente a cada centro de monitoreo.	SI	NO	0

5.1 Instalación Eléctrica.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
10	Deberá estar autorizada por UTE y ANTEL para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas, contar con un representante técnico con título de Ingeniero Industrial o Técnico Instalador, con firma autorizada.	SI	NO	0

5.2 Materiales.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
11	Los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad sin uso y debidamente aprobados por la Gerencia de Infraestructura del MI, UTE y ANTEL según corresponda, para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones y/o cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.	SI	NO	0
12	El Oferente deberá indicar en su Propuesta las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar y la calidad de los mismos.	SI	SI	1
13	La Gerencia de Infraestructura del Ministerio del Interior se reserva el derecho de modificar el emplazamiento o recorrido de los elementos que integran las instalaciones, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos. Esto no generará costos adicionales al MI.	SI	NO	0
14	Los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte de construir y presentarán, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.	SI	NO	0

5.3 Planos.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
15	El Adjudicatario deberá mantener al día los planos de albañilería, y de todas las instalaciones así como los diagramas unifilares y todos los recaudos, introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra. Se deberá entregar además del proyecto ejecutivo, los planos del conforme a obra.	SI	NO	0
16	Finalizadas las instalaciones el Adjudicatario deberá entregar a la Gerencia de Infraestructura del MI un juego de planos, planillas y diagramas unifilares completo, corregido conforme a la obra, ejecutados en papel y soporte magnético.	SI	NO	0

5.4 Pruebas.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
17	El Adjudicatario probará todos los conductores, aparatos y equipos, verificando continuidad, tierras, cortocircuitos, etc, antes de energizar los circuitos.	SI	NO	0
18	Probará la resistencia del aislamiento en todos los circuitos, conductores de alimentación y equipos. Donde el aislamiento no esté libre de tierras o cortocircuitos, reemplazará o reparará las partes que fallen.	SI	NO	0
19	Probará todos los sistemas de conexión, tales como las tierras artificiales, todos los equipos aterrados con un probador comparativo de tierras y realizará las correcciones que sean necesarias.	SI	NO	0
20	La instalación no deberá ser energizada sin el permiso específico de la Gerencia de Infraestructura del MI. El trabajo de instalación eléctrica no será considerado como terminado hasta no estar en operación correctamente, y aceptado por dicha Gerencia.	SI	NO	0

5.5 Tablero Centralizado.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
21	Tendrán una disposición simple de aparatos y componentes. Su operación será razonablemente sencilla a fin de evitar confusiones. En cada circuito se deberá identificar qué alimenta. Además en la puerta del tablero deberán colocarse los unifilares.	SI	NO	0
22	Se deberá disponer en los tableros de un espacio del 20 % de reserva no equipada, se deberá tener en cuenta además de espacio suficiente para permitir realizar cómodamente los trabajos.	SI	NO	0
23	La estructura tendrá una concepción modular, permitiendo las modificaciones y/o eventuales extensiones futuras. Contemplando los distintos sistemas, Luminarias, Tomas y sistemas de Aire Acondicionado, etc.	SI	NO	0
24	Deberá tener medidores de voltaje led incorporados y señalización del tipo de energía utilizada (UPS, Generador o UTE). Todos los elementos debidamente identificados.	SI	NO	0

5.6 Canalizaciones Eléctricas.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
25	Las canalizaciones deben ser con recorrido de bandeja metálica, hiperventilada en su estructura y tapa, la misma debe prever un crecimiento de un 20% de conexiones.	SI	NO	0
26	Deberán estar debidamente amuradas y aterradas. Serán de utilización exclusiva de instalaciones Eléctricas.	SI	NO	0
27	Canalizaciones aéreas sobre cielo raso deberán ser a través de caño corrugado antiroedor, debidamente amurado sin ocasionar peso en el cielo raso.	SI	NO	0
28	Canalizaciones de embutir en tabiques de yeso se efectuarán a través de corrugado, pero asegurando el acondicionamiento acústico del local.	SI	NO	0

5.7 Distribución Eléctrica.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
29	El Adjudicatario deberá proponer el mejor recorrido del cableado y según el estudio de cargas que se realice en base a la cantidad de puestos de trabajo, teniendo en cuenta que cada linea de energía será destinada para 1 puesto de trabajo como máximo y cada puesto de trabajo tendrá 4 tomas shucko con 4 tres en línea integrado. / Se deberá entregar proyecto ejecutivo de eléctrica donde se muestren las líneas, así como los unifilares.	SI	NO	0

5.8 Caja de Instalación.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
30	Las cajas para brazos, centros, tomas, llaves, etc., serán del tipo reglamentario, debidamente aprobadas por UTE, y de profundidad exigida.	SI	SI	1
31	Se instalaran módulos de conexión con 4 tomas eléctricos y 2 tomas RJ-45, Todos los materiales serán aprobados por la Gerencia de Infraestructura y el sector de Tics del MI.	SI	NO	0

5.9 UPS.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
32	Cada Centro de Monitoreo deberá contar con UPS’ al 100% de su potencia, según cálculos del oferente para garantizar la continuidad energética soportando una autonomía de 20 minutos a plena carga.	SI	SI	1
33	UPS del tipo modular (con bypass estático y manual incluido en el equipo), tecnología VFI (voltaje y frecuencia independientes).	SI	NO	0
34	Deberán permitir monitoreo del estado a través de herramienta web.	SI	NO	0

5.10 Sistema de detección de incendio.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
35	El Adjudicatario deberá contemplar suministro, instalación y puesta en marcha de un Sistema de detección y alarma de Incendios a través de una unidad de procesamiento central (CPU).	SI	Si	1

5.11 Sistema de aire acondicionado.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
36	Se deberá garantizar un rango de confort interior de verano de 20ºC a 24ºC y para invierno de 20ºC a 26ºC. / Para el cálculo de la ventilación se deberá garantizar laremoción de vapor de agua generada por todos los usuarios de los locales, así como la calidad del aire a través de filtros tipo Hepa. / Se deberá calcular en los locales de trabajo el suministro de aire fresco y limpio por hora y por trabajador, deberá estar entre 30 y 50 metros cúbicos. Cuando la temperatura ambiente exterior se encuentra por debajo de los 18ºC, deberán tomarse las medidas necesarias para que el aire que ingresa al local de trabajo, no esté a una temperatura inferior en más de 5,5ºC con respecto a la temperatura normal del ambiente de trabajo, y que la velocidad del aire sobre las personas no exceda de 60 metros/minuto, según normativa vigente.	SI	SI	1
37	Inyecciones y extracciones de aire mecánicas. En zonas de Monitoreo.	SI	SI	1
38	Acondicionamiento térmico del área de Networking. Aire acondicionado frío calor. El sistema deberá tener un etiquetado A de eficiencia energética, así como presentar un plano de instalaciones térmicas. La temperatura a nivel del piso no deberá ser inferior a 4º Cen relación a la temperatura ambiente promedio. La humedad relativa ambiente deberá mantenerse entre 40 y 55%. La velocidad del aire no deberá superar los 0,2 m/s, medidos en cualquier punto del entorno inmediato al trabajador a una distancia no mayor a 0,5 mtrs del mismo. El nivel de intensidad de presión sonora en ningún caso podrá sobrepasar los 55 dBA.	SI	NO	0
39	En todos los casos el adjudicatario tendrá a su cargo llave en mano del acondicionamiento térmico de todas las áreas comprendiendo las instalaciones eléctricas, desagües y demás necesarios para el correcto funcionamiento, debiendo contemplar la totalidad de personas y equipos operativos en las zonas mencionadas.	SI	NO	0
40	Al efectuarse la selección de equipos tales como ventiladores y unidades condensadoras, y en particular todos aquellos equipos que su instalación debe realizarse en interior o en el nivel de azotea, o exteriores, deberá efectuarse de tal manera que los ruidos y vibraciones no ocasionen molestias a terceros, para lo cual se deberán tener en cuenta las disposiciones municipales relativas a ruidos molestos en vigencia. También deberá efectuarse una evaluación del sobrepeso que le genera esta instalación a la estructura existente, deberá presentar un proyecto de estructura firmado por técnico competente que garantice la estabilidad de las construcciones existentes.	SI	NO	0
41	El adjudicatario especificará y certificará en sus ofertas los niveles de ruidos que producen los equipos a instalar, para que se pueda avalar la magnitud e incidencia de los mismos.	SI	NO	0

5.12 Networking.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
42	El adjudicatario deberá instalar todos los sistemas de comunicación necesarios garantizando la conexión entre el DataCenter del MI y el Centro de Monitoreo.	SI	NO	0
43	El Sistema de Cableado Estructurado (SCE) en el Centro de Monitoreo, con los enlaces Categoría 6A en el 100% del Canal (Channel), desde el equipo que se conecta en el área de trabajo hasta el equipamiento activo en el Rack de Comunicaciones.	SI	SI	1
44	Todo el material a utilizar deberá ser monomarca a efectos de Tener Garantía del fabricante con personal Certificado.	SI	SI	1
45	El cableado estructurado deberá estar certificado a 1Gb.	SI	NO	0
46	La totalidad de los componentes, deberán cumplir con las certificaciones de origen para asegurar las correspondientes prestaciones del Channel.	SI	NO	0
47	Las instalaciones se realizará de acuerdo a las siguientes normas: / ANSI/TIA/EIA 568-B. / ANSI/TIA/EIA 569-A. / ANSI/TIA/EIA 606-A. / ANSI/J-STD-A.	SI	NO	0
48	La instalación del SCE se concentrará en un Rack (42U) de Comunicación, y en el que se instalarán los paneles de interconexión (patch panels o patcheras).	SI	NO	0
49	En este rack será instalado además el equipamiento activo correspondiente a la solución de comunicación con el Data Center, Antel, etc.	SI	NO	0
50	Todos los puertos, tanto en patcheras como en áreas de trabajo, deberán rotularse permitiendo su clara identificación.	SI	NO	0
51	En todas las áreas de trabajo se instalarán puesto RJ45 dobles modulares montados en plaquetas de embutir en pared o en módulos de conexión embutidos o exterior.	SI	NO	0
52	Una vez culminada cada instalación, se deberá realizar la certificación de los enlaces refrendada por personal técnico de la empresa instaladora, habilitado por el fabricante de los componentes básicos del SCE.	SI	NO	0
53	Se presentará un informe con todas las pruebas y medidas realizadas en formato electrónico, a los efectos que el MI pueda comprobar que la totalidad de los puestos instalados cumple con los valores establecidos por las normas.	SI	NO	0

5.13 Canalizaciones Estructurado.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
54	Las canalizaciones deben ser con recorrido de bandeja metálica, hiperventilada en su estructura y tapa, la misma debe prever un crecimiento de un 20% de conexiones. Deberán estar debidamente amuradas y aterradas.	SI	NO	0
55	Serán de utilización exclusiva del Cableado Estructurado y deben estar separada a más de 20cm de las Canalizaciones Eléctricas.	SI	NO	0
56	Canalizaciones aéreas sobre cielo raso deberán ser a través caño corrugado anti-roedor, debidamente amurado sin ocasionar peso en el cielo raso.	SI	NO	0
57	Canalizaciones de embutir en tabiques de yeso a través de corrugado exclusivo para Cableado Estructurado.	SI	NO	0

5.14 Seguridad y control de acceso al Centro de Monitoreo.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
58	El sistema deberá tener la capacidad de habilitar y registrar el ingreso y egreso de toda persona al Centro de Monitoreo.	SI	SI	1
59	El sistema deberá registrar y almacenar todos los eventos por 180 días.	SI	NO	0
60	El sistema de lectura a utilizar será el de lectura de huella y/o pin.	SI	NO	0
61	El Oferente deberá instalar cámaras ip, 2mpx, mini domo de video vigilancia Interna que abarque todas las áreas del Centro de Monitoreo.	SI	SI	1

5.15 Visualización Global en Centro de Monitoreo.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
62	El oferente deberá proveer, instalar y dejar en funcionamiento tv wall de 2x2 y los equipos de visualización global en la sala de monitoreo.	SI	SI	1
63	Deberá gestionar y monitorizar diferentes tipos de señales de video con un mínimo de 4 señales. Permitiendo tomar señal IP directamente del streaming de grabación.	SI	SI	1
64	Deberá operarse de manera independiente a los puestos de operación.	SI	NO	0

5.16 Funcionamiento.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
65	Cada Centro de Monitoreo tendrá que estar equipado por al menos 2 puestos de visualización, 1 puesto de supervisión, y tv wall 2x2.	SI	SI	1

 5.17 Puesto de visualización.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
66	Cada operador dispondrá de un área de trabajo útil de aproximadamente 3m², el Oferente debe proveer mobiliario para cada operador con un módulo de apoyo no menor a 1,2 m x 0,70 m. / En cuanto a la ergonomía deberá cumplir el Decreto 147/012. Las mesas sobre las cuales se colocan los Equipos deben tener bordes redondeados y las dimensiones de las mismas deben mantenerse dentro de los siguientes parámetros: / a. Altura de la mesa, 62 cm. - 74 cm. / b. La profundidad total deberá ser mayor a 60 cm. y el ancho 1 m. / c. La altura libre debajo de la mesa deberá ser mayor a 65 cm. / d. La profundidad libre debajo de la mesa deberá ser mayor a 58 cm. / e. La profundidad debajo de la mesa para la rodilla deberá ser mayor a 45 cm. / f. La profundidad libre debajo de la mesa para permitir la posición de los pies deberá ser mayor a 58 cm. También deberá incluir los requerimientos especiales de este programa especifico por ejemplo doble monitor.	SI	SI	1
67	Debe proveerse con silla de altura regulable neumáticamente, respaldo anatómico y apoya brazo para cada puesto.	SI	SI	1
68	Debe contar con la cantidad de 2 monitores led, FullHd de 22” con soporte de escritorio articulado con brazo dual, que permita operar con ambos de acuerdo al espacio definido.	SI	NO	0
69	Debe considerarse la provisión de un gabinete de seguridad para cada puesto de trabajo, donde se ubicaran la PC.	SI	NO	0
70	Debe permitir mostrar al menos 20 canales de video simultáneos a máxima resolución con el máximo refresco.	SI	NO	0
71	Deben suministrar equipos informáticos monomarca (PC + Monitor), ensamblados y certificados en origen, con especificaciones mínimas core i7, con 16GB de Ram, disco duro de 2 TB.	SI	SI	3

6. Instalación urbana.

Para la solución a instalar se deben cumplir los siguientes requerimientos:
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
72	Será a cargo del adjudicatario, el montaje y conexión (conectores y cableados) a red eléctrica y de datos de cada dispositivo de la red de videovigilancia.	SI	NO	0
73	El diseño y la calidad de los dispositivos deben contar con los elementos necesarios para mitigar los riesgos frente al vandalismo y los agentes climáticos.	SI	SI	3
74	Colocación de un gabinete IP65 anti-vandálico que contenga los elementos de protección y conexión a la red eléctrica y de datos con las siguientes Características: / a) Caja de poliester puerta ciega con placa de poliester. / b) Medidas sugeridas 600 x 500 x 250. / c) Ventilación forzada, por laterales. / d) Ingreso de conexiones por la base. / e) Interruptor Diferencial. / f) Interruptor TM 2p 6Amp. / g) Al menos 4 tomas modulares.	SI	SI	3
75	Deberá contar con elementos de alarma en caso de apertura o vandalismo del gabinete, enviando alarma a un software centralizado y al centro de Monitoreo.	SI	SI	1
76	Suministro de la canalización de acometida eléctrica, en su caso y su obra de montaje para la conexión y protección eléctrica de los dispositivos para videovigilancia ejecutada por un técnico instalador habilitado por UTE. (La conexión del servicio a la red de UTE no es responsabilidad del adjudicatario, sin embargo, el adjudicatario debe ejecutar toda la instalación hasta el sitio de conexión que indique el MI para cada caso).	SI	SI	3
77	Suministro de los elementos y accesorios para conexión de los dispositivos a la red FTTH de ANTEL, incluyendo su obra de montaje. (Para la conexión del servicio, ANTEL prevé suministrar un Transceiver y Router, este equipamiento se debe montar en el gabinete, no siendo responsabilidad del adjudicatario la conexión de los mismos, sin embargo, el adjudicatario debe ejecutar toda la instalación hasta el sitio de conexión que indique el MI para cada caso).	SI	SI	3
78	La altura máxima de instalación permitida será aquella en la que cualquier elemento a instalar quede como mínimo a 30 cm del soporte o conductor más bajo de la red de UTE (o TV cable si esta estuviera más baja que la red de UTE) existente en el apoyo.	SI	NO	0
79	Todas las cajas a instalar deberán estar identificadas con la siguiente información mínima: / a)Número de identificación del equipo (visible desde el piso). / b) Se deberá mantener un registro actualizado en forma permanente de todas las cajas instaladas en el que deberá contar como mínimo con la siguiente información: / Número de identificación del equipo. / Número de caso de solicitud de suministro de UTE. / Coordenadas geográficas de instalación obtenidas mediante GPS. / ID de Cuenta. / Fecha de conexión. / Esta información estará disponible en forma permanente.	SI	SI	1
80	Se deberá prever todos aquellos elementos o equipos que no se detallan y son necesarios para el correcto funcionamiento de la solución.	SI	NO	0

7. Soporte Técnico.
El Adjudicatario deberá brindar las siguientes prestaciones y/o servicios.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
81	El Oferente deberá presentar la información de la estructura en la prestación del servicio de soporte (niveles de contacto, protocolos de gestión de incidencia, herramientas adicionales, etc.) involucrada en el proyecto.	SI	SI	3
82	Realizar la corrección de errores que se detecten en coordinación con el MI.	SI	NO	0
83	Respuesta a consultas puntuales del MI.	SI	NO	0
84	Ayuda en el diagnóstico y análisis causal de fallas.	SI	NO	0
85	Transferencia de conocimiento, recomendaciones, guías o pautas para un aprovechamiento óptimo de la solución instalada.	SI	SI	1
86	Recomendación de mejoras en forma proactiva, consultas sobre funcionamiento, problemas relacionados con la operación del mismo, para lo cual deberá tener personal técnico idóneo, debidamente certificado dependiendo de la especialización requerida.	SI	NO	0
87	Asesoramiento e instalación de correcciones en todos los productos, de re-instalación en caso que sea necesario, así como de problemas en la integración de los productos.	SI	NO	0

8. Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo.
El Adjudicatario pondrá a disposición la solución ofrecida, en perfecto estado de funcionamiento y uso.
Se deberá prestar el Servicio de Mantenimiento tanto Preventivo como Correctivo a la totalidad de la solución durante el período de 12 meses a partir del cumplimiento del Articulo 20 del presente pliego, sin costo adicional.
Comprende la prevención, a partir de la realización de todas las tareas necesarias para hacer verificaciones periódicas de todas las partes del sistema tendientes a detectar con antelación la posibilidad de fallas y las tareas necesarias para la resolución de fallas cuando estas se presenten.
Por otro lado en caso de un mantenimiento correctivo debe primar el concepto de restitución en el menor tiempo posible.
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
88	El Adjudicatario sera responsable del servicio de mantenimiento deberán contar con un sistema de registro y seguimiento de solicitudes accesible por el MI vía web, con el objetivo de conocer el estado de todas las incidencias reportadas, cuyo funcionamiento deberá ser descripto en la oferta.	SI	SI	1
89	Se deberá detectar en tiempo real posibles anomalías. Se deberá brindar un software de monitoreo para la Solución, provisto y monitoreado por el Adjudicatario con acceso al personal del MI, cuyo funcionamiento deberá ser descripto en la oferta.	SI	SI	1
90	El Oferente deberá conservar y mantener la totalidad del equipamiento de videovigilancia en vía pública, todos los elementos que lo constituyen, por ejemplo: gabinetes, ménsulas, fijaciones, etc.	SI	SI	1
91	El Oferente realizará los ajustes necesarios para que todo el sistema opere en sus óptimas prestaciones, por ejemplo: limpieza, orientación y reorientación de dispositivos de visualización, ajuste de fijaciones.	SI	SI	1
92	El Oferente realizará los ajustes en la configuración de los puestos de trabajo y servidores o re-instalación del software cuando existan problemas que afecten de manera parcial o total la funcionalidad del Sistema.	SI	NO	0
93	La aplicación de actualizaciones de seguridad, “service packs”, firmware y nuevas versiones del software de base y aplicación de todos los elementos activos, se realizara en coordinación previa con el MI.	SI	NO	0
94	El Oferente realizará el recambio de elementos faltantes, vandalizados o averiados y acondicionamiento de instalaciones. Incluyendo desgastes normales de uso, mal funcionamiento, agotamiento de elementos comsumibles, para las zonas videovigiladas, y Centro de Monitoreo provistas por parte del MI.	SI	NO	0
95	Todas las acciones generadas por la prestación del servicio de mantenimiento deberán documentarse y presentarse al MI en un reporte mensual.	SI	NO	0
96	El Oferente deberá cotizar la instalación o re-instalación a las condiciones originales de un sitio.	SI	NO	0

8.1 Tabla general de niveles de urgencia.
Concepto	Clasificación
Desperfecto en el servidor/storage.	Urgente
Falla de alimentación eléctrica en Centro de Monitoreo.	Urgente
Falla en 1 cámara individual.	Normal
Cualquier falla, con pérdida o degradación de servicio, que afecten a más del 10% de los puestos o cámaras.	Urgente
Fallas en el puesto de monitoreo que impida la operación normal del sistema.	Urgente
Fallas en el puesto de monitoreo que limite parcialmente la operación normal del sistema.	Normal

8.2 Acuerdo a Nivel de Servicios (SLA).
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
97	Se especificarán los tiempos de respuesta para la resolución de los incidentes que se establecerán oportunamente de común acuerdo entre las partes. En este sentido el oferente deberán presentar un Plan de Garantía y Soporte para el cumplimiento del TDR, durante la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos y su posterior período de garantía, que asegure la continuidad y operatividad de los sistemas y la respuesta inmediata ante los posibles problemas que puedan originarse interrumpiendo el desarrollo de la actividad del MI.	SI	SI	1
98	Será periódicamente revisado permitiendo al MI realizar las actualizaciones que entienda pertinentes.	SI	NO	0
99	En el SLA propuesto deberá figurar la frecuencia y el formato de los informes, así como los instrumentos de evaluación.	SI	NO	0
100	El adjudicatario será responsable por la prestación de los servicios que conforman el presente TDR 7x24x365.	SI	SI	1
101	En aquellos casos en que su resolución amerite en función a la complejidad del mismo, la planificación del trabajo a realizar, deberá proponer un plan de trabajo, en un plazo máximo de 20 (veinte) horas, a partir de su notificación, el cual se ajustará de común acuerdo.	SI	NO	0
102	Se requiere que las tareas de mantenimiento y servicio post-venta debe ser brindado por una empresa que cuente con la infraestructura necesaria con base en Uruguay.	SI	NO	0
103	Cuando una falla pueda ser encuadrada en más de una de las categorías siguientes, se considerará la de mayor clasificación de urgencia.	SI	NO	0
104	Urgentes: tiempo inmediato de respuesta, plazo de resolución máxima: 6hrs. corridas. / El o los responsables del servicio de mantenimiento deberán comenzar a trabajar en un plazo no mayor a una hora desde el momento en que el MI los notifique. / En caso de que el mismo no pueda ser solucionado por la atención “a distancia”, un técnico especializado deberá presentarse in-situ en la instalación que el MI indique en un plazo no mayor a 4hrs. desde la notificación, brindando una solución definitiva al problema o una alternativa al mismo, en las siguientes 6hrs.	SI	SI	1
105	Normales: Tiempo de respuesta de 4hrs, plazo de resolución máxima: 24hrs. corridas.	SI	NO	0

9. Plan de pruebas.
El Oferente deberá presentar en su oferta un Plan de Pruebas que especifique un plan piloto, con el objetivo de poder detectar de manera anticipada cualquier error o mal funcionamiento del equipamiento propuesto para este proyecto.
Deberá incluir la totalidad de pruebas de funcionamiento y de integración, necesarias para asegurar el cumplimiento total de los requerimientos de la solución requerida en el presente TDR.
El propósito del Plan de Pruebas presentado es asegurar que el equipamiento ha sido correctamente configurado y que en conjunto, la solución opera de la manera esperada, permitiendo su puesta en producción con los servicios definidos en el marco de este proyecto.
El Plan de Pruebas propuesto deberá ser actualizado durante el proyecto para contemplar los criterios de aceptación de cada entregable que el MI defina en función de la solución integral. El MI deberá aprobar la versión final de dicho Plan, previo a su ejecución.

10. Documentación técnica a presentar.
El Oferente deberá presentar la propuesta en formato digital e impreso. Adicionalmente se pueden adjuntar fotografías, esquemas y otra documentación de interés. Toda la documentación técnica se deberá incluir, necesariamente en formato digital, en archivos tipo .pdf.
El Oferente deberá presentar una propuesta técnica única que deberá contener los siguientes apartados y en el mismo orden:
Id	Descripción
106	Resumen ejecutivo: en el que el Oferente deberá exponer su visión sobre el proyecto, detallar su conocimiento en las áreas objeto del contrato y recoger las características técnicas principales y mejoras que propone.
107	Descripción en forma detallada de los antecedentes solicitados.
108	Descripción de la Solución Funcional y Técnica propuesta.
109	Cumplimiento de los Ids. de requerimientos para el presente TDR, se debe expresar según el formulario descrito en .
110	Mejoras: El oferente podrá proponer cuantas mejoras estime oportunas relativas a los requisitos técnicos del TDR. Se entenderá por mejora, toda propuesta de servicios y/o herramientas no incluidas en los requisitos del presente TDR y que pueda redundar en la eficacia del servicio.
111	Toda aquella documentación e información adicional que el Oferente entienda pertinente.

11. Formación del personal para el Centro de Monitoreo.
El personal destinado al Centro de Monitoreo será provisto por el MI, el cual deberá ser capacitado “in situ” por el Adjudicatario, por personal técnico certificado y de acuerdo al siguiente detalle:
Id	Requerimiento	Excluyente	Ponderable	Puntaje / Máximo
112	Perfil Básico: Corresponde a la capacitación necesaria destinada al personal del MI que cumplirá tareas de visualización en el Centro de Monitoreo. (Se deberá especificar cantidad de horas y temática del curso).	SI	SI	2
113	Perfil Avanzado: corresponde a la capacitación necesaria destinada al personal del MI que cumplirá tareas de supervisor en el Centro de Monitoreo. (Se deberá especificar cantidad de horas y temática del curso).	SI	SI	2
114	Perfil Administrador: Corresponde a la capacitación necesaria destinada al personal del MI que cumplirá tareas de administración de los sistemas, analíticas, perfiles, etc. (Se deberá especificar cantidad de horas y temática del curso).	SI	SI	2
115	La formación será relativa a monitoreo de seguridad en vía pública así como en la tecnología específica a utilizar. La formación en estos campos correrá a cargo de la empresa adjudicataria; por otro lado en lo referente a los procedimientos policiales específicos, las directrices serán fijadas por el MI.	SI	NO	0
116	El Adjudicatario deberá procedimentar toda la formación que los diferentes perfiles deban recibir para la adecuada prestación del servicio. El Adjudicatario será el responsable de la redacción de dichos procedimientos, siendo el MI el encargado de validarlos.	SI	NO	0
117	Todos los gastos correspondientes al proceso de formación y los derivados del mismo correrán a cargo del Adjudicatario.	SI	NO	0
118	Gestión del cambio organizacional incluyendo actividades dirigidas a generar en el personal de todos los niveles la aceptación y conocimiento para una correcta implantación y uso de la solución planteada.	SI	SI	1

12. Formularios de cumplimiento con requerimientos técnicos.
El oferente debe incluir en su propuesta, resumiendo en qué partes de la misma se expresa el cumplimiento con cada uno de los requerimientos técnicos solicitados en el TDR.
Características técnicas generales.
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Solución a contratar.
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Centro de Monitoreo.
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Instalación Urbana.
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Soporte Técnico.
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Servicio de Mantenimiento Correctivo y Preventivo
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)

Formación del personal del Centro de Monitoreo.
Id	Cumplimiento (SI/NO)	Especificar en qué lugar de la / propuesta se indica el cumplimiento / (Tomo/Página)