FACULTAD DE MEDICINA

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN GRUPO ELECTRÓGENO CON SU TRANSFERENCIA Y GABINETE DE ISONORIZACIÓN”

MEMORIA DESCRIPTIVA PARTICULAR

Abril 2018                          Ing. Octavio Rocha

ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL	2

1.	Generalidades	3

2.	Instrucciones de Operación y Mantenimiento	4

3.	Especificaciones de Equipos y Materiales	5

3.1.	Grupo generador y transferencia	5

3.2.	Bandejas portacables	8

3.3.	Conductores	8

3.4.	Ayudas	9

# Generalidades

La presente memoria establece las especificaciones técnicas a las que se deberán ajustar los oferentes para el suministro e instalación de un grupo electrógeno  de:

Opción 1: 400 KVA de potencia ESP y 330 KVA de potencia PRP, según norma ISO 8528-1 uso continuo en 230V y 50 Hz, con cabina de isonorización para ser instalado donde se indica en plano adjunto de proyecto, con su transferencia automática a Tablero General, bandejas porta conductores y conductores XLPE de 3x(4x300) con el fin de transferir la potencia total del mismo.

Opción 2: 450 KVA de potencia ESP y 405 KVA de potencia PRP según norma ISO 8528-1 de uso continuo en 230V y 50 Hz, con cabina de isonorización para ser instalado donde se indica en plano adjunto de proyecto, con su transferencia automática a Tablero General, bandejas porta conductores y conductores superplásticos de 3x(4x300) con el fin de transferir la potencia total del mismo.

Potencia ESP: Potencia de emergencia disponible para una utilización de emergencia en carga variable de acuerdo con ISO 8528-1

Potencia PRP: Potencia principal disponible en uso continuo con carga variable durante un número ilimitado de horas al año de acuerdo con ISO 8528-1, admitiendo una sobrecarga de 10% durante una hora cada 12 horas según ISO 3046-1

Se trata de una obra “llave en mano”  por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

- Suministro, montaje y conexionado del grupo electrógeno así como su puesta en marcha.

- Suministro y montaje de la escalerilla portacables de interconexión entre grupo y Tablero General o reutilización de la bandeja existente.

- Suministro, montaje y conexionado de los conductores de interconexión.

- Suministro, montaje y conexionado de transferencia automática, la que se puede montar en el espacio destinado a tal fin en el Tablero General.

- Suministro de combustible para realizar las pruebas de puesta en marcha y recepción (2 horas de uso continuo a plena carga)

# Instrucciones de Operación y Mantenimiento

El contratista entregará al propietario en el momento de la recepción de obra definitiva, tres juegos de manuales con instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, por cada pieza de equipo o aparatos instalados dentro de este contrato.

Asimismo, realizará un pequeño curso de operación y mantenimiento para los funcionarios encargados del mantenimiento. Todo el material técnico y de operación que se entregue deberá necesariamente estar en idioma español o se entregarán los originales de los equipos y su traducción por separado.

# Especificaciones de Equipos y Materiales

## Grupo generador y transferencia

Se plantea el suministro e instalación de un grupo generador, para la totalidad de la carga. Previo al suministro del equipo se deberá establecer las necesidades del sitio donde se instalará, que asegure un correcto funcionamiento del equipo.

Dichas necesidades se deberán corroborar previa a su instalación.

El equipo a suministrar poseerá las siguientes características:

Potencia

Opción 1: 400 KVA de potencia ESP y 330 KVA de potencia PRP, según norma ISO 8528-1 uso continuo en 230V y 50 Hz, con cabina de isonorización para ser instalado donde se indica en plano adjunto de proyecto, con su transferencia automática a Tablero General, bandejas porta conductores y conductores XLPE de 3x(4x300) con el fin de transferir la potencia total del mismo.

Opción 2: 450 KVA de potencia ESP y 405 KVA de potencia PRP según norma ISO 8528-1 de uso continuo en 230V y 50 Hz, con cabina de isonorización para ser instalado donde se indica en plano adjunto de proyecto, con su transferencia automática a Tablero General, bandejas porta conductores y conductores superplásticos de 3x(4x300) con el fin de transferir la potencia total del mismo.

La potencia mínima a entregar en servicio continuo de emergencia deberá ser de un 10% mayor a la PRP según norma ISO-3046-1 o equivalente, debiendo el proponente indicar en la oferta la norma a que se ajusta su equipo. Asimismo, el equipo deberá asegurar el correcto funcionamiento aún con 30% de la carga total.

Alternador

El alternador será trifásico de 3 x 230 V conexión triángulo sin escobillas (brushless), auto excitado, con protección contra sobre intensidad, de marcas reconocidas en plaza (Leroy Sommer, Stamford, o similar). La velocidad nominal de accionamiento será de 1.500 rpm y la frecuencia de 50 Hz con una tolerancia de ± 1 % entre vacío y plena carga.

Contará con regulador automático incorporado de ejecución electrónica, a fin de mantener la tensión a cualquier carga con una variación del 5 % y la distorsión armónica dentro de un límite de ± 7 %; estará equipado con supresor de radio interferencia. El oferente deberá especificar las normas a las cuales se ajusta el equipo.

Motor

El motor de accionamiento será de ciclo Diesel, de marca reconocida en plaza     (Volvo, John Deere, Deutz, Caterpillar, MWM, Cummins, Perkins o similar), de 4 tiempos, pudiendo ser sobrealimentado. También se indicará en la oferta la potencia en servicio continuo en 24 horas, y la sobrecarga admisible en 1 hora. El mismo estará directamente acoplado al generador mediante un dispositivo elástico adecuado.

Poseerá un sistema de arranque eléctrico a baterías y la opción de arranque automático o manual y regulador de velocidad de alta precisión para mantener la frecuencia dentro de los límites indicados. Estará dotado de un sistema de precalentamiento eléctrico con termostato de regulación.

La oferta deberá incluir un cargador-rectificador automático flotante de baterías, con dos regímenes de carga, uno para reposición y uno de flotación.

El motor poseerá refrigeración por agua mediante radiador solidario con control termostático, lubricación forzada mediante bomba a engranajes de alta presión y sistema de escape con silenciador tipo residencial.

Estará dotado de su tanque de combustible incorporado el que debe asegurar un uso continuo de 12 horas sin recarga de combustible.

El conjunto motor, generador y dispositivos de arranque estarán montados mediante aisladores de vibración sobre un bastidor común tipo trineo.

Poseerá como mínimo protecciones con bloqueo automático y alarma óptica y acústica para falta de presión de aceite, sobrecalentamiento y sobre velocidad.

Se incluirán en el suministro los respectivos filtros de lubricante, combustible, agua y aire, y llave para contacto con botonera de arranque, y el siguiente instrumental indicador:

- termómetro para agua de refrigeración

- manómetro para presión de lubricante

- tacómetro con cuenta horas incorporado

- indicador de carga/descarga de baterías

Tablero

El tablero eléctrico del grupo podrá ser del tipo consola montado en el mismo, o armario, y deberá  contar como mínimo con el siguiente instrumental:

- Interruptor general automático térmico-magnético del amperaje correspondiente y poder de corte mínimo de 25 kA

- Voltímetro 0-500 V

- Amperímetro

- Conmutadores selectores de fase para ambos

- Frecuencímetro

- Potenciómetro o reóstato de regulación y ajuste manual de la tensión

- Luces piloto, alarmas, etc.

Módulo de automatización y transferencia automática

El equipo contará con un módulo de automatización que inicie, al faltar alimentación de la red, una secuencia de arranque automático del grupo, que deberá tomar la carga total en un tiempo no mayor de 7 segundos (se dará preferencia a los equipos con menor tiempo de transferencia) .

Se harán tres intentos sucesivos de arranque automático.

La alimentación cambiará automáticamente al grupo al establecerse la falta de tensión de suministro con sensores en cada una de las fases, revirtiéndose el proceso al restituirse la normalidad de la red con un retardo, que deberá ser regulable con el fin de evitar la salida y entrada del equipo.

Tanque de combustible

El tanque de combustible estará integrado en el chasis de la unidad y tendrá una capacidad como mínimo para 7 horas de autonomía.

Cabina de isonorización

El grupo deberá ser suministrado con su cabina de isonorización de origen que asegure la correcta ventilación del equipo, apta para intemperie y se indicará la atenuación de la misma en dBA.

Garantía

El proponente especificará claramente en la oferta el alcance de la garantía que cubre al equipo y el respaldo técnico con que cuenta el mismo, así como disponibilidad de repuestos en plaza.

Previo a su compra deberá presentar muestras a la dirección de obra para su aprobación por escrito, requisito sin el cual no se procederá a certificar el suministro.

Desde la entrega de las mismas en obra y previa inspección y recepción definitiva, será el único responsable por la instalación de las mismas y por posibles faltantes o accidentes que provoquen su deterioro.

## Bandejas portacables o escalerrilla

La escalerilla portacables a instalar serán galvanizadas de las dimensiones mínimas indicadas en planos, tipo Distrimet o equivalente con los correspondientes elementos de sujeción y aterradas. Podrá reutilizarse la bandeja existente si se considera que existe el espacio necesario para llevar los conductores.

## Conductores

Los conductores planteados son del tipo XLPE unipolares del tipo Pirelli, Neorol o equivalente con las secciones de acuerdo a proyecto y necesidades reales de la potencia del grupo suministrado.

## Ayudas

Se entregará por parte de la Facultad una platea de hormigón totalmente nivelada que resista el peso del grupo generador, para lo cual deberá expresarse claramente en la oferta el peso total del equipo y las cargas dinámicas de ser necesario.