FACULTAD DE MEDICINA
MEMORIA CONSTRUCTIVA PARTICULAR

 “TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO EN EDIFICIO CENTRAL DE FACULTAD DE MEDICINA”
Av. Gral. Flores 2125 - Montevideo

La obra que se detalla a continuación incluye:

-Demolición de local de depósito existente en patio sobre Isidoro de María
-Reparación de revoques exteriores en muros existentes
-Construcción de platea para apoyo de equipo generador
-Contrapiso
Todos locales se encuentran en el Edificio Central de la Facultad de Medicina.
La presente memoria de especificaciones y procedimientos es complementaria de la Memoria Constructiva General del MTOP, última versión, con los agregados y modificaciones que se indican. La Memoria Constructiva General del MTOP rige en todo lo que es aplicable, salvo en lo modificado, agregado o aclarado en esta Memoria. Respecto a la calidad de los materiales se consideraran Normas UNIT e ISO correspondientes. Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT, ISO y Ordenanza de la Intendencia de Montevideo. Además de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las cañerías, accesorios y equipos se protegerán según las prescripciones del fabricante respectivo.

IMPLANTACION DE LAS OBRAS
Se deberá tener en cuenta que la obra se desarrollará conjuntamente con las actividades normales de la Facultad. Se podrá contar con un obrador en uno de los patios exteriores sobre la calle Isidoro de María. Conjuntamente con la oferta se entregará una propuesta de ubicación del obrador y/o colocación de equipos provisorios necesarios para desarrollar las tareas.
No se permitirá el traslado de materiales y equipos por las circulaciones interiores del edificio con excepción del subsuelo, salvo aquellas situaciones que estén expresamente autorizadas por la Dirección de Obra.
Todos los deterioros o roturas provocadas a las estructuras existentes por el transcurso de las obras serán de cargo del contratista o descontadas del monto de la oferta presentada.

DEMOLICIONES

Se realizarán las demoliciones indicadas en planos, respetando en todo momento los procedimientos constructivos y de seguridad indicados en estos. Es imprescindible tomar los recaudos necesarios para evitar la obstrucción de los desagües existentes y la propagación de polvo más allá del perímetro de trabajo. El incumplimiento cabal de estas medidas podrá acarrear la suspensión de los trabajos por parte del Supervisor de Obra hasta tanto no se solucione el inconveniente, sin que la empresa pueda reclamar compensación alguna.

Todos los materiales de demolición remanentes deberán ser retirados de obra. Se anulará toda instalación de desagüe y abastecimiento que se sustituya, así como todas las instalaciones de gas existentes.
Al no existir antecedentes de estructura en todos los casos se identificarán los elementos a demoler por el arquitecto director de obra, se realizarán los cateos correspondientes para asegurar la no intervención sobre elementos estructurales. Cualquier clase de divergencia entre el proyecto y lo existente será consultado para a la dirección de obra.
Reparación de revoques

Se repararán los revoques en los sectores de muros que pasan con la demolición del depósito existente a estar al exterior, procurando reconstruir sus características originales.

3.1 Revoque de reparación

Se realizará con mortero industrializado tipo Morter Top Cer de Sika, con iguales partes de agua y mejorador de adherencia tipo Sika Top Modul, hasta llegar a una consistencia que se pueda aplicar con pinceleta, hasta conseguir un espesor de 1,5mm.

3.2 Reparación de grietas, fisuras y desprendimientos.

Se reparará el revoque de los sectores sobre fachada afectados por la demolición del local 20 hasta nivel de Antepecho (inclusive).
Se realizará con mortero industrializado tipo Morter Top Cer de Sika, con iguales partes de agua y mejorador de adherencia tipo Sika Top Modul, hasta llegar a una consistencia que se pueda aplicar con pinceleta, hasta conseguir un espesor de 1,5mm.
El primer paso de intervención planteado sobre los revoques existentes, luego del retiro del material flojo, será el tratamiento de los desprendimientos, fisuras y grietas que los mismos presenten. Se prestará atención a las mínimas lesiones activas que se encuentren.

Se profundizarán las grietas y fisuras con martillo eléctrico o amoladora, que seguirá el recorrido de la lesión a una profundidad de acuerdo al caso, angulando los cortes hacia afuera y limpiado de manera inmediata. Posteriormente se colocará un puente de adherencia tipo Sika Top Modul para recibir el material nuevo.
En el caso de los sectores de revoque desprendido, una vez que se limpie la superficie del sustrato, se evaluará el sistema de anclaje del nuevo material. Se deberá poner especial cuidado en las uniones entre material nuevo y existente tanto de sustrato como con la capa de revoque adyacente. La pared de unión entre material nuevo y existente deberá presentar un ángulo obtuso.

El sistema de anclaje entre materiales podrá ser un puente de adherencia tipo Sika Top Modul o se podrá combinar, según el espesor del engrose, con la colocación de una malla de PVC tipo Sika Tejido-107; por otra parte los engroses con mucha carga deberán efectuarse en capas sucesivas, donde cada capa no exceda un espesor de 2cm.

Una vez solucionado el sistema de anclajes se procederá al relleno de la fisura con mortero común a base de cemento y agua enriquecida con Sika Top Modul hasta 7mm del plomo de fachada.

Posteriormente se aplicará la capa de terminación con el Revoque de Reparación. Se utilizarán áridos compuestos por granos pétreos de granulometría lo más aproximada posible, y agua limpia de OSE. El revoque será analizado y ensayado en muestras piloto, que permitirán evaluar el comportamiento de las zonas tratadas en situación de fachada seca, fachada recibiendo lluvia y escurrimiento de agua.

Este mortero, según el caso podrá estar enriquecido con el porcentaje necesario de puente de adherencia en masa tipo Sika top Modul. Una vez revestida la superficie y antes del fraguado se procederá a la texturación en función de la porosidad de las capas de revestimiento adyacentes y en función de muestras realizadas anteriormente.

3.3 Pintura protección en revoques

Como método preventivo en fachadas de alto riesgo, conviene proceder a la hidrofugación, es decir, a tornar repelente al agua la superficie. La aplicación de estos tratamientos se hará luego de los trabajos de limpieza y reparación. Por este motivo como protección final se propone la realización de un proceso que minimizaría las posibilidades de que se continué agravando el estado de las fachadas.

Se procederá a la aplicación de un producto repelente al agua, (tipo Sika Guard 710, Agua Repelente de Renner o similar) en base a silozanos con fungicidas, (incoloro) que permita evaporar el agua y a la vez proteja el material.

El tratamiento superficial deberá garantizar la impermeabilidad y la durabilidad de las reparaciones realizadas en la totalidad de las fachadas. No deben utilizarse productos hidrofugantes que son además impermeabilizantes, es decir, que sellan los poros del material, impidiendo la respiración del muro y, por lo tanto, causando graves problemas secundarios.

Nota: debe tenerse estricto control durante la aplicación del hidrófugo porque al ser un producto incoloro y de secado rápido, es difícil identificar el área ya aplicada. Dicha aplicación no debe realizarse en días de viento ya que el producto puede volar y afectar a otras superficies que van a ser visibles durante las lluvias (por ejemplo las veredas).

Construcción de platea para apoyo de equipo generador

Para la futura colocación del grupo generador se construirá una platea de hormigón armado, según se indica en planos, elevada 10cm por sobre el nivel de contrapiso reconstruido. Las especificaciones existentes en planos son estimadas para un peso estimado del equipo a colocar. Una vez identificado el equipo específico, licitado en un procedimiento simultaneo, se verificarán las especificaciones de este elemento.

Se procederá de la siguiente manera para la ejecución de la platea:

Deberá retirarse la capa superior de suelo vegetal en un espesor mínimo de 0,30 cm, si existiese, re-compactando el terreno subyacente con equipo mecánico adecuado.
Se rellenara hasta los niveles de proyecto con material de aporte competente y correctamente compactado al 98% del p.s.u.m. , en capas de 0,15m como máximo.

Se utilizarán materiales que como mínimo tenga las siguientes características:
Suelos no plásticos.
Cbr>5% al 100% del p.u.s.m,
Expansión menor del 2% con sobrecarga de 4,54 kg,
Contenido de materia orgánica menor al 0,5 %.

Para la última capa de relleno a colocar (a nivel de la fundación de la platea de hormigón armado), se utilizará tosca o suelo granular, de cbr>60%, compactada al 98% del p.s.u.m.

Se realizarán juntas constructivas entre la platea y el contrapiso a construir (punto 5), como vereda perimetral, que comprenderán un espuma plast de 1cm de espesor coronado con sikaflex 1a de 1x1cm.

Se deberá garantizar el correcto drenaje del contrapiso circundante.

contrapiso

Se construirá un nuevo contrapiso en el sector ocupado por el depósito demolido. El contrapiso estará nivelado con el pavimento exterior, respetando las pendientes existentes para el desagüe pluvial. El contrapiso será terminado con un alisado de arena y portland, con una apariencia similar al pavimento lindero existente.

Será construido de un espesor mínimo de 10cm en hormigón armado con malla q47 en el tercio superior sobre el mismo paquete estructural indicado en el punto anterior.
El contrapiso deberá teer juntas de contracción cada 3m aproximadamente.

LIMPIEZA

Se tendrá especial cuidado en la limpieza diaria del local para una mejor realización de las
tareas y sobre todo teniendo en cuenta que se realizará la obra con el desarrollo de actividades
en los locales adyacentes. El retiro de escombro producto de demoliciones y picado, debe ser
retirado en forma inmediata así como también la provisión de materiales se realizará en forma
gradual para no utilizar espacios comunes de la facultad.

No se aceptará la obra si no se realiza en forma correcta la limpieza final de la misma. No se
aceptarán manchas, materiales adheridos, etc. en ninguno de los componentes construidos.

MAYO 2018