­­­­Montevideo, 24 de mayo de 2022

**ACLARACIONES CONCURSO DE PRECIOS 5/2022 - UPS**

- Se debe colocar una bandeja escalerilla de 150mm para la salida desde el tablero de distribución a la bandeja escalerilla que lleva los cables a los racks.

- Según pliego se deben instalar 3 PDU por rack, sumando un total de 15 PDU.

- Se deben suministrar las guías para rackear la UPS y los bancos de batería.

- Se debe suministrar el cableado desde el tablero de distribución hasta cada PDU, utilizando cable bajo goma 3x2 y usando las cuatro llaves existentes en el tablero.