CIUDAD DE SALTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS RESIDUALES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 12480

MEMORIA TÉCNICA

Setiembre 2011

PARTE 1

# ÍNDICE

1. OBJETO Y ALCANCE	23

1.1 Introducción	23

1.2 Objeto del Contrato	23

2. MEMORIA DESCRIPTIVA	24

2.1 Objeto y alcance	24

2.2 Indicaciones de carácter general	24

2.3 Descripción general  y datos básicos de las obras	26

2.4 Ingreso y pretratamiento	30

2.4.1 Ingreso desde la red de alcantarillado	30

2.4.2 Ingreso desde la estación de bombeo EB1	30

2.4.3 Reja mecánica	30

2.4.4 Desarenador cuadrado	31

2.4.5 División de caudales	31

2.4.6 Contenedores plásticos	33

2.5 Estación de Bombeo EB1	33

2.5.1 Recepción de barométricas	33

2.5.2 Zona de lavado	34

2.5.3 Canal de rejas.	34

2.5.4 Tanque de la Estación de Bombeo	35

2.5.5 Impulsión	37

2.6 Reactores	37

2.6.1 Reactores Anaerobios	38

2.6.2 Reactores Anóxicos	39

2.6.3 Reactores Aireados	39

2.6.4 Cámaras de salida de reactores aireados	41

2.6.5 Recirculación Anaerobia-Anóxica	41

2.6.6 Recirculación de Desnitrificación	41

2.6.7 Vaciado de Reactores	42

2.7 Sedimentadores	43

2.7.1 Ingreso	43

2.7.2 Puentes barredores	43

2.7.3 Vertederos y canales perimetrales de recolección.	44

2.7.4 Salida y recirculación de lodos	44

2.7.5 Descarte de lodos	45

2.7.6 Cámaras de Espumas y Flotantes	45

2.8 Desinfección UV	46

2.9 EMISARIO	47

2.10  CAMINERÍA Y TERRAPLENES	48

2.11 UTILIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL TRATADA	48

2.11.1 Local de Bombeo	48

2.11.2 Agua para limpieza de deshidratadores.	49

2.11.3 Agua para riego y limpieza de unidades.	50

2.11.4 Filtrado de agua tratada	51

2.11.4.1 Contenedores.	51

2.11.4. 2 Arena.	51

2.11.4. 3 Colectores, accesorios y automatismos.	51

2.11.4. 4 Filtros auxiliares.	52

2.11.5 Riego	52

2.11.5.1 Equipos de bombeo	54

2.11.5.2 Unidades de filtración.	54

2.11.5.3 Tuberías.	54

2.11.5.4 Aspersores.	54

2.11.5.5 PLC.	55

2.11.5.6 Grifos para riego manual.	55

2.12 RED INTERNA DE DESAGüES	56

2.13  ABASTECIMIENTO CON AGUA POTABLE E INCENDIO	56

2.13.1 Abastecimiento con agua potable.	56

2.13.2 Instalaciones contra incendio.	56

2.13.2.1 Generalidades.	56

2.13.2.2 Reservorio.	57

2.13.2.3 Tuberías.	57

2.13.2.4 Nichos.	58

2.13.2.5 Electrobomba principal.	58

2.13.2.6 Electrobomba sostenedora de presión (Jockey).	58

2.13.2.7 Kit hidroneumático.	58

2.13.2.8 Tableros eléctricos.	58

2.13.2.9 Mangueras.	59

2.13.2.10 Punteros.	59

2.14 DESHIDRATACIÓN DE LODOS Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS	59

2.14.1 Deshidratación de lodos.	59

2.14.2 Dosificación de polielectrolitos	60

2.14.3 Efluentes de los deshidratadores.	61

2.14.4 Dosificación de cal	61

2.14.5 Aplicación de cloruro férrico	63

2.15 MANEJO DE LODOS	63

2.16 GENERADORES EOLICOS	65

2.17 Control de Insectos en Planta	65

3. PROYECTO EJECUTIVO	66

3.1 Alcance	66

3.2 Revisión del Proyecto Básico	66

3.3 Elaboración del proyecto ejecutivo	67

3.3.1 Disposiciones generales	67

3.3.2 Equipamiento electromecánico y de control	67

3.3.3 Estructuras	68

3.3.3.1 Estructuras de hormigón armado	68

3.3.3.2 Fundaciones	69

3.3.4 Tuberías	69

3.3.4.1 Tuberías externas	69

3.3.4.2 Tuberías internas	70

3.3.5 Accesorios	70

3.3.6 Arquitectura de locales	70

3.4 Firma técnica de los proyectos	70

3.5 Metodología para la planificación, elaboración y aprobación del Proyecto Ejecutivo	70

3.6 Entrega del Proyecto Ejecutivo	71

3.7 Propiedad intelectual del proyecto	71

3.8 Planos y memorias conforme a obra	71

4. CONDICIONES GENERALES E IMPLANTACIÓN	73

4.1 Preparación del terreno	73

4.2 Replanteo de la obra	73

4.2.1 Líneas y puntos de referencia planialtimétricos	73

4.2.2 Ejecución del replanteo	73

4.3 Depósito de materiales	73

4.4 Local para la Dirección de la Obra	74

4.5 Mantenimiento y retiro de las construcciones provisorias	74

5 OBRAS CIVILES	75

5.1 Generalidades	75

5.2 Movimiento de suelos	75

5.2.1 Definición de tareas	75

5.2.2 Plan de actividades del movimiento de suelos	76

5.2.3 Excavaciones	76

5.2.3.1 Trabajos preparatorios	76

5.2.3.2 Tipos de materiales	76

5.2.4 Rellenos y terraplenes	76

5.2.4.1 Trabajos preparatorios	76

5.2.4.2 Fundación de los terraplenes	77

5.2.4.3 Tipos de materiales	77

5.2.4.4 Equipos a ser utilizados	78

5.2.4.5 Construcción de los terraplenes	78

5.2.5 Control de calidad	78

5.2.6 Protección de taludes y paisajismo	79

5.2.6.1 Cunetas y canales revestidos con suelo pasto	79

5.3 Hormigón	79

5.3.1 Generalidades	79

5.3.2 Materiales componentes	80

5.3.2.1 Arena	80

5.3.2.2 Piedra	80

5.3.2.3 Árido grueso	80

5.3.2.4 Hierro redondo	81

5.3.2.5 Agua	81

5.3.2.6 Cemento	81

5.3.2.7 Aditivos	82

5.3.2.8 Materiales para curado	82

5.3.2.9 Hidrófugos	82

5.3.3 Trabajo del encofrado	82

5.3.3.1 Generalidades	82

5.3.3.2 Calidad del encofrado	83

5.3.3.3 Materiales para encofrado	83

5.3.3.4 Tipos de encofrado	84

5.3.3.5 Reutilización	85

5.3.3.6 Cañería embebida y herrería anclada	85

5.3.3.7 Juntas de dilatación	85

5.3.3.8 Control durante la colocación del hormigón	86

5.3.3.9 Retiro de moldes o apuntalamientos	86

5.3.3.10 Estructuras temporarias	86

5.3.4 Armadura	87

5.3.4.1 Generalidades	87

5.3.4.2 Acero de armadura	87

5.3.4.3 Alambre para atar	87

5.3.5 Colocación del acero de refuerzo	87

5.3.5.1 Fabricación y entrega	87

5.3.5.2 Colocación	88

5.3.5.3 Refuerzo adicional	89

5.3.5.4 Operaciones de hormigonado	89

5.3.5.5 Separaciones y recubrimientos	89

5.3.6 Morteros	90

5.3.7 Hormigones	92

5.3.7.1 Clases de hormigón	92

5.3.7.2 Mezcla del hormigón	92

5.3.7.3 Almacenamiento	93

5.3.7.4 Transporte del hormigón	94

5.3.7.5 Colocación del hormigón	94

5.3.8 Ensayos de hormigón	97

5.3.8.1 Ensayo de control	97

5.3.8.2 Ensayo de información	97

5.3.9 Juntas en hormigón	98

5.3.9.1 Juntas de construcción	98

5.3.9.2 Juntas de expansión	98

5.3.9.3 Losas de piso	98

5.3.9.4 Barreras contra agua	99

5.3.9.5 Juntas con sellador	99

5.3.10 Curado y acabado	99

5.3.10.1 Cura del hormigón	99

5.3.10.2 Remiendo del hormigón	99

5.3.10.3 Acabado de losas y superficies planas	100

5.3.11 Impermeabilidad de estructuras de hormigón	101

5.3.12 Terminación y tratamiento superficial de hormigón visto	102

5.3.13 Revestimiento interior de las unidades de tratamiento	102

5.4 Estructuras metálicas	102

5.4.1 Generalidades	102

5.4.2 Materiales	103

5.4.2.1 Barras metálicas	103

5.4.2.2 Soldadura	103

5.5 Revestimientos protectores de elementos metálicos	103

5.5.1 Requerimientos generales	103

5.5.1.1 Presentaciones de proyecto	103

5.5.1.2 Protección	103

5.5.2 Materiales	103

5.5.2.1 Calidad	103

5.5.3 Aplicación de revestimientos – requerimientos generales	104

5.5.3.1 Mano de obra	104

5.5.3.2 Aplicación	104

5.5.3.3 Ventilación	104

5.5.3.4 Derecho de rechazo	104

5.5.4 Planes de revestimiento y colocación de rótulos	104

5.5.4.1 Planes de revestimiento	104

5.5.4.2 Codificación de cañerías	105

6 SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.	106

6.1 Introducción	106

6.1.1 Objeto y alcance del presente capítulo.	106

6.1.2. Ensayos y aprobación de equipos.	107

6.1.3. Información Técnica.	107

6.1.3.1 Información a ser suministrada por el Oferente.	107

6.1.3.2 Información a ser suministrada por el Contratista.	108

6.2 Equipos de Bombeo Sumergibles.	109

6.2.1 Bombas Elevadoras.	109

6.2.2 Bombas de recirculación de lodos.	110

6.2.3 Bombas de Recirculación Anóxico a Anaerobio.	111

6.2.4 Bombas de Recirculación para Denitrificación.	112

6.2.5 Bombas de Vaciado de Reactores.	113

6.2.6 Bombas de Espumas y Flotantes.	114

6.2.7 Diseño general de bombas sumergibles.	115

6.2.7.1 Bombas.	115

6.2.7.2 Diseño de carcaza.	116

6.2.7.3 Diseño de tornillería.	116

6.2.7.4 Bridas y accesorios de instalación.	116

6.2.7.5 Elementos rotativos.	117

6.2.7.6 Anillos de desgaste.	117

6.2.7.7 Sellos mecánicos.	117

6.2.7.8 Fuerzas dinámicas.	117

6.2.7.9 Cojinetes.	118

6.2.7.10 Materiales.	118

6.2.7.11 Motor.	119

6.2.8. Inspecciones y pruebas.	120

6.2.8.1. Ensayos.	120

6.2.8.2. Preparación para el transporte.	121

6.2.8.3. Garantías.	121

6.2.9. Repuestos para bombas sumergibles.	121

6.2.10. Información requerida.	121

6.2.10.1. Con la oferta.	121

6.2.10.2. Con la adjudicación.	122

6.2.10.3. Con el embarque.	122

6.3. Bombas centrífugas de eje horizontal.	122

6.3.1. Bomba de lavado del deshidratador.	122

6.3.2. Bomba para servicios y riego.	123

6.3.3. Bombas Contra Incendios.	124

6.3.4. Bombas dosificadoras de cal.	125

6.3.5. Repuestos para bombas centrífugas de eje horizontal.	126

6.4. Bombas de desplazamiento positivo.	126

6.4.1. Generalidades.	126

6.4.1.1. Materiales.	127

6.4.1.2. Motores eléctricos.	127

6.4.1.3. Válvula de seguridad.	127

6.4.1.4. Caja reductora de velocidad.	127

6.4.1.5. Inspecciones y pruebas.	127

6.4.1.5.1. Ensayos.	127

6.4.1.6. Preparación para el embarque.	128

6.4.1.7. Garantías.	128

6.4.2. Información requerida.	129

6.4.2.1. Con la oferta.	129

6.4.2.2. Con la adjudicación.	129

6.4.2.3. Repuestos.	130

6.4.3. Bomba de purga de lodos a deshidratadores.	130

6.4.4. Bomba dosificadora de polielectrolitos.	131

6.5. Bombas de diafragma.	133

6.5.1. Bomba dosificadora de cloruro férrico.	133

6.5.2 Bomba dosificadora de control de olores.	133

6.6. Aparejos.	134

6.6.1. Ubicación de aparejos.	135

6.6.2. Pórticos para aparejos.	135

6.7. Soplantes.	136

6.7.1. Soplantes de Reactores Aerobios.	136

6.7.1.1. Generalidades	137

6.7.1.2. Transmisión	138

6.7.1.3. Motores	138

6.7.1.4. Instrumentación y control	138

6.7.1.5. Tuberías y accesorios	139

6.7.2. Inspecciones y pruebas.	139

6.7.2.1. Ensayos.	139

6.7.3. Preparación para el embarque	140

6.7.4. Garantías	140

6.7.5. Información requerida.	140

6.7.5.1. Con la oferta	140

6.7.5.2. Con la adjudicación.	141

6.7.6. Repuestos para soplantes	142

6.7.7. Montaje	142

6.8. Sistema de distribución de aires en los reactores	142

6.9. Mezcladores	144

6.9.1. Repuestos para mezcladores	145

6.10. Agitadores	146

6.10.1. Agitadores Tanques de polielectrolito	146

6.10.2. Agitador en tanques de preparación de solución de cal.	146

6.10.3. Agitador en pozo de espumas	147

6.10.4. Repuestos	148

6.11. Puentes barredores de los sedimentadores	148

6.11.1. Rascadores de fondo	148

6.11.2. Conjunto Movilizador	149

6.11.3. Eje central	149

6.11.4. Pasarela	149

6.11.5. Vertedero	149

6.11.6. Remoción de espuma	149

6.11.7. Remoción de algas	149

6.11.8. Comandos eléctricos	150

6.12. Rejas mecánicas	150

6.12.1. Reja mecánica fina de entrada	150

6.12.2. Reja mecánica barométricas	150

6.12.3. Características y funcionamiento	150

6.12.4. Tablero de mando.	151

6.12.5. Repuestos para reja mecánica	151

6.13. Estación de bombeo EB1 para barométricas y desagües internos	152

6.13.1. Sistema de resuspensión de arenas y mezcla de lodos	152

6.13.2. Tablero de mando y control	152

6.13.3. Modalidad operativa	153

6.13.4. Sistema de control	154

6.13.5. Controlador Lógico Programable PLC	155

6.14. Desinfección por radiación ultravioleta	156

6.14.1. Repuestos	156

6.15. Espesador y Deshidratador de Lodos	157

6.15.1. Datos de proceso	158

6.15.2. Servicio de supervisión del fabricante	159

6.15.3. Características Constructivas y suministro	159

6.15.3.1. Repuestos	160

6.16. Camión portacontenedores	161

6.16.1. Motor	161

6.16.2. Embrague	162

6.16.3. Trasmisión	162

6.16.4. Frenos	162

6.16.5. Rodados	162

6.16.6. Dirección	163

6.16.7. Sistema eléctrico	163

6.16.8. Chasis, suspensión, ejes, enganche para zorra y caja de carga metálica.	163

6.16.9. Pintura	163

6.16.10. Equipamiento	164

6.16.11. Instrumentos	165

6.16.12. Especificaciones generales	165

6.16.13. Repuestos	165

6.16.14. Mantenimiento y garantías	165

6.16.15. Servicios de mantenimiento	166

6.17. Vehículo minicargador	166

6.17.1. Repuestos	167

6.17.2. Mantenimiento y garantías.	167

6.17.3. Servicios de mantenimiento.	167

6.18. Monta Cargas manuales.	167

6.19. Aerogeneradores.	168

6.19.1. Repuestos.	169

6.19.2. Mantenimiento y garantías.	169

6.19.3. Servicios de mantenimiento	170

6.20. Herramientas, equipamiento de seguridad y suministros varios	170

7. INSTALACION ELECTRICA	172

7.1. Introducción	172

7.2 Objeto	173

7.3 Límite del suministro	173

7.4 Descripción de la instalación	174

7.4.1 Instalación de media tensión	174

7.4.2 Listado de equipamiento y especificaciones técnicas para instalación de media tensión	175

7.4.2.1 Cable de Alimentación	175

7.4.2.2 Terminaciones de Cable	175

7.4.2.3 Celda	176

7.4.2.4 Disyuntores	176

7.4.2.5 Transformador de Potencia	177

7.4.2.6 Transformador de Corriente de Protección	177

7.4.2.7 Conductor Equipotencial	178

7.4.3 Instalación de Baja Tensión	178

7.4.3.1 Generalidades	178

7.4.3.2 Tablero general de baja tensión, TO	178

7.4.3.3 Canalizaciones y cableado	179

7.4.3.4 Iluminación	180

7.4.3.5 Corrección del factor de potencia	181

7.4.3.6 Tomacorrientes	182

7.4.3.7 Protección contra descargas atmosféricas	182

7.4.3.8 Protección contra sobretensiones	184

7.4.3.9 Instalación de puesta a tierra de potencia	184

7.4.3.10 Instalación de puesta a tierra de control	185

7.4.3.11 Consideraciones adicionales	185

7.4.4 Listado de Equipamiento y Especificaciones Técnicas de la Instalación de Baja Tensión	185

7.4.4.1 Tableros originales de fabricante de equipos	185

7.4.4.2 Disyuntores	185

7.4.4.3 Contactores	185

7.4.4.4 Variadores de frecuencia (VFD´S).	186

7.4.4.5 Arrancadores de Estado Sólido	186

7.4.4.6 Iluminación exterior columnas y artefactos	187

7.4.4.7 Líneas telefónicas	187

8. INSTRUMENTACION Y CONTROL	188

8.1 Generalidades	188

8.2 Composición del suministro	189

8.3 Descripción del sistema de control central (SCC)	189

8.4 Sistema de control central (SCC)	190

8.5 Comando de las Estaciones de Bombeo	192

8.6 Comando de LOS Equipos Sopladores (Soplantes)	193

8.7 Especificaciones Técnicas de Suministro de Instrumentos y Accesorios	194

8.7.1 Instrumentación	194

8.7.2 Listado de Instrumentos previstos	195

8.7.2.1 Caudalímetros	195

8.7.2.1.1.	 Caudal de entrada a planta	195

8.7.2.1.1.1.  Características generales	195

8.7.2.1.1.2.  Sensor	196

8.7.2.1.1.3. Transmisor	196

8.7.2.1.2.	Caudal de salida de planta, a través de canal calibrado y sensor ultrasónico	196

8.7.2.1.2.1.	Características generales	196

8.7.2.1.2.2.	Sensor	197

8.7.2.1.2.3.	Transmisor	197

8.7.2.1.2.4.	Indicador	197

8.7.2.1.3.	Caudal de recirculación de lodos	197

8.7.2.1.3.1.	Características generales	197

8.7.2.1.3.2.	Sensor	198

8.7.2.1.3.3.	Transmisor	198

8.7.2.1.3.4.	Indicador	198

8.7.2.1.4.	Caudal de recirculación de desnitrificación	198

8.7.2.1.4.1.	Características generales	198

8.7.2.1.4.2.	Sensor	199

8.7.2.1.4.3.	Transmisor	199

8.7.2.1.4.4.	Indicador	199

8.7.2.1.5.	Caudal de bombas de recirculación anóxico-anaerobio	199

8.7.2.1.5.1.	Características generales	199

8.7.2.1.6.	Caudal de dosificación de cal (uno para cada línea)	199

8.7.2.1.6.1.	Características generales	199

8.7.2.1.6.2.	Sensor	200

8.7.2.1.6.3.	Transmisor	200

8.7.2.1.6.4.	Indicador	200

8.7.2.1.7.	Caudal de aire a reactores (uno para cada línea a cada reactor)	200

8.7.2.1.7.1.	Características generales	200

8.7.2.1.7.2.	Sensor	201

8.7.2.1.7.3.	Transmisor	201

8.7.2.1.7.4.	Indicador	201

8.7.2.1.8.	Sensor para corrección por temperatura	201

8.7.2.1.8.1.	Sensor	201

8.7.2.1.8.2.	Transmisor	202

8.7.2.2.	Otras variables de proceso	202

8.7.2.2.1.	Oxígeno disuelto en reactores	202

8.7.2.2.1.1.	Características generales	202

8.7.2.2.1.2.	Sensor	202

8.7.2.2.1.3.	Transmisor	203

8.7.2.2.1.4.	Indicador	203

8.7.2.2.2.	Medición de carpeta de lodos	203

8.7.2.2.2.1.	Características generales	203

8.7.2.2.2.2.	Sensor	203

8.7.2.2.2.3.	Transmisor	203

8.7.2.2.2.4.	Indicador	204

8.7.2.2.3.	Medidor de turbidez en canal de salida de UV y salidas de sedimentadores	204

8.7.2.2.3.1.	Características generales	204

8.7.2.2.3.2.	Sensor	204

8.7.2.2.3.3.	Transmisor	205

8.7.2.2.3.4.	Indicador	205

8.7.2.2.4. Sensor de sólidos suspendidos totales en cada reactor y en tubería de descarte de lodos	205

8.7.2.2.4.1.	Características generales	205

8.7.2.2.4.2.	Sensor	205

8.7.2.2.4.3.	Transmisor	206

8.7.2.2.4.4.	Indicador	206

8.7.2.2.5. Sensor de transmitancia	206

8.7.2.2.5.1.	Características generales	206

8.7.2.2.5.2.	Sensor	207

8.7.2.2.5.3.	Transmisor	207

8.7.2.2.5.4.	Indicador	207

8.7.2.3.	Repuestos para instrumentos	207

8.7.2.4.	Conexión de Instrumentos de Campo al SCADA	207

8.7.2.5.	Software vinculado a Instrumentos	207

8.7.2.6.	Controladores Lógicos Programables (PLC´s)	208

8.7.3	Módems GPRS	209

8.7.4	Fuentes de Alimentación de Instrumentación y Control	210

8.7.5	Accesorios	210

8.7.6	Canalizaciones y cableado	211

8.7.7	Programación	211

8.8	Suministros asociados al SCC	213

8.8.1	Computadora	213

8.8.1.1	Características principales	213

8.8.1.2	Conectores y accesorios	213

8.8.1.3	Unidades de almacenamiento	213

8.8.1.4	Varios	213

8.8.1.5	Sistema operativo y otros softwares	214

8.8.2	Impresora laser	214

8.8.2.1	Características principales	214

8.8.2.2	Otras características requeridas	214

8.9	Recepción	215

8.9.1.	 Primera etapa - Adquisición del suministro	215

8.9.2.	Segunda etapa - Recepción del suministro	215

8.9.3.	Tercera etapa - Configuración del software de interface con el operador	215

8.9.4.	Cuarta etapa - Prueba definitiva	216

9. INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, RECIRCULACION DE AGUA TRATADA  E INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS	217

9.1 Agua potable	217

9.1.1 Alcance	217

9.1.2 Norma general	217

9.1.3 Material de las tuberías	217

9.2 Reutilización de Agua Tratada	217

9.3 Instalaciones sanitarias internas	218

9.3.1 Alcance	218

9.3.2 Norma general	218

9.4 Instalación de desagüe	218

9.4.1Cañerías subterráneas	218

9.5 Ventilaciones	219

9.6 Instalación de agua potable fría y caliente	219

9.7 Colocación de artefactos	219

10. ARQUITECTURA  Y ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO	220

10.1 Generalidades	220

10.1.1 Alcance de los trabajos	220

10.1.2 Realización de los trabajos	220

10.1.3 Condiciones Complementarias –	220

10.1.3.1 Para la Dirección de Obra	220

10.2 Arquitectura	221

10.2.1Excavaciones	221

10.2.2 Estructura	221

10.2.2.1 Piletas de cal y de polímeros	221

10.2.3 Albañilería	222

10.2.3.1 Generalidades	222

10.2.3.2 Impermeabilización de submuración	222

10.2.3.3 Muros y tabiques	222

10.2.3.4 Contrapisos	222

10.2.3.5  Pavimentos	223

10.2.3.6  Revoques	223

10.2.3.7  Revestimientos	224

10.2.3.8  Impermeabilización de azoteas	224

10.2.3.9  Zócalos	224

10.2.3.10  Mesadas	224

10.2.3.11  Antepechos, dinteles y umbrales	225

10.2.3.12  Instalación Sanitaria, aparatos y grifería	225

10.2.3.13 Instalación Eléctrica, Luminaria y Datos	225

10.2.3.13.1 Objeto	225

10.2.3.13.2 Desglose de los trabajos	226

10.2.3.13.3 Disposiciones generales	226

10.2.3.13.4 Materiales	226

10.2.3.13.5 Tableros	227

10.2.3.13.6 Aire acondicionado	228

10.2.3.13.7 Luminarias	228

10.2.3.13.8 Teléfonos y redes p.c	228

10.2.3.13.9 Instalación de elementos de seguridad	229

10.2.3.13.10 Cortinas	229

10.2.3.14 Herrería	229

10.2.3.15 Carpintería de aluminio	229

10.2.3.16 Carpintería de madera	229

10.2.3.17 Pintura	230

10.2.3.18 Techo Liviano	230

10.3 Equipamiento de laboratorio, oficinas y herramientas	230

10.3.1 Laboratorio	230

10.3.2 Taller	233

10.3.3 Oficinas	233

10.3.4 Vestuarios	234

10.4 Acondicionamiento del predio	234

10.4.1 Caminería	234

10.4.1.1 Objeto	234

10.4.1.2 Documentos que rigen	235

10.4.1.3 Replanteo de la obra	235

10.4.1.4 Características técnicas de los trabajos	235

10.4.1.4.1 Base granular	236

10.4.1.4.2 Recargo de material granular	236

10.4.1.4.3 Pavimento de tosca o balasto	236

10.4.1.4.4 Pavimento de hormigón	237

10.4.1.4.5 Banquina	237

10.4.1.4.6 Cunetas de suelo pasto	237

10.4.1.4.7 Construcción de alcantarillas	238

10.4.1.4.8 Construcción de veredas	238

10.4.1.4.9 Terraplén	238

10.4.2 Parquizado y enjardinado	238

10.4.3 Cerco olímpico	239

10.4.4 Equipamiento	240

11 MEMORIA AMBIENTAL Y NORMAS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	241

11.1 Memoria Ambiental	241

11.2 Normas de Seguridad y Salud Ocupacional	241

12. PUESTA EN MARCHA, OPERACION Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL	242

12.1 Puesta en marcha de las instalaciones	242

12.1.1 Requisitos a cumplir durante la puesta en marcha	242

12.1.2 Causas de fuerza mayor	243

12.2 Operación y mantenimiento durante el período de garantía	243

12.2.1 Alcance	243

12.2.2 Requisitos a cumplir en el período de operación y mantenimiento	244

12.2.3 Solicitud de Recepción Definitiva	245

12.3 Entrenamiento del personal de O.S.E.	245

12.4  Manual de Operación y Mantenimiento	247

12.4.1 Operación	247

12.4.2  Mantenimiento	249

13 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACION DE TUBERIAS DE CONDUCCION DE LIQUIDOS A PRESION	252

13.1. Introducción	252

13.2. De los materiales para la tubería	252

13.3. Manipuleo del material para las tuberías	252

13.4. Replanteo del recorrido de las tuberías	253

13.5. Del ritmo de los trabajos	253

13.6. Remoción de veredas, pavimentos y cordones	253

13.7. Excavaciones	254

13.8. Cruce de zanjas o cañadas	255

13.9. Colocación de tuberías. Precauciones	255

13.10. Colocación de tuberías. Juntas	255

13.11. Ubicación de accesorios	256

13.12. Llaves de paso	256

13.13. Hidrantes	256

13.14. Desagües y válvulas de aire	256

13.15. Bocas de descarga provisorias	256

13.16. Anclajes	256

13.17. Requisitos preliminares a las pruebas hidráulicas	257

13.18. Relleno inicial de la zanja	257

13.19. Pruebas hidráulicas	258

13.20. Relleno final de la zanja	259

13.21. Cámaras	260

13.22. Sobrante de excavación	260

13.23. Prohibición de maniobrar aparatos de la red existente	260

13.24. Empalme de las nuevas tuberías con las existentes	260

13.25. Reposición de veredas, pavimentos y cordones	261

13.26. Reposición de tepes	262

13.27. De las normas	262

13.28. Planos generales de obra de agua potable	262

13.29. Desinfección de tuberías	263

ANEXO I - Tuberias de P.V.C.	264

ANEXO II - Tuberías de Fundición Dúctil	268

ANEXO III - Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD)	272

ANEXO IV - Tubos de poliester insaturado reforzado con fibra de vidrio (PRFV)	274

ANEXO V - Obras de Arte	277

14. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO	280

14.1. INTRODUCCION	280

14.2. DE LOS MATERIALES	281

14.3.PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBE RESPETAR EL CONTRATISTA	281

14.4. MANIPULEO DEL MATERIAL	281

14.5. REPLANTEO	282

14.6. DEL RITMO DE LOS TRABAJOS	283

14.7. REMOCIÓN DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES	283

14.8. EXCAVACIONES	284

14.9. COLOCACION DE TUBERIAS. PRECAUCIONES	285

14.10. COLOCACION DE TUBERIAS. JUNTAS	286

14.11. CONEXIONES DOMICILIARIAS	286

14.12. REGISTROS	286

14.13. REGISTROS ESPECIALES	289

14.14. CAMARA DE INSPECCION	289

14.15. CAMARAS DE LIMPIA	290

14.16. CAMARAS DE LIMPIA ESPECIALES	291

14.17. CAMARAS TERMINALES	292

14.18. OBRAS DE CARACTER PROVISORIO	293

14.19. PRECAUCIONES ESPECIALES	293

14.20. REQUISITOS PRELIMINARES A LAS PRUEBAS HIDRAULICAS	294

14.21. RELLENO INICIAL DE LA ZANJA	294

14.22. PRUEBAS HIDRAULICAS	295

14.23. RELLENO FINAL DE LA ZANJA	296

14.24. SOBRANTE DE EXCAVACION	296

14.25. REPOSICION DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES	297

14.26. REPOSICION DE TEPES	298

14.27. DE LAS NORMAS	298

# 1. OBJETO Y ALCANCE

## 1.1 Introducción

1.1.1 En estas especificaciones se describen y detallan las obras, suministros y otros servicios que el Contratista deberá llevar a cabo para cumplimiento de su contrato. Se establece además la información técnica que deberá suministrar el licitante conjuntamente con la oferta.

1.1.2  Las prescripciones de estas especificaciones se complementan con los planos del proyecto básico.

1.1.3 En caso de contradicción entre las diferentes piezas, resolverá la duda la Administración a su sólo juicio.

## 1.2 Objeto del Contrato

1.2.1 El contratista tendrá a su cargo la realización del proyecto ejecutivo (de detalle), la ejecución de las obras, suministros y otros servicios necesarios para la construcción de una nueva planta de tratamiento de líquidos residuales y emisario para la ciudad de Salto, la operación y mantenimiento de las obras construidas por el periodo de un año y el entrenamiento de personal de la Administración para la operación de las instalaciones.

1.2.2 El contratista tendrá a su cargo el suministro e instalación de todos los materiales, servicios, equipos y accesorios necesarios para la completa ejecución de los trabajos que se licitan, a fin de asegurar su buen funcionamiento.

1.2.3 El Contratista realizará el proyecto ejecutivo en base el proyecto básico realizado por la Administración en un todo de acuerdo con lo estipulado en el Capítulo 3 de estos recaudos.

# 2. MEMORIA DESCRIPTIVA

## 2.1 Objeto y alcance

La presente Memoria tiene por objeto detallar las obras que componen la nueva planta depuradora de líquidos residuales y obras accesorias, complementando y explicitando lo indicado en las láminas de proyecto básico. Asimismo se establecen condiciones a cumplirse para la ejecución, sin perjuicio de lo expresado en otras piezas de los pliegos.

## 2.2 Indicaciones de carácter general

Salvo indicación en contrario, las unidades y cámaras que contengan o conduzcan agua serán revocadas con mortero de arena y cemento Portland 3/1 y tendrán terminación con lustrado de cemento Portland puro (espesor mínimo 2.5 cm). En particular este revestimiento se aplicará en los interiores y bordes superiores de tabiques en reactores y sedimentadores desde sus coronamientos hasta 1m por debajo del nivel mínimo de agua en operación (a caudal nulo), lo que incluye canales de recolección, vigas, tabiques, cámaras de bombeo, etc.. También serán revestidas la totalidad de las superficies interiores y bordes superiores de tabiques verticales, del desarenador, canales y cámaras de la plataforma de pretratamiento, superficies inferiores y laterales de pasarelas, cámara repartidora, cámaras y canales de entrada y salida de la unidad de desinfección UV, depósito de agua en estación de bombeo de agua tratada para lavado y riego, pozos de espumas incluyendo superficie inferior de losas de techo, cámaras de bombeo de equipos de recirculación y descarte de lodos, cámara de vaciado de reactores, cámara que contiene tuberías de suministro de aire, registros y cámaras de inspección en tuberías de desagüe y regueras.

Se tomarán los recaudos necesarios para asegurar la perfecta adherencia de estos revestimientos a las superficies de base.

Las superficies superiores de pasarelas y plataformas serán terminadas con mortero de arena y cemento Portland rodillado 3/1, de 2.5 cm de espesor.

El resto de las superficies de esas unidades serán de hormigón visto, para lo cual se cuidará la uniformidad, lisura y no existencia de irregularidades en las mismas, al sólo criterio de la dirección de Obras.

Las superficies exteriores de serán de hormigón visto, pintadas con dos manos de pintura al agua acrílica para exteriores tipo INCAMUR, o similar al sólo criterio de la Administración, con la previa preparación adecuada según recomendaciones del fabricante de la pintura. Se realizará el sellado de poros y preparación correspondiente.

Salvo indicación expresa en contrario las piezas de hierro común (barandas, marcos y tapas de cámara, escaleras, tornillería, etc.), serán decapadas y galvanizadas en caliente. Luego de este tratamiento no se podrán soldar, debiéndose prever uniones que no afecten esa protección y que aseguren la continuidad de esfuerzos. Las piezas que en parte o totalmente se encuentren en contacto con lodos, líquidos residuales crudos, en tratamiento o tratados serán en su totalidad de acero inoxidable AISI304.

Todas las compuertas de la planta serán de acero inoxidable AISI 304.

Todas las piezas de material plástico deberán estas protegidas del sol y de golpes imprevistos.

Las tuberías y demás elementos que impulsen, conduzcan, contengan o estén en contacto con soluciones de productos químicos u otros fluidos, serán aptas para dicho uso.

Las barandas serán fijadas a las estructuras y pasarelas desde las superficies externas de las mismas, a fin de no disminuir los anchos útiles indicados en los planos de proyecto. Salvo indicación expresa en contrario tendrán parantes verticales formados por caños de hierro galvanizado Ø38mm UNIT 134, separados 650mm entre ejes y de 1000mm de altura sobre el nivel de piso. Los pasamanos serán de HGØ51mm UNIT 134, dejándose espacios con los parantes para evitar el choque de los mismos con las manos mientras se deslizan. Se colocarán varillas horizontales Ø22mm a 500mm sobre el nivel de piso. Cuando se las prefabrique por tramos, su diseño deberá estar realizado de modo de garantizar la resistencia mecánica, y la continuidad de los tramos horizontales (pasamanos y varilla intermedia), evitando discontinuidades que pudieran afectar la estética o incomodar en su uso. Todos elementos serán soldados entre sí, con soldadura continua MIG. Cumplirán la norma UNIT 966/2000. En el proyecto ejecutivo se realizará el diseño definitivo, debiendo contar con la aprobación de los proyectistas de la Administración.

Durante la construcción de las estructuras se preverán cuidadosamente los pases necesarios para tuberías, barandas, etc., a fin de asegurar la estanqueidad de las uniones y evitar el deterioro de las construcciones.

Salvo indicación expresa en contrario las piezas especiales y aparatos de las tuberías serán de similar material y como mínimo iguales exigencias técnicas que las mismas. En particular en tuberías de fundición dúctil no se admitirá el uso de piezas conformadas con chapas.

Tampoco se admitirá el ensanche de estructuras de hormigón armado para intentar justificar la no realización de los revoques y demás revestimientos previstos.

Sin perjuicio de los estudios previos que haya desarrollado a efectos de la cotización de las obras, antes del inicio de las mismas el Contratista deberá realizar un relevamiento topográfico detallado del predio de la planta y cateos, en particular en las zonas donde se construirán las distintas unidades, de modo de ajustar los rellenos, terraplenes y soluciones estructurales a ejecutar.

En el proyecto ejecutivo a realizar por el Contratista se incluye el diseño de la planta para la etapa final  y la implementación de todas las estructuras  unidades y sistemas de apoyo de dicha etapa. Ello incluye el proyecto de la cuarta serie de reactores biológicos y el cuarto sedimentador.

En este contexto y alcance se complementarán los planos y memorias de esta etapa con todos los planos (de estructuras, eléctricos, sanitarios, etc) y detalles necesarios para la realización de la segunda etapa. Se presentarán planos de detalle de compuertas, rejas, rejillas, tapas de cámaras, pasarelas, escaleras, elementos de anclaje y soporte, etc. incluyendo detalles de sujeción, materiales, dimensiones, terminaciones, y todo cuanto se requiera para su ejecución y montaje, según se especifica en el capítulo 3.

El Contratista ajustará las dimensiones de las cámaras de reja mecánica, gruesas y finas, desarenador con puente barredor, de la cámara de desinfección UV y de las restantes cámaras en general a las dimensiones de los equipos y materiales a suministrar. De entenderlo necesario, podrá modificar aspectos del proyecto básico, siempre que cuente con la expresa aprobación de los autores de dicho proyecto de OSE. Asimismo se deberán prever las implicancias que estas modificaciones puedan tener en el perfil hidráulico de la planta. Dichas modificaciones y consecuencias serán de su exclusivo costo.

El contratista deberá realizar los trámites y requerir los permisos necesarios para la completa realización de las obras, sin perjuicio que según el caso específico, los costos de los mismos sean de cargo de la Administración. De ser así, se realizarán los reintegros que pudieran corresponder. Si la normativa establece que las gestiones deben ser realizadas por la Administración, asistirá a la misma y preparará la documentación necesaria.

## 2.3 Descripción general  y datos básicos de las obras

La nueva planta de depuración se construirá en el predio detallado en los planos de Agrimensura.

La nueva planta consiste en un conjunto de unidades que realizan un tratamiento biológico del tipo lodos activados en la modalidad de aireación extendida con remoción de nutrientes y desinfección por UV. La disposición final de los efluentes líquidos se realizará en el Río Uruguay mediante un emisario subacuático.

Los lodos generados en el proceso de tratamiento serán deshidratados y estabilizados para su posterior disposición final

La estación depuradora ha sido diseñada para tratar los efluentes provenientes del sistema colectivo (red de alcantarillado) y de los sistemas individuales (pozos negros saneados a través de camiones barométricos).

Los parámetros de diseño considerados para esta etapa son:

Caudal medio diario:				324 l/s

Caudal máximo instantáneo:			623 l/s

Carga orgánica total:				5860 kg DBO5/día

Población equivalente                    		110.000 habitantes

Carga de NKT Total (en N):			1020  kg/día

Concentraciones medias del afluente:

- DBO5: 	210 mg/l

- NKT-N:	37 mg/l

Concentraciones medias esperadas en la descarga de la planta depuradora:

- DBO5:				menor a 10 mg/l

- SST: 				menor a 40 mg/l

- P total                                       menor a 5 mg/l

- Amonio Total (en N):                menor a 2 mg/l

- Aceites y grasas                       menor a 10 mg/l

- Colifecales:			menor a 1.000 UFC/100 ml

Sin tratarse de una enumeración excluyente, forman parte de las obras a realizar, los siguientes elementos:

- Ingreso de tubería de impulsión FDØ700mm desde la red de salto

- Recepción y descarga de barométricas.

- Estación de bombeo EB1 para desagües internos y descarga de barométricas, con reja gruesa mecanizada RMB y bombas elevadoras (BEL) a canal de entrada a pretratamiento. Esta estación de bombeo contará con un agitador (AGB) para resuspender sólidos y arenas.

- Plataforma de pretratamiento con reja fina mecanizada (RMF) y desarenador cuadrado (DES) con raspador de fondo y extracción mecánica de arena a tolva que descargará en contenedores.

- Cámara distribuidora de caudales.

- Reactores anaerobios con mixers sumergibles (MZC).

- Reactores anóxicos con mixers sumergibles (MZC).

- Reactores aireados con sistema de aireación de difusores de burbuja fina.

- Bombeos de recirculación (BRA y BRD) dentro de los reactores para remoción de nutrientes.

- Sedimentadores secundarios equipados con puentes barredores (PBS).

- Estaciones de bombeo para recirculación (BRL).

- Bombeo de grasas y espumas (BEF) retiradas de los sedimentadores.

- Unidades de desinfección por rayos ultravioletas (DUV).

- Bombeo de agua tratada y desinfectada (BLD) para limpieza de deshidratadores.

- Bombeo de agua tratada y desinfectada para lavado de instalaciones y riego (BSR).

- Emisario de salida y descarga al Río Uruguay.

La línea de lodos cuenta con los siguientes elementos:

- Bombeo de purga de lodos al deshidratador (BPL) desde tubería de succión de sedimentadores.

- Equipo mecánico para el espesado y deshidratado de los lodos purgados (EDH)

- Unidades para la dosificación de polielectrolitos (cubas de solución dotadas de agitadores AGP y bombas de dosificación de solución de polímero BDP).

- Playa de estabilización de lodos.

Complementando el conjunto de unidades indicado, se incluyen:

- Oficina, laboratorio, depósitos, subestación, salas de tableros y control, vestuarios, SSHH, tisanería, etc.

- Tableros secundarios

- Unidades para la dosificación de cal (tanques de preparación dotados de agitadores (AGC) y bombas de dosificación (BDC).

- Instalaciones para dosificación de solución de cloruro férrico para precipitación de fósforo y control de olores, las cuales consisten en un tanque de almacenamiento de solución de cloruro férrico de 10000L de capacidad y bombas dosificadoras (BCF).

- Instalaciones para dosificación de solución de cloruro férrico para control de olores, las cuales utilizan el mismo tanque de almacenamiento indicado en el ítem anterior (BCO).

- Red de desagües internos de la planta, que recibirá los efluentes de los locales, los desagües de cámaras diversas, de los líquidos provenientes de los procesos de espesado y deshidratado, el lixiviado de la playa de estabilización de lodos, etc.

- Bomba de vaciado de reactores (EB7) en pozo seco (BVR).

- Sistema de soplantes (SPT), tuberías y distribución de aire en reactores, mediante sistema de difusores de membrana, de burbuja fina.

- Sistema de abastecimiento con agua potable proveniente de la red de O.S.E. Se estimará una longitud de 700 metros de tubería PVC ( 110 mm, además de la distribución interna de locales, según norma brasileña o española.

- Pórticos y polipastos para izado de bombas elevadoras, de recirculación, descarte, deshidratadores, vaciado de reactores, espumas y agitadores.

- Iluminación, cercado y acondicionamiento del predio.

- Caminería de hormigón armado, asfáltica, veredas, pasarelas, barandas, etc.

- Sistema de instrumentación y control.

Las dimensiones de las unidades se indican en los planos correspondientes. Para las tuberías se indica material y diámetro nominal.

Todo el equipamiento electromecánico y de control se ajustará a los requisitos de las Especificaciones Técnicas de este pliego.

| Código | Descripción | Ubicación |
| --- | --- | --- |
| RMF | Reja Mecánica Fina en entrada | Canal de acceso Plataforma Pretratamiento |
| RMB | Reja Mecánica Barométricas | Canal entrada a EB1 |
| BEL | Bombas Elevadoras | Estación de Bombeo EB1 |
| AGB | Agitadores EB1 | Estación de Bombeo EB1 |
| AGE | Agitadores pozos Espumas | Estaciones de Bombeo EB4 y EB5 |
| DES | Desarenador cuadrado | Pretratamiento |
| MZC | Mezcladores | Reactores anaerobios/anóxicos |
| SPT | Soplantes | Junto a pretratamiento |
| BRA | Bomba de Recirculación Anóxico Anaerobio | Compartimientos de reactores Anaerobios y Anóxicos |
| BRD | Bomba de Recirculación para Denitrificación | Zona de salida de reactores aireados |
| PBS | Puente Barredor Sedimentadores | Sedimentadores circulares |
| BRL | Bomba de recirculación de lodos | Est. de bombeo EB2 y EB3 junto a sedimentadores |
| BPL | Bomba Purga de Lodos a deshidratadores | Est. de bombeo EB2 y EB3 junto a sedimentadores |
| EDH | Espesador y Deshidratador | Sala de deshidratación |
| BEF | Bomba de Espumas y Flotantes | Est. de bombeo EB4 y EB5 junto a sedimentadores |
| AGE | Agitadores tanque de Espumas y flotantes | Est. de bombeo EB4 y EB5 junto a sedimentadores |
| AGP | Agitadores tanques de Polielectrolitos | Sala química |
| BDP | Bomba Dosificadora de Polielectrolitos | Sala química |
| AGC | Agitadores tanques de Cal | Sala química |
| BDC | Bomba Dosificadora de Cal | Sala química |
| BLD | Bomba de Lavado de Deshidratador | EB6 contiguo a UV |
| BSR | Bomba para Servicios y Riego | EB6 contiguo a UV |
| DUV | Desinfección U.V. | Canal de UV |
| BVR | Bomba de Vaciado de Reactores | EB7 bajo pretratamiento |
| FAT | Filtro de Agua Tratada | EB6 contiguo a UV |
| BCF | Bomba dosificadora de Cloruro Férrico | Bajo pretratamiento |
| BCO | Bomba dosificadora Control de Olores | Bajo pretratamiento |
| VMC | Vehículo Mini Cargador |  |
| CPC | Camión Porta Contenedores |  |
| MCM | Monta Cargas Manual |  |
| GCH | Guinches |  |

## 2.4 Ingreso y pretratamiento

## 2.4.1 Ingreso desde la red de alcantarillado

A través de una tubería de impulsión, se recibirán los efluentes de la red de colectores de la Ciudad de Salto. La tubería llegará al canal de entrada ubicado en la plataforma de pretratamiento (plataforma elevada). En su tramo vertical se ubicará un medidor de caudal tipo electromagnético.

Las unidades de pretratamiento se ubicarán en una plataforma de hormigón armado de 20cm de espesor incluyendo revestimientos. En la lámina correspondiente se han indicado las ubicaciones y medidas de pilares y vigas, lo cual deberá ser respetado en el proyecto ejecutivo.

Sobre los canales de pretratamiento se ubicaran plataformas de hormigón con barandas, que permitan el fácil acceso y operación de las compuertas. A  ellos se accederá mediante escaleras marineras.

## 2.4.2 Ingreso desde la estación de bombeo EB1

La estación de bombeo EB1 es la que recibe las descargas de barométricas y los efluentes de la red interna de desagües. Su impulsión FDØ200mm, ingresará al canal de entrada en la plataforma de pretratamiento, junto a la tubería de impulsión desde la Ciudad.

## 2.4.3 Reja mecánica

Aguas debajo de la entrada de los afluentes a la planta, se encuentran dos canales paralelos. El canal principal conduce el líquido directamente hacia el desarenador cuadrado. En dicho canal se ubica una reja mecánica fina vertical de limpieza automática con separación entre barras de 6mm (tipo tamiz). El material extraído de la reja será comprimido y transportado por medio de un tornillo “sin fin” para luego ser vertido a través de una abertura y ducto de acero inoxidable AISI304 de 250mm de diámetro y 3,5m de longitud, que conducirá el material hacia un contenedor plástico de 500 litros de capacidad a ubicar al nivel de caminería de la planta. El caño Ø 250 de acero inoxidable tendrá soportes del mismo material, que asegurarán su fijación a la estructura, evitando movimientos durante la manipulación de los contenedores.

Para el caso que sea necesario sacar de funcionamiento la reja mecanizada, se ha proyectado paralelo al canal principal, un canal by-pass por gravedad en el cual se contará con rejas manuales de separación de barras de 10mm. Para la descarga de este material de rejas se colocará una plataforma de escurrimiento en acero inoxidable AISI 304, consistente en una chapa ranurada de 1.25mX0.50m y 6mm de espesor con refuerzos estructurales. Las ranuras serán de 45 cm x 4mm cada 10 cm. Se construirá una rampa del mismo material, para descarga a contenedor.

Compuertas ubicadas en los extremos de los by-pass, permitirán sacar de funcionamiento las rejas finas mecánicas. Dichas compuertas al igual que sus marcos serán de acero inoxidable AISI 304 con las medidas indicadas en las láminas de proyecto. Su diseño asegurará su estanqueidad e indeformabilidad, permitiendo una cómoda operación. Contarán con vástagos sin fin y volantes de maniobra.

## 2.4.4 Desarenador cuadrado

A continuación de la reja mecánica fina el líquido se conducirá hacia un desarenador mecanizado. El mismo estará constituido por un tanque cuadrado de 7.32m de lado, 0.33cm de altura útil y 0,65 m de profundidad total, equipado con un raspador de fondo.

El canal de entrada contará con deflectores u otros elementos de acero inoxidable AISI304 recomendados por el fabricante, a efectos de garantizar la uniformidad del flujo en todo el ancho de la unidad. A la salida el desarenador contará con un vertedero también de acero inoxidable.

La arena sedimentada y transportada hacia la tolva perimetral del desarenador, será retirada por medio de una bomba de tornillo  que lo descargara en una bandeja-embudo de acero inoxidable calidad AISI 304, de 3mm de espesor, la cual se encontrará conectada a un caño del mismo material de 250mm de diámetro y 2,5m de longitud. Allí se prolongará mediante una plancha de goma sintética resistente al material orgánico, de 1.5 metros de longitud, fijada con zuncho atornillado de acero inoxidable, descargando a un contenedor con tapa a ubicar al nivel de caminería de la planta. El caño DN 250 de acero inoxidable tendrá soportes del mismo material, que asegurarán su firme fijación a la estructura, de modo de minimizar movimientos y de soportar eventuales golpes.

El líquido efluente del desarenador será conducido por gravedad mediante un canal hasta la cámara distribuidora de caudales.

Un by-pass permitirá sacar de funcionamiento al desarenador mecanizado.

Compuertas ubicadas en los extremos del by-pass, permitirán sacar de funcionamiento el desarenador cuadrado. Dichas compuertas al igual que sus marcos serán de acero inoxidable AISI 304 con las medidas indicados en las láminas de proyecto. Su diseño asegurará su estanqueidad e indeformabilidad, permitiendo una cómoda operación. Contarán con vástagos sin fin y volantes de maniobra.

## 2.4.5 División de caudales

A continuación del desarenador se realiza la división del caudal total, para alimentar en forma igualitaria a los tres conjuntos de reactores proyectados, y de futuro a un cuarto no construido en esta etapa.

El sistema divisor contará con un tabique deflector curvo de hormigón armado, el cual dispondrá en su parte inferior de una chapa de acero inoxidable de 3 mm de espesor, que permitirá regular el ancho de pasaje del fluido entre 15 y 25cm. Dicha chapa estará firmemente fijada a las paredes de la cámara, contando con ojales de regulación y bulones de acero inoxidable Ø12mm cada 40cm. Dicho elemento orientará  el flujo verticalmente.

Se dispondrá en esta etapa de tres vertederos operativos de forma rectangular con bordes de chapa de acero inoxidable AISI 316 (e= 6 mm), con aberturas  para pasaje de agua de 1.00 m de ancho. Un cuarto compartimento se reservará para la futura ampliación, quedando relleno con material fácilmente removible, pero lo suficientemente fuerte para soportar los esfuerzos a que será sometido en un principio. Los vertederos serán biselados, y se aceptarán errores de medida no mayores a un milímetro.

En el mismo tabique se instalarán compuertas y marcos totalmente de acero inoxidable AISI 304 que permitan sacar de servicio uno u otro reactor. Las mismas serán de estructura rígida, con deformaciones admisibles menores a 0,3 mm, asegurando su estanqueidad, durabilidad de sellos y demás piezas mayor a 10 años, y de fácil operación. Sus dimensiones permitirán el pasaje de agua previsto. Dispondrán de vástagos sin fin y volantes de maniobra. Salvo indicación expresa en contrario, estos aspectos valdrán para todas las compuertas de la planta.

En el caso de la cámara repartidora, las compuertas tendrán 0.85m de altura.

Luego de los vertederos la cámara se profundizará 0,40 m, alojando las salidas de las tuberías de diámetro 700 mm en fundición dúctil. Dichas tuberías transportarán los efluentes pretratados hasta los reactores.

A efectos de asegurar  una correcta lámina de vertido, se colocarán ventilaciones inoxidables. También se colocarán purgas ( 50 mm con llaves de paso inoxidables entre ambos lados de los vertederos, con accionamiento desde fuera de la cámara.

La cámara repartidora de caudales asegurará la correcta división y funcionamiento hidráulico del sistema. A su vez se cuidará de conformar las paredes, tabiques y fondos tanto en esta cámara como en todos los canales de la planta para que no se produzcan sedimentaciones ni zonas muertas. Para ello de ser preciso se podrán realizar ajustes menores en las medidas y niveles planteados, previo visto bueno de los proyectistas de OSE.

Se construirán pasarelas con barandas, para operar las distintas compuertas.

A su vez se colocarán marcos y tapas articuladas rebatibles 180º, de 0.60mX0.60m, formadas por chapas labradas de 6mm de espesor, para acceso y limpieza a los distintos puntos ubicados bajo las plataformas en la zona de pretratamiento. En su posición “cerrada”, las tapas no sobresaldrán del nivel de piso a fin de no entorpecer la circulación. Contarán con tiradores para su fácil manipulación (que normalmente tampoco sobresaldrán del nivel de piso). En total se colocarán 16 de estas tapas en la zona de pretratamiento.

## 2.4.6 Contenedores plásticos

Tendrán capacidad mínima de 500 litros. Serán fabricados en polietileno virgen de alta densidad o similar. Serán aptos para soportar ambientes ácidos y alcalinos, detergentes y en general al contacto con residuos del tratamiento. Deberán ser resistentes a los rayos ultravioletas. Permitirán cargar y transportar un mínimo de 800kg de peso, indicado por el fabricante. Sus ruedas serán macizas de caucho sintético y dos de las cuatro contarán con sistema de frenos a pedal. Contarán con tapas accionadas por pie, y amortiguador de golpes. Las mismas contarán con orificios aislables que permitan recibir las descargas de arena, material de rejas, espumas, etc. Se suministrarán un total de diez de estos contenedores a ser utilizados en la manipulación de distintos residuos de la planta. El camión portacontenedores y el minicargador tipo Bobcat dispondrán de los elementos necesarios para la manipulación (traslado, descarga, etc.) de los mismos.

## 2.5 Estación de Bombeo EB1

## 2.5.1 Recepción de barométricas

Las barométricas utilizarán la caminería de hormigón del predio. La playa de maniobras permite que dichos camiones se acerquen a los puntos de descarga en reversa.

Las instalaciones de recepción contarán con mangueras flexibles provistas de acoples rápidos en sus dos extremos, que posibiliten la conexión a la cisterna del camión así como al pico de descarga respectivamente. Se deberá coordinar y uniformizar con las empresas que operen en la zona la colocación de los acoples rápidos. El contratista deberá realizar la instalación de las piezas de acople rápido en las cisternas de los camiones, a fin de permitir su descarga.

# Los picos de descarga se conectan al canal de reja de limpieza automática.

La caminería circundante tendrá un sistema de desagües que capte el eventual goteo, el agua de lavado en la zona de la descarga y el escurrimiento del lavado de contenedores. La zona de descarga contará con una reguera que recibirá esos desagües. Todos los desagües contarán con ventilaciones adecuadas y sifones para minimizar olores en las zonas de trabajo.

Se suministrarán cuatro mangueras completas para descarga, de 5m de largo. Serán de goma sintética reforzada interiormente con espira de acero, de 150mm de diámetro interno, contarán con acoples rápidos del mismo diámetro en ambos extremos.

En total se suministrarán un total de doce juegos completos de acoples rápidos (macho-hembra) y veinticinco piezas de acople (macho) de Ø150mm, a ser instaladas por el contratista en barométricas de la zona. Deberán ser de construcción robusta, de fácil uso e instalación en las descargas de los camiones barométricos. Serán de acero inoxidable o aluminio de alta resistencia. Las piezas sobrantes serán entregadas a la Administración.

## 2.5.2 Zona de lavado

La Zona de Lavado es parte de la caminería con pavimento de hormigón armado.

En planta, tendrá las dimensiones indicadas en el plano 40391/IS – 19. Poseerá una pendiente de 4 % hacía la reguera denominada RE, en dicho plano. El lado de este plano inclinado adyacente a la reguera y el lado opuesto a la planta, estarán rodeados por un cordón de cota superior uniforme de hormigón armado, cuya función es impedir fugas de líquido barométrico hacia otras áreas de la planta de tratamiento.  El lado de este plano inclinado adyacente a la caminería conformará con ésta la contención mediante acordamiento adecuado. La cota superior de dicho cordón, la cota de tapa de reguera y la cota de apoyo de las mangueras flexibles, donde se acoplan las cisternas de los camiones barométricos, se indican en el plano 4039/IS – 20.

La tapa de la reguera consistirá en una reja metálica removible en su marco respectivo, conformada por varillas de acero al carbono de 12mm separados 4cm entre ejes soldados a perfiles L 1 1/4" x 3/16” de alas iguales. Esta tapa será galvanizada en caliente y sus correspondientes marcos serán de acero inoxidable con perfiles L 1 1/4" x 1/8” de alas iguales.

A efectos de la protección de la reguera se conforma, previo a ella, una contención de hormigón armado que a su vez sirve de apoyo de las mangueras de descarga de los camiones.

Se suministrarán dos soportes metálicos portátiles de hierro, galvanizados en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma), para soporte del extremo de las mangueras, de altura tal que permita la fácil maniobra de acople. Dichos soportes se anclarán mediante cadenas al macizo de hormigón.

Esta zona de lavado contará con grifo de 2” accionado por llave palanca y manguera del mismo diámetro con protección contra radiación ultravioleta.

## 2.5.3 Canal de rejas.

Ver planos 4039 IS – 19, IS – 20 e IS – 21.

El canal de rejas CSV conduce el líquido residual barométrico al pozo de bombeo. Estos dos elementos y la cámara CLL conforman una única estructura de hormigón armado llamada Estación de bombeo EB1.

Dicho canal está equipado con una reja mecanizada conformada con barras de 8mm de espesor mínimo y paso de 25 mm. La cadena de accionamiento, los peines limpiadores y las barras de la rejilla filtrante, serán de acero inoxidable. Los perfiles de soporte y anclaje de la reja serán de acero al carbono galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma).

El canal de rejas estará rematado en su nivel superior por una losa de hormigón armado.  Dicha losa cuenta con una boca de inspección circular, que permite el acceso a la escalera de ingreso al canal. La tapa de está boca, será de acero al carbono galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma) y su respectivo marco será de acero inoxidable. La escalera, estará formada por dos barrotes verticales anclados en pozo de bombeo y escalones separados 30 cm entre ejes. Será de acero galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma); no se admitirá la ejecución de soldaduras luego del proceso de galvanizado. El vano previsto para la instalación y desmontaje de la reja mecánica, será cerrado mediante sendas tapas de acero galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma), antideslizante y de espesor no inferior a 6 mm, debiendo soportar una sobrecarga puntual de 300Kg en su centro. Las tapas se instalan con su respectivo marco de acero inoxidable. Las mismas serán de tipo rebatible y los elementos de las articulaciones, solidarios a la estructura de hormigón armado, serán de acero inoxidable. Estas tapas,  serán recortadas con el formato adecuado para no interferir con la reja mecánica.

El canal es conformado por relleno de hormigón terminado en lustrado, de paredes verticales, con una parte inicial de sección rectangular uniforme, continuando por una segunda parte de sección rectangular decreciente, y terminando en sección que posee una transición paulatina entre rectangular (al inicio) y semicircular (al final) de manera que se eliminen bruscos cambios de sección entre el canal y la tubería de salida de esta cámara de rejas.

El material extraído por la reja mecánica se vuelca en contenedores adecuados cuyas especificaciones se detallan en el capítulo correspondiente.

## 2.5.4 Tanque de la Estación de Bombeo

Este tanque es un depósito cilíndrico de hormigón armado enterrado, rematado superiormente con una losa de techo. El fondo de la estación, concebido para minimizar el volumen muerto, se conforma con rellenos de hormigón de buena calidad con terminación de lustrado, según lo indicado en el plano correspondiente.

La losa del techo dispondrá de dos bocas de acceso para la inspección y desmontaje de las bombas, las cuales serán cerradas mediante tapas de acero galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma), antideslizante y de espesor no inferior a 6 mm, debiendo soportar una sobrecarga puntual de 300Kg en su centro. Las tapas se instalan con su respectivo marco de acero inoxidable. Por una de estas bocas se accede a la escalera, que permite el descenso al interior del pozo de bombeo, formada por dos barrotes verticales anclados en él y escalones separados 30 cm entre ejes. La escalera será de acero galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma); no se admitirá la ejecución de soldaduras luego del proceso de galvanizado. El pozo de bombeo se ventila mediante una tubería (TV250) de fundición dúctil de 250 mm de diámetro nominal, de longitud 12 m sobre el sobre el nivel superior de la losa de techo del pozo de bombeo. Su salida contará con un capacete de chapa soldada de acero inoxidable AISI304 de 2mm de espesor, orientable según la dirección del viento. Esta tubería ventila también el canal de rejas, a través de un vano de 0.20metros por 0.20 metros, que vincula sendas unidades. Se ancla la tubería en la estructura mediante pasamuro y macizo de hormigón armado MTV. Se realizarán los refuerzos necesarios para garantizar la estabilidad estructural de esta ventilación.

Se instalan dos electrobombas sumergibles, las cuales operaran en forma individual o en paralelo, en función de los niveles de agua alcanzados en el tanque. Cada bomba debe erogar un caudal de 35 l/s contra una altura de 20.0 m.c.a., con eficiencia hidráulica no inferior al  50%. Los equipos son comandados mediante sensores de nivel de arranque y parada, en función de los niveles indicados en el plano 40391 IS – 20.  A un nivel superior al del sensor de arranque de la bomba líder (denominado, NIVEL ARRANQUE PRIMER BOMBA) se ubica otro (denominado, NIVEL ARRANQUE SEGUNDA BOMBA) que activa bomba de respaldo para evitar desbordes en caso de caudales excepcionalmente altos. Sobre este último se ubica el nivel de alarma por desborde (denominado NIVEL DE ALARMA). El nivel de parada de la bomba de respaldo, se ubica entre los niveles de arranque y parada (denominado, NIVEL MÍNIMO), de la bomba líder. Asimismo, a una cota inferior a la de todos estos niveles, se coloca otro sensor que apaga las bombas, en caso de alcanzarse el nivel de agua  crítico (Denominado NIVEL CRÍTICO) y activa una alarma sonora. Las cotas de ubicación de los mencionados sensores deben ajustarse en función de las recomendaciones que haga el fabricante de bombas, en lo que respecta al nivel crítico y al número máximo de arranques horarios admisible. Se deberá poder alternar la bomba que oficie cómo líder, es decir aquella que responde al nivel de arranque inferior. Dicha alternancia, será programable desde el PLC principal, adoptándose en primera instancia un cambio semanal de bomba líder el cual, de ser necesario, será reajustado durante la operación para prevenir posibles atascos.

La lógica de funcionamiento no permitirá que arranque ninguna bomba si no se cumple un tiempo de espera a fijar según características de los equipos,  desde su parada.

Los equipos de bombeo se posicionan dentro del tanque y se vinculan a la línea de impulsión, por medio de un sistema de acoplamiento de fondo y barras guía. Estas bombas serán aptas para líquido residual y contarán con un agitador para producir la  resuspensión de lodos, alternativamente podrá admitirse sistema de válvulas de descarga. Dicho agitador debe ser de las mismas características que los empleados en los reactores.

Alineado con el eje de las bombas se instala un monorriel con aparejo de accionamiento manual, para el izado de ellas. La cadena que soporta las bombas en las maniobra de extracción y colocación de estas será de acero inoxidable y dimensiones adecuadas al peso de los equipos. La longitud del brazo volado del monorriel se indica en el plano correspondiente y en el extremo libre debe colocarse un tope de seguridad. Dicho tope debe ser desmontable, de modo de permitir extraer el aparejo para su mantenimiento.

Asimismo, en la estructura de izado se ubicará un segundo aparejo de accionamiento manual para el izado del eventual agitador en caso de optar por esta solución de resuspensión de sólidos.

La cámara de llaves CLL aloja el múltiple de impulsión con las válvulas de maniobra y de retención. Dicha cámara conforma una estructura continua con el Tanque de Bombeo y el Canal de Rejas. El fondo de aquella se constituye con planos inclinados realizados mediante relleno de hormigón de buena calidad terminado en lustrado. La intersección de dichos planos, conduce el agua hacia la tubería de desagüe DCLL. Asimismo, la zona de unión entre el pozo de bombeo y esta cámara se rellena con hormigón terminado en lustrado, para prevenir la acumulación de suciedad en dicha zona. El vano de dicha cámara será cerrado mediante sendas tapas rejillas de acero galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma), con sus respectivos marcos en acero inoxidable capaces de soportar en su centro una carga puntual de 300Kg. Una de ellas será rebatible, articulada en el muro que limita con el pozo de bombeo y apoyándose en la zona del vano en un perfil normal tipo I de acero inoxidable. Los elementos que conformen la parte de las articulaciones  solidarias al muro serán de acero inoxidable. La otra tapa permanecerá fija en su marco y oficiará de soporte de los pedestales de las válvulas de comando. La separación entre las barras de las tapas rejillas no será superior a 3cm.  Se incluirá un desagüe PPRø63mm con llave de paso en cámara del múltiple de salida de la estación de bombeo, hacia el interior del pozo que aloja los equipos.

## 2.5.5 Impulsión

La tubería de impulsión será de fundición dúctil DN 200, PN10,  de tipo de alta presión, conforme a la Norma ISO 2531. Se instala subterránea bajo la zona de pretratamiento, emergiendo verticalmente e introduciéndose en estas últimas unidades según lo indicado en las piezas gráficas IS09 a IS12.

## 2.6 Reactores

El líquido proveniente del pretratamiento, será conducido a los reactores biológicos a través de la cámara repartidora (divisora) de caudales, y sendas tuberías de FDØ700mm. En una primera etapa se construirán un total de tres conjuntos de reactores.

Cada conjunto de reactores estará compuesto por un primer compartimento o celda  de tipo anaerobio (RAN),  tres compartimentos de tipo anóxicos (RAX), y un compartimento aireado (RA) en el cual se encuentran instaladas las grillas con los difusores de membrana.

# Se preverán pórticos y aparejos, para que se puedan manipular los distintos equipos con comodidad.

A los efectos de prevenir bajos valores de alcalinidad en los reactores, se ha previsto la posibilidad de dosificar cal hidratada en suspensión al inicio de los reactores aireados, así como también la dosificación de cloruro férrico en las tuberías de salida de los reactores aireados, para la remoción de fósforo. El Contratista deberá realizar el proyecto de detalle del sistema de aplicación de estos productos químicos.

En los tabiques divisores de los reactores se dejarán previstos pases de 0.30mX0.20m al nivel de fondo para permitir el vaciado de las unidades. El líquido de vaciado será impulsado mediante una bomba en instalación seca (BVR) hacia el canal previo a la cámara divisora de caudales, previa a la entrada a los reactores.

Cada reactor aireado tendrá un sensor de oxígeno disuelto (tres en total), que contará con sondas ópticas (luminiscentes). Dispondrá de sistema de limpieza automático y sus lecturas deberán transferirse además al SCADA de la planta. Contarán con auto verificación. Presentarán una garantía mínima de tres años para la sonda y de un año para el sensor. Se suministrarán seis sensores extras como repuesto que se almacenarán según recomendación del fabricante. Las fechas de vencimiento de los repuestos serán tales que permitan instalar tres de ellos al año de la puesta en marcha de la planta y los tres restantes a los dos años.

A su vez, cada reactor aireado contará con un sensor de concentración de sólidos suspendidos de tipo óptico, sumergido (IP68, tres en total). Deberá contar con rechazo de luz ambiental, además de limpieza automática y durante la limpieza, los datos deberán ser mantenidos. Deberán transferirse los datos al SCADA de la planta. Además se suministrará un kit de comprobación y calibración. La línea de descarte de lodos también contará con otro sensor de concentración de sólidos suspendidos, éste instalado en tubería (IP68).

En sus coronamientos contarán con pasarelas con barandas  para circulación del personal y traslado de equipos. Se incluirán tres guinches con brazo móvil de 3m útiles, y polipastos de accionamiento mecánico apto para la intemperie, cada uno con una capacidad útil de carga no menor a 1500kg, para permitir la descarga de equipos a vehículos que se ubiquen en la caminería.

## 2.6.1 Reactores Anaerobios

La primer cámara de cada conjunto de reactores podrá funcionar como anaerobia o anóxica (RAN). Contarán con mezcladores de eje horizontal (MZC), sujetos a la pared mediante guías verticales. Los mismos deberán asegurar la mezcla completa de las unidades, y serán capaces de resuspender los sólidos que puedan sedimentar en los eventuales períodos de detención. Estarán sujetos a las paredes mediante guías verticales que permitan ajustar su ubicación y orientación en toda su altura. El pasaje del líquido a las siguientes unidades (reactores anóxicos), será a través de ventanas superficiales.

## 2.6.2 Reactores Anóxicos

Consisten en tres compartimientos consecutivos (RAX). Esas cámaras estarán comunicadas entre sí, por pasajes cuyas dimensiones se indican en las láminas de proyecto. Estarán equipados con mezcladores de eje horizontal (MZC), iguales a los de los compartimientos anaerobios (RAN).

## 2.6.3 Reactores Aireados

La aireación y homogeneización del líquido en proceso en las unidades se obtendrá mediante un sistema de aireación por difusores de membrana, de burbuja fina, que estarán ubicados en el fondo de los tanques (RA), y serán alimentados por soplantes de aire del tipo “Roots”. Se colocarán  difusores del tipo de membrana flexible "non clog".

Los soplantes deberán asegurar el suministro de aire necesario. El caudal de aire y la presión de descarga de los soplantes se ajustará en función del tipo de difusor; cantidad de difusores; eficiencia de transferencia de oxígeno de cada difusor; pérdida de carga en cada difusor y disposición general de las cañerías de suministro de aire. Ello deberá ser garantizado por el fabricante de los equipos. A los efectos del cálculo se considerará la condición más desfavorable, con los niveles de agua en los reactores variando entre las cotas +35.18 y +35.66m, y con el fondo ubicado a cota +29.37m.

Junto a los reactores se instalarán 4 soplantes para el funcionamiento de las 3 unidades aerobias que se implementarán en esta etapa. Los soplantes serán insonorizados mediante cabinas destinadas para tal fin, con un máximo de 80 decibeles a un metro de distancia de la cabina. Normalmente funcionaron tres unidades, que aportarán el total del oxígeno necesario por las unidades aireadas, quedando la cuarta de reserva.

La necesidad total de oxígeno por unidad en condiciones SOR será de 420 kg O2/hora, (total 1260kg O2/hora).  La distribución de aire en el reactor se realizará de manera que cada tercio de reactor reciba la proporción indicada de oxígeno:

primer tercio	45 %

segundo tercio	35 %

tercer tercio	20 %

A tales efectos se variará la densidad de difusores por unidad de área.

El aire será transportado desde el múltiple a la salida de los soplantes hasta las parrillas de difusores, mediante tres tuberías de acero inoxidable con los diámetros y disposición que se indican en los planos. Las tuberías se colocarán colgadas de las paredes de los reactores mediante soportes a fin que permanezcan bajo el nivel del líquido. En función del equipamiento a suministrar y de resultar necesario para cumplir con los requerimientos de temperatura del aire en los difusores y otras instalaciones, se prolongarán las tuberías de distribución de aire dentro de la masa líquida de cada reactor, a fin de alcanzar la temperatura recomendada.

La alimentación de aire a cada parrilla se hará mediante tuberías de acero inoxidable dotadas de llaves tipo compuerta (esclusa) y juntas elásticas de goma sintética (para absorber las dilataciones). Asimismo en cada parrilla contará con sistemas automáticos de purga. Sin perjuicio de ello, también se instalarán tuberías de venteo con caños de Acero Inox. ( 13 mm. Las tuberías de Acero Inoxidable serán AISI 304 y respetarán la norma UNIT NM 143:2004. Corresponderán a la clasificación SCH 5S según la norma ANSI – ASME B36.19 – 1985.

El recorrido de las tuberías entre los soplantes y las entradas a los reactores  se realizará dentro de cámaras de hormigón armado de 12cm de espesor, revocadas interiormente, ubicadas totalmente bajo el nivel de piso. Las dimensiones de las canalizaciones permitirán el fácil mantenimiento de las tuberías, dejando un mínimo de 10cm entre sí, y con las paredes laterales y tapa. Contarán con sus respectivos desagües de piso. Contarán con tapas de hierro galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma), formados por parrillas tipo tramex o similar, reforzadas en función de las medidas del canal. Sus marcos y contramarcos serán de hierro galvanizado en caliente, con las mismas especificaciones. Tendrán un peso individual no mayor a 35kg. Contarán con tiradores para su fácil manipulación, y deberán soportar los esfuerzos de carga a que serán sometidas. Sin perjuicio de ello el mínimo será de cargas puntuales de 150kg en las diferentes ubicaciones. Las tuberías contarán con piezas de desarmado. El múltiple a la salida de los soplantes contará con purgas para evacuación de los condensados, previéndose pendientes adecuadas a esos efectos. Se deberá dejar prevista la futura instalación del quinto soplante de segunda etapa.

Con captación en la superficie de cada reactor anaerobio, se construirán cajas de acero inoxidable AISI 316 de 3mm de espesor con refuerzos estructurales, para el retiro de grasas y espumas. Ese material se conducirá por gravedad a contenedores para su retiro de la planta. Al igual que en todos los casos de atravesamientos de muros por tuberías, se preverán pasamuros en la tubería de descarga. Las cajas tendrán una cota de coronamiento fija, ubicada a unos 10cm del nivel máximo de agua en los reactores. Contarán con bordes en rampa de 45cm de ancho con pendientes 3/1, para facilitar el arrastre manual de las espumas y flotantes a su interior. Dicho arrastre será asistido por el operador mediante una herramienta adecuada (espumadera) realizadas en aluminio y goma sintética. Se suministrarán cinco de estas herramientas. Las cajas serán perfectamente estancas, utilizándose soldadura continua para sus uniones. Descargarán a contenedores plásticos con tapa, ruedas y dispositivo de vertido, de 500lts. de capacidad, de los que se suministrarán ocho unidades. En el piso donde se ubicarán los contenedores se construirán captaciones de agua (cámaras sifonadas de 40cmX40cm), con tapas formadas por rejilla de hierro Ø16mm con marco y contramarco de acero, y conectadas mediante caños de Ø110mm al sistema de desagües de la planta.

El líquido aireado saldrá de cada una de las unidades de aireación a través de tuberías de Fundición Dúctil Ø800mm, hacia sendos sedimentadores. Cada salida contará con una válvula mariposa operada desde la pasarela mediante volante y pedestal.

## 2.6.4 Cámaras de salida de reactores aireados

Los reactores aireados contarán con cámaras de salida que contendrán los equipos de recirculación para denitrificación y las tuberías de salida FDØ800mm hacia los sedimentadores. A efectos de permitir que el efluente de un reactor pueda ser canalizado hacia el sedimentador asociado a un reactor vecino, se colocarán compuertas de 1.2mx1.20m, como se indica en las láminas de proyecto.

Dichas compuertas al igual que sus marcos serán de acero inoxidable AISI 304 con las medidas indicados en las láminas de proyecto. Serán de doble efecto, por lo cual su diseño asegurará su estanqueidad en ambos sentidos y su indeformabilidad (flecha menor a 2.5mm), permitiendo una cómoda operación. Contarán con vástagos sin fin y volantes de maniobra, con soportes que no obstaculicen significativamente la circulación por la pasarela superior.

Se dispondrá de pórticos de izaje para manipulación de los equipos.

## 2.6.5 Recirculación Anaerobia-Anóxica

Dentro del tercer sector anóxico de cada uno de los reactores, se construirá una cámara de bombeo sumergida. En las mismas se instalarán bombas sumergibles para recirculación del líquido (BRA) desde dichos compartimientos a los primeros (RAN) donde ingresa el líquido pretratado. Tanto los equipos como las tuberías de impulsión (Fundición Dúctil Ø 300 mm) estarán bajo el nivel de agua. Cada equipo contará con, variador de velocidad, y podrá ser operado desde la unidad central de control. La misma dispondrá de un algoritmo que estime el caudal de cada equipo, con un error menor al 5%. Las impulsiones se conducirán desde los compartimientos anóxicos a los anaerobios.

Los equipos serán instalados en el fondo de las cámaras sumergidas, abiertas al reactor anóxico por sus laterales.

A los efectos de poder retirar las bombas, se contará con pórticos construidos en perfiles normales tipo “I”. Sobre estos se trasladarán en forma manual, polipastos para izaje. Al igual que para el resto de los elementos de izaje de la planta (pórticos, polipastos, etc.), el dimensionado asegurará la posibilidad de operar también con pesos un 50% mayores de los que resulten de considerar los de los equipos y accesorios a ser instalados en esta etapa.

## 2.6.6 Recirculación de Desnitrificación

Dentro de cada cámara sumergida ubicada al final de los reactores aireados (ver 5.3.3), se instalarán bombas sumergibles para recirculación del líquido aireado (BRD). Tanto los equipos como las tuberías de impulsión (Fundición Dúctil Ø 350 mm) estarán bajo el nivel de agua. Cada equipo contará con medidor de caudal, variador de velocidad, y podrá ser operado desde la unidad central de control.

Las impulsiones se conducirán hasta los puntos de entrada del líquido a los reactores anaerobios y anóxicos. Mediante esta configuración, los reactores anaerobios podrán ser operados como tales, o también como reactores anóxicos según la disposición de las válvulas en la línea de recirculación.

Los equipos serán instalados en el fondo de las cámaras sumergidas. Las tuberías de impulsión serán firmemente fijadas a la estructura mediante soportes de acero inoxidable AISI 304. Los mismos permitirán el fácil desarmado de las cañerías. Las tuberías contarán con llaves de purga de aire manuales en AI304 en sus puntos altos.

A los efectos de poder retirar las bombas, se contará con pórticos construidos en perfiles normales tipo PNI. Sobre estos se trasladarán en forma manual, polipastos para izaje. Se incluirán soportes giratorios en ménsula a ubicar en la pasarela para bajar las bombas a vehículos a nivel del terreno. El diseño deberá prever un fácil recambio de los equipos y traslados. Al igual que para el resto de los elementos de izaje de la planta (pórticos, polipastos, etc.), el dimensionado asegurará la posibilidad de operar también con pesos un 50% mayores de los que resulten de considerar los de los equipos y accesorios a ser instalados en esta etapa.

## 2.6.7 Vaciado de Reactores

El sistema de vaciado permitirá el desagote de los reactores.

Dicho sistema consiste en un colector (fundición dúctil ( 300 mm.) que toma el desagüe de esas unidades y los conduce a un equipo instalado en pozo seco. La impulsión del mismo (fundición dúctil ( 300 mm.) descarga en el canal previo a la cámara repartidora.

En los tabiques internos, y a nivel de fondo, se dejarán previstos pasajes 30 cm x 20 cm, de modo de permitir el vaciado total de cada uno de los conjuntos de reactores, mediante la apertura de sendas llaves de paso. Las mismas estarán instaladas en cámaras de hormigón armado de 1m de diámetro, con tapa tipo acera (Plano OSE 31.142) de 60cm de diámetro, se indica en los planos correspondientes. Las llaves serán operadas manualmente mediante llaves de maniobra. Para ello se instalarán alargues de vástago con sujeciones a las paredes de las cámaras, a fin de lograr una fácil operación.

La bomba de vaciado (BVR) se colocará en una cámara (3.00mX1.50m) con elementos para su fácil izado. Se instalará  bajo el nivel mínimo de las unidades a vaciar.

Si bien su funcionamiento será manual, se colocarán protecciones para evitar su funcionamiento en seco o con llaves de paso cerradas en la succión. Toda la instalación bajo el nivel del terreno será apta para trabajar inundada.

La cámara tendrá una tapa con de chapa e=6 mm antideslizante de 100x100 cm, de hierro galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma). La tapa contará con los refuerzos estructurales necesarios y será articulada de modo de permitir rebatirla en un ángulo de 180º. Contará con tiradores y elementos necesarios para su fácil manipulación.

La cámara se unirá al sistema de desagües de la planta, mediante una conexión sifonada de PVCØ110mm.

## 2.7 Sedimentadores

Consisten en estructuras de 33m de diámetro, destinados a la separación de los sólidos sedimentables contenidos en el efluente de los reactores biológicos. A su vez se remueven espumas y flotantes, a fin de tener un efluente con bajo contenido de sólidos, a conducir a las unidades de desinfección.

## 2.7.1 Ingreso

De las cámaras húmedas a la salida de los reactores aireados, el líquido es transportado a los sedimentadores mediante tuberías de Fundición Dúctil Ø800mm. En su entrada estas tuberías cuentan con llaves de paso tipo mariposa bridadas, operadas desde la plataforma sobre los reactores mediante pedestales y volantes de maniobra.

El ingreso a los sedimentadores se realiza por un pilar central hueco. Cada pilar central contará con 8 aberturas para permitir el ingreso del líquido a la unidad de sedimentación, cuyas dimensiones y cotas se indican en los planos de proyecto.

Al cada pilar central irá asociada una pantalla deflectora circular (campana) de chapa de acero inoxidable AISI304 de 3mm de espesor y reforzada para evitar deformaciones, con 8.0m de diámetro y 3 m de altura, según se detalla en los planos.

Cada campana tendrá 2 ventanas diametralmente opuestas, de sección 20cm x 30cm a efectos de prevenir acumulación de flotantes en su interior.

## 2.7.2 Puentes barredores

Cada sedimentador estará equipado con un puente barredor de brazo doble y tracción periférica con motorreductor, que conduce el lodo decantado hacia una tolva central de la cual es extraído por el sistema de bombeo de lodos.

Adosado a los puentes se encontrarán barredores de espumas y flotantes, que conducen estos elementos a las cajas de espumas. También se encontrarán adosadas escaleras para acceso desde las veredas perimetrales.

Solidarizados a ambos extremos de cada puente barredor se colocarán cepillos regulables que simultáneamente con el desplazamiento del puente, realizarán el barrido completo de la zona de vertederos y paredes del canal lateral.

Los puentes estarán conformados por estructuras metálicas, debiéndose presentar cálculo estructural correspondiente, que contemple los esfuerzos a los cuales estarán sometidos. También su diseño deberá contemplar los esfuerzos mecánicos emergentes de la operativa de los elementos de tracción (eventuales desfasajes).

Las superficies sobre las cuales se desplazan las ruedas, deberán ser realizadas con morteros especiales a efectos de soportar la eventual abrasión a que pueden ser sometidas.

## 2.7.3 Vertederos y canales perimetrales de recolección.

El líquido decantado será recogido a lo largo del perímetro de cada sedimentador, a través de un vertedero de umbral regulable de forma de diente de sierra realizado en chapa de acero inoxidable de 3mm de espesor. Junto con éste se instalará una pantalla de espuma construida con chapa de acero inoxidable de 3 mm de espesor según detalle en planos, para evitar que los flotantes se puedan descargar junto con el efluente sedimentado.

El canal perimetral conducirá los líquidos hacia la tubería de salida. Tendrá una pendiente de fondo del 0.4%.

Rodeando los sedimentadores se ejecutarán pasarelas perimetrales con barandas.

Los efluentes sedimentados  recogidos en los canales perimetrales, se conducirán a través de tuberías en FDØ700 y  FDØ900mm de diámetro hasta la cámara previa a la desinfección con rayos ultravioletas.

## 2.7.4 Salida y recirculación de lodos

Los lodos reunidos en la tolva central de cada sedimentador son conducidos a través de tuberías de Fundición Dúctil Ø 400 mm a pozos secos de bombeo (EB2 y EB3), para su recirculación (BRL) a las unidades de tratamiento biológico.

Cada una de las tres bombas de recirculación de lodos (BRL) en operación, impulsará el líquido a través de sendas tuberías FDØ300mm hacia el primer reactor anóxico de cada conjunto de reactores. Mediante maniobras con llaves de paso, también se podrá conducir esos lodos al reactor anaerobio (RAN), en caso que se opte por que el mismo también trabaje como anóxico.

En las succiones de las bombas se instalarán crucetas con llaves de paso integradas, y en las impulsiones se instalarán llaves de paso y válvulas de retención especiales para estos lodos.

Las reducciones a instalar serán excéntricas, y se adicionarán cinco piezas de desarmado en cada pozo.

La instalación deberá ajustarse a los equipos y materiales efectivamente suministrados.

Las bombas se han previsto para un funcionamiento continuo, ajustándose su caudal en base a un variador de frecuencia. Ese ajuste se hará en forma automática en función del caudal de entrada.

Las tuberías serán continuamente ascendentes para evitar zonas de acumulación de aire o sedimentación, con pendientes mínimas del tres por mil. En el punto alto de llegada tendrá una purga manual de aire, de material inoxidable.

Las cámaras de bombeo (EB2 y EB3) serán de hormigón armado de 20 cm de espesor de paredes y piso (más revoque y lustrado de cemento portland puro en toda la superficie interior y revoque en el resto visto). Contarán con barandas perimetrales y escaleras de acceso de hormigón armado como se indica en los planos de proyecto. Su piso tendrá pendiente del 1% hacia bocas de desagüe abiertas de 20cmX20cm, conectadas al sistema de desagües de la planta. Bajo cada equipo de bombeo ubicado en estas cámaras se colocará una boca de desagües.

A los efectos de poder retirar las bombas, se contará con pórticos construidos en perfiles normales PNI. Sobre ellos se trasladarán en forma manual, polipastos con izado electromecánico (para lo cual se realizarán las instalaciones necesarias para su correcto funcionamiento), que se instalarán en caso que sea necesario retirar un equipo.

## 2.7.5 Descarte de lodos

La purga de los lodos se realizará de manera periódica, mediante bombas (BPL) a ubicar en los mismos pozos secos donde están las bombas de recirculación (BRL). Serán del tipo de desplazamiento positivo con variador de velocidad. En ambas estaciones EB2 y EB3 quedarán instalados equipos de reserva. La impulsión de las BPL se conducirá al local de deshidratación de lodos donde se encuentran los equipos deshidratadores (EDH). Estará conformada por tuberías de Fundición Dúctil Ø 125 mm. Tanto la succión como la impulsión de esos equipos contarán con llaves de paso y piezas de desarmado. Además tendrán sendas válvulas de retención especiales para lodo. El funcionamiento estará coordinado con el de los equipos de recirculación de lodos (BRL) y los de descarte de espumas y flotantes (BEF).

A los efectos de poder retirar las bombas, se contará con pórticos construidos en perfiles normales PNI. Sobre ellos se trasladarán en forma manual, polipastos con izado electromecánico, que se instalarán en caso que sea necesario retirar un equipo.

## 2.7.6 Cámaras de Espumas y Flotantes

En las adyacencias de los sedimentadores se ubicarán dos cámaras de bombeo que recibirán las espumas y flotantes recogidas en dichas unidades.

En los sedimentadores, cada puente tendrá un barredor superficial para conducir al material sobrenadante y flotante hacia las cajas de espuma. Serán de acero inoxidable AISI 304. Las mismas descargarán a los pozos de bombeo, por medio de tuberías de Fundición Dúctil Ø 150 mm. En esos pozos se instalarán las bombas de espumas y flotantes (BEF). Estas cámaras será circulares de hormigón armado de 12 cm de espesor (más revoque y lustrado de cemento portland puro en toda su superficie interior), y de 2.50m de diámetro interno.

Las bombas impulsarán el líquido a la tubería de descarte de lodos, estando coordinada su operación con las de las bombas de descarte de lodos (BDL), y con los agitadores de espumas (AGE) que resuspenderán y homogeneizarán el líquido previo a la impulsión de los mismos. El diseño de la caja de espumas debe asegurar la correcta remoción de espumas y flotantes, aún en condiciones adversas de operación (denitrificación, etc.).

En sus descargas, las tuberías para espumas procedentes de los sedimentadores contarán con cestas de acero inoxidable, de 45cm de diámetro y 50cm de altura, que recogerán objetos mayores a 1.5cm de diámetro. Las cestas estarán conformadas por alambres soldados Ø4mm en acero inoxidable AISI304, o malla cuadrada electrosoldada de características similares. Para ello contarán con enganches para los cestos, y con los elementos necesarios para su fácil de izado y vertido en contenedores. Se suministrarán seis de estas cestas.

Los pozos de espumas (EB4 y EB5), contarán con accesos formados por tapas de hierro cuadradas de 0.80mX0.80m para los equipos de bombeo, y de 0.60mX0.60m de diámetro para acceder a las cestas. Las tapas serán articuladas con sus marcos, y estarán conformadas con chapas corrugadas de 6mm de espesor, con refuerzos para asegurar su indeformabilidad. Contarán con tiradores para su fácil accionamiento. Se incluirán pórticos para izaje de los equipos y para izaje de los canastos.

Para casos de emergencia, estas cámaras de bombeo tendrán desagües de FDØ100mm, conectados al sistema general de desagües de la planta, como se indica en las láminas de proyecto.

También contarán con un  cuarto acceso 0.60mX0.60m  con una escalera marinera de hierro galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma).

## 2.8 Desinfección UV

El líquido sedimentado será colectado por tuberías de FDØ700mm que continuarán en una de FDØ900mm. Las uniones entre las cañerías se realizarán mediante conos de reducción excéntricos, evitando la existencia de zonas de turbulencia o acumulación de aire.

Se instalará un sistema de desinfección por radiación ultravioleta. Los canales de contacto para la desinfección se ubicarán a continuación de la cámara que recibe el líquido proveniente de los sedimentadores. El proyecto básico indica medidas aproximadas de los canales de contacto, que serán ajustadas a exclusivo costo del contratista (previa aprobación de los proyectistas de OSE), en función de las características de los equipos a suministrar y de las recomendaciones de instalación del fabricante de los mismos. Los equipos contarán con todos los accesorios, vertederos, placas, protecciones y complementos necesarios para obtener la mejor seguridad y eficacia en su funcionamiento.

Los equipos ultravioletas deberán estar en condiciones de desinfectar el efluente de los sedimentadores, de modo que cumplan las condiciones establecidas en las bases de la presente licitación.

Se han previsto dos canales de desinfección donde se ubicarán los equipos. Se preverá la futura instalación de equipos complementarios para realizar la desinfección de un caudal un 33% superior al previsto en esta etapa.

Se ha previsto un puente para izar y trasladar a los equipos UV, en particular para la realización de la limpieza de los tubos. Sin perjuicio de ello, los equipos contarán con sistemas de limpieza automática.

El sistema de vertederos para reducción de la variación de niveles será del tipo fijo.

A la salida de la cámara de contacto y de los vertederos se pasará a una cámara cuyo fondo estará dividido en dos niveles, y cuyo nivel de agua será definido por la cota +31.94 de vertido a un codo que inicia la conducción por el emisario. En el nivel alto, el piso de la cámara estará a la misma cota que la boca de salida del codo 90º, o sea la cota +31.94m. En la mitad de la cámara más cercana a los equipos de bombeo de agua tratada, el nivel del fondo será +31.08. Desde ese lado de la cámara saldrá una tubería de FDØ500 con llave de paso, que conducirá agua hacia el depósito ubicado en el local de bombeo de agua tratada.

Sobre esta cámara de salida del UV, y a la cota +32.50, se instalará un medidor ultrasónico, que leerá el nivel de agua de la misma, en base al cual se hará la medición del caudal efluente de la planta. Se elaborará el algoritmo correspondiente, y se calibrará el sistema, a fin que considerando las características del vertedero circular de fondo, se pueda estimar el valor de caudal con un error menor al 5%. La información será recogida en el PLC central.

## 2.9 EMISARIO

Ver planos 40391 IS – 22, IS – 23 e IS – 24.

Sin perjuicio de los estudios previos que hayan desarrollado a efectos de la cotización de las obras, antes del inicio de las mismas el Contratista deberá realizar un relevamiento topográfico detallado de la traza del emisario, incluyendo la batimetría en la zona de vertido y cateos de modo de ajustar la solución. Se preverá la realización de diez cateos en el trazado del emisario.

La planialtimetría del emisario se desarrolló a partir de información de base aproximada, que deberá ajustarse en el proyecto ejecutivo, a cargo del contratista.

El emisario conducirá por gravedad el efluente de la planta hacia su descarga al punto previsto en el Río Uruguay. A la salida del la desinfección, se colocará un tramo vertical FD DN800mm, una curva FD DN800 y un tramo corto FD DN800, todo con uniones bridadas. A continuación se instalará una pieza de transición adecuada a PVC DN900. A partir de allí la tubería se continuará en PVC DN900mm (ISO 1452-2:2009 PN6 y 22mm de espesor, y 695m de longitud aproximada), hasta su llegada al Registro R1. Podrá optarse por caños de Fundición Dúctil DN800mm clase de presión C 25 conforme norma ISO 2531 de 2009, en lugar de la tubería de PVC. Las pendientes mínimas de las tuberías será del 0.50%. La tapada mínima admisible será de 1m, medidos desde el extradós de las tuberías.

Un tramo final de aproximadamente 160m para descarga al Río Uruguay, estará formado por una cañería de PEAD DN900mm PN10, tensión de pared 8MPa (espesor 53.3mm), con homologación UNIT-ISO 4427:98.

Los registros de inspección serán tipo OSE (Plano 22282/A), de 1.50m de diámetro y sus  tapas conforme a lo especificado para tapas en calzadas en el plano general de OSE 23412.

El tramo ubicado dentro del río, tendrá como protección un enrocado conformado por rocas ígneas o metamórficas, en cuyo caso no podrán ser de grano fino. No se admitirán rocas alteradas que contengan vetas de materiales blandos, arcilla materia orgánica o grietas que favorezcan su meteorización y deterioro. La densidad aparente no será inferior a 2.5 ton/m3. El diámetro medio de las rocas deberá garantizar la estabilidad de la protección en condiciones extremas de velocidad y nivel del cauce, con un mínimo de 50cm de diámetro.

## 2.10  CAMINERÍA Y TERRAPLENES

La entrada a la planta de tratamiento es por el frente a la Av. Catalina Harriague de Castaños. Deberá acondicionarse el predio y construirse una caminería según planos adjuntos.

La caminería se construirá de acuerdo a lo detallado en el capítulo correspondiente a Obras Civiles así como Arquitectura. El acondicionamiento del predio incluye la canalización de las aguas pluviales del terreno hacia la vía pública.

Las zonas en las que dichas canalizaciones posean bruscos cambios de pendiente tendrán protecciones de hormigón armado.

Para el replanteo de las diferentes unidades deberá respetarse lo indicado en las láminas 40391/IS-5 y 6. En dichos planos se detalla el punto a adoptar como origen de coordenadas y los correspondientes ejes, a partir de los cuales se realizará la ubicación de las restantes unidades y demás puntos singulares de la planta

La caminería interna a la planta será en de pavimento de hormigón y pavimento asfáltico, según se indica en el plano correspondiente.

El piso en la zona de operación de los contenedores y parte de la zona bajo la plataforma (ver plano de caminería) será de hormigón armado, de características similares al pavimento de hormigón de acceso vehicular. El resto del espacio bajo la plataforma de pretratamiento consistirá en una vereda  realizada con losetas de hormigón armado, de 8cm de espesor.

## 2.11 UTILIZACIÓN DEL AGUA RESIDUAL TRATADA

Para el lavado de los deshidratadores, así como el lavado de estructuras y unidades, limpieza de tuberías y equipos de descarte de lodos, lavado de contenedores, llenado de tanque de solución de polielectrolitos y cal, entre otros, está prevista la utilización del agua tratada en la planta depuradora.

## 2.11.1 Local de Bombeo

Desde la salida de la desinfección UV, se conducirá agua tratada hacia el local de bombeo (EB6), ubicado como se indica en las láminas correspondientes, mediante una tubería de FDØ500mm con llave de paso en cámara de inspección de 1.00m de diámetro y tapa circular de 60cm tipo OSE. El inicio de esa tubería se ubicará a la cota +30.93m, recibiendo el agua de la cámara de salida del UV. Dicha tubería conducirá el líquido a un tanque rectangular de hormigón armado abierto en su cara superior, de 1.50mX3.03m de sección. Su cota de piso será +30.88, y su borde superior estará a cota +33.14m.

Este depósito de agua tratada ubicado en el interior del local, tendrá un desagüe de fondo PPØ63 temofusionado con llave de paso, dirigida hacia el sistema de desagüe interno de la planta. Su interior y caras vistas estarán revocadas con arena y c/p 3/1, y su interior será lustrado con c/p puro.

Del mismo tomarán agua los sistemas de bombeo, uno para lavado del deshidratador y el otro para los demás usos. Cada sistema de bombeo estará conformado por dos bombas centrífugas (una en operación y la restante instalada como reserva). Cada bomba contará con una criba de acero inoxidable Ø150mm y de 0.80m de longitud, de 3mm de espesor y 2 mm de abertura de pasaje, ubicada en el interior del depósito de agua tratada. La instalación estará conformada por tuberías de hierro galvanizado Ø100mm en la succión y Ø100mm en la impulsión, con sus respectivas llaves de paso en las succiones e impulsiones de cada bomba, purgas de aire manuales, válvulas de retención para las impulsiones de cada bomba, y piezas de desarmado, además de las piezas y llaves que se indican en la lámina de proyecto. Cada uno de los dos sistemas de bombeo contará con depósitos hidroneumáticos de 400lts. de capacidad mínima.

En el piso, al lado de los equipos de bombeo, se colocarán bocas de desagüe abiertas de 20x20 que también conducirán los desagües hacia el sistema interno de la planta. Al igual que las conexiones de todos los desagües de locales hacia la red interna, las mismas serán sifonadas y contarán con las ventilaciones necesarias.

Salvo que los planos de albañilería indiquen lo contrario, las paredes del local, al igual que las de los locales de tableros, serán de mampostería revocada y pintada con pintura al agua para interiores y exteriores según el caso. Contará techo plano de hormigón armado. El cielorraso del local estará a cota +35.25. Contará con una  puerta batiente de acceso en aluminio de 1.00m x 2,00m, mitad vidrio fijo triple y mitad inferior de celosía. También contará con cuatro ventanas de aluminio de 1.40m de ancho y un metro de altura. Dos de ellas serán de celosía y las restantes contarán con vidrio fijo triple. El local contará con dos pares de tubos fluorescentes de 40W c/u con sus respectivos plafones, y un tomacorriente. Los detalles de todos estos elementos deberán contar con la aprobación de los proyectistas de OSE.

## 2.11.2 Agua para limpieza de deshidratadores.

El sistema para limpieza de deshidratadores será impulsada desde el local de bombeo mediante una tubería de impulsión con tramos aparentes de 102 mm de diámetro, en hierro galvanizado (UNIT 134 sin costura) dentro del local de bombas y dentro del local de deshidratadores, y de PP (110 (Din 8077 y 8078 serie 5) en los tramos enterrados y embutidos. A los efectos de la presupuestación y para el exterior del local de bombeo, se considerará para el tramo polipropileno (110mm un total de 90m de longitud y para los tramos en Hierro Galvanizado se considerarán 40m de tuberías (102mm, además de los accesorios necesarios para las conexiones necesarias para completar la diferentes instalaciones. El diseño de las tuberías dependerá de los equipos que se instalen.

## 2.11.3 Agua para riego y limpieza de unidades.

Para estos usos se instalará una red de distribución. El agua se utilizará para el lavado de unidades, lavado de equipos (lo será en forma automática en caso de las bombas de descarte de lodos, previéndose válvulas de accionamiento mecánico o solenoides), rotura de costras, riego, llenado de cubas para solución de polielectrolitos y cal, etc., reduciendo el consumo de agua potable.

Se colocarán canillas de servicio ( 32 mm en los siguientes puntos:

- Dos en la zona de descarga de barométricas y lavado de contenedores.

- Dos en el pretratamiento.

- Una al lado de los contenedores de arena.

- Dos en la zona de deshidratación de lodos.

- Doce en la pasarela de reactores.

- Dos en la cámara de desinfección.

- Cinco en los sedimentadores (5 en total).

- Ocho en la playa de estabilización de lodos.

- Cuatro más en distintos puntos del predio dentro de la zona cercada.

En total serán 38 canillas de servicio, sin contar las correspondientes al riego. A los efectos del cálculo de costos se tomará una longitud total de 600 metros de tubería en PVC ( 110 mm,  600 metros de PVC ( 75 mm, 400 metros de PVC ( 63 mm y 600 metros en caños de hierro galvanizado de 2 “ para los tramos expuestos. Se incluirán las piezas especiales y de desarmado, así como llaves de paso (se considerará una llave de paso cada 75m de longitud y 20 piezas de desarmado para las tuberías de hierro galvanizado). Las llaves correspondientes a las tuberías de PVC estarán instaladas en cámaras de mampostería de 40X40 con tapas de hormigón reforzado.
Cada pico tendrá un sistema de llave de paso y acople rápido tipo Storz.
Para la alimentación a las cubas de solución de productos químicos se preverá instalar 50m de PP termofusionado (90mm y 40m PPØ50mm (Din 8077 y 8078 serie 5) embutidos. Se preverá la colocación de dos llaves de paso (90mm, dos Ø50mm y cuatro grifos Ø32mm.
Las llaves de paso serán termofusionadas a las tuberías.

Se suministrarán 9 mangueras de 25 metros de largo, diámetro 45 mm, con acoples rápidos tipo storz y punteros multipropósito de chorro directo de 16mm.

Las mangueras serán del tipo autorizado por la Dirección Nacional de Bomberos,  para combate de incendio, con refuerzo textil en hilo de poliéster y revestimiento externo en PVC y goma nitrílica. El tubo interno será de goma sintética. La presión de trabajo será de 14 kg/cm2, la presión de prueba 28 kg/cm2 y la presión de rotura mínima 42 kg/cm2. Estarán homologadas bajo la norma NBR 11861 de octubre de 1998. Cumplirán con los requisitos para obtener la clasificación Tipo 4 de la citada norma.

Los punteros cumplirán con lo estipulado en el Instructivo Técnico Número 5 de la Dirección Nacional de bomberos. Contarán con un sistema de arrollado y almacenamiento sencillo en sendos nichos, a ubicar en distintos puntos de la planta. También se suministrarán 6 mangueras de goma sintética armada con espiral de acero, acople rápido y puntero regulable, de 25 metros de longitud, de 25mm de diámetro y sendos dispositivos de almacenamiento.

## 2.11.4 Filtrado de agua tratada

En la dos líneas de bombeo de agua tratada se instalarán sistemas de filtrado de iguales características. Cada sistema estará compuesto por una batería de tres filtros a presión con lecho de arena silícea, conectados en paralelo, con retrolavado automático. Durante la operación de retrolavado se lavará un filtro con agua filtrada proveniente de las otras unidades.

## 2.11.4.1 Contenedores.

Serán de 1,2 metros de diámetro, confeccionados en acero inoxidable AISI 316, diseñados para una presión de trabajo de 8 kg/cm2 presión de prueba 12 kg/cm2, con capacidad útil mínima para 800 kg de arena silícea por filtro. El sistema de soporte del lecho de arena y recolección del agua filtrada en el interior de filtro, consistirá en un falso fondo con boquillas (crepinas) no admitiéndose la alternativa de brazos colectores. La cantidad de boquillas y su distribución, deberán asegurar la uniformidad del flujo en la sección transversal del filtro durante las operaciones de filtrado y retrolavado. La pérdida de carga de cada filtro, con el lecho de arena limpio, para un caudal de 30 m3/h, no superará a 1 m.c.a.

## 2.11.4. 2 Arena.

Será de tipo silícea con una dureza de 7 en la escala de Moh, tamaño efectivo 1mm, tamaño máximo 2 mm, coeficiente de uniformidad menor a 1.6, peso específico superior a 2.  Deberá estar limpia, no contener barro ni materia orgánica, se admitirá hasta un 1% en peso de materiales laminares. La solubilidad al HCL al 40 % durante 24 horas, será menor del 5%. La perdida por ignición será menor del 0,7%.

## 2.11.4. 3 Colectores, accesorios y automatismos.

Los filtros de cada batería operarán en paralelo, conectados por sendos colectores:  (1)de ingreso de agua tratada,  (2) salida de agua filtrada. Dichos colectores serán de Fundición Dúctil, DN 100 mm. Aguas abajo del sistema de filtración, se instalará una válvula de retención igual diámetro.  Aguas arriba, en el extradós del colector de acceso al sistema de filtración, se colocará una llave de paso de 2”y a continuación una ventosa del mismo diámetro, para prevenir el ingreso de aire a los filtros. La llave de paso estará normalmente abierta y desprovista de su volante.

El sistema contará con un colector de drenaje que enviará el agua proveniente del retrolavado al sistema general de desagües de la PTAR.  El colector de salida de agua filtrada tendrá una purga, que se habilitará manualmente  para tareas de mantenimiento, mediante la apertura de una válvula esférica de 2”. También contará con un juego de válvulas automatizadas y accesorios, que permitan, luego del retrolavado, descartar el agua de filtrado durante un tiempo estipulado (del orden de10 minutos, ajustable desde el PLC) en el sistema de desagües. Estarán previstos los juegos de válvulas y tuberías, necesarios para bypasear cada filtro y la batería completa.

Además de lo expresado explícitamente en los párrafos anteriores, el sistema de filtración, estará equipado con todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. En particular la operación de retrolavado estará automatizada bajo los dos criterios siguientes:

- Presión: cuando la presión de ingreso exceda en 0.5 bar, el valor de presión correspondiente a la batería de filtración limpia, se iniciará un ciclo de retrolavado fuera de los horarios de riego o deshidratado de lodos, según corresponda (se lavaran los tres filtros, uno a la vez).

- Tiempo: en caso de no excederse la presión de retrolavado impuesta por el criterio anterior, en 24 horas  deberá efectuarse el retrolavado de todas las unidades (una por vez) fuera del período destinado a riego o deshidratado de lodos según corresponda.

- Manual, también se podrá iniciar el ciclo de retrolavado en forma manual.

Las unidades estarán equipadas con un manómetro en el colector de entrada a la batería de filtración, los mismos serán en baño de glicerina y tendrán una escala de 10 bar.

## 2.11.4. 4 Filtros auxiliares.

A la salida de cada batería de filtración se colocarán dos filtros de anillas, en paralelo, con bocas de acceso y salida de DN 3”, para prevenir ingreso de arena en los sistemas atendidos y cómo unidades de emergencia durante operaciones de mantenimiento de los filtros principales. Estarán diseñados para una presión de trabajo de 8 kg/cm2, la presión de prueba no será inferior a 10 kg/cm2. La pérdida de carga de cada filtro limpio, para un caudal de 20 m3/hora, será inferior a 1 m.c.a. El contenedor será de poliamida, reforzada con fibra de vidrio. Las anillas dejarán poros de 190 micrómetros.

## 2.11.5 Riego

Ver plano 40391-IS25.

En el área verde de la zona ubicada a cota aproximada +32.50m (terraplenada y desmontada), se instalará un sistema de riego.

El riego automático está constituido por tres sectores, conforme se indica en el plano correspondiente, que operan en forma independiente y desfasada.  Un PLC comanda la apertura de válvulas solenoides NC DN 4”, que habilitan el ingreso de agua a cada sector en horarios establecidos y por tiempos estipulados. A efectos de evitar  interferencias con otras actividades, el riego deberá llevarse a cabo en horas de la noche. La irrigación se programará sobre la base de los valores medios de ETP para el mes de enero, permitiendo variaciones porcentuales de estos valores, para las restantes estaciones del año. A efectos de ajustar las necesidades de carga hidráulica a cada sector se cotizarán cuatro reductores de presión de 2” de diámetro, de los cuales dos serán para reposición. Se dejan previstos 8 grifos con acople rápido, que se distribuirán en las zonas empastadas, no cubiertas por el sistema de irrigación automática, para permitir su riego en forma manual.

El contratista deberá presentar el proyecto ejecutivo de riego, respetando las indicaciones del presente ítem. A modo de guía, para la cotización del proyecto ejecutivo y las obras de riego, se presenta un metraje aproximado en la tabla siguiente.

| aterial | Diámetro | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuberías de Polipropileno, Termofusionado. |  |  |  |
|  | DN 50 | m | 1700 |
|  | DN 63 | m | 140 |
|  | DN75 | m | 240 |
|  | DN90 | m | 144 |
| Tuberías de Polietileno. | DN 25 | m | 250 |
| Accesorios tuberías a presión. |  |  |  |
| Tés Polipropileno, Termofusionado |  |  |  |
|  | DN 90 | U | 6 |
|  | DN 75 | U | 19 |
| Curvas 90º Polipropileno, Termofusionado |  |  |  |
|  | DN 90 | U | 6 |
|  | DN 75 | U | 6 |
|  | DN 50 | U |  |
| Uniones Dobles Polipropileno, Termofusionado |  |  |  |
|  | DN90 | U | 3 |
| Cupla adaptador Polipropileno, Termofusionado a rosca | 90mmx 4" | U | 6 |
| Manguito adaptador Polipropileno Termofusionado a Rosca | 50x11/4" | U | 50 |
| Tapa Polipropileno. | 11/4" | U | 50 |
| Tee adaptador Polipropileno, Termofusionado a rosca | 50mm x 1" | U | 100 a |
| Manguito adaptador espiga con tuerca de compresión - Rosca | 25mm x 1" | U | 100a |
| Codo adaptador espiga con tuerca de compresión - Rosca | 25mm x 3/4" | U | 100a |
| Aspersores Pop - up | 3/4" | U | 100a |
| Manómetros en baño de glicerina | 1/4" | U | 3 |
| Reductores de presión | 2" | U | 4 |
| Válvulas solenoides 24 voltios | 4" | U | 3 |
| PLC |  | U | 1 |
| Sensor de Lluvia para entrada a 24 voltios. |  | U | 1 |
| Riego manual. |  |  |  |
| Grifos con acople rápido |  | U | 8 |
| Mangueras 45mmx25 m con puntero multipropósito |  | U | 2 |

- Incluye unidades para reposición.

## 2.11.5.1 Equipos de bombeo

Se instalarán dos bombas centrífugas, una en operación y la otra de reserva, tal cual se detalla en el ítem 6.3.2 de esta memoria. Deberá poder conmutarse desde el tablero eléctrico la bomba en operación con el equipo en reserva.

## 2.11.5.2 Unidades de filtración.

Para prevenir obstrucciones en las boquillas de los aspersores se instala un sistema de filtración, cuyas características están descriptas en el ítem 5.8.3.

## 2.11.5.3 Tuberías.

El agua se conducirá y distribuirá en los distintos sectores de riego mediante tuberías de polipropileno termofusionado conforme a normas DIN 8077 y 8078 serie 8, salvo el tramo que vincula los laterales de riego a cada aspersor, el cual será de polietileno PE80, PN 10(espesor nominal 2 mm) conforme norma UNIT – ISO 4427:98. La tubería principal será DN90 hasta alcanzar los laterales, a partir de donde se reducirá a DN 75mm.  Desde los laterales de riego de DN 50mm partirán tuberías de polietileno DN 25 mm (una por aspersor) que se conectarán a sus respectivos regadores.   Todas las tuberías de polipropileno termofusionado y polietileno estarán enterradas a una profundidad mínima de 30 cm,  medidos a partir del extradós de las mismas. Ningún tramo de tubería plástica quedará expuesto a la radiación UV.

## 2.11.5.4 Aspersores.

Estarán a nivel de terreno y se elevaran durante las fases de riego, accionados por la presión del agua (POP UP), tendrán mecanismo de rotación de tipo martillo, no se admitirán sistemas con engranajes. Permitirán ajustar el sector de círculo de riego.  La carcasa plástica de contención del regador contará con nervaduras de refuerzo. Deberán contar con filtro de malla interno removible, el resorte del mecanismo de retracción responsable del ingreso del rotor en el contenedor, una vez culminado el riego, será de acero inoxidable.   Se seleccionarán las boquillas adecuadas, para una distribución cuadrada 12x12 donde sea posible y 9x9 en el resto, con un 50% de solapamiento entre círculos, con una presión de trabajo del orden de 3 kg/cm2 y una pluviometría instantánea en torno a los 5 mm/h. Tendrán una garantía mínima de 2 años.

## 2.11.5.5 PLC.

El PLC comandará la apertura y cierre de las válvulas solenoides de 24 voltios que habilitan los distintos sectores de riego. Tendrá una entrada de 24 voltios para un sensor de lluvia. Permitirá programar un retraso en el inicio del riego de hasta 72 horas luego de una lluvia significativa, sin que se vea afectada la programación del ciclo de riego. Permitirá controlar hasta 9 sectores de riego definiendo las horas de  arranque de cada sector y tiempo de riego. Incluirá un ajuste estacional que permita variar el tiempo de riego en función de las características de cada estación del año sin modificar la configuración original.  Se comunicará con el PLC principal donde se podrá observar en qué fase del ciclo de riego se encuentra el sistema. Se entienden en primera etapa las siguientes fases de riego:

No se está regando.

Activo el sector 1.

Activo el sector 2.

Activo el sector 3.

Asimismo, se desplegaran alarmas en caso de falla de las válvulas solenoides o del sistema de bombeo.

## 2.11.5.6 Grifos para riego manual.

Ver plano IS – 25.

Los grifos se instalarán solidarios a postes de hormigón, debidamente identificados. Se conformarán con válvulas tipo globo cuyas salidas contarán con acople rápido tipo storz, para manguera de 45 mm. El agua se conducirá hasta los grifos por medio de tuberías de polipropileno termofusionado conforme a normas DIN 8077 y 8078 serie 8, salvo el tramo vertical, donde habrá una transición a galvanizado de 2”, de modo que no queden tubos de material plástico expuestos a la radiación solar.

Asimismo, se suministrarán dos mangueras de 45 mm con acople rápido tipo storz y puntero multipropósito de chorro compacto de 13 mm. Los punteros cumplirán con lo estipulado en el Instructivo Técnico Número 5 de la Dirección Nacional de bomberos.

Las mangueras serán de las empleadas para combate de incendio, DN45mm, con refuerzo textil en hilo de poliéster y revestimiento externo en PVC y goma nitrílica. El tubo interno será de goma sintética. La presión de trabajo será de 14 kg/cm2 , la presión de prueba 28 kg/cm2 y la presión de rotura mínima 42 kg/cm2. Estarán homologadas bajo la norma NBR 11861 de octubre de 1998. Cumplirán con los requisitos para obtener la clasificación Tipo 4 de la citada norma.

## 2.12 RED INTERNA DE DESAGüES

La planta contará con un sistema interno de desagües que conducirá efluentes de locales, deshidratado, cámaras, etc.,  hacia la estación de bombeo EB1, como se indica en la lámina correspondiente.

Las tuberías estarán compuestas por cañerías de PVC (ISO 4435 serie 20) con aros de goma sintéticos, de los diámetros indicados en los planos. Salvo indicación en contrario las pendientes mínimas serán del 0.8%.

Los registros de inspección de la red interna de colectores serán construidos según plano general de O.S.E. 22282/A de 1.20m de diámetro interno y tapa según plano general de O.S.E. 23412 de Ø60cm. En los cambios de dirección de tuberías dentro de las cámaras dispondrán de un desnivel mínimo de 3cm.

Dentro de los locales se instalará un sistema de desagües que conducirá el agua hacia esta red. Los mismos se colocarán enterrados siguiendo el trazado del ducto para canalizaciones. Los que conduzcan agua desde los deshidratadores serán de PVCØ250mm, con sus correspondientes registros de inspección en los cambios de dirección.

## 2.13  ABASTECIMIENTO CON AGUA POTABLE E INCENDIO

## 2.13.1 Abastecimiento con agua potable.

Se realizará la alimentación a los locales de la planta, desde la tubería a instalar por OSE a ubicarse en el frente del predio. Desde allí se colocará una tubería de PVCØ110mm hasta la entrada a los locales.

El agua potable se utilizará para la alimentación a baños, tisanerías, vestuarios y demás usos del personal. Se incluirán abastecimientos de emergencia en PPØ40mm y grifos de 1”, para el llenado de las piletas de elaboración de las soluciones de polielectrolitos y cal. Las mismas deberán permitir el llenado de las piletas en un lapso total no mayor a dos horas. También se instalarán dos canillas de servicio 25mm en lugares a determinar en el proyecto ejecutivo.

Dentro de los locales las tuberías serán embutidas de polipropileno termofusionado (Din 8077 y 8078 serie 5 hasta el diámetro 32mm y serie 8 para los mayores). El diseño de las instalaciones deberá contar con la aprobación de los proyectistas y asegurar el correcto servicio, de conformidad con normas de dimensionado reconocidas (brasileñas, españolas o equivalentes).

## 2.13.2 Instalaciones contra incendio.

## 2.13.2.1 Generalidades.

El proyecto ejecutivo del sistema de bocas de combate de incendio, estará a cargo del contratista quien también tendrá la responsabilidad de su aprobación en la Dirección Nacional de Bomberos. El proyecto cumplirá con todo lo estipulado en los Instructivos Técnicos y Reglamentos de la Dirección Nacional de Bomberos. Para la elaboración del mismo el contratista tomará, además, las indicaciones presentadas en este capítulo. En particular, la solución propuesta deberá ser pensada, para permitir la evacuación segura de personas en la zona edilicia y el área de soplantes.

A efectos de la presupuestación se considerará el siguiente metraje.

| Material | Diámetro | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuberías PVC PN10 | 75 mm | m | 120 |
| Tuberías Acero Galvanizado | 2" | m | 100 |
| Tuberías Acero Galvanizado | 21/2" | m | 20 |
| Conjunto de Accesorios ( codos, tés, reducciones, etc) |  | Global | 1 |
| Nichos de incendio metálicos |  | U | 8 |
| Electrobomba principal |  | U | 1 |
| Electrobomba Jockey |  | U | 1 |
| Kit Hidroneumático |  | Global | 1 |
| Tablero Eléctrico |  | U | 1 |
| Válvulas globo con acople tipo Storz. | 2" | U | 12 |
| Llaves de paso | 21/2" | U | 6 |
| Retención | 21/2" | U | 2 |
| Mangueras longitud 25 m | 45 mm | U | 8 |
| Punteros tipo 2 |  | U | 8 |

## 2.13.2.2 Reservorio.

La instalación de incendio se alimentará desde los tanques de agua potable, los que contarán con una reserva exclusiva para este fin. El volumen de agua destinado exclusivamente al combate de incendio no será inferior a 8000 litros.

## 2.13.2.3 Tuberías.

Todos los tramos de tubería no enterrados, serán de acero galvanizado sin costura. El resto de las tuberías serán de PVC PN10 conforme a la Norma UNIT - ISO 1452. Los tramos de galvanizado serán pintados con dos manos de esmalte sintético color rojo, apto para exteriores.

## 2.13.2.4 Nichos.

Los nichos que alojan las mangueras de incendio cumplirán con lo estipulado en el Instructivo Técnico Número 5 de la Dirección Nacional de Bomberos, serán de chapa de acero calibre 14 galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma). Estarán pintados con dos manos de esmalte sintético, apto para exteriores. Tendrán puerta de vidrio. Las mismas no tendrán candados, cerraduras ni ningún otro dispositivo que dificulte su rápida apertura. Estarán instalados a 1,5 metros sobre el nivel de piso, soportados de forma independiente de la cañería de alimentación. Los Nichos exteriores, tendrán dispositivos de recalque para abastecimiento de coches bomba. Estarán ubicados en zonas de fácil acceso para los coches bombas y fuera de las áreas de circulación.

## 2.13.2.5 Electrobomba principal.

Será de tipo centrífuga, erogará un caudal de 300 l/min contra una carga de 65 m.c.a.  La curva de altura versus caudal, cumplirá con lo estipulado en el Instructivo Técnico Número 5 de la Dirección Nacional de Bomberos.

## 2.13.2.6 Electrobomba sostenedora de presión (Jockey).

Será de tipo centrífuga de una o varias etapas, no admitiéndose bombas de tipo periféricas. Cumplirá con lo estipulado en el anexo C del Instructivo Técnico Número 5 de la Dirección Nacional de Bomberos. Erogará un caudal de 10 l/min con una carga de 75 m.c.a.

## 2.13.2.7 Kit hidroneumático.

Se suministrará e instalará un kit con tanque hidroneumático de 50 litros. El mismo estará constituido por dos presostatos, dos manómetros en baño de glicerina con escala hasta no menor de 12 bar. El conexionado de este kit a la línea principal y los accesorios necesarios para tal fin serán los indicados en el Anexo C del Instructivo Técnico Número 5 de la Dirección Nacional de Bomberos.

## 2.13.2.8 Tableros eléctricos.

Los presostatos comandarán el encendido de las bombas en su correspondiente tablero eléctrico. La alimentación de dicho tablero desde la red de UTE y la lógica de automatización, así como el modo de funcionamiento en caso de ser necesario el accionamiento manual de las bombas, cumplirá con todo lo estipulado en el Anexo C  del Instructivo Técnico Número 5 de la Dirección Nacional de Bomberos.

## 2.13.2.9 Mangueras.

Las mangueras serán de las empleadas para combate de incendio, DN45mm, con refuerzo textil en hilo de poliéster y revestimiento externo en PVC y goma nitrílica. El tubo interno será de goma sintética. La presión de trabajo será de 14 kg/cm2, la presión de prueba 28 kg/cm2 y la presión de rotura mínima 42 kg/cm2. Estarán homologadas bajo la norma NBR 11861 de octubre de 1998. Cumplirán con los requisitos para obtener la clasificación Tipo 4 de la citada norma.

## 2.13.2.10 Punteros.

Los punteros para combate de incendio, serán de Tipo 2, multipropósito con chorro compacto de diámetro 13 mm, en conformidad con lo estipulado en el Instructivo Técnico Número 5 de la Dirección Nacional de Bomberos.

## 2.14 DESHIDRATACIÓN DE LODOS Y APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS

## 2.14.1 Deshidratación de lodos.

El lodo purgado desde los sedimentadores será impulsado por bombas a través de una tubería FDØ150mm a un conjunto equipos deshidratadores mecánicos que se encargarán de espesar y deshidratar los mismos. Los equipos (EDH), basados en centrífugas, serán en total tres conjuntos, de los cuales dos estarán normalmente en operación y un tercero estará de reserva. Se dejará prevista la futura instalación de un cuarto equipo.

Se ubicarán en el local principal donde se colocarán  todos los elementos accesorios necesarios para su correcto y eficiente funcionamiento. A la tubería principal de impulsión se le realizarán las derivaciones necesarias en caños de acero inoxidable AISI304 y 3mm de espesor, con llaves de paso y piezas de desarmado incluidas, para asegurar la correcta división del caudal de lodos entre las distintas unidades. El trazado de todas las tuberías de este como los restantes locales se definirá de forma de no interferir con la circulación del personal, ni del movimiento de los equipos durante las operaciones de retiro y mantenimiento.  Contarán con fijaciones de hierro galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma), diseñadas para asegurar la estabilidad de las canalizaciones y el fácil retiro o sustitución en caso de reparaciones.

Las instalaciones, que se diseñarán en función de los equipos efectivamente a proveer, permitirán el funcionamiento de los tres deshidratadores en forma simultánea en caso de ser necesario, o el de cada uno de ellos en forma individual. La ubicación de los deshidratadores en un entrepiso, permitirá la descarga de los lodos deshidratados (con un mínimo 20% de sólidos secos), hacia contenedores a ubicar en la planta baja. Se incluirán bandejas de acero inoxidable AISI304 de 3mm de espesor, con extensiones en goma sintética, para asegurar la correcta carga a los contenedores, evitando salpicaduras. Desde allí, el camión especializado porta contenedores a suministrar, hará el retiro de los lodos deshidratados. El líquido efluente de los equipos será canalizado directamente al sistema de desagües mediante cañerías.

En la playa de maniobras donde se ubicarán los contenedores de lodo deshidratados se ubicará una reguera de 20cm de ancho y 20m de longitud, con marcos y tapas formadas por barras rectangulares de 8mmX32mm separadas 15mm (todo galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores, grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma) conectadas con el sistema interno de desagües mediante tuberías de PVCØ160mm.

Los deshidratadores tendrán un nivel sonoro no mayor a 85dBA a un metro de distancia de los equipos. A su vez el local donde se estén ubicados estará aislado acústicamente, a fin de reducir como mínimo 20dB su nivel sonoro hacia el exterior del mismo, evitando molestias especialmente a los demás locales, donde no se admitirán niveles sonoros superiores a los 55dBA. En la oficina y en el laboratorio el nivel máximo admisible será de 45dBA.

A su vez los apoyos de los equipos contarán con elementos adecuados de amortiguación, a efectos de no transmitir vibraciones a las estructuras soportes.

Se dispondrán perfiles y elementos complementarios para el izado y fácil traslado de los equipos hacia vehículos a ubicar en la zona de maniobras.

En el piso, y ubicadas preferentemente debajo de los equipos, se colocarán un total de seis bocas de desagüe abiertas, a canalizar al sistema de desagüe de la planta mediante tuberías Ø110mm. Las tapas de las mismas serán de acero inoxidable.

## 2.14.2 Dosificación de polielectrolitos

Para la dosificación de polielectrolitos se ha previsto como mínimo la existencia de:

- Tanques de preparación y alimentación de polielectrolitos a los EDH.

- Bombas dosificadoras de polielectrolitos (BDP).

- Espacio para ubicación de los contenedores que recibirán directamente del EDH el lodo seco para  su traslado mediante camión al punto de disposición.

- Depósito para las bolsas de polielectrolitos.

- Equipos agitadores de solución.

Los tanques de preparación y alimentación de polielectrolitos se construirán en hormigón armado. Cada tanque estará equipado con un agitador de eje vertical con variador de velocidad. El polielectrolito, se verterá en una tolva (una por tanque), de modo de controlar la descarga durante el proceso de preparación.

De ambos tanques succionarán las bombas dosificadoras. Se han previsto 2 bombas dosificadoras (más 1 de reserva sin instalar) del tipo monotornillo, estando equipado su motor con un variador de frecuencia.

La tubería de descarga de polielectrolito será de polipropileno termofusionable DN 63 serie 5, llevando un recorrido aéreo hasta la válvula de salida. Estará  protegida del sol y de golpes imprevistos, sujeta firmemente con agarres inoxidables. Dentro del local de deshidratadores las tuberías de conducción serán vistas en hierro galvanizado sin costura, de 38mm de diámetro.

Todas las operaciones de los EDH se han previsto utilizando un PLC al que se le programará todas las secuencias de arranque de los distintos elementos requeridos para su funcionamiento.

La alimentación con agua tratada a las cubas de preparación de polielectrolitos, permitirá el llenado  de cada una de ellas en 45 minutos (no simultáneamente). Cada tanque contará una alimentación opcional con agua potable (independiente a la red de agua tratada), a fin de permitir el llenado de una cuba en 120minutos. Todas las tuberías y accesorios serán embutidas, y de polipropileno termofusionado según DIN 8077 y 8078.

## 2.14.3 Efluentes de los deshidratadores.

El líquido proveniente del proceso de deshidratación del lodo se conducirá por gravedad al sistema de desagüe de los locales, los cuales posteriormente desaguan a la estación de bombeo EB1.

Las canalizaciones de recolección y bajada se realizarán mediante tuberías de PVCØ200mm UNIT206 con uniones mediante aros de goma, amochetadas o embutidas en la mampostería. Se conducirán a la tubería principal de desagües de los locales PVCØ250mm. Contarán con puntos y cámaras de inspección para su sencillo mantenimiento. Se incluirán los accesorios necesarios para asegurar la no existencia de pérdidas o humedades en su recorrido iniciado en el deshidratador.

## 2.14.4 Dosificación de cal

Ante la eventualidad de tener que agregar cal para asegurar la corrección de los procesos biológicos (ante valores bajos de alcalinidad en el afluente), se han previsto instalaciones para aplicación de cal.

Entre otros se preverán los siguientes elementos, de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto.

- Tanques de preparación de cal.

- Bombas dosificadoras de cal (BDC)

- Depósito para almacenamiento de bolsas de cal hidratada.

- Equipos agitadores de suspensión de cal.

En los dos tanques previstos se volcarán bolsas de cal hidratada (con 2H2O) preparándose una suspensión para su aplicación. La cal a utilizar tendrá una pureza no inferior al 99%. Cada tanque contará con un agitador (AGC) para lograr la suspensión y resuspensión de los sólidos contenidos en la cal hidratada, y una bomba dosificadora que impulsará la suspensión hacia los puntos de aplicación. Para evitar la sedimentación del material, los agitadores estarán en permanente operación, en tanto tenga líquido con cal en su interior. No obstante los agitadores tendrán capacidad de resuspender los sólidos que se puedan sedimentar en caso de detención temporal de la agitación.

Las instalaciones de dosificación de cal permitirán que la aplicación se efectúe al inicio de los reactores aireados. Se utilizarán bombas dosificadoras de cal de velocidad variable. Estas bombas una vez habilitadas mediante la apertura de la válvula correspondiente, succionarán del tanque operativo.

La alimentación a las bombas dosificadoras (BDC) será de PP (63 serie 8 termofusionado, con sus correspondientes piezas de desarmado y llaves de paso. Se instalarán de dos tipos, unas exclusivamente manuales en cada una de las succiones y en las alimentaciones de agua de lavado, y otras solenoides de accionamiento eléctrico y manual aguas abajo de las anteriores. Además de estas llaves, se instalarán llaves manuales en cada una de las impulsiones. Todos estos elementos serán aptos para su uso con cal, sólidos y en las condiciones hidráulicas previstas. La operativa de las BDC determinará la operación de las válvulas solenoides, debiéndose programar las rutinas correspondientes.

Se dispondrán de una tubería de impulsión destinada a aplicar la suspensión a la entrada de los reactores aireados. Las impulsiones de ambas bombas se unirán en un múltiple de PPØ50mm serie 5, con dos llaves de paso manuales y dos solenoides similares a las indicadas en las succiones. De ese múltiple se iniciará una tubería de impulsión en PP (50 serie 5 con una llave de paso manual y un metro de longitud aproximada, continuándose en PEAD de ( 50 mm de diámetro exterior y 33.2mm de diámetro interior (Unit  137 PN 10kg/cm2 ) hasta la llegada al pié de los reactores. Las tuberías de PEAD estarán entubadas en sendos caños de PVC Ø200 Unit 206 (total 120m), con cámaras de inspección de 40x40 cm (ocho en total) cada 20m como máximo.

Al pie de la llagada a los reactores, se continuará la tubería en un tramo vertical y uno horizontal bajo el nivel de las pasarela de los reactores en tubos de polipropileno DN 50 mm termofusionado (DIN 8077 y 8078 serie 5). De ese tramo horizontal se realizarán  derivaciones a cada reactor en PP DN 32 con llave de paso. A partir de esas llaves de paso, se colocará una tubería PP DN 25 vertical, que descenderá hasta la entrada de agua al reactor aireado (proveniente del último reactor anóxico). Las tuberías de polipropileno termofusionado contarán con piezas de desarmado cada 5m y accesos para limpieza mecánica.

Todos los tramos plásticos deberán estar protegidos de los rayos solares y de golpes imprevistos mediante encajonados  abulonados realizados con chapas de acero inoxidable AISI304 de 2mm de espesor. Todos estos elementos estarán firmemente fijados a las estructuras para evitar deformaciones o desplazamientos.

Las piezas de transición entre los distintos materiales serán adecuadas para tal fin, asegurando la estanqueidad de las uniones, y el fácil desarmado de las cañerías para limpieza o sustitución.

Se dejará prevista la inyección de agua tratada y descargas al desagüe para limpieza de cañerías y válvulas.

## 2.14.5 Aplicación de cloruro férrico

Para la eventualidad de tener que realizar la remoción de fósforo por medios físico-químicos, se construirán instalaciones de almacenamiento y dosificación de cloruro férrico.

- El almacenamiento se realizará en un depósito de 10.000 litros de capacidad a instalar bajo la plataforma de pretratamiento, como se indica en la lámina de proyecto respectiva. Dicho depósito será apto tanto desde el punto de vista estructural como de su resistencia química, para el uso previsto. Permitirá su fácil carga. El depósito estará ubicado dentro de una cámara de contención antiderrame. Su descarga se realizará a nivel inferior mediante una tubería de PPØ50mm serie 5 termofusionada con llave de paso. De la misma, y con ingreso a un nivel 20cm inferior al del tanque, tomarán el líquido las bombas dosificadoras. Se trata de cinco equipos de dosificación de los cuales tres estarán operativos y dos se mantendrán de reserva. Cada uno de los equipos tendrá capacidad para impulsar un máximo de 180 litros por hora. Cada una de sus tres impulsiones estarán formadas tuberías de PEADØ40mm y 10kg/cm2 (Unit 657), de 180m de longitud, entubadas en PVCØ110mm (Unit 206), siete cámaras de inspección de 40x40 con tapa y marco de hormigón reforzado. La aplicación de esta solución se realizará a la salida de los reactores aireados. Para ello se conectarán a cada una de las tres tuberías de FDØ800 que conducen los líquidos aireados a los sedimentadores, luego de las llaves de paso tipo mariposa ubicadas en las cámaras de salida de los reactores. Al lado del depósito y bombas dosificadoras de cloruro férrico, se instalará una ducha de emergencia.

- Se construirá un sistema de dosificación de cloruro férrico en solución con 40% de concentración, para control de olores. Contará con dos bombas dosificadoras de diafragma (BDO) aptas para ese uso, y con un caudal máximo de 18 litros por hora cada una, con frecuencias y carreras variables. Dispondrán de todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Se ubicarán al lado de las dosificadoras de cloruro férrico destinadas a la remoción de fósforo, previéndose los ductos y otras canalizaciones necesarias. Su funcionamiento estará vinculado al SCADA, al igual que el de las otras dosificadoras. Se preverá una tubería de impulsión  de PEADØ16mm y 10kg/cm2 (Unit 657), de 200m de longitud, entubada en PVCØ110mm (Unit 206), cinco cámaras de inspección de 60x60 de 1m de profundidad, los respectivos marcos, tapas y contratapas de hormigón reforzado, y un registro de inspección de 1.50m de profundidad (según Plano 22.282/A de 1.50m de diámetro interno, y tapa circular de 60cm de diámetro interno).

## 2.15 MANEJO DE LODOS

El contratista deberá desarrollar procedimientos de manipulación de los residuos sólidos de la planta, que eviten riesgos a la salud de los operarios.

Los lodos deshidratados serán retirados por camiones porta contenedores. Serán conducidos a la playa de estabilización de lodos, donde se los acondicionará en forma de “camellones” o “cunas” para su higienización. Para ello, el camión descargará los lodos en los lugares adecuados, realizándose su manipulación por un equipo mini-cargador (VMC).

Se realizarán las instalaciones para el regado del lodo a efectos de mantener la humedad adecuada para su procesamiento. Para ello dentro del local de estabilización se instalará una red de tuberías provenientes de la red de agua tratada, de polipropileno con uniones termofusionadas según DIN 8077 y 8078 tipo III serie 5. Se considerarán  80m de tuberías de 50mm y 70m de 40mm de diámetro.

Para la etapa de operación se realizará el proceso de vermicompostaje por lombrices californianas “Eisenia Foetida”. Por ese motivo se incluirá el suministro de cómo mínimo 15 millones de lombrices californianas. Ellas se aplicarán al lodo a tratar según técnicas adecuadas. Dicho contenido de lombrices deberá permitir su reproducción a efectos de no necesitar su reposición.

La Empresa será responsable del correcto mantenimiento y operación del sistema de tratamiento, obteniendo un lodo con Colifecales menores a 1:000.000 NMP/g de sólidos totales secos. Al término del período de operación y mantenimiento, todas las cunas de lodo deberán tener  lombrices californianas adaptadas y con producción de Ootecas, en cantidades que permita seguir la operación en situación de régimen. En su defecto deberá reponerse el número de lombrices inicial.

Una vez estabilizados, los lodos se cargarán en contenedores para su disposición final.

El piso de la playa de estabilización será de hormigón armado, de las mismas características que el de la caminería de hormigón armado, a fin de permitir la circulación y operación de los vehículos y equipos.

Su superficie tendrá una pendiente mínima del 2.5% hacia las regueras destinadas a recibir los lixiviados y demás líquidos.

Dichas regueras tendrán 30m de longitud cada una, y serán cinco dentro de la playa de estabilización, teniendo una separación de 10m entre sí. Las tapas de las regueras estarán conformadas con perfiles L de alas iguales de 1 1/4” X 1 1/4” X 1/8” y barras 1 1/8” X 3/16” separadas 20mm entre sí. El marco estará conformado por perfiles 1 1/2” X 1 1/2” X 1/8”. Tapas y marcos serán de acero inoxidable AISI 304.  Sus paredes y fondo serán de hormigón armado de 10cm de espesor, revocadas y lustradas interiormente. Cada reguera estará formada por tres tramos 10m de longitud. La profundidad mínima de estos tramos será de 15cm en sus extremos, y tendrán una pendiente de fondo del 6% hacia sus puntos centrales, por lo cual allí sus fondos tendrán profundidades de aproximadamente 45cm. En sus centros tendrán una zona de 60cm de largo y 75cm de profundidad para sedimentación de sólidos. En ese lugar, con salida a 45cm de profundidad, y mediante tuberías de PVC Ø50mm, cada uno de esos tramos de reguera estará conectado a colectores de PVC Ø160mm de 2% de pendiente, que contarán con cámaras de inspección de hormigón armado de Ø60cm y tapas de calzada Ø60cm según  plano de OSE 23412. Estos colectores se ubicarán paralelos a las regueras, a una distancia de 40cm de las mismas. Desaguarán a la red interna de desagüe de la planta, ubicada frente a la playa de estabilización.

Serán un total de aproximadamente 165m de colectores PVCØ160mm y 15 cámaras de inspección Ø60cm dentro de la playa de estabilización.

## 2.16 GENERADORES EÓLICOS

En esta etapa, y en los sitios indicados en los planos de proyecto, se suministrarán y colocarán dos generadores eólicos de 30kw de potencia mínima cada uno, con las instalaciones complementarias necesarias para su correcto funcionamiento y protección. Estarán destinados para atender parte del consumo eléctrico de la planta. Su instalación deberá cumplir con las exigencias técnicas de UTE. Su diseño deberá contemplar la necesidad de minimizar la afectación al entorno, en particular tendrán un bajo nivel sonoro. Su estructura y demás características mecánicas y operativas serán adecuadas a las condiciones locales.

Su control y operación será realizado desde la oficina del operador de la planta, mediante su PLC.

La instalación preverá la futura colocación de al menos tres unidades adicionales de las mismas características.

## 2.17 Control de Insectos en Planta

A los efectos de controlar la eventual proliferación de insectos en el predio de la Planta de Tratamiento se instalarán trampas mosqueras a base de feromonas específicas, distribuidas en el predio de la planta de tratamiento con una mayor densidad en la zona de pretratamiento, descarga de barométricas y estabilización  de lodos. Las trampas contarán con soportes adecuados y no deberá entorpecer la realización de otras actividades, como ser circulación, corte de césped, etc.

El número total de trampas será de 150 y serán ubicadas atendiendo al mejor aprovechamiento de la radiación solar, como complemento de lo indicado en el párrafo anterior.

Durante el período de Operación y Mantenimiento, los contenidos de las trampas serán recambiados cada 10 días en las estaciones de primavera y verano. Si durante este período la cantidad de moscas es excesiva y produce olor, a solo juicio de la Administración, la frecuencia de recambio será mayor, sin representar aumento de costos para ésta.

# 3. PROYECTO EJECUTIVO

## 3.1 Alcance

La Administración presenta un proyecto básico de las instalaciones a construir.

Allí se indican la disposición y las dimensiones de todas las unidades y las cotas de los diferentes elementos referidas al cero oficial. Para las tuberías se indica el material y el diámetro nominal, así como otros detalles de las instalaciones previstas.

El Contratista tendrá a su cargo la elaboración del proyecto ejecutivo de la Totalidad de las instalaciones de primera y segunda etapa. Los profesionales responsables de cada área del proyecto ejecutivo deberán demostrar experiencia mínima de 5 años en proyectos similares. En la elaboración de ese proyecto no podrán participar técnicos que para la Administración hayan actuado en instancias previas de relevamiento de información, consultoría o estudios relacionados con el objeto de esta licitación.

La primera etapa deberá ser coherente con la segunda y deberá permitir la construcción de esta última sin perjudicar el normal desempeño de las instalaciones construidas inicialmente, respetando los criterios de diseño del proyecto básico de la Administración expresados en los planos, memoria descriptiva y especificaciones técnicas que integran estos recaudos.

Sin que esta enumeración sea exhaustiva, el proyecto ejecutivo comprenderá:

- Ejecución de la ingeniería de detalle para las instalaciones electromecánicas y de control, en función del equipamiento a suministrar

- Ajuste del proyecto de las obras civiles en función de la ingeniería de detalle de las instalaciones electromecánicas

- Proyecto de todas las estructuras de hormigón armado y metálicas.

- Todos los planos de detalle que se requieran para una correcta ejecución de las obras, Incluyendo elementos especiales, compuertas, movimientos de tierra y etapabilidad de las mismas.

- Proyecto de caminería, desagües de pluviales, etc.

- Proyecto de Arquitectura

## 3.2 Revisión del Proyecto Básico

Los planos, memorias y especificaciones técnicas de este pliego describen el proyecto elaborado por la Administración para la ejecución de las obras.

Este proyecto deberá ser respetado por el Contratista al elaborar el Proyecto Ejecutivo. Sin perjuicio de ello, el mismo deberá ser analizado y revisado bajo su responsabilidad, verificando en particular los aspectos hidráulicos y cinéticos.

Si durante la revisión del proyecto básico o elaboración del Proyecto Ejecutivo, el Contratista detectara incompatibilidades en el proyecto básico que imposibiliten la construcción y/o buen funcionamiento del total o parte de la obra licitada, deberá presentar a la Administración un informe de los problemas encontrados.

La Administración analizará dicho informe y dictaminará a su solo juicio si los problemas detectados son fundamentales. En este caso,  el Contratista deberá presentar, a su cargo, una solución a los problemas detectados  la cual requerirá la aprobación de los proyectistas de OSE.

Esta presentación comprenderá las piezas gráficas necesarias que permitan identificar los elementos a modificar y construir, la memoria justificativa y de cálculo y un presupuesto de la modificación proyectada. Todo ello deberá estar firmado por un Ingeniero cuya especialidad y experiencia avale la idoneidad en el área de proyecto presentado.

## 3.3 Elaboración del proyecto ejecutivo

## 3.3.1 Disposiciones generales

El Proyecto Ejecutivo comprenderá todas las piezas gráficas, memorias de cálculo y justificativas y memorias descriptivas y especificaciones técnicas requeridas para la completa ejecución de las obras objeto del contrato y de las obras necesarias para la ampliación futura de la planta depuradora.

En el proyecto ejecutivo se respetarán las cotas establecidas en el proyecto básico.

Las dimensiones interiores de las unidades de proceso serán respetadas al realizar el proyecto ejecutivo.

Estas dimensiones corresponden a las superficies terminadas, con sus respectivos recubrimientos, lo que será tenido en cuenta al elaborar el proyecto de estructuras.

El Contratista deberá ajustar los planos de anteproyecto de la obra civil y realizar la ingeniería de detalle a los efectos de permitir la instalación de los equipos electromecánicos a suministrar, en particular, bombas, soplantes, agitadores, puentes barredores, mezcladores, deshidratadores, bombas dosificadoras, difusores, etc.

En caso que el equipamiento seleccionado requiera realizar ajustes del perfil hidráulico general o de cualquier otro aspecto del proyecto básico, se informará a la Dirección de las Obras a efectos de coordinar las modificaciones requeridas para garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones.

## 3.3.2 Equipamiento electromecánico y de control

Todo el equipamiento electromecánico y de control se ajustará a los requisitos de las Especificaciones Técnicas de este pliego.

Una vez seleccionado y aprobado por la Administración el equipamiento electromecánico que se incorporará a la obra, se ejecutarán todos los planos de detalle que se requieran para su correcto montaje y operación. Esto podrá incluir la modificación de las dimensiones de las obras civiles indicadas en el anteproyecto, con las salvedades expresadas en 3.3.1.

Se realizará el proyecto completo de la instalación eléctrica de potencia y de control y comando en función de las características de los equipos a suministrar de acuerdo a las especificaciones técnicas del capítulo correspondiente de este anexo.

El proyecto ejecutivo incluirá un estudio acústico realizado por profesionales especializados en el tema, que analice los efectos en el entorno de los ruidos generados en la planta. Se considerará especialmente la generación de ruidos producidos por los soplantes y aerogeneradores, y se contemplarán también los de los otros equipos electromecánicos, camiones portacontenedores, de barométricas, etc.

## 3.3.3 Estructuras

El Proyecto Ejecutivo incluirá el diseño de todas las estructuras de hormigón y metálicas requeridas para la ejecución de las obras. Sin que la enumeración sea exhaustiva, se incluye la estructura de todas las unidades de proceso, cámaras, registros, anclajes, locales, depósitos, etc.

En caso que en el proyecto básico se haya realizado un prediseño de algunas estructuras, éste será tomado como ilustrativo y el contratista deberá realizar su propio diseño.

Se presentarán los planos completos, generales y de detalle, la memoria de cálculo y  las especificaciones técnicas para ejecución. Se tendrán en cuenta las indicaciones del capítulo correspondiente de estas especificaciones técnicas, que se adaptarán en lo que sea necesario de acuerdo al proyecto realizado. La memoria de cálculo deberá incluir las referencias a normas y/o publicaciones utilizadas, si fuera el caso.

## 3.3.3.1 Estructuras de hormigón armado

Se podrán utilizar las siguientes normas de cálculo:

- EHE Instrucción Española de Hormigón Estructural 1999.

- DIN  1045 Hormigón Armado.

- UNIT 1050:2005 Proyecto y ejecución de estructuras de hormigón en masa o armado.

- DIN  4227 Hormigón pretensado

# Fisuración:

Para el análisis de la fisuración de las estructuras se aceptará la aplicación de lo recomendado por la última actualización de la Instrucción Española de Hormigón Estructural (EHE), tomando 0.20 milímetros  como máxima abertura admisible de fisuración. De utilizarse estrictamente los criterios establecidos en otras normas, el dimensionado correspondiente no podrá ser menos exigente que el  resultante de la aplicación del criterio arriba indicado

Los cálculos estáticos, dimensionado y verificaciones (control de deflexiones, etc.) se realizarán dentro de la misma Norma, salvo justificación adecuada del calculista.

Sin perjuicio de las exigencias establecidas por las Normas, el hormigón deberá cumplir condiciones de resistencia, estabilidad y servicio, siendo estos dos últimos aspectos relevantes para el caso de las estructuras de obras sanitarias.

- deberá verificarse expresamente la estabilidad de las estructuras frente a esfuerzos de Arquímedes por presencia de nivel freático alto. Se verificarán las estructuras vacías con presión externa  (terreno y/o agua freática), y llenas sin presión externa.

- se controlarán las deflexiones en tiempo infinito

- en todos los casos el contratista garantizará la impermeabilidad y estabilidad de las estructuras.

- se indicará en los planos el espesor del recubrimiento de las armaduras

- al especificar la calidad de hormigón, se tendrá en cuenta que en este tipo de estructuras se busca un hormigón compacto e impermeable, que se obtiene generalmente a través de una relación agua/cemento baja, alto contenido de cemento y de finos y una colocación en obra cuidadosa que incluye vibrado y puede incluir algún aditivo

- para las estructuras que contienen líquidos residuales los elementos estructurales tendrán un espesor mínimo de 15 cm

- se deberán proyectar las juntas de dilatación que resulten necesarias, con un máximo de 30 metros de separación entre las mismas

- en el diseño de  las armaduras se preferirán diámetros menores con separaciones menores

## 3.3.3.2 Fundaciones

Se realizarán los cateos necesarios que justifiquen la solución de fundación adoptada, con un mínimo de diez cateos en el predio donde se emplaza la planta depuradora.

## 3.3.4 Tuberías

En el anteproyecto se han definido los materiales, diámetros y demás características de las tuberías a instalar, tanto a presión como de gravedad.

## 3.3.4.1 Tuberías externas

Todas las tuberías y colectores externos a la planta y al pozo de bombeo se han diseñado a nivel avanzado, correspondiendo al contratista la revisión del proyecto elaborado por la Administración y la ejecución de planos de detalle.

## 3.3.4.2 Tuberías internas

En los planos de anteproyecto se indican las características de estas tuberías y sus trazados.

En la elaboración del proyecto ejecutivo se deberán realizar los ajustes correspondientes de los diámetros, y eventualmente de materiales, aparatos y accesorios, de acuerdo  a las características del equipamiento electromecánico a instalar (succión e impulsión de bombas, conexiones de válvulas y elementos de control, etc.).

Se verificará la existencia de posibles interferencias entre las tuberías y las canalizaciones eléctricas de potencia, control y comando y se recogerán en el proyecto ejecutivo los cambios necesarios para evitarlas.

El diseño de instalaciones de agua fría y caliente se realizará contemplando los distintos consumos, y atendiendo a las respectivas normas brasileñas (ABNT NBR 5626 y 7198).

## 3.3.5 Accesorios

En el proyecto ejecutivo se incluirán todos los planos de detalles de elementos no definidos  en el proyecto básico. Se presentarán planos de detalle de compuertas, rejas, rejillas, tapas de cámaras, barandas, pasarelas, escaleras, elementos de anclaje y soporte, canalizaciones auxiliares, etc. incluyendo detalles de sujeción, materiales, dimensiones, terminaciones, y todo cuanto se requiera para su ejecución y montaje.

## 3.3.6 Arquitectura de locales

El proyecto básico de arquitectura de locales realizado por la Administración deberá complementarse con los detalles que se requieran de acuerdo al capítulo respectivo de estas especificaciones.

## 3.4 Firma técnica de los proyectos

Los técnicos actuantes deberán firmar las partes del proyecto en que participen.

Se requerirán las firmas técnicas habilitadas de acuerdo a la legislación vigente para los distintos componentes del proyecto.

Todos los documentos deberán estar avalados por el Representante Técnico del Contratista.

## 3.5 Metodología para la planificación, elaboración y aprobación del Proyecto Ejecutivo

Dentro de los 10 días previstos para presentación del programa de trabajo se realizarán reuniones de trabajo entre los técnicos designados por el contratista, que tendrán a cargo la realización del proyecto ejecutivo, y los técnicos de la Administración que han desarrollado el proyecto básico y que estarán a cargo del control de esas tareas, para definir la metodología a emplear para la realización de los trabajos y su aprobación por parte de la Administración, a fin de poder cumplir con los plazos parciales fijados en este pliego.

Una vez aprobado el proyecto ejecutivo de la totalidad o parte de las obras, la Administración notificará de ello al Contratista, quien estará en condiciones de iniciar parte o la totalidad de las obras según sea autorizado. No podrá iniciarse ninguna obra que no cuente con esta aprobación previa.

Las eventuales demoras que se produzcan en el inicio de algunas de las obras debido a la no aprobación del Proyecto no podrán ser invocadas como causales para solicitar ampliaciones en los plazos.

Serán de exclusivo cargo del contratista todos los costos que pudieran producirse a raíz de los ajustes de proyecto que se deban efectuar para lograr la aprobación del mismo, inclusive la demolición de obras realizadas, si eso fuera necesario, con las salvedades establecidas en 3.2.

Sin perjuicio de la aprobación del proyecto ejecutivo por parte de la  Administración, la Dirección de la Obra podrá en cualquier momento previo a la recepción definitiva, requerir el cumplimiento de cualquiera de las exigencias técnicas establecidas en los documentos que sirven como base a este llamado a licitación, aunque las mismas no se encontraran expresadas en el proyecto ejecutivo elaborado y en un principio aprobado. A esos efectos el Contratista elaborará planos y/o memorias requeridos y ejecutará los trabajos que a criterio de la Administración resulten necesarios, bajo el contralor de los proyectistas de OSE. Estas tareas serán de exclusivo cargo del Contratista, al que eventualmente se le podrá suspender la realización de esa parte de la obra hasta que se aprueben los planos y memorias respectivas, sin que ello se pueda aducir como causal para un eventual pedido de ampliación de plazo.

## 3.6 Entrega del Proyecto Ejecutivo

El Contratista entregará a la Administración para su análisis y aprobación toda la documentación requerida impresa en papel y en formato digital (Autocad, Microsoft Office, etc., de conformidad con lo que indiquen los proyectistas de OSE).

Una vez aprobado el proyecto por la Administración, se entregarán tres ejemplares de la versión final en papel, un ejemplar de los planos en calco y respaldo digital. Esta entrega es requisito previo para el pago de la primera cuota por concepto de Proyecto Ejecutivo.

## 3.7 Propiedad intelectual del proyecto

Una vez efectuado el primer pago por el proyecto ejecutivo, la propiedad intelectual del proyecto pasará a ser exclusiva de la Administración.

## 3.8 Planos y memorias conforme a obra

A partir de los noventa días antes de finalizado el período de operación y mantenimiento, el Contratista entregará tres ejemplares en papel, un ejemplar de los planos en calco y respaldo digital de los planos conforme a obra de todas las instalaciones ejecutadas y la respectiva memoria descriptiva y memoria de cálculo, recogiendo todas las modificaciones y variantes que se hubieran generado en el proyecto ejecutivo durante la ejecución de las obras y el período de operación. Dichos planos deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra. Hasta tanto no se alcance la misma, el Contratista deberá continuar con las tareas de operación y mantenimiento a su exclusivo costo.

# 4. CONDICIONES GENERALES E IMPLANTACIÓN

## 4.1 Preparación del terreno

El Contratista está obligado a demoler o retirar toda construcción, alambrado y todo otro obstáculo que hubiere en el terreno donde se construya alguna parte de la Obra. Esta exigencia comprende a los árboles y sus raíces, cuando su presencia al sólo criterio de la Administración, perturbe la correcta ejecución del trabajo o pueda afectar a la obra en el futuro; las demás plantaciones existentes deberán ser respetadas, y el Contratista será responsabilizado por los perjuicios que su persona pudiera ocasionar en tal sentido.

Las tareas de demolición y retiro de árboles se harán respetando las instrucciones que imparta el Director de Obra.

## 4.2 Replanteo de la obra

## 4.2.1 Líneas y puntos de referencia planialtimétricos

El Contratista deberá replantear los diversos elementos que integran la Obra respetando los correspondientes planos de proyecto.

## 4.2.2 Ejecución del replanteo

Para el replanteo de los distintos elementos que constituyen la Obra, el Contratista deberá contar en el lugar de los trabajos con material topográfico en cantidades y calidad adecuada (jalones, cintas, escuadras de reflexión, nivel óptico, etc.). Estos instrumentos deberán hallarse en todo momento en perfectas condiciones, para que el Director de Obra pueda efectuar las verificaciones que estime conveniente.

Cuando la realización de los trabajos hiciera necesario remover un mojón o elemento de referencia destinado al replanteo de la obra, el Contratista deberá solicitar previamente la conformidad del Director de la Obra, y reemplazar dicho elemento por otro con las características antes señaladas.

## 4.3 Depósito de materiales

El Contratista deberá construir un depósito de dimensiones adecuadas a juicio de la Dirección de Obra, perfectamente seco e impermeable, para el almacenaje de aquellos materiales que requieran ser protegidos de los agentes atmosféricos y en particular para el almacenamiento de tuberías, piezas especiales y aparatos de acuerdo a las recomendaciones dadas por  los fabricantes de estos materiales.

## 4.4 Local para la Dirección de la Obra

Este local contará con una habitación de superficie no inferior a 20 m2 y un servicio higiénico independiente de 1,50 m x 1,35 m debidamente ventilada e iluminada y con acondicionamiento térmico. El baño contará con inodoro, lavamanos y duchero con agua caliente.

El local estará equipado con un escritorio, cuatro sillas, un armario con llave, una lámpara portátil, un computador e impresora de última generación con su mesa respectiva, conexión a internet, teléfono conectado a módem y fax. No tendrá dependencia de los locales que el Contratista destine a sus propias oficinas.

Todos los gastos de consumo de luz, teléfono y agua, mantenimiento e insumos necesarios para el computador desde el comienzo de los trabajos hasta la recepción provisoria de las obras, así como el servicio de limpieza diario correrán por cuenta del Contratista.

Todas las instalaciones y equipamientos del local destinado a la Dirección de la Obra, incluyendo el equipamiento informático y de telecomunicaciones suministrados, permanecerán en poder de la Administración una vez finalizadas las obras.

## 4.5 Mantenimiento y retiro de las construcciones provisorias

Las construcciones provisorias deberán contar con la aprobación previa de la Dirección de Obra. Mientras duren los trabajos de la Obra, el Contratista tiene la obligación de mantener dichas construcciones en perfectas condiciones de uso. Una vez finalizada la obra, el Contratista deberá retirar el mobiliario de las Oficinas de la Dirección de Obra y procederá a demoler las construcciones indicadas, retirando los materiales y dejando el terreno nivelado, libre de escombros y cegando los pozos que hubiere construido. Tanto el mobiliario como los materiales de las construcciones provisorias quedarán de su propiedad, exceptuando el mobiliario y equipamiento de la oficina de Dirección de Obras de O.S.E, que se suministrará a la Administración.

# 5 OBRAS CIVILES

## 5.1 Generalidades

Las presentes especificaciones técnicas serán de aplicación en la ejecución de las obras civiles correspondientes a este contrato. Cualquier apartamiento a las mismas deberá ser adecuadamente fundamentado y autorizado en forma previa, por el Director de Obra de OSE. Para el caso en que durante la ejecución de algún trabajo, se comprobara la ocurrencia de algún hecho o circunstancia no prevista en las presentes especificaciones, será de aplicación el Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas para la Construcción de Puentes y Carreteras, según la última edición que esté en vigencia.

No se aceptarán hormigones cuyas probetas ensayadas, no cumplan con las especificaciones del presente capítulo. En tal caso, el Contratista deberá demoler el hormigón correspondiente a la canchada ensayada, y volver a construirlo. Los costos resultantes serán absorbidos integralmente por el Contratista.

## 5.2 Movimiento de suelos

## 5.2.1 Definición de tareas

El contratista deberá efectuar todos los trabajos de movimiento de suelos que sean necesarios para la completa ejecución de la obra. Dichos trabajos comprenderán las excavaciones requeridas, tanto en el propio sitio de la obra, como en las áreas de préstamo que se utilicen para las sustituciones de los materiales de fundación, así como los trabajos de terraplenado o relleno establecidos en los planos del proyecto.

Sin que tenga carácter limitativo, los trabajos comprenderán:

limpieza de todas las áreas a ser excavadas o rellenadas;

- control de las infiltraciones que se produzcan por aguas de cualquier naturaleza;

- protección de las áreas expuestas;

- excavación, carga, transporte y descarga de los materiales en los sitios de utilización o desecho; y

- distribución, control y compactación de los materiales.

El contratista deberá ejecutar todos los trabajos, de forma tal que el producto final que se obtenga sea adecuado a los requerimientos estructurales que impone el proyecto. Para ello, el contratista deberá mantener informada a la Dirección de Obra sobre los programas de ejecución de sus trabajos, preparar los materiales de fundación, realizar los ensayos de control que se especifican, así como adoptar las precauciones necesarias para lograr un manejo adecuado de todos los materiales de la obra.

## 5.2.2 Plan de actividades del movimiento de suelos

Antes del comienzo de los trabajos, el contratista deberá presentar un plan de actividades del movimiento de suelos detallando un cronograma y la metodología constructiva. El cumplimiento de este plan será exigido durante el desarrollo de los trabajos.

## 5.2.3 Excavaciones

En lo que sigue, se establecen las especificaciones técnicas a seguir, en la ejecución de los trabajos de excavación con destino a las estructuras definitivas.

## 5.2.3.1 Trabajos preparatorios

Antes de iniciar cualquier actividad, el contratista deberá, en presencia del Director de Obra, realizar un levantamiento topográfico del terreno de asentamiento de las estructuras.

El contratista deberá ejecutar las excavaciones según las dimensiones definidas en los planos del proyecto, utilizando métodos y equipos adecuados a los requerimientos técnicos. Antes de realizar las obras de suelos se deberá retirar la cubierta vegetal existente de la faja de terreno afectada por la obra. Este material podrá usarse posteriormente como revestimiento de suelo pasto. Si fuere necesario su transporte fuera de la obra el mismo se realizará a costo del Contratista hasta un depósito que deberá proveer.

## 5.2.3.2 Tipos de materiales

A los efectos del pago, en caso de aparición de roca, se ha previsto un rubro denominado “sobreprecio por excavación en roca”. Su pago se realizará solamente en aquellos casos en que la extracción del material implique el uso de explosivos o el empleo de martillo neumático.

Para los restantes suelos, no se hace distinción entre las diferentes tipologías, toscas, tierra, arena, etc., ni a su condición, secos, húmedos, bajo agua, semiduros, blandos, sueltos o compactados. Tampoco se distingue, si la excavación se hace en terreno confinado, si se emplean herramientas manuales o equipos especializados, o si el material tiene granulometrías finas o gruesas, continuas o discontinuas.

## 5.2.4 Rellenos y terraplenes

## 5.2.4.1 Trabajos preparatorios

Antes de iniciar cualquier trabajo de terraplenado o relleno, deberán estar culminadas todas las tareas previas, a saber: levantamientos topográficos necesarios, limpieza del terreno y dispositivos adecuados para impedir que las aguas pluviales de terrenos a cotas superiores, accedan a la zona de los trabajos. Cumplidas estas condiciones, el lugar será inspeccionado por el Director de Obra, a efectos de determinar que el suelo de fundación sea apto para soportar las cargas a que lo someterá la estructura a construir. El material deberá presentar un aspecto homogéneo, sin materia orgánica, con un grado de humedad cercana a la humedad óptima del suelo. Las eventuales fuentes de agua deberán ser drenadas y por lo tanto dirigidas hacia afuera del macizo, de forma de no comprometer su estabilidad futura.

El material de la fundación será retirado si presentara un poder soporte inadecuado, por contaminación, exceso de humedad, u otra causa. La excavación de los materiales a ser sustituidos, deberá realizarse en las mismas condiciones que en el resto de las estructuras, pero cuidando limitarse a las áreas estrictamente necesarias.

La subrasante deberá ser compactada adecuadamente hasta que la aplicación de pasadas adicionales del equipo correspondiente no resulte en un aumento de compactación.

## 5.2.4.2 Fundación de los terraplenes

Definida la superficie de fundación, la misma deberá compactarse adecuadamente hasta que la aplicación de pasadas adicionales del equipo de compactación correspondiente a utilizar en los terraplenes, no resulte en un aumento de la compactación.

Posteriormente, el contratista deberá prever el escarificado de la misma, a los efectos de asegurar una perfecta trabazón entre el material de la fundación y el de la primer capa del terraplén.

Para el caso de zonas donde la napa freática sea alta, la misma podrá bajarse mediante el empleo de zanjas drenantes o pozos de bombeo o por otro medio a proponer por el contratista a la Dirección de la Obra, que permita trabajar en seco y apreciar directamente la aptitud del material de fundación del terraplén.

## 5.2.4.3 Tipos de materiales

Los materiales a ser utilizados en los terraplenes deberán ser propuestos por el Contratista y aprobados por la Dirección de Obra. Podrán ser obtenidos de las propias excavaciones de las obras. En caso de falta de material, serán complementados con materiales provenientes de las áreas de préstamos o canteras, siempre que los mismos sean aptos a criterio del Director de Obra.

La información geológica que se brinda tiene carácter informativo exclusivamente, no adquiriendo OSE, ninguna responsabilidad en el caso de que durante la ejecución de los trabajos se comprobaran apartamientos entre lo expresado en dicho informe y la realidad.

Asimismo se señala que es importante que el oferente, en el momento de preparar su propuesta, recabe toda la información geológica y geotécnica necesaria que le permita ejecutar la obra sin mayores dificultades.

Los suelos de subrasante deben tener un CBR>5% al 100% del PUSM con una expansión menor al 3%. El ensayo se realizará con una sobrecarga de 13.500 gramos. En los desmontes donde los suelos de subrasante no cumplan con estas condiciones, se sustituirá el suelo existente en una profundidad de 0,20 m por otro adecuado.

En el caso de utilizar materiales de préstamo el contratista deberá proveer un yacimiento que cuente con la aprobación de la Dirección de Obra. Todos los costos por esta tarea, arranque, carga, transporte, etc., se consideran incluidos en el precio ofertado y no será objeto de pago por separado alguno.

## 5.2.4.4 Equipos a ser utilizados

El contratista empleará los equipos adecuados a los trabajos que pretende realizar. En particular, deberán tener los rendimientos exigidos por el programa de trabajo de la obra; en caso contrario, el Director de Obra podrá exigir su sustitución por equipos de mayor rendimiento.

Para los trabajos de compactación de los macizos, se recomienda utilizar en terrenos arcillosos equipos pata de cabra o similar, mientras que para suelos granulares se emplearán rodillos lisos vibratorios y compactadores neumáticos. En lugares donde no puedan entrar equipos viales el contratista utilizará placas vibratorias. En cualquier caso el Director de Obra verificará el correcto funcionamiento de los equipos y los resultados que se obtienen con los mismos, por inspección directa de la totalidad de la capa compactada.

## 5.2.4.5 Construcción de los terraplenes

Todos los trabajos de terraplenado, se realizarán por capas de espesores adecuados a los materiales que se están colocando, así como a los equipos de que dispone el contratista para ello, no debiendo ser mayores a 30 cm de espesor de material suelto. No se comenzará la colocación de una capa hasta que el Director de Obra haya aprobado la anterior.

Se adoptarán precauciones para evitar que las aguas de lluvia, perjudiquen los trabajos ya realizados, mediante el empleo de pendientes en las capas que se ejecutan, zanjas de desvío del agua, etc..

## 5.2.5 Control de calidad

El control de calidad se hará a través del seguimiento permanente e inspección visual de las diversas operaciones de lanzamiento, esparcimiento y compactación, lo que será acompañado por los ensayos directos de muestras obtenidas en el terreno, CBR, Proctor, densidad en sitio y clasificación de suelos.

Queda a criterio exclusivo del Director de Obra el método de muestreo y frecuencia de los ensayos a ser realizados, debiendo el contratista proveer el equipamiento de laboratorio necesario durante la ejecución de los trabajos.

En caso que no sean aplicables los ensayos de densidad en sitio, debido a la presencia de materiales de granulometrías gruesas, la densidad de compactación se controlará por medio del conteo del número de pasadas de los equipos de compactación. El número se establecerá en obra con la conformidad de la Dirección de Obra, de manera de obtener una compactación adecuada del pedraplén.

Los suelos deberán compactarse hasta alcanzar una densidad en sitio que supere el 98% de la densidad máxima seca del ensayo Proctor Estándar AASHO T99.

## 5.2.6 Protección de taludes y paisajismo

Los taludes deberán ser adecuadamente protegidos contra las erosiones de la lluvia y de las eventuales corrientes de agua que los puedan alcanzar. Para ello deberán ser perfectamente perfilados y protegidos, con suelo pasto debidamente apisonado.

Al terminar los trabajos de movimiento de suelos, el contratista deberá reacondicionar la zona, minimizando las posibles afectaciones del paisaje.

## 5.2.6.1 Cunetas y canales revestidos con suelo pasto

Las cunetas y canales deben respetar las secciones transversales establecidas en los planos. El mantenimiento de los mismos debe ser particularmente cuidado durante el período de conservación de las obras, particularmente motivado por los mayores arrastres que se puedan producir en la zona de terraplenes hasta el asentamiento final de los taludes de suelo pasto.

## 5.3 Hormigón

## 5.3.1 Generalidades

El hormigón a emplearse en todas las obras comprendidas en el presente contrato, será una mezcla homogénea de cemento Portland, áridos y agua. Cuando las circunstancias así lo aconsejen, se podrán emplear aditivos, los que deberán ser cuidadosamente controlados.

Todos los trabajos correspondientes a las estructuras de hormigón armado, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados de conformidad con lo que establecen las últimas ediciones vigentes de las normas:

- EHE Instrucción Española de Hormigón Estructural 1999.

- DIN 1045 Hormigón Armado.

- UNIT 1050:2005 Proyecto y ejecución de estructuras de hormigón en masa o armado.

- DIN 4227 Hormigón pretensado

- Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas de la División Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

- Otras normas aplicables y reconocidas internacionalmente.

Cada tipo de hormigón tendrá composición y calidad uniformes. Las proporciones de sus materiales serán las requeridas para obtener una adecuada colocación y compactación en estado fresco, envolver adecuadamente las armaduras asegurando su protección, obtener las resistencias mecánicas al desgaste y demás características establecidas por el proyecto, así como ser capaz de resistir las condiciones agresivas del medio ambiente y del propio servicio a que va a estar sometido.

El transporte, colocación, compactación y curado, se realizarán de forma tal, que una vez retirados los encofrados se obtengan estructuras compactas, de aspecto uniforme, resistentes, etc., en un todo de acuerdo con los requerimientos estructurales.

## 5.3.2 Materiales componentes

Todos los materiales destinados a la construcción de esta obra serán de primera calidad, dentro de su especie y procedencia, y tendrán las características que se detallan en esta Memoria, debiendo contar con la aprobación de la Dirección de la Obra.

En general y en lo que sea aplicable regirán para los materiales las normas UNIT adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.

Antes de emplear cualquier material deberá ser sometido a la aprobación del Director de Obra.

## 5.3.2.1 Arena

La arena a emplear en la preparación de los morteros y hormigones será silícea, de granos duros y resistentes al desgaste y de tamaño adecuado a su uso. Las arenas se usarán perfectamente lavadas, exentas de materiales orgánicos y sin vestigios de salinidad.

## 5.3.2.2 Piedra

La piedra deberá ser de la mejor calidad, fuerte, dura, de textura compacta, exenta de adherencias, nódulos, venas y grietas. En general, el porcentaje de desgaste determinado por la máquina Deval, no deberá ser menor del tres y medio (3 1/2).

Las piedras destinadas a hormigón ciclópeo reunirán las condiciones indicadas anteriormente, ofreciendo amplias caras de asiento y serán de tamaño tal que puedan ser manejadas por un hombre solo.

## 5.3.2.3 Árido grueso

El árido grueso será constituido por piedra partida proveniente de rocas duras y compactas sin trozos alargados ni planos; deberá estar perfectamente limpio, exento de polvo, limo o materiales orgánicos.

El tamaño máximo del árido grueso, se establecerá en función de la separación entre barras de la armadura y de las dimensiones de las piezas a ser hormigonadas. Para ello en ningún caso podrá superar la menor de las dos condiciones siguientes:

- 1/5 de la menor dimensión de la pieza a hormigonar; y

- 3/4 de la mínima separación horizontal entre barras de armadura.

En el hormigón sin armar y cuando se emplee en espesores de más de 20 cm, podrá utilizarse árido grueso de dimensiones no mayores de 5 cm.

## 5.3.2.4 Hierro redondo

Será acerado y presentará las características definidas por el proyectista de estructuras en el proyecto ejecutivo realizado por el contratista, las mismas deberán estar claramente especificadas en los planos.

## 5.3.2.5 Agua

El agua a emplearse deberá ser limpia, exenta de aceite, álcalis y sustancias vegetales u orgánicas. Podrá utilizarse el agua proveniente de la perforación ubicada en el predio de la Planta de Depuración en caso que los análisis físico químicos resulten aptos.

En el caso de solicitarse el uso de agua corriente, la Jefatura Técnica Departamental determinara el punto de toma, correspondiendo al contratista el traslado a obra.

## 5.3.2.6 Cemento

El cemento Portland será de primera calidad y su recepción y uso estará sometido a las condiciones y ensayos establecidos en las normas números 20:2003, 21:2004 y 22:2004 del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

El cemento deberá ser depositado en almacenes secos, cerrados y cubiertos y en condiciones tales que esté protegido de la humedad de la atmósfera y del suelo.

También se permitirá el uso de cemento Portland a granel, en cuyo caso el material será almacenado en depósitos especiales, a prueba de humedad, materias extrañas y otros que pueden alterar la calidad del cemento los cuales se vaciarán y limpiarán perfectamente en períodos no mayores a 90 días.

No se permitirá el empleo de cemento Portland que tenga un período de almacenamiento superior a los noventa días.

## 5.3.2.7 Aditivos

En el proyecto ejecutivo a presentar por el Contratista se podrá prever el uso de aditivos para el hormigón, especificando claramente las normas a cumplir por estos. Si se aprueba su uso con una marca determinada, se asegurará que ese uso se refleje en los proyectos de mezcla previo a su uso en obra. No se usarán mezclas que liberen cloruro de calcio o ion cloro o nitrato.

Compatibilidad: cuando haya necesidad de más de un aditivo, los mismos deberán ser compatibles física y químicamente, lo que será certificado por el fabricante de aditivos. Por esta razón es recomendable el uso de productos de un único fabricante.

## 5.3.2.8 Materiales para curado

Según especificación del proyectista, podrá utilizarse papel impermeable, película de polietileno u hoja blanca de polietileno de arpillera que no manche.

## 5.3.2.9 Hidrófugos

Serán especificados por el proyectista, debiéndose emplear según las especificaciones de fábrica.

## 5.3.3 Trabajo del encofrado

## 5.3.3.1 Generalidades

Los encofrados a ser utilizados en la obra serán de madera, metálicos, o de cualquier otro material suficientemente rígido que reúna similares condiciones de eficacia. Deberán tener resistencia, estabilidad y rigidez, debiendo ser proyectados de forma que no sufran hundimientos, deformaciones o desplazamientos, que resulten perjudiciales para la futura estructura, ni para la ejecución de la obra.

Se deberán diseñar los moldes de forma que permitan depositar el hormigón lo más directamente posible en su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de los encofrados y armaduras, sin demora. Se dispondrán aberturas temporarias en los encofrados cuando ellas se requieran para estos propósitos y dichas aberturas o puertas de inspección serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que se respete estrictamente la geometría indicada en los planos.

Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras, serán rellenados cuidadosamente con mortero de cemento con aditivo expansor y prolijamente terminados.

Los encastres para buñas y todo otro elemento que debe quedar empotrado permanentemente en el hormigón, será ubicado con precisión y asegurado firmemente en su lugar.

El número y ubicación de ataduras, tensores y  bulones deberá ser el adecuado para asegurar que los encofrados ajusten firmemente contra el hormigón colocado y permanezcan así durante las operaciones de hormigonado subsiguiente.

Se deberá limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y lubricarlas con desmoldante que no manche. Todo desmoldante en exceso será quitado de los moldes antes de la colocación del hormigón, debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados se ensucien con el mismo.

Inmediatamente antes del hormigonado, se inspeccionarán todos los moldes para asegurarse que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estancos, con superficies apropiadamente tratadas y libres de desmoldante sobrante y de otros materiales, extraños. No se colocará hormigón hasta que el encofrado y la armadura hayan sido inspeccionados por la Dirección de Obra.

## 5.3.3.2 Calidad del encofrado

Los  moldes, apuntalamientos y andamiajes, serán adecuados para las sobrecargas y peso propio a soportar, incluyendo equipos, altura de caída del hormigón (menor a 1m), presión del hormigón y de los cimientos, esfuerzos, estabilidad lateral y otros factores de seguridad durante la construcción.

El encofrado estará de acuerdo con la norma ACI 347-68, Práctica Recomendada para Trabajo de Encofrado, salvo mayores requerimientos de otras agencias reguladoras, o si se especifica o indica lo contrario.

## 5.3.3.3 Materiales para encofrado

a) Recubrimiento de moldes

Podrán usarse materiales que no dejen elementos residuales en la superficie del hormigón y no afecten adversamente la unión del hormigón con la pintura, yeso, mortero y otros materiales a aplicar.

Recubrimientos que contengan aceites minerales, parafinas, ceras u otros ingredientes no secantes no están permitidos. En caso que la Dirección de Obra lo considere necesario se procederá al arenado de las superficies terminadas para limpieza de los materiales de recubrimiento de moldes.

b) Madera de encofrado

Será de buena calidad dentro de su especie y apta para la construcción de moldes, según lo requerido. Podrán usarse maderas compensadas de los espesores necesarios para evitar deformaciones.

c) Ataduras metálicas

Las ataduras no dejarán metal alguno a menos de 25mm de superficie de concreto luego de quitadas.

d) Moldes metálicos

Serán de buena condición, limpios, libres de abolladuras, encorvaduras, herrumbre y aceite y todo elemento extraño.

## 5.3.3.4 Tipos de encofrado

a) Hormigón de superficie lisa

Se utilizará madera compensada de uso especial o moldes metálicos para hormigones a la vista y en contacto con agua residual.

b) Apuntalamiento y andamiaje

Se distribuirán las cargas correctamente en el área base en que se levantará el apuntalamiento, sean losas de hormigón o suelo; si es en el suelo, se protegerá contra socavación o hundimiento. Se construirán moldes para producir todas las líneas y contraflechas según los requisitos. Se usarán gatos, cuñas o medios similares para producir contraflechas y para quitar cualquier hundimiento en el encofrado que pueda ocurrir antes de la colocación del hormigón.

c) Construcción de encofrados

Se construirá el encofrado con las formas, tamaños, líneas y dimensiones exactas requeridas para obtener una estructura perfectamente nivelada y aplomada, todo según los planos. Se hará lo necesario para dejar las aberturas, molduras, rehundidos, anclajes, pases y demás elementos requeridos. Los sistemas de soporte deberán respetar los recubrimientos mínimos establecidos para la estructura a ser hormigonada.

El encofrado será tal que se pueda quitar con facilidad, sin martilleo o palanqueo contra el hormigón. Se usarán tensores de metal para permitir un tensado preciso de los encofrados. Se construirán los encofrados de manera tal que no ocurran deflexiones, pérdidas o desplazamientos durante o después de echar el hormigón. Se cubrirá el encofrado con el material de recubrimiento especificado sólo previamente a la colocación de la armadura de refuerzo.

Antes del comienzo del hormigonado de la pieza, el Director de Obra inspeccionará el encofrado y verificará la estructura soporte del mismo, y que la terminación del encofrado es compatible con la terminación establecida para la estructura, verificando además que se ha utilizado en forma cuidadosa un desmoldante que no ataca al hormigón.

d) Juntas del encofrado y agujeros de ataduras

Se sellarán las juntas del encofrado con materiales apropiados y, a no ser que los tensores llenen completamente los agujeros que atraviesan, se sellará alrededor de ellos con materiales adecuados, todo para impedir escape del mortero del hormigón.

e) Ventanas en el encofrado

Se dejarán ventanas donde se indique, o donde sean necesarias para la colocación y vibración del hormigón.

Las ventanas serán de un tamaño adecuado para tolvas y vibradores, espaciadas a lo máximo 2 m centro a centro. Las ventanas serán cerradas y selladas antes de colocar hormigón más arriba.

f) Limpieza

Se dejarán aberturas en los encofrados de paredes y columnas para limpieza e inspección. Antes del llenado se limpiarán todos los moldes y superficies para recibir el hormigón.

## 5.3.3.5 Reutilización

Se limpiará y reacondicionará el material de encofrado antes de reutilizarlo. La cantidad de re-usos de los encofrados dependerá del material de los mismos y será aprobado por la Dirección de Obra.

## 5.3.3.6 Cañería embebida y herrería anclada

Todos los instaladores que requieran aberturas para el pasaje de caños, conductos y otros elementos serán consultados y avisados para que coloquen los elementos que deben quedar embebidos en el hormigón. Las aberturas requeridas serán reforzadas como se indique.

Los conductos o caños serán ubicados de manera de no reducir la resistencia de la construcción. Los caños colocados dentro de una losa de hormigón no tendrán un diámetro exterior de más de 1/3 del espesor de la losa ni serán colocados debajo de la armadura inferior o por encima de la armadura superior. Los caños pueden ser colocados en las paredes siempre que no tengan un diámetro exterior de más de 1/3 del espesor de la pared, que no estén espaciados por menos de 3 diámetros centro a centro, y que no perjudiquen la resistencia de la estructura. Cuando cualquier trozo de un caño es instalado después de la colocación del hormigón, se hará una apertura en la posición precisa para dicha cañería. Las aperturas tendrán tamaño suficiente como para permitir una alineación final de las cañerías y accesorios sin deflexión de ninguna parte y para permitir espacio adecuado para el caño que pasa a través de la pared, asegurando que dichas aberturas queden a prueba de agua. Se dejarán elementos continuos para sostener el material de relleno en su lugar y para asegurar una unión hermética. Las aberturas serán selladas con material que no encoja, EMBECO o similar.

Cuando una cañería de cualquier material termina en una pared o atraviesa una pared se instalará, donde sea posible y antes de colar el hormigón, el accesorio o pieza especial requerida para esa instalación particular.

## 5.3.3.7 Juntas de dilatación

Las juntas de dilatación indicadas en los planos se ejecutarán con junta water-stop de P.V.C. ubicada a eje de hormigón. En la mitad exterior de la pieza se rellenará la junta con una plancha de espuma de poliuretano expandido. La mitad interior se rellenará con relleno preformado para fondo de juntas de espuma de polietileno en forma de burlete de sección circular, terminándose con una capa de espesor adecuado de masilla de un componente diseñada como sellador para juntas a base de poliuretano de polimerización acelerada.

Previo a la colocación de la masilla se limpiarán y secarán perfectamente los bordes de las juntas a los efectos de lograr una buena adherencia.

## 5.3.3.8 Control durante la colocación del hormigón

Artefactos aprobados por la dirección de obra se instalarán en los encofrados apuntalados, y en otros lugares según sea necesario, para detectar movimientos y deflexiones del encofrado durante la colocación del hormigón. Las contraflechas requeridas de las planchas y vigas serán controladas y mantenidas correctamente al aplicar las cargas de hormigón en los moldes. Se asignarán obreros para controlar los moldes durante la colocación del  hormigón y para sellar rápidamente todo escape de mortero.

## 5.3.3.9 Retiro de moldes o apuntalamientos

No se retirarán los moldes o apuntalamientos hasta que el hormigón haya alcanzado suficiente resistencia para soportar su propio peso, y todas las cargas de construcción o permanentes que se le impongan. En todos los casos se deberán tener en cuenta las condiciones climatológicas que puedan afectar al fraguado y primer endurecimiento del hormigón.

a) Retiro de moldes

El tiempo mínimo para el retiro de moldes después de la colocación de hormigón es:

| Costados de vigas pero no apuntalamiento | 3 días |
| --- | --- |
| Moldes de columnas y paredes | 2 días |
| Moldes para planchas y vigas pero no apuntalamiento | 14 días |

b) Retiro de apuntalamiento y andamiaje

No se retirará el apuntalamiento y el andamiaje hasta los 21 días de colocado el hormigón o hasta que haya adquirido el 90% de la resistencia a la compresión a los 28 días, establecida y demostrada por cilindros de control.

c) Restricción

No se admitirán cargas de construcción, equipos o permanentes sobre columnas, planchas o vigas apuntaladas hasta que el hormigón haya adquirido la resistencia establecida a la compresión a los 28 días.

d) Tratamiento del hormigón al desencofrar

Los distintos elementos que constituyen los encofrados (costeros, fondos, etc.) como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura. Cuando los elementos sean de cierta importancia se emplearán cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los apoyos.

## 5.3.3.10 Estructuras temporarias

Comprenden todas las estructuras para apuntalamiento y arriostramiento de encofrados, puentes de servicio, escaleras, mallas de seguridad, operaciones de montaje, etc., que sean necesarios para la ejecución de la obra.

Serán proyectados para soportar con seguridad todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados y estructuras de servicio durante todas las etapas de construcción, servicio y remoción.

Se hace especial énfasis en la seguridad que es necesario suministrar al personal de obra contra riesgo de accidentes. Esta seguridad, depende en alto grado del buen diseño y mantenimiento de las estructuras temporarias.

Se deberán cumplir todas las disposiciones vigentes respecto a seguridad y demás condiciones de trabajo.

## 5.3.4 Armadura

## 5.3.4.1 Generalidades

Las instalaciones para preparar la armadura, concordarán con los requisitos específicos del "Manual of Standard Practice" del Concrete Reinforcing Steel Institute (CRSI Manual), salvo que se indique otra cosa o según apruebe la dirección de obra.

## 5.3.4.2 Acero de armadura

Las armaduras serán barras conformadas de dureza natural con límite de fluencia convencional de 5.000 Kg/cm², grado ADN 500

## 5.3.4.3 Alambre para atar

Será de acero recocido, de diámetro mínimo 1,5mm.

## 5.3.5 Colocación del acero de refuerzo

## 5.3.5.1 Fabricación y entrega

De acuerdo con el Manual CRSI, Capítulos 6 y 7, salvo indicación o especificación contraria. Al llegar a obra las barras de acero, se clasificarán separadas por diámetro, etiquetándolas con una identificación adecuada para facilitar el apartado y la colocación. Se transportarán de manera de no dañarlas y se almacenarán separadas del piso. Se tendrá una provisión suficiente de barras en el terreno para evitar demoras en la ejecución de la obra.

a) Curvado y moldeado

Las barras se cortarán y doblarán de acuerdo con las dimensiones y formas indicadas en los planos. El doblado se realizará a velocidad limitada, en frío, mediante el empleo de pernos, mandriles u otros elementos que permitan obtener los radios de curvatura especificados, por métodos no dañinos para el material. Los aceros tratados en frío, no deberán ser sometidos a ningún proceso que requiera el empleo de calor (no se calentarán las barras para doblarlas). Las barras con pliegues o curvas no indicadas serán rechazadas. Las barras una vez dobladas no podrán enderezarse sin haber eliminado previamente la parte afectada.

b) Soldaduras

No se permite soldar las barras de refuerzo salvo aprobación o indicación expresa en cada caso. No se permiten soldaduras para asegurar barras cruzadas. Las soldaduras en taller o en el sitio serán por procedimiento eléctrico de arco, hecha por operarios calificados, con experiencia y bien entrenados. Todo trabajo de soldadura debe estar de acuerdo con AWS D12.1 "Recommended Practices for Welding, Reinforcing Steel, Metal Inserts and Connections in Reinforced Concrete Construction". Se recomienda utilizar electrodos con poco hidrógeno.

Las soldaduras tendrán, por lo menos, 125% de la resistencia de las barras conectadas.

Preparación

Se limpiarán las superficies a ser soldadas de todo material extraño y de escamas sueltas. Se limpiarán las soldaduras cada vez que se cambien los electrodos.

Características de las soldaduras

Cuando se cepillen con cepillos de alambre, las soldaduras terminadas mostrarán una sección uniforme, suavidad en el metal soldado, cantos en bisel sin cortes ni solapas, libres de porosidad y escorias y buena fusión con penetración al metal base. Se cortarán las soldaduras o partes de soldaduras que se encuentren defectuosas se reemplazarán con mano de obra adecuada; no es aceptable el uso de un soplete cortante para sacar soldaduras defectuosas.

## 5.3.5.2 Colocación

Salvo que se indique o especifique lo contrario se deberá ajustar al Manual CRSI, Capítulo 8, incluyendo tolerancias de colocación. No se permite la disminución del recubrimiento para barras en las superficies de hormigón expuestas en depósitos y otras estructuras que contengan agua o líquido residual.

a) Limpieza

Antes de colocar la armadura y otra vez, antes de colar el hormigón, se limpiará el refuerzo de escamas sueltas, aceite y otro material que pueda destruir o reducir la adherencia.

b) Fijación en el lugar

Las armaduras serán posicionadas rígidamente dentro de los encofrados, de forma que durante las operaciones de colado del hormigón, se tenga la seguridad de que las mismas no sufrirán ningún desplazamiento. Para sostener la armadura se emplearán soportes o espaciadores metálicos o de mortero o de material plástico y ataduras metálicas. Dichos elementos tendrán formas, espesores y resistencias adecuadas y se colocarán en cantidad suficiente para conseguir que las barras no sufran ningún tipo de desplazamiento, respetando los recubrimientos establecidos.

Se fijará con precisión la armadura y asegurará con ligaduras de alambre en todos los puntos donde se cruzan las barras. Se ligarán los estribos a las barras, tanto arriba como abajo. Se apartarán las ligaduras de alambres de los moldes; se ejercerá especial cuidado en las superficies que queden a la vista y  sin pintar. Las barras de soporte serán hechas de acuerdo con el Manual CRSI, Capítulo 3, Specifications for Placing Bar Supports, utilizando silletas y soportes aprobados.

c) Empalmes

Los empalmes deberán ser autorizados por la Dirección de Obra.

Como norma general no se admitirá empalmes en las armaduras. Cuando esto no sea posible, los empalmes se ubicarán en aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones, atendiendo en cada caso a los detalles que suministrará la Dirección de Obra.

Los empalmes se harán por solape o por soldadura a tope.

Los empalmes por soldadura a tope se harán preferentemente en las barras de diámetro grueso. Se utilizarán las técnicas especiales para soldar aceros de alta resistencia, empleando personal calificado.

## 5.3.5.3 Refuerzo adicional

Se colocarán barras de refuerzo adicionales en las aberturas, según esté indicado en planos y planillas del proyecto o sea necesario. Deberá respetarse tanto el tipo de acero especificado, como su ubicación según planos, como los diámetros especificados. Donde no se indican barras adicionales para esos lugares, se solicitarán instrucciones a la Dirección de Obra.

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularán firmemente y en la forma más conveniente con los estribos, barras de repartición y demás armaduras.

La armadura superior de losas será adecuadamente asegurada contra las pisadas. Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada, admitiéndose en aquellos casos en que la distancia entre barras, sea menor de 30 cm que se aten en forma alternada.

Antes de proceder a la colocación del hormigón dentro de los encofrados, deberá verificarse cuidadosamente la sección, cantidad, forma y posición de las armaduras.

En las zonas de gran acumulación de armaduras, se cuidará especialmente la colocación y compactación de hormigón, debiendo asegurarse un llenado completo de los encofrados y espacios entre barras.

## 5.3.5.4 Operaciones de hormigonado

Durante la colocación del hormigón, se asignarán herreros de obra para inspeccionar las armaduras y mantener las barras en las posiciones correctas en cada punto de llenado.

## 5.3.5.5 Separaciones y recubrimientos

La separación libre entre dos barras paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual o mayor que el diámetro de la barra de mayor diámetro.

En ningún caso la separación libre entre barras colocadas en un mismo lecho horizontal o dispuestas sobre una misma vertical, será menor de 2 (dos) cm.

Las disposiciones anteriores no se aplicarán a los cruzamientos de armaduras principales de distintas vigas, ni en la zona de apoyos de éstas, ni a la separación entre barras principales y estribos.

Cuando las barras se coloquen en dos o más capas superpuestas los centros de las barras de las capas superiores se colocarán sobre la misma vertical que los correspondientes a la capa inferior.

Los recubrimientos mínimos de las armaduras serán los indicados por las normas de cálculo correspondientes. En el caso de estructuras de hormigón que estarán en contacto con líquidos residuales (reactores, sedimentadores, pozos de bombeo, estructura del desarenador, etc.), el recubrimiento mínimo será de 5 cm.

Antes de comenzar con el hormigonado de la pieza, el Director de Obra la inspeccionará cuidadosamente comprobando el número de barras colocado, sus diámetros, recubrimiento, fijación y limpieza. Sólo después que el Director de Obra tenga certeza de que las armaduras están en perfectas condiciones, autorizará el hormigonado de la estructura.

## 5.3.6 Morteros

Los componentes de las mezclas para los morteros se medirán en volúmenes, empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor. Las mezclas se batirán a máquina hasta que resulten homogéneas y se verterán sobre una superficie plana y limpia.

Para el caso de elaboración por métodos manuales, se mezclarán los elementos inertes con el cemento en seco sobre una base impermeable removiéndose a pala 5 veces y luego se agregará gradualmente el agua. Los morteros en cuya composición entre cemento, deberán emplearse a medida que vayan preparándose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mañana para la tarde.

Los morteros de cal y arena no se prepararán sino para el trabajo del día.

La cantidad de agua a utilizarse en la preparación de los morteros, deberá ser la mínima para obtener una consistencia pastosa en la mezcla.

|  | DOSIFICACIONES MORTEROS | EMPLEO DE MORTEROS |
| --- | --- | --- |
| Tipo A | 5 partes de mezcla (5 partes arena gruesa -2 partes cal en pasta) 1 parte de cemento | Para elevación de muros |
| Tipo B | 9 partes de mezcla (5 partes arena gruesa -2 partes cal en pasta) 1 parte de cemento | Primera capa de revoques interiores |
| Tipo C | 4 partes de mezcla (4 partes arena gruesa -1 parte cal en pasta) 1 parte de cemento | Para colocación de mosaicos, revestimientos, escalones y todo trabajo similar |
| Tipo D | 3 partes de mezcla (4 partes de arena fina -1 parte cal en pasta) 1 parte de cemento | Para colocación de azulejos y revestimientos en general |
| Tipo E | 3 partes arena gruesa 1 parte de cemento Con adición de hidrófugo en la proporción que corresponde a cada caso de acuerdo a las normas que indique el fabricante. No aplicarlo en más de 1 cm de espesor. | Para aislar del suelo a los muros. Con hidrófugo: Para la capa alisada a extender sobre el contrapiso azotea. Para la primera capa (azotada) de revoques exteriores. Sin hidrófugo: Para la primera capa (azotada de toda la superficie de hormigón a revocar) Para amurado de grampas. Para elevación de tabiques espejo. |
| Tipo F | 4 partes de mezcla (3 partes arena terciada)(1 parte cal en pasta) 1 parte de cemento | Para la segunda capa de revoques exteriores |
| Tipo G | 20 partes de mezcla (3 partes arena terciada)(1 parte cal en pasta) 1 parte de cemento | Para la segunda capa de revoques interiores y tercera capa de revoques exteriores no considerada fachada |
| Tipo H | 3 partes de carbonato de calcio 1 parte de cemento blanco Color según indicaciones | Para la tercera capa de revoques de fachada (revoques imitación o revoques balai) |
| Tipo HB | 1 m3 de cascotes de dimensiones no mayor de 5 cm. 450 L de arena gruesa 150 L de cal en pasta 150 kg de cemento | Para contrapisos en general. |

## 5.3.7 Hormigones

## 5.3.7.1 Clases de hormigón

Se empleará para cada estructura la clase de hormigón estructural definida por el proyectista en los planos y memorias del proyecto ejecutivo que realizará el contratista.

a) Resistencia estimada

Previamente, y de común acuerdo, se dividirá la obra en lotes de control. Cuando el lote supere 6 canchadas, se tomarán 6 canchadas al azar, en cada una se realizarán dos probetas y se considerará como valor de las amasadas el promedio de ambas probetas. Con los seis valores:

x1 < x2 < x3 < x4 < x5 < x6

fc,est = x1 + x2 – x3 ≥ 0.89 * x1

Cuando el lote sea inferior a 6 amasadas, se procederá igual obteniendo de 2 a 5 valores siendo:

f,est	= 0.75 * x1 para N = 2

= 0.80 * x1 para N = 3

= 0.84 * x1 para N = 4

= 0.87 * x1 para N = 5

b) Dosificación y ensayos preliminares

Antes de comenzar los trabajos de hormigonado de la obra, el contratista realizará los estudios de las dosificaciones de los hormigones a ser empleados en la obra. Para ello en el laboratorio de la obra, con los materiales que se propone emplear y de acuerdo con las condiciones de ejecución previstas, preparará distintas dosificaciones procurando atender los requisitos establecidos en los planos del proyecto referidos a la resistencia característica fck antes especificada.

Estos ensayos se harán con el objeto de establecer la dosificación que debe adoptarse con los materiales disponibles:

- La dosificación a emplear en los hormigones será establecida por el Contratista con suficiente anticipación y sometida a la aprobación de la Dirección de Obra.

- A los efectos de esta aprobación, el Contratista preparará en condiciones lo más semejante posible a las que regirán en obra, 20 ejemplares cilíndricos de 15x30 cm, para cada dosificación a ensayar.

- Estos ejemplares serán ensayados a la compresión a los 28 días.

- Regirá al respecto la norma UNIT 101:1998.

- En caso de existir premura, los ensayos podrán efectuarse a los 7 días y se calculará:

Resistencia a los 28 días = 1,40 x Resistencia a los 7 días.

## 5.3.7.2 Mezcla del hormigón

Una vez aprobada la dosificación del hormigón por el Director de Obra, se estará en condiciones de hormigonar las estructuras.

Para ello, los distintos materiales componentes del hormigón, se medirán por peso, no admitiéndose las dosificaciones por volumen.

El mezclado se realizará en forma mecánica, por medio de una hormigonera de capacidad adecuada a los requerimientos de la obra. El batido deberá prolongarse hasta que el hormigón presente un aspecto homogéneo, sin segregaciones. No se admitirá el sobrecargado de la misma, por encima del valor especificado por el fabricante de la misma. El tiempo de mezclado no podrá ser inferior a 90 segundos para la capacidad de 1 m3, los que se incrementarán a razón 15 segundos por cada 0,40 m3 de hormigón adicional. Los tiempos se computan a partir del momento, en que el cemento toma contacto con el resto de los materiales.

a) Hormigón pre-elaborado

El hormigón ya preparado, entregado por una planta comercial de mezcla pre-elaborada fuera del sitio de obra, deberá para cada carga estar acompañado del certificado del pesador, detallando la cantidad de cada ingrediente: concreto, la cantidad de aditivos, eventualmente contenido de agua y asentamiento, como también la hora de carga y partida de la planta de mezcla pre-elaborada.

Los ensayos y proyectos de mezcla se harán como se especificó anteriormente.

b) Agua de mezcla

Podrá no entregar el hormigón pre-elaborado con la cantidad total de agua especificada incorporada en él. Se retendrán optativamente 12 litros de agua por metro cúbico, y luego se incorporará a la mezcla antes de descargar el hormigón del camión mezclador. El agregado de agua se hará ante el Inspector. Cada camión mezclador llegará al sitio de la obra con su recipiente para agua lleno.

En el caso de que no esté lleno y el hormigón acuse un asentamiento mayor que el especificado, la carga puede ser rechazada.

c) Consistencia

Se medirá el asentamiento del hormigón de acuerdo con la norma UNIT 067:1998, por medio del empleo del cono de Abrams.

Como regla general se aceptará un asentamiento entre 5 y 10 cm. Para los llenados difíciles (muros) se podrá incorporar aditivos, previa aprobación de la Dirección de la Obra

Todos los hormigones, siempre que ello sea físicamente posible, se compactarán utilizando vibradores de inmersión. No se utilizarán los vibradores para distribuir el hormigón.

## 5.3.7.3 Almacenamiento

a) Cemento

El cemento Portland se almacenará bajo techo y separado del piso, evitándose cualquier posibilidad de hidratación del mismo, para lo que será necesaria la ventilación del depósito Se almacenará una cantidad suficiente de cemento como para asegurar la continuidad del trabajo.

b) Agregados

Los agregados se almacenarán en zonas limpias, bien pavimentadas y drenadas, que no estén sujetas a inundaciones. Los distintos tamaños y tipos de agregados estarán separados por paredes sólidas de altura y resistencia adecuadas, de forma que no se contaminen entre sí.

c) Acero para armadura

Todo el acero de armadura se mantendrá limpio hasta su uso en obra.

## 5.3.7.4 Transporte del hormigón

El transporte del hormigón se hará en el menor tiempo posible hasta su lugar de colocación, por medio de equipos y métodos que eviten la segregación del hormigón, según aprobación de la Dirección de Obra.

Podrá emplearse para la fabricación y transporte del hormigón, un camión mezclador, el que deberá respetar las condiciones generales expuestas precedentemente. Otros procedimientos diferentes de los detallados, podrán ser empleados siempre que el producto final, responda a las exigencias del proyecto y el Director de Obra los apruebe previamente.

## 5.3.7.5 Colocación del hormigón

No se colocará hormigón hasta que el acero de refuerzo y los moldes hayan sido inspeccionados y aprobados.

- No podrá hormigonar ninguna parte de una estructura cuando exista agua en las excavaciones, por lo tanto estará obligado a bajar el nivel de agua del subsuelo durante el hormigonado y hasta 6 horas de concluido éste.

- No se permitirá ejecutar cortes en las estructuras ya hormigonadas y por lo tanto estará obligado a prever la necesidad de pases de canalizaciones de cualquier tipo y los anclajes que sirvan de apoyo a tuberías o piezas que integren las instalaciones.

a) El tiempo

No se colocará hormigón cuando llueva, salvo que se tomen medidas aprobadas para evitarle daños. Tampoco cuando la temperatura ambiente sea de 5 °C y en descenso. El hormigón no se colocará cuando su temperatura en el momento de su lanzamiento sea de 4ºC o inferior.

El hormigón colocado durante períodos de vientos secos, baja humedad, temperaturas altas y otras condiciones que determinen secado rápido, será inicialmente tratado con una fina pulverización de agua aplicada inmediatamente después de terminar el llenado que se mantendrá hasta que se empiece el curado final.

b) Transporte

No se dejará caer el hormigón de más de un metro de altura desde su punto de descarga desde el mezclador, embudo, tolva o transportador, ni a través de barras de refuerzo, de manera que se produzca desagregación.

No se permite el uso de canaletas para trasladar o colocar el hormigón, salvo pequeñas porciones aisladas de la obra, y sólo con permiso previo. Se depositará el hormigón directamente en los transportadores, y de estos directamente al punto final de colado.

Se colocará el hormigón de manera de mantener la superficie siempre nivelada, permitiendo que sólo un mínimo fluya de una parte a otra.

c) Colocación del hormigón

La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente de culminado el transporte del mismo hasta su lugar definitivo. Se deberá culminar la colocación del mismo, dentro de los 30 minutos de haber puesto en contacto al cemento con los otros componentes. De cualquier manera este tiempo debe ser ajustado en la obra, considerando las condiciones locales del tiempo y el eventual uso de retardadores.

El hormigón fresco será lanzado sobre superficies de fundación, sobre encofrados o sobre superficies de hormigón ya endurecido. En cualquier caso las superficies estarán limpias, húmedas sin agua libre, o aceitadas en el caso de encofrados. Las juntas de construcción deberán ser adecuadamente tratadas, de forma de eliminar el hormigón poroso, la lechada, etc.

Todo el hormigón colocado, deberá ser de inmediato compactado, por medio de vibradores de inmersión o similar.

No se colocará hormigón si hay evidencia de que ha comenzado a fraguar. No se permite re-amasar el hormigón.

Juntas de construcción horizontales

Las superficies horizontales de hormigón ya colocado y endurecido, serán mojadas y cubiertas con una capa de 15cm de espesor de hormigón de la misma mezcla con 50% de agregado grueso, omitido, justo antes de colocar el resto del hormigón.

Coladas

Se colocará el hormigón en los moldes, inmediatamente después de mezclado y de una manera tal, que evite la separación de los ingredientes y en capas horizontales de no más de 0,50 m de espesor.

Paredes

Se llenarán las paredes de estructuras que contengan agua, en una operación continua del pie a la parte superior de la pared entre las juntas de construcción indicadas o aprobadas a la velocidad de vertimiento correspondiente. Cada sección de pared estará colocada en su lugar por lo menos 10 días antes de llenar la sección de pared adyacente.

Losas

Se llenarán las losas en una operación continua entre las juntas de construcción indicadas o aprobadas.

Colocación con bombas

No se permitirán incrementos en los asentamientos indicados para el hormigón colocado con bombas. Tubos de aluminio no son aceptables para el transporte del hormigón. El equipo será capaz de mantener las velocidades de llenado correspondientes.

Velocidades de llenado

Elementos verticales

Se colocará el hormigón en coladas a una velocidad que no deforme los moldes ni permita que la parte superior de la colada empiece a endurecerse antes de colocar la colada siguiente.

Losas

Se colocará el hormigón a una velocidad que asegure que todo el hormigón que se coloque se una al hormigón aún plástico, y dentro de los 10 minutos de la colocación anterior.

Temperatura de Colocación

La temperatura del hormigón en el momento de su colocación en los encofrados será preferentemente menor de 15 grados centígrados y no se permitirá colocar el hormigón cuya temperatura exceda de 32ºC. Para esta temperatura o superiores, se deberán adoptar precauciones especiales, que deberán contar con la aprobación del Director de Obra.

Si las altas condiciones de temperatura son críticas, las operaciones de colocación del hormigón se realizarán únicamente por la tarde o de preferencia por la noche.

La colocación será interrumpida en los siguientes casos:

cuando la temperatura ambiente en el lugar de la obra a la sombra, sea 5 ºC (cinco grados) y vaya en descenso; y

cuando se prevea que dentro de las 48 horas siguientes al momento de la colocación, la temperatura pueda descender por debajo de 0ºC (cero grado).

d) Compactación

El hormigón deberá ser apisonado en los rincones y ángulos de los encofrados y alrededor de todas las armaduras de refuerzo y elementos embebidos sin causar la segregación de los materiales. La colocación del hormigón se deberá realizar dentro de lo posible en cubas de fondo de volcador.

De manera general, la cantidad depositada en cada sitio deberá ser tal que el material sea rápida y totalmente compactado. En los cortes del hormigonado, las superficies de las juntas de construcción deberán mantenerse continuamente mojadas durante las veinticuatro horas anteriores a la colocación del hormigón. El agua en exceso deberá ser eliminada antes de la colocación del hormigón.

Las superficies de tierra y roca de las fundaciones sobre las cuales el hormigón será colocado deberán estar húmedas pero libres de agua estacionaria.

Todas las superficies rocosas deberán ser mantenidas continuamente mojadas por lo menos las 24 horas anteriores a la colocación del hormigón.

Inmediatamente antes de que el hormigón sea colocado, estas superficies serán recubiertas con una capa de lechada de cemento.

e) Vibración

Todo hormigón, salvo las losas de hormigón de menos de 10cm de espesor, será compactado con un equipo mecánico de vibración interna de alta frecuencia completado por apisonado a mano. Losas de hormigón de 10cm o menos de profundidad serán compactadas con pisones de metal o madera y asentadas con una regla pesada para nivelación. Se vibrará con cuidado el hormigón alrededor de las barreras para agua y se tendrá cuidado de que las mismas no estén dobladas o dañadas.

# Operación de los vibradores

Se emplearán obreros diestros y con experiencia para operar los vibradores. No se transportará el hormigón en los moldes usando vibradores, ni se permitirá que los vibradores se pongan en contacto con los moldes o la armadura. Al vibrar una capa recién colocada de hormigón, el vibrador se hundirá verticalmente en las capas anteriores que aún están completamente plásticas y se retirará lentamente, produciendo la densidad máxima que se pueda conseguir sin crear vacíos. El vibrador no penetrará ni perturbará hormigón endurecido o parcialmente fraguado bajo ninguna circunstancia. Se evitará vibración excesiva que causa segregación del hormigón.

Re-vibración de hormigón retardado

El hormigón que contenga aditivo retardante para paredes y columnas estructurales, se colocará siguiendo un programa que permita que cada capa de hormigón esté colocada y comprimida, por lo menos 30 minutos antes de que sea colocada la siguiente capa de hormigón. Se quitará el agua escurrida de la superficie del hormigón antes de poner más hormigón, y el hormigón en el lugar será vibrado de nuevo antes de colocar la siguiente colada. En la parte superior de paredes y columnas, el hormigón que tenga exceso de agua o agregado fino causado por la vibración, será retirado mientras aún sea plástico, y el espacio será rellenado con hormigón compactado en las proporciones correctas, y vibrando en el lugar.

Losas

Se colocarán puntos de nivel cada 1,5m máximo y comprobarán los niveles con un nivel óptico. Se compactará y apisonará el hormigón para traer 5mm de mortero a la superficie, y fretachará y terminará con reglas y planillas. Las superficiales terminadas ya sean a nivel o inclinadas, tendrán una desviación máxima de 5mm con una regla recta de 3 metros para acabados a la vista salvo los zampeados de los colectores cuya tolerancia la fijará la Dirección de Obra en función de la pendiente de los mismos. No se utilizará ningún tipo de fretachos de acero o plástico para operaciones iniciales de fretachado. A no ser que se especifique lo contrario, no se aplicarán terminaciones hasta que el agua desaparezca de la superficie y que la superficie esté suficientemente endurecida. Se retirará el agua escurrida y lechosidad a medida que aparece.

## 5.3.8 Ensayos de hormigón

## 5.3.8.1 Ensayo de control

Los ensayos de control tienen por objeto comprobar, en el transcurso de la ejecución de la obra, que la resistencia estimada del hormigón se mantiene igual o mayor que la característica (ver resistencia estimada). Se fecharán los cilindros, numerarán y se colocarán etiquetas indicando la ubicación de la estructura de donde se tomó la muestra. Se indicará el resultado de la prueba de asentamiento hecha a la muestra.

Se harán cilindros para ensayo en la obra, 24 horas luego de hacerlos, se guardarán los cilindros bajo condiciones húmedas curativas a aproximadamente 20ºC hasta que se haga el ensayo. Se ensayarán los cilindros a los 7 días y a los 28 días para valorar fc,est.

Regirán al respecto las normas UNIT 069:1998 y 077:1998.

## 5.3.8.2 Ensayo de información

Tiene por objeto conocer la resistencia real del hormigón de una zona determinada de la obra a una edad determinada.

Se harán dos cilindros de ensayo para control de la colocación diaria del hormigón de las losas de techo y demás hormigones. Se guardarán las probetas en la estructura, tan cerca del lugar de muestreo como sea posible, y protegerán de los elementos, de la misma manera en que se protegió esa porción de la estructura que la probeta representa. Se ensayarán inmediatamente antes del retiro del apuntalamiento de las planchas, y se transportarán al Laboratorio de Ensayo, no más de 12 horas antes del ensayo. Se retirarán los moldes de las probetas recién antes de efectuar la prueba.

## 5.3.9 Juntas en hormigón

Se ubicarán las juntas en el hormigón donde se indique, o donde haya sido aprobado por la Dirección de Obra. Se obtendrá aprobación de la Dirección de Obra para los puntos de parada de cualquier llenado.

## 5.3.9.1 Juntas de construcción

Se limpiarán, rasquetearán las superficies de contacto de las juntas de construcción retirando la superficie entera, y exponiendo agregado limpio sólidamente incrustado en mortero. Se usará cincelado mecánico, arenado al soplete o aplicación de retardador de mortero de superficie, seguido por lavado y fregado con cepillo duro. Se cubrirán y protegerán contra daños, las barreras contra agua y otros elementos insertados. El hormigón endurecido se mojará y se mantendrá mojado, por lo menos, 24 horas antes de poner hormigón nuevo.

Justo antes de colocar el hormigón adyacente, se empapará la superficie de las juntas verticales de construcción con una mezcla 1:2 de cemento y arena, que tendrá consistencia de pintura. En las juntas de construcción que no contienen barreras contra agua a profundidad de rasqueteo de la superficie, será de por lo menos 6mm.

## 5.3.9.2 Juntas de expansión

Se colocarán donde se indiquen, de 12mm de ancho salvo que se detalle lo contrario. Salvo en los lugares donde se indican o especifican juntas selladas con goma sintética. Se colocará relleno y sellador de juntas. El relleno se mantendrá de 12mm a 18mm por debajo de la superficie. En juntas selladas con goma sintética, se mantendrá el relleno de 12mm por debajo, salvo que se muestre otra cosa, pronto para recibir el sellador.

## 5.3.9.3 Losas de piso

Se llenarán las losas de manera alternada como un tablero de ajedrez entre las juntas de construcción indicadas o aprobadas. Las losas colocadas serán totalmente curadas antes de llenar las losas adyacentes.

## 5.3.9.4 Barreras contra agua

Se calentarán las juntas fusibles y conexiones siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante incluyendo las herramientas y mecanismo de calentamiento. Las barreras de agua serán continuas en las juntas siguiendo desplazamientos y ángulos de las juntas, hasta empalmar con las barreras contra agua en las juntas transversales, sellando completamente la estructura.

Las barreras contra agua serán alineadas y centradas en las juntas. Se asegurarán las bridas de las barreras contra agua a las barras de la armadura con ataduras de alambre, separadas a lo sumo 45cm entre sí. Todas las barreras contra agua, empalmes, juntas, intersecciones y soldaduras serán probadas antes de colocar el hormigón. Las juntas a ser utilizadas deben ser previamente aprobadas por la dirección de obra.

## 5.3.9.5 Juntas con sellador

Las juntas deberán ser sopleteadas con arena para limpiar el hormigón, usando aire libre de aceite. Se mezclará y colocará el imprimador y el sellador exactamente como lo indiquen las instrucciones escritas del fabricante. Se colocará material de relleno en la ranura de manera que la profundidad del sellador sea entre 1/2 y 2/3 del ancho de la junta. Todas las grietas de más de 0,4 mm de ancho en las superficies de hormigón de estructuras que contengan agua serán picadas y la ranura se rellenará con material de relleno, imprimador y sellador. Se admitirá el uso de productos a base de resinas epoxi, sin solventes tipo Sikadur-32 Gel, aplicado según las instrucciones del fabricante.

## 5.3.10 Curado y acabado

## 5.3.10.1 Cura del hormigón

Culminada la colocación e inmediatamente, se procederá al curado permanente del mismo por un periodo no inferior a los 14 días. Para ello se mantendrán los moldes que contengan hormigón mojados, con una fina pulverización hasta protegerlo con material de curado, hasta que se retiren los moldes. Se podrá utilizar el empleo de alguna membrana especializada, la que deberá ser aprobada por el Director de Obra.

## 5.3.10.2 Remiendo del hormigón

Inmediatamente de retirados los encofrados, se procederá a inspeccionar las superficies obtenidas, de forma de poder detectar las posibles irregularidades o defectos existentes en las superficies hormigonadas.

No se podrá proceder a realizar ninguna reparación, sin que el Director de Obra, haya aprobado previamente el procedimiento a emplear, así como los materiales a utilizar.

## 5.3.10.3 Acabado de losas y superficies planas

Las superficies que no cumplan con las especificaciones del presente artículo serán rechazadas y ejecutadas nuevamente. No se aceptarán remiendos. Se mantendrá la superficie húmeda con una fina pulverización de agua para evitar que se seque durante las operaciones de acabado y hasta que se aplique el elemento de cura. No se permitirá el espolvoreo con arena o cemento durante las operaciones de acabado.

a) Losas rugosas

Se barrerán las superficies de las losas después del fragüe inicial del hormigón, dejando el agregado grueso apenas expuesto. Se aplicará este procedimiento en el hormigón que recibirá hormigón o mortero posteriormente.

b) Acabado monolítico a la llana

Se usará en todas las superficies de pisos, losas y superficies planas en que no se especifique o indique otra cosa. Después de que haya desaparecido el agua superficial y la superficie fretachada esté suficientemente endurecida, se deberá pasar y repasar la llana metálica hasta obtener una superficie lisa, libre de marcas de llana y otros defectos.

c) Acabado a la llana metálica

Igual que para el acabado monolítico a la llana, pero omitiendo la segunda pasada. Se usará en pisos, estructuras de hormigón que vayan a contener agua, y cubiertas de techos que recibirán techado de membrana de asfalto.

d) Acabado a la llana de madera

Se terminará con llanas de madera hasta obtener una superficie de textura uniforme. Se deberá aplicar en las superficies de hormigón de caminería, escaleras y rampas, y caminos exteriores que tengan una pendiente mayor de 1:10.

e) Cura de losas y superficies planas

Se aplicará el elemento de curado lo antes posible después de las operaciones de acabado, sin perjudicar las superficies, y en cualquier caso en el mismo día. Se mantendrán las superficies húmedas hasta que se aplique el curado. Se aplicarán compuestos líquidos de acuerdo estricto con las proporciones de aplicación publicadas por el fabricante del material; se darán dos manos de pulverización; la segunda mano pulverizada en ángulo recto con respecto a la primera. Se protegerán las superficies adyacentes donde se use el compuesto.

f) Período de cura y protección

Se mantendrán los materiales de curado en condiciones de sellado correcto, un mínimo de 14 días después de la aplicación. Se permitirá el mínimo posible de tráfico sobre las superficies curadas y se prohibirá sobre las superficies curadas con compuestos líquidos. Se deberá reparar enseguida cualquier medio de curado dañado o defectuoso.

g) Restricción

No se usará para el curado, compuestos líquidos que formen membrana sobre hormigón que recibirá hormigón, mortero y otros materiales adheridos, como el techado con asfalto.

Compuesto líquido de curado que forma membrana líquida

Salvo la restricción ya especificada, se usará un compuesto líquido para curado en todas las losas, pisos y superficies planas.

Curado con película

Se utilizarán películas de material para curado de hormigón, en todas las juntas selladas con cinta sensible a la presión; se reparará inmediatamente cualquier rajadura que ocurra durante el período de cura. Se verificará que las superficies permanezcan húmedas en todo el período de cura; se levantará la película y las superficies se mojarán con agua limpia, y reemplazará la película si fuera necesario. Se utilizará sobre superficies donde el compuesto líquido de curar no sea permitido.

Curado con agua

Se puede usar este método en lugar de los anteriores. Se conservará el hormigón continuamente mojado por medio de inundaciones, regaderas o equivalente durante el período completo de curado, o con coberturas de material absorbente aprobado, o arena mantenida continuamente mojada.

Acabado standard para hormigón

Una vez realizado el desencofrado, se cortarán cuidadosamente todos los alambres salientes y se eliminarán las rebarbas, huecos y otras irregularidades, de manera de obtener una terminación prolija de las superficies de hormigón, reciban éstas o no una terminación posterior.

En las superficies de hormigón visto las rebarbas o protuberancias aisladas, dejadas por las juntas del encofrado o por otras causas, se harán desaparecer por desgaste con piedra carborundum. Los vacíos superficiales se limpiarán, llenarán en forma adecuada con mortero u hormigón, y alisarán mediante una piedra de carborundum hasta que la zona reparada adquiera forma, aspecto y color concordantes con los de las zonas próximas. Los ángulos vistos serán pulidos para eliminar bordes cortantes.

No obstante, deberán adoptarse las máximas precauciones tanto en la ejecución de los encofrados como durante el llenado para evitar la aparición de esas imperfecciones.

En particular se estudiarán cuidadosamente los encofrados de los elementos cuyas superficies quedarán a la vista. Para estos encofrados no se admitirá el empleo de maderas de pino nacional.

Los encofrados de elementos de luces importantes serán dotados de contraflechas que se indicarán.

## 5.3.11 Impermeabilidad de estructuras de hormigón

Todas las estructuras de hormigón que contendrán líquidos, o que tengan planchas de piso por debajo del nivel exterior, serán probadas en cuanto a su permeabilidad antes de efectuarse el relleno. Las estructuras estarán libres de pérdidas de agua, externa o interna. Las unidades se llenarán hasta el nivel normal de operación como se muestra en los planos. Cualquier pérdida encontrada será reparada de una manera aprobada y, si fuese necesario, las pruebas se repetirán hasta confirmar la impermeabilidad.

## 5.3.12 Terminación y tratamiento superficial de hormigón visto

El tratamiento superficial de las estructuras de hormigón visto será mediante un alisado de arena y cemento Portland.

## 5.3.13 Revestimiento interior de las unidades de tratamiento

El revestimiento interior de las unidades de tratamiento, pozos de bombeo y de líquidos barométricos, y cámaras y canales en contacto con el líquido residual  será el siguiente:

- azotada de 6 mm de espesor con mortero de una parte de cemento portland y dos partes de arena gruesa y limpia

- revoque bien apretado de 8  mm de espesor con mortero de una parte de cemento portland y tres parte de arena mediana limpia (zarandeada)

- una capa de terminación o alisado de 3 mm de espesor con mortero de una parte de cemento portland y una parte de arena fina limpia (zarandeada)

El agua de amasado de las capas 1) y 2) llevará un hidrófugo químico inorgánico a base de silicato, de calidad comprobada. Al terminarse las tres capas de revoque se curará durante 7 días.

El revestimiento indicado, alcanzará también al coronamiento de las estructuras que no queden sumergidas y todo otro elemento incorporado a las estructuras.

Se advierte que en los planos de estructuras se indican los espesores que deben tener las piezas de hormigón una vez desencofradas y por lo tanto no comprenden los espesores de revestimiento requerido, el cual se debe tener en cuenta para que las dimensiones sean respetadas.

Para los registros ejecutados en hormigón o mampostería se utilizarán los revestimientos indicados en la Memoria Descriptiva General para obras de alcantarillado.

## 5.4 Estructuras metálicas

## 5.4.1 Generalidades

Todos los trabajos correspondientes a las estructuras metálicas, a menos que específicamente se establezca lo contrario, serán realizados de conformidad con lo que establecen las últimas ediciones vigentes de las normas:

- DIN 1050 Acero en la Construcción de edificios. Cálculo y disposición constructiva.

- DIN 18800 Estructuras de acero.

- DIN 4114 Bases de cálculo para los casos de estabilidad en las estructuras de acero (pandeo, pandeo lateral, abolladura).

- DIN 1912 Soldadura por fusión, soldadura de empalme

- DIN 55298 Pintura protectora de estructuras metálicas.

- AISC 2010 Specification for Structural Steel Buildings

- Otras normas aplicables y reconocidas internacionalmente.

## 5.4.2 Materiales

## 5.4.2.1 Barras metálicas

Los perfiles indicados, y las planchuelas serán del tipo de acero St.37.

Los bulones y tuercas correspondientes serán también del tipo de acero St.37.

## 5.4.2.2 Soldadura

Las soldaduras de las piezas metálicas serán del tipo por fusión, con arco eléctrico y con aporte de electrodo. La tensión de corte admisible será de 900 kg/cm².

## 5.5 Revestimientos protectores de elementos metálicos

## 5.5.1 Requerimientos generales

## 5.5.1.1 Presentaciones de proyecto

Descripciones detalladas de material y/o muestras de color deberán ser presentadas a la Dirección de Obra para su aprobación antes de que los materiales sean comprados.

## 5.5.1.2 Protección

a) Protección del trabajo

El contratista tomará las medidas necesarias para proteger los trabajos de aplicación durante el tiempo en que se esté llevando a cabo. El contratista será responsable por cualquier y todo daño al trabajo. El material deberá ser aplicado solamente durante períodos de tiempo favorable.

b) Elementos protectores

Deberán ser usados elementos protectores desechables para proteger pisos, artefactos y equipos que no requieran revestimientos protectores.

## 5.5.2 Materiales

## 5.5.2.1 Calidad

Todos los materiales y revestimientos protectores deberán ser productos de primera calidad fabricados para el uso a que se destinan, y serán aprobados por la Dirección de Obra.

## 5.5.3 Aplicación de revestimientos – requerimientos generales

## 5.5.3.1 Mano de obra

Los metales deberán estar limpios, secos y libres de incrustaciones, herrumbre, grasa, aceite u otra sustancia perjudicial cualquiera.

Para hormigón sujeto a inmersión en soluciones de productos químicos (tanques de preparación de polielectrolitos y cal) se realizará una impermeabilización y protección del hormigón mediante pintura epóxica adecuada. Las especificaciones de la misma deberán ser presentadas a la Dirección de Obra para su aprobación, previo a su  suministro y aplicación. La superficie del hormigón deberá ser previamente lavada con hidrolavadora a una presión no menor a 150 kg/cm2.

## 5.5.3.2 Aplicación

Todos los revestimientos deberán ser aplicados con pincel o brocha a menos que otra cosa sea a probada por la Dirección de Obra sea aprobada por la Dirección de Obra, y deberán ser llevados a cabo por personal experimentado, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

## 5.5.3.3 Ventilación

El contratista no permitirá que las aplicaciones de revestimiento se hagan en lugares encerrados, hasta que un sistema de ventilación forzada con el suficiente volumen de aire, se haga funcionar.

## 5.5.3.4 Derecho de rechazo

Ningún trabajo será hecho bajo condiciones que puedan hacer peligrar la apariencia o calidad del revestimiento. La Dirección de Obra tendrá derecho de rechazar todo material o trabajo que sea insatisfactorio, y requerir la sustitución de cualquier o de ambos a expensas del contratista.

## 5.5.4 Planes de revestimiento y colocación de rótulos

## 5.5.4.1 Planes de revestimiento

Salvo indicación en contrario, todas las piezas de hierro común en chapas, perfiles y otras piezas, serán galvanizadas en caliente, previa preparación adecuada de las superficies. Las piezas metálicas en contacto con líquidos residuales crudos o tratados serán de acero inoxidable AISI304. En ambos casos sus superficies no requerirán ser pintadas.

Las cañerías y accesorios aparentes de fundición dúctil serán pintadas con una primera mano de imprimación de zinc epoxi, una mano intermedia consistente en revestimiento de poliamida epoxi de alquitrán y un acabado  igual que la capa intermedia.

## 5.5.4.2 Codificación de cañerías

Todas las cañerías expuestas, metálicas y no metálicas, incluyendo ductos, deberán ser identificadas por rótulos del código de colores para señalar su función. Los rótulos deberán ser bandas de 15 cm de ancho y letras que pueden ser pintadas o una cinta plástica aprobada. Las bandas de color deberán ser colocadas donde las cañerías cambien de dirección, y en trechos rectos aproximadamente cada 5 m. Se deberá colocar flechas con bandas de color para señalar la dirección de la corriente. Salvo indicación en contrario, los colores y rótulos deberán ajustarse al siguiente plan:

| Proceso | Color | Rótulo |
| --- | --- | --- |
| Aire | Verde | A |
| Agua potable | Azul claro | AP |
| Efluente | Azul oscuro | EF |
| Agua tratada para lavado | Amarillo | AL |
| Desagües | Blanco | DR |
| Afluente | Marrón claro | AF |
| Productos químicos | Naranja | PQ |
| Barros biológicos | Marrón oscuro | BB |
| Sistema de Incendio | Rojo | I |

_______________________________________________________________________________

# 6 SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS.

## 6.1 Introducción

## 6.1.1 Objeto y alcance del presente capítulo.

El Contratista deberá suministrar, instalar y probar todo el equipamiento electromecánico que se describe y que forma parte de la Planta de Tratamiento de Líquidos residuales de la Ciudad de Salto.

Todos los equipos a suministrar por el Contratista serán de fabricantes con marcas reconocidas mundialmente, con servicios técnicos nacionales (en Uruguay), o regionales (en el Mercosur)   con amplias referencias dentro y fuera de OSE.

Todos los materiales a utilizar en los montajes e instalaciones serán de fabricantes con marcas reconocidas mundialmente, con servicios técnicos nacionales (en Uruguay), o regionales (en el Mercosur)  con amplias referencias dentro y fuera de OSE. En particular esto se respetará para los materiales electrotécnicos y metalúrgicos.

Salvo indicación en contrario, todos los materiales metálicos en contacto con el líquido residual o los distintos fluidos resultantes del mismo a lo largo del proceso serán, en referencia a las instalaciones electromecánicas (equipos y servicios asociados), de acero inoxidable de calidad equivalente a AISI 304.

Todos los materiales poliméricos bajo la acción de los elementos serán aptos para dicho uso, en particular los que estén expuestos al sol, los cuales serán con protección UV.

Tanto suministro, instalación, como pruebas de los equipos se harán de acuerdo a lo indicado por el fabricante de los mismos en lo que refiere a calidad y cantidad de los mismos, y en lo establecido en las presentes especificaciones técnicas siempre que no contradigan a las del fabricante, que valdrán en toda instancia. En particular para el suministro, este se realizará en óptimas condiciones de embalaje, transporte, acopio, y manipuleo de manera de conservar el equipo tal como sale de fábrica. No se admitirá ningún daño producto de defectos en alguno de los procesos antedichos, ni de fallas en fábrica, rechazándose el equipo que tuviese algún daño de ese tipo. La instalación se realizará en un todo de acuerdo a lo indicado por el fabricante, debiéndose consultar siempre los correspondientes manuales de instalación, montaje, y mantenimiento y demás relacionados.

Las pruebas a realizar sobre todos los equipos serán todas las indicadas por el fabricante para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos, así como las que se indican en las presentes especificaciones técnicas siempre que no contradigan lo indicado por el fabricante.

Previo al inicio de la obra, el Contratista deberá ajustar los planos de la obra civil y realizar la ingeniería de detalle a los efectos de permitir la instalación de los equipos electromecánicos a suministrar, en particular, sopladores, deshidratadores, equipos de desinfección UV, bombas de descarte de lodos, bombas elevadoras, bomba de efluentes, bomba de achique, y mezcladores, y todos sus accesorios y complementos que se requieran para el adecuado funcionamiento de la planta, según lo previsto.

Se deberá ajustar los planos y demás información pertinente de la instalación eléctrica en función de la potencia real de los equipos propuestos, además de las modificaciones que eventualmente surgieren en obra, todo lo cual se incluirá en los planos conforme a obra.

Previo al inicio del montaje de cada equipo, el Contratista deberá presentar para aprobación de la Dirección de Obra, los procedimientos constructivos a emplear.

## 6.1.2. Ensayos y aprobación de equipos.

Serán de cargo del Contratista, los costos de los ensayos de los soplantes, que se realizarán in situ en la planta una vez instalados los mismos, así como en fábrica según se detalla en los capítulos correspondientes de la Memoria Descriptiva Particular.

El Contratista de considerarlo necesario incluirá en su oferta los costos correspondientes a ensayos de otros suministros. En caso de no incluirse y ser necesarios dichos ensayos adicionales, todos los costos correrán por cuenta del Contratista.

## 6.1.3. Información Técnica.

Lo que sigue tiene validez para todos los suministros salvo indicación específica en cada equipo en particular.

## 6.1.3.1 Información a ser suministrada por el Oferente.

El Oferente suministrará por triplicado la información técnica mínima que se indica a continuación, en idioma español, o en su defecto en portugués o inglés. La ausencia total o parcial de esta, podrá descartar la oferta en su totalidad a sólo juicio de la Administración.

- Planillas de datos técnicos garantizados por el fabricante, que caracterizan el equipo ofrecido en cada tipo cotizado. La Administración podrá requerir la presentación de información complementaria que estime conveniente, para asegurarse que el equipo ofrecido es adecuado para el uso al cual se lo destinará.

- Descripción detallada de las características técnicas del material ofertado.

- Antecedentes de suministros anteriores similares a los ofertados, indicando cliente, su fecha de suministro y su emplazamiento actual. Preferentemente se incluirán en esta lista suministros similares realizados en Uruguay, o, en su defecto, en el Mercosur.

- Deberán entregarse catálogos del mismo tipo y modelo que los ofertados detallando las características técnicas y dimensionales. En su defecto se podrán entregar planos dimensionales a escala de los materiales y sus elementos constitutivos. Se incluirán folletos impresos (originales) en dos (2) de las vías de la oferta (original y copia técnica) pudiendo la o las restantes ser fotocopias.

El oferente puede ampliar y completar esta información a efectos de una mejor apreciación de su oferta. En este sentido además de lo indicado en los numerales A)  a D) el Contratista, aportará la información más completa posible (catálogos, folletería, planos, softwares de dimensionamiento, o cualquier otra documentación que el Contratista entienda correspondiente), a efectos de mejorar la evaluación de su oferta, por parte de la Administración.

## 6.1.3.2 Información a ser suministrada por el Contratista.

Previo al inicio del montaje de cada equipo, el Contratista deberá presentar para aprobación de la Dirección de Obra, los procedimientos constructivos a emplear.

El Contratista entregará por cada equipo suministrado la información técnica mínima que se indica a continuación, en idioma español, o en su defecto en portugués o inglés. Deberá entregar un original y tres copias, indicando los modelos suministrados.

- Planos de montaje (incluyendo planos y tablas y/o planillas de cableado de todos los equipos).

- Manuales de instalación, ajuste y operación

- Manuales de mantenimiento

- En particular los manuales de operación y mantenimiento estarán impresos en idioma español.

En el caso de los equipos principales (sopladores, deshidratadores, equipos de desinfección UV, bombas de descarte de lodos, bombas elevadoras, bomba de efluentes, bomba de achique, y mezcladores) se entregarán planos con dimensiones y cortes. Deberá presentar todos los planos conforme obra en original y 3 copias, y el correspondiente soporte magnético.

Se garantizará que los equipos funcionarán satisfactoriamente bajo todas las condiciones de operación especificadas.

Se deberá realizar la prueba en funcionamiento (en condiciones de diseño) de todo el equipamiento por un período de un mes previo a la recepción provisoria.

En cuanto a repuestos, para cada equipo se suministrarán los especificados en el artículo correspondiente para cada uno de los equipos y los especificados por el fabricante para 10.000 horas de funcionamiento continuo. A tales efectos dichos repuestos se indicarán en la oferta, en las correspondientes listas de repuestos de cada equipo, detallándose en las mismas cantidades y descripciones completas de los mismos.

Todos los equipos de peso mayor a 25 kg contarán con pórticos para su fácil izado, a través de aparejos (manuales para equipos de menos de 200 kg, y eléctricos para equipos de más de 200 kg) tanto en las unidades de tratamiento como en los locales. El Contratista los proyectará para una capacidad de izado de al menos 50 % del peso de los equipos efectivamente suministrados. Se podrá hacer excepción a solo criterio de la Administración y únicamente a través de consulta a la Dirección de Obra, siempre que las características del equipo a izar permitan alguna alternativa de mejores prestaciones.

Todos los equipos (con excepción de los de calefacción y ventilación de tableros, y demás accesorios relacionados a estos) contarán con horímetros instalados en los correspondientes tableros de comando y potencia.

## 6.2 Equipos de Bombeo Sumergibles.

## 6.2.1 Bombas Elevadoras.

- Designación: 	BEL

Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 1 | 3 |

- Se suministrarán e instalarán tres bombas sumergibles aptas para el bombeo de líquidos residuales y tales que, cada una de ellas operando en conjunto con el resto de la instalación (tubería y accesorios) deberán cumplir con el siguiente punto de funcionamiento:

- Caudal: 35 L/s.

- Altura: 20 m.c.a.

- Se instalarán dos bombas, quedando ambos equipos operativos y el tercero de reserva sin instalar.

- La tercera bomba se suministrará y probará, aunque no quedará instalada.

- El arranque y parada y la regulación del caudal de las electrobombas se efectuarán mediante arrancadores de estado sólido (AES´s): en modo remoto desde el SCADA, y en modo local desde una botonera estanca IP 65 cercana a la estación de bombeo. En modo automático funcionará por medio de controles de nivel adecuados (controles de nivel máximo y nivel mínimo), y en modo manual por botonera y llave selectora de equipo (o su correspondiente en la interfaz del SCADA).

- Liquido a bombear: aguas residuales con sólidos de hasta 50 mm de diámetro.

- El rendimiento mínimo del conjunto motor-bomba para el punto de funcionamiento solicitado será superior al 60 %.

- Las electrobombas serán aptas para uso en régimen continuo. En el punto de trabajo solicitado el rendimiento será superior al 70 % del rendimiento máximo del equipo a suministrar.

- Los equipos de bombeo estarán provistos de sistema de conexión y desconexión rápida (sin bridas abulonadas) y con guías para su izado. El polipasto a suministrar para su izado se dimensionará según el peso del modelo de la electrobomba que se instale, pero tendrá capacidad de izado de al menos un 50% más que el de los equipos a manipular.

## 6.2.2 Bombas de recirculación de lodos.

- Designación: 	BRL

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 0 | 5 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán cinco (5) electro bombas de tipo sumergible, aptas para instalación en pozo seco aptas para el bombeo de líquidos residuales y tales que, operando en conjunto con el resto de la instalación (tubería y accesorios) deberán cumplir con el siguiente punto de funcionamiento:

- Caudal: 162 L/s

- Altura: 7 m.c.a.

- Rendimiento motor -  bomba: mayor a 65%

- Instalación: los equipos de bombeo se ubicarán en cámara seca, con los pedestales de conexión correspondientes, en las Estaciones de bombeo EB2 y EB3 junto a sedimentadores. El polipasto a suministrar para su izado se dimensionará según el peso del modelo de la electrobomba que se instale, pero tendrá capacidad de izado de al menos un 50% más que el de los equipos a manipular.

- Funcionamiento: el arranque y la parada de las electrobombas se efectuará en forma remota/local-manual y automática. El funcionamiento manual será por medio de botonera estanca IP 65, ubicada en una caja de conexión cercana al pozo de bombeo correspondiente (EB2 o EB3) (ver planos) para el caso de operación manual-local, o desde una pantalla correspondiente en el SCADA, para la operación manual-remota. En el caso de funcionamiento automático el mismo estará dado por el caudal de entrada (QAFL) a la planta a través de una constante que relacione dicho caudal con el caudal total de las bombas del recirculación de lodos (QBRL=KBRL.QAFL ). El valor de dicha constante estará entre 0 y 50%.

- Para el funcionamiento previsto se suministrarán e instarán variadores de frecuencia (VFD)

Se deberá coordinar la operación de estos equipos con la de los decantadores centrífugos (“centrífugas”) en un proceso lo mas automático posible condicionado a la carpeta de lodo, medidas de concentración, y demás o bien hacerlo semiautomáticamente. Todo ello podrá seleccionarse desde el SCADA.

- Liquido a bombear: lodos biológicos con sólidos de hasta 20 mm de diámetro.

## 6.2.3 Bombas de Recirculación Anóxico a Anaerobio.

- Designación: 	BRA

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 1 | 4 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán cuatro (4) electro bombas sumergibles aptas para el bombeo de líquidos residuales y tales que, operando en conjunto con el resto de la instalación (tubería y accesorios) deberán cumplir con el siguiente punto de funcionamiento:

- Caudal: 162 L/s

- Altura: 2 m.c.a.

- Rendimiento motor -  bomba: mayor a 60%

- La cuarta bomba se suministrará y probará, quedando sin instalar.

- Instalación: los equipos de bombeo estarán provistos de sistema de conexión y desconexión rápida (sin bridas abulonadas) y con guías para su izado. El polipasto a suministrar para su izado se dimensionará según el peso del modelo de la electrobomba que se instale, pero tendrá capacidad de izado de al menos un 50% más que el de los equipos a manipular.

- Funcionamiento: el arranque y la parada de las electrobombas se efectuará en forma remota/local-manual y automática. El funcionamiento manual será por medio de botonera estanca IP 65, ubicada en una caja de conexión cercana al pozo de bombeo correspondiente (en los reactores) (ver planos) para el caso de operación manual-local, o desde una pantalla correspondiente en el SCADA, para la operación manual-remota. En el caso de funcionamiento automático el mismo estará dado por el caudal de entrada (QAFL) a la planta a través de una constante que relacione dicho caudal con el caudal total de las bombas del recirculación de lodos (QBRA=KBRA.QAFL ). El valor de dicha constante estará entre 0 y 50%.

- Para el funcionamiento previsto se suministrarán e instarán variadores de frecuencia (VFD).

- Liquido a bombear: lodos biológicos con sólidos de hasta 20 mm de diámetro.

## 6.2.4 Bombas de Recirculación para Denitrificación.

- Designación: 	BRD

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 1 | 4 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán cuatro (4) electro bombas sumergibles aptas para el bombeo de líquidos residuales y tales que, operando en conjunto con el resto de la instalación (tubería y accesorios) deberán cumplir con el siguiente punto de funcionamiento:

- Caudal: 162 L/s

- Altura: 3,5 m.c.a.

- Rendimiento motor -  bomba: mayor a 65%.

Una cuarta bomba se suministrará y probará, quedando sin instalar.

- Instalación: los equipos de bombeo estarán provistos de sistema de conexión y desconexión rápida (sin bridas abulonadas) y con guías para su izado. El polipasto a suministrar para su izado se dimensionará según el peso del modelo de la electrobomba que se instale, pero tendrá capacidad de izado de al menos un 50% más que el de los equipos a manipular.

- Funcionamiento: el arranque y la parada de las electrobombas se efectuará en forma remota/local-manual y automática. El funcionamiento manual será por medio de botonera estanca IP 65, ubicada en una caja de conexión cercana al pozo de bombeo correspondiente (EB2 o EB3) (ver planos) para el caso de operación manual-local, o desde una pantalla correspondiente en el SCADA, para la operación manual-remota. En el caso de funcionamiento automático el mismo estará dado por el caudal de entrada (QAFL) a la planta a través de una constante que relacione dicho caudal con el caudal total de las bombas del recirculación de lodos (QBRD=KBRD.QAFL ). El valor de dicha constante estará entre 0 y 50%.

- Para el funcionamiento previsto se suministrarán e instarán variadores de frecuencia (VFD).

- Liquido a bombear: lodos biológicos con sólidos de hasta 20 mm de diámetro.

## 6.2.5 Bombas de Vaciado de Reactores.

- Designación: 	BVR

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 2 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán dos (2) electro bombas de tipo sumergible, aptas para instalación en pozo seco aptas para el bombeo de líquidos residuales y tales que, operando en conjunto con el resto de la instalación (tubería y accesorios) deberán cumplir con el siguiente punto de funcionamiento:

- Caudal: 100 L/s

- Altura: 12 m.c.a.

- Rendimiento motor -  bomba: mayor a 65%.

- Instalación: los equipos de bombeo estarán provistos de sistema de conexión y desconexión rápida (sin bridas abulonadas) y con guías para su izado. El polipasto a suministrar para su izado se dimensionará según el peso del modelo de la electrobomba que se instale, pero tendrá capacidad de izado de al menos un 50% más que el de los equipos a manipular.

- Funcionamiento: el arranque y la parada de las electrobombas se efectuará en forma remota/local-manual. El funcionamiento en modo manual será por medio de botonera, ubicada en una caja de conexión cercana al pozo de bombeo correspondiente (EB7 bajo plataforma de pretratamiento) (ver plano correspondiente) para el caso de operación manual-local, o desde una pantalla correspondiente en el SCADA, para la operación manual-remota. El funcionamiento estará condicionado a la existencia de líquido en la tubería de succión la cual se controlará con un sensor de presencia de líquido. aptos y diseñado específicamente para trabajar con aguas residuales.

- Liquido a bombear: lodos biológicos con sólidos de hasta 20 mm de diámetro.

## 6.2.6 Bombas de Espumas y Flotantes.

- Designación: 	BEF

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 1 | 3 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán tres (3) electro  bombas sumergibles aptas para el bombeo de líquidos residuales y tales que, operando en conjunto con el resto de la instalación (tubería y accesorios) deberán cumplir con el siguiente punto de funcionamiento:

- Caudal: 2 L/s

- Altura: 24 m.c.a.

- Rendimiento motor -  bomba: mayor a 45%.

- La tercera bomba se suministrará y probará, quedando sin instalar.

- Instalación: los equipos de bombeo estarán provistos de sistema de conexión y desconexión rápida (sin bridas abulonadas) y con guías para su izado. El polipasto a suministrar para su izado se dimensionará según el peso del modelo de la electrobomba que se instale, pero tendrá capacidad de izado de al menos un 50% más que el de los equipos a manipular.

- Funcionamiento: el arranque y la parada de las electrobombas se efectuará en forma remota/local-manual y automática. El funcionamiento será por medio de botonera, ubicada en la caja de conexión cercana al pozo de bombeo correspondiente (EB4 o EB5) (ver plano correspondiente) para el caso de operación manual-local, o desde una pantalla correspondiente en el SCADA, para la operación manual-remota. En el caso de funcionamiento automático el mismo estará dado por los niveles de líquido en el pozo, sensados por boyas (o sensores de nivel, aptos y diseñados específicamente para trabajar, con aguas residuales. Su operación estará condicionada al funcionamiento de los equipos de descarte de lodos (BPL) y coordinada con los agitadores de los tanque de espumas y flotantes (AGE)

- Liquido a bombear: lodos biológicos con sólidos de hasta 20 mm de diámetro.

## 6.2.7 Diseño general de bombas sumergibles.

Las características del fluido a bombear, son las siguientes:

- aguas servidas domiciliarias e industriales al final del tratamiento y aguas de lluvia y lodos biológicos según corresponda.

- temperatura máxima: 35ºC

- viscosidad promedio: 1,2cst

- densidad promedio: 1kg/L

- pH (mínimo-máximo): 5-9

## 6.2.7.1 Bombas.

Las bombas deberán ser de construcción robusta, y diseñadas para tener un funcionamiento en régimen continuo.

# Se indicará la sumergencia mínima requerida y la distancia libre mínima hasta el fondo.

- Estarán provistos de sensores térmicos y de humedad de protección en el bobinado, que permitan su conexión al tablero de comando de los equipos.

- Se dará preferencia al equipamiento que ofrezca mayores protecciones contra fallos y con bajos requerimientos de mantenimiento. Todos los sensores podrán sacar de servicio y activar la(s) correspondiente(s) señal(es) de alarma.

- Los cables de alimentación al igual que los de control (flotadores) serán provistos por el fabricante de las electrobombas, y deberán ser sumergibles y resistentes al ataque químico de las aguas residuales; su longitud será tal que no será necesaria la realización de empalmes entre cada motor y su correspondiente tablero de control.

## 6.2.7.2 Diseño de carcasa.

El espesor de la carcasa sometida a presión será adecuado para la máxima presión de descarga, más reservas para incrementos de altura y velocidad, para la presión de prueba hidráulica a temperatura ambiente, con un sobre espesor mínimo de 3 mm para corrosión.

Las tensiones usadas en el diseño para cualquier material, no excederán los valores admisibles utilizados para el diseño de los recipientes a presión en el código correspondiente al país de origen del equipo.

## 6.2.7.3 Diseño de tornillería.

Se reducirán al mínimo los orificios roscados en las partes a presión.

Para facilitar el desmontaje, la tornillería interna será de un material plenamente resistente al ataque corrosivo del líquido bombeado.

Las conexiones con espárragos se entregarán con éstos instalados.

Se dejará suficiente espacio libre alrededor de los pernos para permitir el uso de llaves de dados de alta resistencia (heavy duty).

En caso de requerirse herramientas especiales, las mismas estarán incluidas en el suministro, además de las mencionadas más adelante.

# Toda la tornillería será de acero inoxidable tipo AISI 316.

## 6.2.7.4 Bridas y accesorios de instalación.

Las bridas de succión e impulsión serán diseñadas de acuerdo con el ANSI 16.5 clase 150 o DIN 2501 PN 10.

La brida de impulsión se proveerá con un sistema de enclavamiento en un codo con pie de pato que irá anclado al piso, que permitirán un montaje y desmontaje automático, sin necesidad de tener que vaciar el pozo ni de que se deba bajar al mismo para realizar la maniobra.

Se proveerá la electrobomba con accesorios para las maniobras de izado y descenso al tanque los que consistirán en barras de guía de acero inoxidable o cable (en los casos de instalación fija). El equipo se podrá levantar con el aparejo dispuesto para ese fin con una sola maniobra que consistirá en enganchar el gancho de la bomba con la cadena del aparejo. No se admitirán soluciones en que la cadena de izado no sea estrictamente la del aparejo.

Previo al inicio de las obras civiles se presentará la ingeniería de detalle para la instalación de los equipos de bombeo.

## 6.2.7.5 Elementos rotativos.

Los rotores se fundirán en una sola pieza y tendrán el núcleo macizo.

# Se fijarán al eje de la bomba y se retendrán evitando el movimiento circunferencial por enchavetado.

Los ejes serán del tamaño adecuado para transmitir el par máximo requerido bajo cualquier condición de operación, incluyendo el arranque directo del motor.

Los ejes se suministrarán con camisas de un material resistente al desgaste y a la erosión las que irán selladas en un extremo, o estarán totalmente construidos en un material de las características mencionadas. No se admitirán ejes de fundición, preferentemente utilizándose acero inoxidable.

## 6.2.7.6 Anillos de desgaste.

Las bombas se suministrarán con aros de desgaste en la carcasa.

Los anillos de desgaste del rotor y la carcasa deberán ser de acero inoxidable y bronce respectivamente, resistentes a la abrasión y de fácil recambio.

Todos los accesorios que se encuentren en contacto con el líquido residual deberán ser resistentes a la abrasión.

## 6.2.7.7 Sellos mecánicos.

La cavidad del motor deberá ser sellada por medio de dos sellos mecánicos, preferiblemente del tipo equilibrado, colocados en tándem.

# La lubricación y refrigeración de los sellos se realizará por medio de un baño de aceite.

# El sello tendrá además un retén para evitar la entrada de materiales extraños entre el sello y el eje.

## 6.2.7.8 Fuerzas dinámicas.

Las velocidades críticas reales no estarán dentro del campo de un +/-10% de ninguna gama especificada de velocidades de operación.

La operación a marcha lenta, el arranque y la parada del equipo rotativo no producirán ningún daño al pasar por las velocidades críticas.

Todos los componentes rotativos estarán equilibrados. Los rotores montados sobre su eje se equilibrarán dinámicamente.

El fabricante suministrará, montará en su taller, alineará y se responsabilizará del balanceado de todos los componentes del motor.

# Se indicará el máximo salto admisible del eje (run-out).

Se garantizará la ausencia de efectos dañinos causados por velocidades críticas laterales o torsionales en todo el conjunto.

## 6.2.7.9 Cojinetes.

Los cojinetes radiales (de bolas o rodillos) serán del diseño normalizado disponible, los de empuje axial serán diseños del fabricante.

Los rodamientos se seleccionarán para tener una vida de diseño mínima ISO B10 de tres años de operación continua (25000 horas) en las condiciones de diseño de la bomba, pero no menos de 16000 horas con las cargas radiales y axiales máximas y la velocidad de diseño.

Los alojamientos de los cojinetes irán equipados con retenes y deflectores de tipo laberíntico que retengan de modo efectivo el lubricante en el cojinete.

Tendrán facilidades para rellenar con lubricante nuevo sin desarmar el grupo.

El fabricante indicará en el manual de operación la cantidad y especificaciones del aceite lubricante requerido.

## 6.2.7.10 Materiales.

Los materiales se identificarán en la oferta con el código correspondiente incluyendo el grado cuando corresponda.

El fabricante indicará las pruebas e inspecciones necesarias para asegurar que los materiales son satisfactorios para el servicio.

Las fundiciones serán sanas y estarán libres de rechupes, sopladuras, grietas, cascarillas ampollas u otros defectos.

La carcasa de la bomba deberá ser de hierro fundido (pudiéndose admitir el uso de Acero Inoxidable, de calidad AISI 304 o superior, en la medida que demuestre tener mejores prestaciones), con el siguiente tratamiento superficial, como mínimo: arenado al grado SA 2,5 del SIS 055900, fondo antióxido zinc-rich (40 micras), y pintura de terminación tres capas de epoxi bituminosa, cada una de las cuales será de 50 micras, o equivalente.

El impulsor deberá ser de acero fundido aleado (Cr, Ni, Mo) resistente a la abrasión y a la corrosión, acoplado directamente al eje del motor.

El eje de la bomba deberá ser de acero con camisas de acero al cromo o estar construido totalmente en acero al cromo (inoxidable). No se admitirán ejes de fundición.

Toda la tornillería será de acero inoxidable tipo AISI 316.

Se suministrará una placa de características de acero inoxidable 18Cr-8Ni, fijada con remaches de acero inoxidable con la siguiente información:

- código de equipo del cliente;

- Nº de serie de la bomba;

- caudal en litros por segundo;

- altura de bombeo en metros de agua;

- presión de prueba hidráulica de la carcasa en kg/cm2;

- velocidad de giro en RPM; y

- Nº de fabricante de los cojinetes.

## 6.2.7.11 Motor.

Será trifásico, jaula de ardilla con rotor en corto circuito, de corriente alterna de cuatrocientos (400) voltios entre fases, cincuenta (50) Hz, clase de aislación F, o superior, según I.E.C.

Protección exterior: totalmente sumergibles con grado de protección IP68 tal que soportará una inmersión de al menos 5 metros por encima de la entrada de cables a la misma, sin problemas de funcionamiento (corte por sensor de humedad en caso de contar con el mismo, o descenso inadmisible de resistencia entre fases), lo cual será garantizado por el proveedor de las mismas, por un período no menor a un año luego de la puesta en marcha del pozo de bombeo. Los motores estarán dimensionados para permitir un mínimo de quince (15) arranques por hora.

La velocidad será la que se especifique para la bomba, el acoplamiento será directo o en un eje común.

La potencia nominal del motor no será inferior a la máxima potencia consumida por el equipo en cualquier punto de la curva.

Deberá permitir el funcionamiento en las condiciones de diseño en forma permanente

El motor deberá estar dimensionado para permitir un mínimo de 15 arranques por hora.

Los cables de alimentación que serán suministrados por el fabricante de las bombas, deberán ser sumergibles y resistentes al ataque de las aguas residuales.

La extensión del cable entre el motor y la caja de conexiones, deberá ser acorde con lo que indican los planos, pero nunca menor de 10 m. No se admitirá empalmes entre la bornera del motor y el tablero de alimentación.

El cable de alimentación deberá tener tres cables de potencia cada uno con su propia aislación, dimensionados para permitir un arranque directo. Además deberá tener el cable de neutro. El conjunto deberá estar forrado por una vaina protectora y aislante, pero flexible, y la entrada a la carcasa sellada con resinas especiales.

## 6.2.8. Inspecciones y pruebas.

## 6.2.8.1. Ensayos.

La aceptación de las pruebas en fábrica no constituyen una renuncia a los resultados que se deben obtener en las pruebas de campo, en las condiciones normales de operación, ni la inspección libera al fabricante de sus responsabilidades.

La inspección incluirá materiales, soldaduras, tratamientos térmicos, ensayos no destructivos de materiales y soldaduras, reparaciones, equilibrado de rotores, comprobaciones dimensionales, pruebas hidráulicas y de funcionamiento en banco de pruebas, y comprobación de estado de partes internas al terminar las pruebas previas al embarque.

# Las bombas se probarán como conjuntos completos, no son aceptables pruebas parciales.

Las electrobombas se ensayarán, en origen o en nuestro país, en un laboratorio independiente y de reconocido prestigio según norma ISO 9906 (Rotodynamic pumps – Hidraulic performance acceptance tests – Grades 1 and 2), entregándose al Director de Obra los Protocolos correspondientes (los cuales estarán redactados en castellano o en inglés). En acuerdo con la Dirección de Obra se podrán ensayar en el laboratorio del fabricante, para ello se deberá presentar información detallada de las características del banco de pruebas disponible y certificados de calibración del instrumental a emplear expedidos por una institución especializada y de reconocido prestigio con fecha no anterior a un año a contar desde la fecha programada para la realización de los ensayos. Todos los costos derivados quedarán por cuenta del Contratista.

- Se ensayará el desempeño de cada uno de los equipos, verificándose el cumplimiento de las condiciones requeridas para el suministro según el presente pliego.

- Las bombas serán aceptadas siempre que en los ensayos se logre cumplir o superar los parámetros garantizados por el fabricante en su oferta según los criterios de la norma ISO 9906.

## 6.2.8.2. Preparación para el transporte.

Se realizará recién después que se hayan completado todas las pruebas e inspecciones del equipo, y que éste haya sido aprobado por la Administración.

Cada bomba se identificará adecuadamente. Todo material que se transporte por separado se identificará adecuadamente con una etiqueta metálica.

## 6.2.8.3. Garantías.

Se garantizará el equipo para el funcionamiento satisfactorio en todas las condiciones de operación especificadas en este pliego de condiciones.

## 6.2.9. Repuestos para bombas sumergibles.

Se suministrarán para cada equipo de bombeo instalado:

- 2 (dos) conjuntos de anillos de desgaste;

- 2 (dos) conjuntos de sellos mecánicos;

- 2 (dos) conjuntos de juntas y O-rings;

- 2 (dos) conjuntos de cojinetes o rodamientos;

- 1 (un) impulsor completo;

- 1 (un) motor completo; y

- 1 (un) dispositivo de supervisión.

Las piezas de repuesto deberán suministrarse correctamente embaladas y etiquetadas para su almacenamiento.

## 6.2.10. Información requerida.

## 6.2.10.1. Con la oferta.

Una declaración expresa de que el equipo y sus componentes están en estricto acuerdo con las especificaciones del pliego, todas las normas mencionadas y los documentos de consulta.

Si esto no se cumpliera, se incluirá una lista detallada explicando cualquier desviación como diseños alternativos, o sistemas equivalentes al requerido, garantizándolos para los servicios especificados.

# Una declaración explícita de cualquier desviación de las garantías solicitadas.

Una declaración específica del número de semanas en que se realizará la entrega del equipo, al recibir la orden de compra escrita.

## 6.2.10.2. Con la adjudicación.

Planos con dimensiones certificadas de los equipos completamente montados. Los planos del conjunto del fabricante incluirán para la bomba, su motor, su codo de acoplamiento y sus accesorios, datos de identificación, rotación, peso, y datos dimensionales adecuados que permitan el diseño de la fundación, sus conexiones de tuberías y cableado eléctrico.

La aprobación de planos se realizará rápidamente tras su recepción. Sin embargo esta revisión no constituirá una autorización para desviarse de ningún requerimiento del pedido, salvo que se acuerde por escrito.

## 6.2.10.3. Con el embarque.

Junto con los equipos se deberán proporcionar los manuales de montaje, de operación y mantenimiento, y la siguiente información aprobada por el representante que designe OSE:

- datos y curvas certificadas de pruebas, a saber: alturas diferenciales, potencias absorbidas, trazados del rendimiento en función del caudal, potencia absorbida en el punto de máximo caudal, caudal máximo admisible;

- un plano mostrando detalladamente la instalación y medidas del sello mecánico;

- datos certificados de las pruebas hidráulicas; y

- del motor se deberá suministrar la curva de potencia, el amperaje, la velocidad de giro nominal y el factor de potencia en función del caudal, y la sección de los cables de potencia.

## 6.3. Bombas centrífugas de eje horizontal.

## 6.3.1. Bomba de lavado del deshidratador.

- Designación: 	BLD

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 2 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán dos (2) electro  bombas centrífugas para el bombeo de agua de afluente del tratamiento de los líquidos residuales y tales que, operando en conjunto con el resto de la instalación (tubería y accesorios) deberán cumplir con el siguiente punto de funcionamiento:

- Caudal: 10 L/s

- Altura: 55 m.c.a.

- Rendimiento motor -  bomba: mayor a 60%.

- Instalación: la instalación será fija de tipo seca, provista con arranque estrella-triángulo.

- Liquido a bombear: sin sólidos o de diámetro despreciable.

- Funcionamiento: el arranque y la parada de la electrobomba se efectuará en forma automática por medio de presóstato vinculado a un tanque hidroneumático instalado en el múltiple de bombas en el local correspondiente, de al menos 100 litros de capacidad, a definir en proyecto ejecutivo según detalle de las instalaciones de lavado del deshidratador. Manualmente se arrancará por una botonera instalada en las cercanías de la bomba. El arranque será condicionado al accionamiento de una boya que sense el nivel de líquido en interior al tanque de succión de efluente, a fin de evitar funcionamiento en seco o con poco fluido.

## 6.3.2. Bomba para servicios y riego.

- Designación: 	BSR

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 2 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán dos (2) electro  bombas centrífugas para el bombeo de agua de afluente del tratamiento de los líquidos residuales y tales que, operando en conjunto con el resto de la instalación (tubería y accesorios) deberán cumplir con el siguiente punto de funcionamiento:

- Caudal: 10 L/s

- Altura: 55 m.c.a.

- Rendimiento motor -  bomba: mayor a 60%.

- Instalación: la instalación será fija de tipo seca, provista con arranque estrella-triángulo.

- Liquido a bombear: sin sólidos o de diámetro despreciable.

- Funcionamiento: el arranque y la parada de la electrobomba se efectuará en forma automática por medio de presóstato vinculado a un tanque hidroneumático instalado en el múltiple de bombas en el local correspondiente, de al menos 50 litros de capacidad, a definir en proyecto ejecutivo según detalle de las instalaciones contra incendio. Manualmente se arrancará por una botonera instalada en las cercanías de la bomba. El arranque será condicionado al accionamiento de una boya que sense el nivel de líquido en interior al tanque de succión de efluente, a fin de evitar funcionamiento en seco o con poco fluido.

- En todo lo no indicado aquí, valdrán las especificaciones generales y particulares indicadas en el numeral 2.13.2 de la Memoria Descriptiva Particular “Instalaciones de incendio”

## 6.3.3. Bombas Contra Incendios.

- Designación: 	BCI

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 0 | 2 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán dos (2) electro  bombas centrífugas para el bombeo de agua de afluente del tratamiento de los líquidos residuales y tales que, operando en conjunto con el resto de la instalación (tubería y accesorios) deberán cumplir con el siguiente punto de funcionamiento:

Para la electrobomba principal:

- Caudal: 300 L/min (5 L/s)

- Altura: 65 m.c.a.

- Rendimiento motor -  bomba: mayor a 60%.

Además de estos dos equipos  se instalará una bomba  de mantenimiento de presión (jockey) con las siguientes características:

- Caudal: 10 L/min

- Altura: 75 m.c.a.

- Rendimiento motor -  bomba: mayor a 50%.

- Instalación: la instalación será fija de tipo seca, provista con arranque estrella-triángulo.

- Liquido a bombear: sin sólidos o de diámetro despreciable.

Funcionamiento: el arranque y la parada de la electrobomba se efectuará en forma automática por medio de presóstato vinculado a un tanque hidroneumático instalado en el múltiple de bombas en el local correspondiente, de al menos 100 litros de capacidad, a definir en proyecto ejecutivo. Manualmente se arrancará por una botonera instalada en las cercanías de la bomba.

## 6.3.4. Bombas dosificadoras de cal.

- Designación: 	BDC

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 1 | 4 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán cuatro (4) electro bombas centrífugas para el bombeo de cal hidratada.

Tipo: de rotor abierto, contra atascamientos.

Material: resistente a la abrasión de la solución (suspensión en agua) de cal y los sólidos contenidos en la misma.

- Punto de funcionamiento:

- Caudal nominal: 0,5 L/s.

- Carga nominal: 40 m.c.a.

- Instalación:

- fija en cámara seca, con arranque y regulación de caudal por VFD.

Funcionamiento: el arranque y la parada de las electrobombas se efectuarán en forma remota/local manual. El funcionamiento será por medio de botonera, ubicada en la caja de conexión cercana al tanque de preparación de cal correspondiente, para el caso de operación manual-local, o desde una pantalla correspondiente en el SCADA, para la operación manual-remota.

- se instalarán cuatro equipos, cada uno provisto de variador de frecuencia, quedando uno de ellos en reserva.

- Funcionamiento: 3 bombas operativas.

- Las bombas tendrán las siguientes características:

- Producto a transportar: cal hidratada en suspensión.

- Concentración: 15%.

- Presión de aspiración: en carga

- Función de la bomba: transferencia

- Régimen de trabajo: continuo (20 horas por día)

- Tamaño máximo de las partículas: 5 mm

- Producto corrosivo y abrasivo

- Temperatura: 45ºC

- Instalación: tubería de PPR e= 32 mm, serie PN 20.

## 6.3.5. Repuestos para bombas centrífugas de eje horizontal.

Se suministrarán:

- 2 (dos) conjuntos de anillos de desgaste;

- 2 (dos) conjuntos de sellos mecánicos;

- 2 (dos) conjuntos de juntas y O-rings;

- 2 (dos) conjuntos de cojinetes o rodamientos (para la bomba y el motor);

Las piezas de repuesto deberán suministrarse correctamente embaladas y etiquetadas para su almacenamiento.

## 6.4. Bombas de desplazamiento positivo.

## 6.4.1. Generalidades.

Las partes serán diseñadas y fabricadas para asegurar un adecuado alineamiento al rearmarla después de un trabajo de mantenimiento.

El fabricante garantizará un nivel de ruido aceptable que será expresado en su oferta.

Los rodamientos serán del tipo antifricción y sujetos en sus ejes y cajas de acuerdo con los métodos y procedimientos contenidos en las publicaciones de la Anti-Friction Bearing Manufacturers Association.

Los rodamientos serán diseñados para una vida garantizada de por lo menos 25000 horas en operación continua.

El vendedor especificará el tipo, cantidad y frecuencia de la lubricación de los rodamientos y transmisión de engranajes.

Las características de la bomba serán establecidas en una chapa de acero inoxidable 18-8, con la siguiente información como mínimo:

- identificación del Comprador;

- número de serie;

- fabricante y modelo;

- capacidad garantizada;

- presión de set up de la válvula de seguridad; y

- lubricante recomendado.

## 6.4.1.1. Materiales.

Para las bombas se requieren los siguientes materiales que el fabricante confirmará en su oferta:

- Material recomendado para la carcasa: acero al carbono

- Material del rotor: acero templado

- Material del estator: Hypalon

- Material del eje: acero cromado

- Sello: mecánico

- Acoplamiento: elástico con cárter de acero

## 6.4.1.2. Motores eléctricos.

Las bombas se suministrarán con motor eléctrico tipo jaula de ardilla, 400V / 3 f / 50 Hz, Protección del motor tipo IP 55, clase B.

## 6.4.1.3. Válvula de seguridad.

No son aceptables las válvulas de seguridad internas e integradas a la bomba.

La presión de operación de la válvula de seguridad no será mayor que la presión máxima permisible para la carcasa, pero no menos que 1,7 bar más que la presión de descarga de la bomba.

La válvula de seguridad será capaz de evacuar el caudal garantizado de la bomba a una presión no mayor que el 10% de la presión de set up.

## 6.4.1.4. Caja reductora de velocidad.

En el caso de las bombas BPL el acoplamiento será directo, desde el motorreductor, elemento que cumple las funciones motora y de reductora a la vez.

## 6.4.1.5. Inspecciones y pruebas.

## 6.4.1.5.1. Ensayos.

El vendedor tendrá los siguientes datos a la disposición de la Administración o su representante técnico:

- certificados de materiales;

- especificaciones técnicas para todos los ítems de la lista de materiales; y

- datos de funcionamiento en prueba para verificar que los requerimientos de las especificaciones técnicas están siendo cumplidas.

La aceptación de las pruebas en fábrica no relevará al vendedor de su obligación de cumplir con los requerimientos de performance bajo las condiciones especificadas de operación en la obra.

Las partes sometidas a presión serán probadas hidráulicamente a una presión de 15 bar.

La prueba se mantendrá por un período de tiempo suficiente para permitir un examen completo.

La prueba se considerará satisfactoria cuando no se observen pérdidas por un tiempo mínimo de una hora.

Finalmente se entregarán curvas y datos de performance certificados para su inclusión en el manual de operación y mantenimiento de la planta.

## 6.4.1.6. Preparación para el embarque.

El equipo será adecuadamente embalado para el transporte. Esta preparación será suficiente para un almacenamiento a la intemperie de no menos de 6 meses.

Todas las superficies exteriores con excepción de las maquinadas vendrán pintadas con una capa de pintura poliuretánica con un espesor de película seca de no menos de 60 micras.

Todas las superficies maquinadas y el interior del equipo serán cubiertas por cualquier material que prevenga la oxidación.

Todas las aberturas bridadas serán cubiertas por placas metálicas con un espesor mínimo de 5 mm.

Todas las aberturas roscadas serán protegidas por cuplas de acero, en ningún caso se aceptarán cubiertas de plástico.

## 6.4.1.7. Garantías.

A menos que una mejor propuesta sea estipulada por el vendedor, se entiende que rigen las siguientes garantías:

- todo el equipo y sus partes componentes estarán garantizados contra materiales defectuosos, diseño inapropiado o accidentes de transporte por lo menos durante un año después de la puesta en servicio pero no más de dos años después de la fecha de embarque;

- por todo defecto o mal funcionamiento que ocurra durante el período de garantía, el contratista hará las necesarias reparaciones, cambios o reemplazos necesarios sin cargo para la Administración; y

- se garantizará que el equipo funcionará satisfactoriamente bajo todas las condiciones de operación especificadas.

## 6.4.2. Información requerida.

## 6.4.2.1. Con la oferta.

La oferta incluirá por lo menos la siguiente información:

- hoja de datos con especificaciones adecuadamente completada por el vendedor;

- dibujos preliminares de líneas exteriores y arreglo del conjunto y diagramas esquemáticos;

- dibujos de secciones transversales típicas y literatura describiendo el detalle de lo ofrecido completamente;

- una declaración de que el sistema y todos sus componentes están en estricto acuerdo con lo solicitado; si ello no es así, el vendedor incluirá una lista detallando y explicando cada desviación; esto puede incluir diseños alternativos y la respectiva garantía de que funcionarán bien bajo las condiciones de operación solicitadas;

- una declaración explícita por cualquier desviación respecto a las garantías solicitas anteriormente; y

- una declaración del número de semanas requeridas entre la orden de compra y el embarque.

## 6.4.2.2. Con la adjudicación.

- se suministrarán 3 copias y un reproducible de los planos de fabricación;

- el fabricante no procederá antes de recibir una notificación escrita de la Administración de que los planos han sido revisados y aprobados para fabricación;

- los dibujos contendrán en todos los casos la siguiente información:

- el número de la licitación,

- el numero de equipo en el proyecto;

- el peso del equipo;

- todas las dimensiones principales, en especial aquellas requeridas para la fundación, diseño de tuberías, holguras para desmantelamiento y mantenimiento;

- la dirección de rotación;

- el tamaño, tipo, ubicación e identificación de todas las conexiones;

- lista completa de los materiales; y

- requerimientos y especificaciones del aceite lubricante.

## 6.4.2.3. Repuestos.

Se suministrarán como mínimo, para cada bomba los siguientes repuestos:

- 1 estator;

- 1 juego de sellos;

- 1 dispositivo detector de "no caudal";

- 1 caja reductora principal completa; y

para cada conjunto de bombas idénticas en construcción (a menos de elementos opcionales como material del estator)

- 1 motorreductor completo (motor y reductor ya preensamblados)

## 6.4.3. Bomba de purga de lodos a deshidratadores.

- Designación: 	BPL

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | 0 | 5 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán cinco (5) electro bombas de desplazamiento positivo para el bombeo de purga de lodos provenientes de los sedimentadores.

Tipo: de desplazamiento positivo, a tornillo helicoidal.

- Punto de funcionamiento:

- Caudal nominal: 7 L/s.

- Instalación:

- fija en cámara seca, con arranque y regulación de caudal por VFD.

Funcionamiento: el arranque y la parada de las electrobombas se efectuarán en forma remota/local manual. El funcionamiento será por medio de botonera, ubicada en la caja de conexión cercana al pozo de bombeo correspondiente (EB2 o EB3) (ver plano correspondiente) para el caso de operación manual-local, o desde una pantalla correspondiente en el SCADA, para la operación manual-remota. Se deberá coordinar la operación de estos equipos con la de los decantadores centrífugos (“centrífugas”), bombas de purga de lodos y de espumas, y agitadores de espumas, en un proceso lo mas automático posible condicionado a la carpeta de lodo, medidas de concentración, y demás condiciones necesarias para la purga de los lodos o bien hacerlo semiautomáticamente. Todo ello podrá seleccionarse desde el SCADA.

- se instalarán los cinco equipos, cada uno provisto de variador de frecuencia.

- Funcionamiento: 3 bombas operativas.

- Las bombas tendrán las siguientes características:

- Producto a transportar: lodos sedimentados

- Concentración de sólidos suspendidos: 7 kg/m3

- Máxima presión de descarga: 5 bar

- Presión de aspiración: en carga

- Función de la bomba: transferencia

- Régimen de trabajo: continuo (15 horas por día)

- Contenido de sólidos máximo: 3%.

- Tamaño máximo de las partículas: 5 mm

- Producto corrosivo y abrasivo

- Temperatura: 45ºC

- Equipada con válvula de seguridad en la descarga; el fabricante establecerá el set point. La descarga se conectará con la succión de la bomba. Con el suministro se presentará certificado de calibración de las válvulas de seguridad de cada bomba realizado en fábrica.

- Equipada con alarma y detención del motor para el caso de funcionamiento en seco, mediante un dispositivo colocado en la mandada de la bomba

- En todo lo que sea aplicable valen las especificaciones mencionadas en los numerales 6.4.1 y siguientes para las bombas de desplazamiento positivo.

## 6.4.4. Bomba dosificadora de polielectrolitos.

- Designación: 	BDP

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 1 | 3 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán tres (3) electro bombas de desplazamiento positivo para el bombeo de solución de polielectrolíto en agua.

Tipo: de desplazamiento positivo, a tornillo helicoidal.

- Punto de funcionamiento:

- Caudal nominal: 1,0 L/s.

- Instalación:

- fija en cámara seca, con arranque y regulación de caudal por VFD.

Funcionamiento: el arranque y la parada de las electrobombas se efectuarán en forma remota/local manual. El funcionamiento será por medio de botonera, ubicada en la caja de conexión cercana al tanque de preparación de polielectrolíto correspondiente, para el caso de operación manual-local, o desde una pantalla correspondiente en el SCADA, para la operación manual-remota. Se deberá coordinar la operación de estos equipos con la de los decantadores centrífugos (“centrífugas”), bombas de purga de lodos y de espumas, y agitadores de espumas, en un proceso lo mas automático posible condicionado a la carpeta de lodo, medidas de concentración, y demás condiciones necesarias para la purga de los lodos o bien hacerlo semiautomáticamente. Todo ello podrá seleccionarse desde el SCADA.

- se instalarán dos equipos, cada uno provisto de variador de frecuencia.

- La tercera bomba se suministrará y probará, quedando sin instalar.

- Funcionamiento: 3 bombas operativas.

- Las bombas tendrán las siguientes características:

- Producto a transportar: solución de polieletrolito

- Concentración: 0,05%

- Máxima presión de descarga: 5 bar

- Presión de aspiración: en carga

- Función de la bomba: transferencia

- Régimen de trabajo: continuo (15 horas por día)

- Contenido de sólidos: aprox. 1%.

- Tamaño máximo de las partículas: 5 mm

- Producto corrosivo y abrasivo

- Temperatura: 45ºC

- Equipada con válvula de seguridad en la descarga; el fabricante establecerá el set point. La descarga se conectará con la succión de la bomba. Con el suministro se presentará certificado de calibración de las válvulas de seguridad de cada bomba realizado en fábrica.

- Equipada con alarma y detención del motor para el caso de funcionamiento en seco, mediante un dispositivo colocado en la mandada de la bomba

- En todo lo que sea aplicable valen las especificaciones mencionadas en los numerales 6.4.1 y siguientes para las bombas de desplazamiento positivo.

## 6.5. Bombas de diafragma.

## 6.5.1. Bomba dosificadora de cloruro férrico.

- Designación: 	BCF

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0 | 4 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán cuatro (4) electro bombas de desplazamiento positivo de tipo diafragma para el bombeo de cloruro férrico tales que, operando en conjunto con el resto de la instalación (tubería y accesorios), deberán cumplir con el siguiente punto de funcionamiento:

- Caudal: 0,05 L/s.

- Altura: 14 m.c.a.

- Instalación: la instalación será fija de tipo seca, provista con arranque directo.

- Liquido a bombear: Cloruro Férrico sin sólidos o con sólidos de diámetro despreciable.

- Funcionamiento: el arranque y la parada de la electrobomba se efectuará en forma manual. El arranque será condicionado por la presencia de líquido en interior al tanque de succión, a fin de evitar funcionamiento en seco o con poco fluido.

- Deberán preverse válvulas de alivio de presión con retorno a tanque.

- Todos los materiales de la instalación asociada así como los mismos de las bombas deberán ser compatibles con el fluido a transportar, en particular evitando uniones y accesorios en metales pasibles de ataque químico a las concentraciones de Cloruro Férrico previstas (al 40%).

## 6.5.2 Bomba dosificadora de control de olores.

- Designación: 	BCO

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0 | 4 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán cuatro (4) electro bombas de desplazamiento positivo de diafragma para el bombeo de cloruro férrico tales que, operando en conjunto con el resto de la instalación (tubería y accesorios), deberán cumplir con el siguiente punto de funcionamiento:

- Caudal: 0,005 L/s.

- Altura: 15 m.c.a.

- Instalación: la instalación será fija de tipo seca, provista con arranque directo.

- Liquido a bombear: Cloruro Férrico sin sólidos o con sólidos de diámetro despreciable.

- Deberán preverse válvulas de alivio de presión con retorno a tanque.

- Funcionamiento: el arranque y la parada de la electrobomba se efectuará en forma manual. El arranque será condicionado por la presencia de líquido en interior al tanque de succión, a fin de evitar funcionamiento en seco o con poco fluido.

- Todos los materiales de la instalación asociada así como los mismos de las bombas deberán ser compatibles con el fluido a transportar, en particular evitando uniones y accesorios en metales pasibles de ataque químico a las concentraciones de Cloruro Férrico previstas (al 40%).

## 6.6. Aparejos.

Se proveerán aparejos de cadena, con la capacidad mínima indicada para cada grupo de bombas y para cada estación de bombeo. Estos podrán instalarse en los pórticos a construir a efectos del izado de los equipos de bombeo, de las características que se detallan en los planos.

Características técnicas de cada aparejo:

- La reducción del polipasto será a lo sumo de 1:50.

- El aparejo será manual, de cadena y el mecanismo de reducción será con engranajes de acero cementado y templado. Los engranajes girarán sobre ejes y cojinetes rectificados de acero templado. Los engranajes estarán cerrados en un compartimiento estanco lleno de grasa lubricante.

La cadena del aparejo será de acero de construcción robusta y tendrá un coeficiente de seguridad a rotura de por lo menos seis veces la carga nominal. El eje principal del aparejo irá montado en rodamientos. Los ganchos de izado y fijación estarán dimensionados de forma de soportar un mal eslingado, cumpliendo la norma DIN 687 o equivalente.

- La capacidad de carga mínima será de 500 kg.

- Todas las cadenas, incluyendo la de accionamiento manual serán de acero inoxidable de la sección correspondiente a la carga del aparejo, aptas para operación ininterrumpida a la intemperie.

- El gancho inferior irá montado sobre un cojinete a bolillas de empuje axial que le permita girar libremente.

- El aparejo tendrá un mecanismo de freno automático que no ofrezca resistencia en la operación de elevación de la carga.

- El aparejo de izado de bombas estará provisto  de carrito de traslación.

- Se preferirán sistemas que aseguren lapsos prolongados sin mantenimiento.

## 6.6.1. Ubicación de aparejos.

Los aparejos serán 26, cuyas ubicaciones previstas son:

- Uno para cada pluma de izado/bajada de equipos desde los reactores y pretratamiento (total 3 aparejos).

- Uno para el equipo UV.

- Uno para la estación de bombeo EB1.

- Doce, de tipo pescantes, para uso exclusivo de los mixers (MZC).

- Uno para cada cámara de recirculación Anóxico -  Anaerobio (total dos).

- Uno para cada cámara de recirculación de desnitrificación (total dos).

- Uno para cada cámara de bombeo de espumas (EB4 y EB5).

- Tres para bombas de purga y recirculación de lodos (pozos EB2, EB3).

La capacidad de cada aparejo se corresponderá con el peso máximo a levantar en cada ubicación más un margen de seguridad del 50 %, como se indica más arriba.

## 6.6.2. Pórticos para aparejos.

Se preverán pórticos de izado de bombas, agitadores, y demás elementos que lo justifiquen (con pesos mayores de 25 kg), en particular en los pozos de los reactores (Bombas de recirculaciones internas), donde se preverán pórticos o semi-pórticos en perfilería. Los mismos se dimensionarán para una capacidad de izado acorde a los aparejos a colgar de los mismos, en perfiles normalizados tipo “I” (PNI) de las dimensiones que correspondan según los equipos efectivamente suministrados. Los pórticos se vincularán a las estructuras mediante platinas cuadradas con tacos expansivos en cantidad y dimensiones a definir de acuerdo a los pesos de trabajo.

## 6.7. Soplantes.

## 6.7.1. Soplantes de Reactores Aerobios.

- Designación:		SPT

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalado) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | 0 | 4 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán cuatro (4) soplantes de aire tales que, operando en conjunto con el resto de la instalación (tuberías, aireadores y accesorios), cada soplante deberá aportar al líquido residual de un reactor 420 kg O2/hora en condiciones estándar SOR, (total 1260kg O2/hora con tres soplantes en operación).

- Instalación: se instalarán cuatro equipos, cada uno de ellos provisto con variador de frecuencia, de forma que uno de los soplantes se encuentre en reserva.

- En las tuberías de ingreso a los reactores se instalarán medidores de caudal de aire e instrumentos necesarios, a efectos que mediante los algoritmos correspondientes se indique el valor de oxígeno suministrado al líquido de cada reactor. Dicho valor se expresará tanto en campo, en los indicadores correspondientes, como en el SCADA en unidades de kg O2/h.

- Funcionamiento: Cada uno de los 3 soplantes operativos abastece a un tanque en particular. SPT-1 abastece a TA1, SPT-2 abastece a TA2 y así sucesivamente. El cuarto soplante, SPT-4 sustituirá a cualquiera de los 3 en caso de falla del mismo, mediante el juego de válvulas adecuado

- Los soplantes serán del tipo “roots” (lóbulos rotativos), para aire atmosférico con filtro de aire y silenciador a la entrada, estructura de base con silenciador integrado en el lado de alta presión, válvula de seguridad y válvula de retención integrada, todo el conjunto montado sobre tacos de material elástico, para minimizar la transmisión de ruidos. Asimismo, para cada equipo se suministrará y montará una cabina de insonorización que permitirá tener un nivel sonoro menor a 85 dB(A) a 1m del equipo, según norma  según se detalla en los capítulos siguientes.

- Los equipos serán aptos para trabajar en forma continua a la intemperie.

- Las características de los equipos deberán ser compatibilizadas con lo requerido por el proveedor del sistema de distribución de aire de modo de garantizar el suministro de oxígeno requerido. No se admitirán sobrecostos en obra por concepto de modificaciones en las características de los soplantes.

- Temperatura máxima a la salida: 110 °C

El Oferente deberá verificar que el motor a suministrar pueda funcionar correctamente en el rango de trabajo exigido al soplante. De entenderlo necesario, deberá sobredimensionar el motor y la instalación eléctrica correspondiente.

## 6.7.1.1. Generalidades

El Contratista asumirá toda la responsabilidad por el diseño del sistema entero que consiste en el soplante, el motor, la caja de transmisión, y todos los equipos asociados.

Esto incluye como mínimo, el análisis de fuerzas torsionales, laterales, selección y rango de los componentes de la caja de engranajes, aceite de lubricación, arreglo del equipo y diseño de la base metálica.

Se proveerán con una cabina (carcasa) de aislación acústica individual para cada uno, con aberturas permanentes para la entrada de aire y la ventilación del motor y puertas para acceder a la máquina para tareas de mantenimiento.

El nivel máximo de ruido será de 85 dB(A) a 1 metro de distancia de la aislación, de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO 3744 (Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora de fuentes de ruido utilizando presión sonora) ó similar.

En el proyecto ejecutivo se incluye el diseño acústico de la cabina para aislación de los equipos.

La carcasa tendrá una presión de trabajo máxima permisible de por lo menos 1,75 bar.

Las platinas de conexión tendrán caras con resalte y serán suministradas con canales concéntricos en la superficie de la junta. Las juntas no podrán contener asbesto.

Se colocarán juntas de expansión en la descarga del tipo fuelle metálico.

Los rotores serán de preferencia de dos lóbulos, construidos en fundición nodular tipo GGG40 y montados en el eje mediante manguitos. Se dará preferencia a los de mayor eficiencia volumétrica.

Si el rotor fuese de fabricación soldada, todas las soldaduras serán de penetración total.

Los sellos serán del tipo laberíntico, formado por un sistema de aros, del lado del aire y de simple deslizamiento del lado del cojinete, separados por una cámara de aire venteada a la atmósfera para evitar la entrada de aceite en la cámara de compresión.

Se garantizará que la velocidad de funcionamiento del compresor distará por lo menos un 10% de cualquier frecuencia natural del sistema.

Se requiere un reporte del trabajo de balanceado dinámico de la máquina.

Los rodamientos serán de serie, del tipo antifricción, con juegos laterales reducidos y doble hilera de rodillos aptos para una vida de servicio de 60.000 horas como mínimo. Estarán dotados de un sistema de lubricación en aceite con sus correspondientes tapones de drenaje, sistema de respiración y visores de nivel.

Los engranajes serán de tipo helicoidal (no se aceptarán engranajes rectos), lubricados en baño de aceite, cementados, templados y rectificados con control de envolvente.

## 6.7.1.2. Transmisión

La transmisión de potencia entre el motor y el compresor se hará mediante acople directo ó poleas y correas, y la trasmisión interna entre los lóbulos del soplante (sincronización) será mediante caja de engranajes, lubricada por aceite. Deberá tener un reservorio con los correspondientes tapones de drenaje, sistema de respiración y visores de nivel.

Material de los engranajes: acero de alta aleación 15Cr 6Ni montados sobre manguitos en el eje.

Material del eje acero de alta aleación 34Cr Ni Mo6.

## 6.7.1.3. Motores

Se proveerá con motor eléctrico asincrónico trifásico montado mediante platinas, tipo B5 según IEC 34-7 Code II (DIN 42950), de acoplamiento flexible.

La tensión de servicio será 400 V, y la frecuencia de la red es 50Hz.

## 6.7.1.4. Instrumentación y control

La regulación del caudal se hará a través del variador de velocidad de cada soplante (instalados en el tablero TSPT), para lo cual se instalará en el tablero un potenciómetro que permita variar la frecuencia en los variadores.

Dispondrá de alarmas y llaves de parada y sistemas de enclavamiento, para cambios de voltaje y sobreamperaje.

El panel de instrumentación estará montado en uno de los lados de la cabina insonorizadora. Constará al menos de manómetro de medición de presión de descarga y vacuómetro de medición de colmatación en filtros de aire.

## 6.7.1.5. Tuberías y accesorios

Además de los elementos anteriormente descritos se suministrará manómetro, junta flexible (manguito) para el acoplamiento de la cañería de descarga y lote de repuestos compuesto por un manómetro, 10 filtros, 10 juntas flexibles, y 10 piezas de transición (codos, tees, etc) a definir en etapa de obra.

Los filtros tendrán un área de pasaje de por lo menos dos veces el área de entrada al compresor. Las mallas tendrán una abertura promedio de 0,85 mm y estarán construidas con alambre de acero inoxidable tipo AISI 304 con un diámetro de 0,406 mm. Estarán equipados con un manómetro de aguja para verificar el diferencial de presión en la succión.

Los silenciadores serán del tipo absorción por flujo transversal. Estarán fabricados en chapa de acero doblemente decapada, con un espesor mínimo de 4.8 mm. Todas las soldaduras internas serán suavizadas mediante pulido, no se admitirá el pulido de las soldaduras externas.

Las superficies de acero estarán protegidas por pintura tipo epoxi poliamida con un espesor mínimo de 60 micras.

## 6.7.2. Inspecciones y pruebas.

## 6.7.2.1. Ensayos.

El Contratista tendrá los siguientes datos a la disposición de O.S.E. o su representante técnico:

- Certificados de materiales;

- Especificaciones técnicas para todos los ítems de la lista de materiales;

- Datos de vibraciones del eje y los puntos en que se realiza la medición, estas vibraciones serán registradas en todo el rango de velocidades de operación; mientras el compresor está operando a su máxima velocidad continua se hará una medición de la amplitud de la vibración a frecuencias distintas de la velocidad de sincronismo, estas cubrirán un rango de 0.25 a 2.0 de la frecuencia de paso de lóbulos, debiéndose indicar valores máximos admisibles en operación normal; y

- Certificado de inspección en fábrica de los silenciadores.

La aceptación de las pruebas en fábrica no exonera al Contratista de su obligación de cumplir con los requerimientos de performance bajo las condiciones especificadas de operación en la obra.

Finalmente se entregarán curvas y datos de performance certificados para su inclusión en el manual de operación y mantenimiento de la planta.

## 6.7.3. Preparación para el embarque

El equipo será adecuadamente embalado para el transporte; esta preparación será suficiente para un almacenamiento a la intemperie de no menos de 6 meses.

Todas las superficies exteriores con excepción de las maquinadas vendrán pintadas con una capa de pintura poliuretánica con un espesor de película seca de no menos de 60 micras.

Todas las superficies maquinadas y el interior del equipo serán cubiertas por cualquier material que prevenga la oxidación.

Todas las aberturas bridadas serán cubiertas por placas metálicas con un espesor mínimo de 5 mm.

Todas las aberturas roscadas serán protegidas por cuplas de acero, en ningún caso se aceptarán cubiertas de plástico.

## 6.7.4. Garantías

A menos que una mejor propuesta sea estipulada por el Contratista, se entiende que rigen las siguientes garantías:

- Todo el equipo y sus partes componentes estarán garantizados contra materiales defectuosos, diseño inapropiado o accidentes de transporte por lo menos durante un año después de la puesta en servicio;

- Por todo defecto o mal funcionamiento que ocurra durante el período de garantía, el Contratista hará las necesarias reparaciones, cambios o reemplazos necesarios sin cargo para la Administración; y

- Se garantizará que el equipo funcionará satisfactoriamente bajo todas las condiciones de operación especificadas.

## 6.7.5. Información requerida.

## 6.7.5.1. Con la oferta

La oferta incluirá por lo menos la información listada más abajo.

- El fabricante suministrará por lo menos los siguientes datos:

- Velocidad máxima de giro del soplante (r.p.m.)

- Velocidad de giro del soplante para el caudal nominal (r.p.m.)

- Potencia consumida al eje para el caudal nominal (kW)

- Potencia de motor recomendada por el fabricante (kW)

- Cantidad de lóbulos del rotor

- Material del rotor

- Eficiencia volumétrica

- Material de la carcasa

- Lubricación de la transmisión

- Sistema de sello

- Confirmará que los materiales elegidos son los especificados en esta solicitud

- Dibujos preliminares de líneas exteriores y arreglo del conjunto y diagramas esquemáticos.

- Dibujos de secciones transversales típicas y literatura describiendo el detalle de lo ofrecido completamente.

- Una declaración de que el sistema y todos sus componentes están en estricto acuerdo con lo solicitado. Si ello no es así, el Contratista incluirá una lista detallando y explicando cada desviación. Esto puede incluir diseños alternativos y la respectiva garantía de que funcionarán bien bajo las condiciones de operación solicitadas. La aceptación de dichas desviaciones quedará a solo juicio de la Administración.

- Una declaración explícita por cualquier desviación respecto a las garantías solicitas en el artículo respectivo.

- Una declaración del número de semanas requeridas entre la orden de compra y el embarque.

## 6.7.5.2. Con la adjudicación.

- Se suministrarán 3 copias y un reproducible de los planos de fabricación.

- El fabricante no procederá antes de recibir una notificación escrita de la Administración de que los planos han sido revisados y aprobados para fabricación.

- Los dibujos contendrán en todos los casos la siguiente información:

- El número de la licitación;

- El número de equipo en el proyecto;

- El peso del equipo;

- Todas las dimensiones principales, en especial aquellas requeridas para la fundación, diseño de tuberías, holguras para desmantelamiento y mantenimiento;

- La dirección de rotación;

-  el tamaño, tipo, ubicación e identificación de todas las conexiones;

- Lista completa de los materiales; y

- Requerimientos y especificaciones del aceite lubricante.

## 6.7.6. Repuestos para soplantes

Se suministrará, para cada equipo,  el siguiente conjunto de repuestos:

- Cuatro (4) conjuntos completos de cojinetes o rodamientos (correspondiendo a la totalidad de los mismos por cada conjunto soplante-motor);

- Cuatro (4) conjuntos completos (correspondiendo a la totalidad de los mismos por cada conjunto) de sellos;

- Cuatro (4)  partes flexibles para el acoplamiento motor - caja de engranajes (manchón o similar que corresponda);

- Ocho (8) reposiciones para filtros de aire; y

- Un (1) silenciador.

Los repuestos será aceptados si y solo si su listado se propone en la oferta por el fabricante o su representante oficial (avalado por certificado de la casa matriz en cuanto a la idoneidad de los mismos para la aplicación prevista), en la región o en el Uruguay, haciendo referencia explícita al proyecto de que se trata, y se ratifica dicho listado en la etapa de suministro del equipo.

## 6.7.7. Montaje

Los conjuntos compuestos por los soplantes, caja de engranajes, motor, filtro y silenciador vendrán armados de fábrica.

El conjunto se apoyará sobre al menos seis bulones de anclaje, y se nivelará perfectamente.

El Contratista realizará una prueba de buen funcionamiento que asegure la operación satisfactoria en las condiciones de operación, para cada uno de los equipos instalados. Sin el cumplimiento de esta prueba no se dará recepción provisoria del equipo.

Esta prueba tendrá una duración mínima de una semana durante los períodos de funcionamiento de la planta.

## 6.8. Sistema de distribución de aires en los reactores

El sistema de suministro de aire, distribución e inyección de aire, deberá aportar la cantidad de oxígeno requerida. La inyección de aire deberá cumplir la distribución establecida dentro de cada reactor.

El proveedor del sistema de distribución de aire deberá realizar los cálculos correspondientes, bajo su entera responsabilidad, a efectos de obtener los valores de SOR, SORT, caudal de aire de los soplantes, densidad de difusores por cada sector, etc. bajo las condiciones indicadas en el capítulo correspondiente a efectos de garantizar los valores solicitados así como el correcto desempeño del proceso. En caso de observaciones o discrepancias de diversa índole con lo solicitado, se deberá mencionar explícitamente en la oferta y proponer los ajustes o correcciones del caso.

En este sentido, se deberá presentar una declaración explícita del suministrador del sistema de difusores indicando que está de acuerdo con todos los componentes del sistema de distribución de aire en los reactores (soplantes, líneas de distribución, instalación de difusores, cantidad y densidad de difusores; sistema de purga de agua; etc), a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior. No se admitirán sobrecostos en obra como consecuencia de no atender lo indicado en el párrafo anterior.

Las descargas de los cuatro soplantes estarán vinculadas mediante un múltiple, con válvulas de cierre (esclusa) que permitirán la alimentación de cada reactor en forma independiente, manteniendo un soplante como respaldo.

Este múltiple estará equipado con cuatro válvulas esclusa para bloquear la salida de cualquiera de los soplantes y con válvulas adicionales para vincular las líneas de impulsión, permitiendo así la flexibilidad de operar un soplante por reactor (de manera independiente), incluso en el caso de tener un equipo fuera de servicio.

El material de las tuberías será acero inoxidable AISI 304 soldado; esto comprende las tuberías principales de distribución horizontal así como las bajadas a las parrillas difusores. Al pie de cada columna de bajada, se realizara la conexión a las parrillas de difusores, las cuales podrán ser de polipropileno (dimensiones según norma UNIT 674 o internacional equivalente) o PVC (apto para trabajo a presión PN 10), con junta soldada (pegada).

Los ramales principales de impulsión se instalarán sumergidos de manera de asegurar una temperatura aceptable (inferior a 40°C) en el punto donde comienza la tubería de material plástico (polipropileno / PVC). El Contratista deberá presentar los cálculos que aseguren esta condición.

En las columnas de bajada hacia cada parrilla de difusores, luego de la válvula de cierre que habilita la alimentación de aire a la misma, se colocará un manguito antivibratorio de modo de evitar transmitir vibraciones hacia los anillos amurados al piso del reactor.

Las parrillas de distribución de aire estarán provistas de difusores de disco con membrana de goma de diámetro a determinar por el proveedor (de modo de garantizar el SOR solicitado), y tamaño de burbuja de entre 1 y 3 mm.

Se suministrarán las herramientas especiales necesarias para el armado de los difusores.

Se suministrarán un 20% más de las membranas necesarias así como 50 difusores completos adicionales en concepto de repuestos.

Los apoyos serán abrazaderas que estarán ubicadas al lado de cada difusor e impedirán el movimiento en cualquier dirección en el plano perpendicular al eje de la cañería. En todo caso, la distancia máxima entre soportes no podrá superar los valores de la siguiente tabla.

| DN (mm) | Distancia máxima entre apoyos (cm) |
| --- | --- |
| 16 | 70 |
| 20 | 75 |
| 25 | 80 |
| 32 | 90 |
| 40 | 100 |
| 50 | 105 |
| 63 | 125 |
| 75 | 135 |
| 90 | 150 |
| 110 | 170 |

## 6.9. Mezcladores

- Designación:		MZC

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0 | 3 | 15 |

- Se suministrarán, instalarán y probarán quince (15) mezcladores (“mixers”), con sus correspondientes aparejos de izado y barras guías, y sistema de direccionado, todos en acero inoxidable, de calidad AISI 304 o superior a solo criterio de la Administración.

- Instalación: se instalarán doce (12) equipos, provistos con arrancador del tipo directo, quedando tres en reserva sin instalar.

- Velocidad de giro: 700 RPM aprox.

- Potencia: 2,5 kW aprox. Se deberá definir en proyecto ejecutivo, pero el mínimo será el indicado.

- Funcionamiento: cada equipo estará en condición operativa, con arranque/parada manual local por medio de botonera y manual/automática en forma  remota por medio del sistema SCADA. Podrá operar en forma continua (aproximadamente 24 horas/día) en modo manual o según los tiempos indicados en cada ciclo correspondiente al modo automático.

Se instalará un mezclador (mixer) en cada uno de los reactores anaerobios y anóxicos (RAN1, RAN2, RAN3 y RAN4, 12 instalados en total). La orientación y sentido de instalación de los mismos será de acuerdo a lo establecido por los fabricantes para lograr el máximo aprovechamiento del equipo dentro de la geometría del reactor.

Los equipos que se suministren sin instalar se dejarán embalados en óptimas condiciones a fin de asegurar su correcto funcionamiento en caso de ser necesario su uso ante la falla de algún mixer instalado. Se deberá certificar su prueba en fábrica a fin de asegurarse que se encuentra en correcto funcionamiento al salir de fábrica, y se mantendrá en dichas condiciones hasta su depósito en el pañol de equipos de la  planta de tratamiento.

Los mixers a instalar serán de tipo sumergible de flujo axial, instalados mediante barras guía de sección cuadrada ubicadas en las proximidades de la pared del reactor. Deberá incluir anillo direccionador, el cual deberá ser deslizante permitiendo regular la luz entre el anillo direccionador y las palas de flujo. En este sentido, la selección del modelo y en consecuencia la potencia del equipo será de responsabilidad del fabricante / proveedor, quien deberá garantizar las condiciones de mezcla completa para las condiciones dadas.

Cada equipo estará constituido por un rotor con acoplamiento directo al eje del motor. Serán aptos para trabajar en aguas residuales domésticas tratadas, sin sedimentación primaria, con un contenido de lodos en el rango de 2500 – 10000 mg/L.

El rotor estará formada por tres paletas de acero inoxidable ASTM 316L, con tubo direccionador de flujo del mismo material. No deberán ser atascables por la eventual presencia de fibras en el líquido. En caso de constatarse problemas en este sentido, al sólo criterio de la Administración, deberán sustituirse todos los equipos por otros adecuados.

El motor será trifásico con protección térmica incorporada. Tendrá un cojinete principal del lado de las hélices y doble cojinete en la parte trasera.

En el eje, junto a las hélices, tendrá dos juntas mecánicas de carburo tungsteno, lubricada y enfriadas mediante aceite.

El equipo se instalará, como se indicó antes, sujeto a una barra vertical de acero inoxidable, con tope para posicionarlo y ajustar el ángulo de inclinación. Sobre el reactor se instalará un aparejo con guinche de acero galvanizado, para levantar el equipo. Estos accesorios serán suministrados por el fabricante de los mezcladores.

Funcionará en forma continua, con arranque y parada manual local y manual remota.

El Oferente deberá presentar junto con la oferta una declaración explícita del suministrador de que los equipos ofertados están de acuerdo a los requerimientos del uso y las dimensiones de las unidades.

## 6.9.1. Repuestos para mezcladores

Se suministrará la siguiente lista de repuestos por cada equipo suministrado:

- 1 (un) rotor juego de juntas y sellos;

- 1 (un) juego de O-rings;

- 1 (un) juego completo de hélices;

- 1 (un) eje.

## 6.10. Agitadores

## 6.10.1. Agitadores Tanques de polielectrolito

- Designación: 		AGP

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 1 | 3 |

- Instalación: se instalarán dos equipos,  provistos con arrancador del tipo directo. Se probarán los dos instalados así como el que queda sin instalar a los efectos de verificar sus correctos funcionamientos.

- Funcionamiento: los equipos estarán en condición operativa, con arranque/parada   manual por medio de sendas botoneras ubicada cercana a los mismos, al lado de los pozos. Operarán en forma continua (aproximadamente 15 horas/día).

Serán agitadores fijos para montaje vertical sobre platina.

Tendrán paletas distribuidas preferentemente en dos niveles y largo del eje de acuerdo a las dimensiones de los tanques de preparación de polielectrolíto.

El soporte al tanque se hará mediante una platina solidaria a dos perfiles U invertidos, de acero al carbono SAE 1020

El material del eje y de las paletas será acero inoxidable tipo AISI 304.

Se unirá al motor eléctrico mediante una cupla de acero SAE 1045.

El motor eléctrico será totalmente cerrado (IP58) con ventilador externo y protección anticorrosiva interna,  trifásico de 400V y 50 Hz. La velocidad de giro de las paletas será del orden de 100 RPM.

El Oferente deberá presentar junto con la oferta una declaración explícita del suministrador de que los equipos ofertados están de acuerdo a los requerimientos del uso y las dimensiones de las unidades.

## 6.10.2. Agitador en tanques de preparación de solución de cal.

- Designación: 		AGC

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 1 | 3 |

- Instalación: se instalarán dos equipos,  provistos con arrancador del tipo directo. Se probarán los dos instalados así como el que queda sin instalar a los efectos de verificar sus correctos funcionamientos.

- Funcionamiento: los equipos estarán en condición operativa, con arranque/parada   manual por medio de sendas botoneras ubicada cercana a los mismos, al lado de los tanques. Operarán en forma continua (aproximadamente 15 horas/día).

Serán agitadores fijos para montaje vertical sobre platina.

Tendrán una hélice de dos o cuatro paletas y largo del eje de acuerdo con las dimensiones de los tanques de preparación de cal.

El soporte al tanque se hará mediante una platina solidaria a dos perfiles U invertidos, de acero al carbono SAE 1020

El material del eje secundario y de las paletas será acero inoxidable tipo AISI 304.

Los rodamientos serán de esferas autocentrantes que admitan empuje axial.

El motor eléctrico con terminación a platina será totalmente cerrado (IP58) con ventilador externo y protección anticorrosiva interna, trifásico de 400V y 50 Hz. La velocidad de giro de las paletas será del orden de 100 RPM.

El Oferente deberá presentar junto con la oferta una declaración explícita del suministrador de que los equipos ofertados están de acuerdo a los requerimientos del uso y las dimensiones de las unidades.

## 6.10.3. Agitador en pozo de espumas

- Designación: 		AGE

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 1 | 3 |

- Instalación: se instalarán dos equipos,  provistos con arrancador del tipo directo. Se probarán los dos instalados así como el que queda sin instalar a los efectos de verificar sus correctos funcionamientos.

- Funcionamiento: los equipos estarán en condición operativa, con arranque/parada   manual por medio de sendas botoneras ubicada cercana a los mismos, al lado de los pozos. Operarán en forma continua (aproximadamente 15 horas/día).

Serán agitadores fijos para montaje vertical sobre platina.

Tendrán una hélice de dos o cuatro paletas y largo del eje de acuerdo con las dimensiones de los tanques de preparación de cal.

El soporte al tanque se hará mediante una platina solidaria a dos perfiles U invertidos, de acero al carbono SAE 1020

El material del eje secundario y de las paletas será acero inoxidable tipo AISI 304.

Los rodamientos serán de esferas autocentrantes que admitan empuje axial.

El motor eléctrico con terminación a platina será totalmente cerrado (IP58) con ventilador externo y protección anticorrosiva interna, trifásico de 400V y 50 Hz. La velocidad de giro de las paletas será de 150 RPM.

El Oferente deberá presentar junto con la oferta una declaración explícita del suministrador de que los equipos ofertados están de acuerdo a los requerimientos del uso y las dimensiones de las unidades.

## 6.10.4. Repuestos

Se suministrará la siguiente lista de repuestos por cada equipo suministrado:

- un juego de juntas y sellos;

- un juego de O-rings;

- un juego completo de hélices; y

- un eje.

## 6.11. Puentes barredores de los sedimentadores

- Designación: 			PBS

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 3 |

Se construirán tres sedimentadores de 33 m de diámetro nominal, según el plano correspondiente. Se suministrará y se instalará, en cada uno, un puente barredor de lodos de dos brazos de las siguientes características:

- El puente se desplazará a una velocidad angular de 1 revolución cada 60 min.

- El motor operará a la tensión de 3 x 400V y 50 Hz.

- La vida útil en funcionamiento normal será garantizada por no menos de 50.000 horas.

## 6.11.1. Rascadores de fondo

Cada dispositivo comprenderá por lo menos:

- la regla rascadora radial equipada con rascadores de caucho;

- los brazos de soporte articulados;

- los tensores para mantener el peso del rascador; y

- el dispositivo de rascado de la fosa central constituido por un arado suspendido de la lámina rascadora del fondo.

## 6.11.2. Conjunto Movilizador

Cada dispositivo comprenderá por lo menos:

- dos motorreductores de accionamiento de eje hueco, uno para cada brazo;

- un eje maquinado con los dispositivos para el movimiento de la rueda y su bloqueo en el eje;

- la transmisión al eje motriz, que será por piñón y corona

- una caja de protección de las ruedas motrices y el sistema de transmisión,

## 6.11.3. Eje central

Cada dispositivo comprenderá por lo menos:

- una articulación con el eje de soporte de la pasarela;

- un sistema de engrasado en tres puntos.

El deflector será de Acero inoxidable AISI304 de 3mm de espesor.

## 6.11.4. Pasarela

La pasarela será de tipo móvil, solidaria al sistema de barrido.

## 6.11.5. Vertedero

Habrá un vertedero perimetral continuo, en “V”, en chapa de acero inoxidable AISI304 de 3mm, con elementos de fijación de acero inoxidable AISI 304, según se indica en las láminas de proyecto.

## 6.11.6. Remoción de espuma

El dispositivo removedor de espuma consistirá en una lámina de acero inoxidable de 300mm de altura instalada al nivel del pelo de agua, que removerá la espuma sobrenadante hacia la periferia del sedimentador y la recogerá en la caja de espuma.

En la periferia del sedimentador, separado del vertedero, se instalará una chapa continua de 300mm de altura, para retenedor de espuma, de acero inoxidable y con elementos de fijación también de acero inoxidable.

La caja recolectora de espuma será de acero inoxidable.

## 6.11.7. Remoción de algas

Cada puente barredor contará con un sistema de remoción de las algas que pudieran depositarse en los vertederos perimetrales, así como en los canales de salida aguas debajo de los mismos. Estos estarán compuestos básicamente por cepillos de cerdas de material polimérico de dureza adecuada a los efectos de tener una durabilidad máxima sin genera abrasión de las superficies rascada, en particular del hormigón. A tales efectos se preverá el fácil intercambio de los cepillos desgastados, con sistemas de sujeción sencillos de armar y desarmar.

## 6.11.8. Comandos eléctricos

La alimentación eléctrica estará asegurada por:

- una caja de bornes estanca;

- una botonera de arranque - parada estanca a contactos mantenidos;

- un botón bloqueador con llave de seguridad

- un limitador de momento (preferentemente del tipo cofimétrico).

Los cables eléctricos para la potencia y la tierra tendrán una sección recomendada de 2,5 mm2  y los de telecomando, 1,5mm2

## 6.12. Rejas mecánicas

## 6.12.1. Reja mecánica fina de entrada

- Designación:	RMF

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

## 6.12.2. Reja mecánica barométricas

- Designación:	RMB

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

## 6.12.3. Características y funcionamiento

Se ha previsto la instalación y operación de una reja mecánica a instalar en los canales de acceso al pozo de bombeo de barométricas y otra en el canal previo al desarenador cuadrado en la zona de pretratamiento. Estará construida con planchuelas de acero inoxidable AISI 304 de dimensiones de 8x40 mm y tendrán una separación entre ellas de 6mm la primera y 25mm la segunda.

Las rejas se instalarán en los canales de las dimensiones indicadas en los planos, y en las condiciones de niveles de agua máximos y mínimos indicados en los mismos.

Las rejas serán de desbaste, dotadas de motor eléctrico controlado por un temporizador (regulable) que controle la frecuencia de limpieza de la reja, la cual se accionará también por perdida de carga. El sensor será del tipo hidrostático.

# Los residuos retenidos en la reja serán descargados y almacenados, en contenedores.

Las cadenas, chapas de cerramientos y vertido, estructura y sujeciones de las rejas serán de acero inoxidable AISI 304. Contarán con tornillos extractores para deshidratación y descarga a los contenedores.

## 6.12.4. Tablero de mando.

El tablero de mando de cada reja tendrá las siguientes funciones y características constructivas:

- Modos de funcionamiento local manual y remoto (manual y automático desde SCADA)

- Construido en aluminio, grado de protección mínimo IP 54.

Protecciones por interruptores termomagnéticos y/o relé fasimétrico (contra atascamientos).

- Habilitación de arranque en modos local manual por botonera y automático.

- Funcionamiento automático combinado por relé temporizado y perdida de carga.

- Opción de funcionamiento en reversa para desatascado, a través de selectora con llave para evitar la contramarcha brusca del motorreductor evitando roturas del mismo.

## 6.12.5. Repuestos para reja mecánica

Se suministrarán los siguientes repuestos:

- Un juego completo de cadenas y sus guías, apoyos, coronas, y demás elementos móviles o giratorios, de manera que todos los elementos móviles (incluyendo motor y motorreductor), tengan al menos un repuesto de respaldo.

## 6.13. Estación de bombeo EB1 para barométricas y desagües internos

Se construirá una estación de bombeo en la entrada  a la planta de tratamiento, la cual contará con la instalación de las bombas elevadoras, BEL, y los demás componentes que se indican a continuación.

## 6.13.1. Sistema de resuspensión de arenas y mezcla de lodos

Se deberá incluir un sistema para resuspender y mezclar las "arenas" sedimentadas y el sobrenadante formado en el pozo durante los tiempos en que el bombeo se encuentra apagado a fin de evitar un desgaste prematuro de los equipos de bombeo.

El mismo consistirá en un agitador sumergible (AGB) de potencia adecuada, no inferior a 1,0 kW (salvo estricta justificación del proveedor aceptable a solo criterio de la Administración), la cual se verificará en la etapa de suministro.

En cualquier caso el sistema deberá, luego de arrancar la bomba, permanecer un tiempo de entre  30 segundos y un (1) minuto recirculando líquido residual en el pozo a efectos de resuspender y mezclar.

Se agregará una alimentación independiente para el agitador, y se coordinará su funcionamiento con el de las bombas. Se agregarán, en el tablero, luces de marcha y fallas de similares características que las de las bombas, en particular, de protecciones por humedad y/o temperatura que cuente el agitador, así como botoneras para arranque y parada manual del agitador que contará con la correspondiente llave selectora de tres posiciones (“Auto/Off/Manual”), que al igual que las bombas podrá operarse manualmente mediante dicha llave selectora y pulsadores de arranque y parada

## 6.13.2. Tablero de mando y control

Estará colocado dentro del  tablero cercano a los soplantes, en un módulo independiente.

El tablero contendrá un interruptor general con adecuado poder de corte, disyuntor diferencial, interruptores de protección de líneas para los circuitos derivados, voltímetro y amperímetro con sus respectivas llaves selectoras de fase, (todos los instrumentos serán para montaje en panel con frente cuadrado de 96 mm x 96 mm). Dispondrá de tubos fluorescentes compactos operada por medio de un interruptor ubicado en el interior del tablero y tal que opere el encendido/apagado según se abra o cierre que asegure un nivel de iluminación adecuado.

En la misma envolvente (o módulo) o en módulos contiguos se ubicará el tablero de comando y control de bombas. En su interior se deberán instalar los arrancadores, instrumentos y protecciones que se describen a continuación (uno para cada bomba, salvo indicación en contrario):

- Interruptor termo magnético con adecuado poder de corte, con relay térmico regulable.

- Contactor (en conjunto con el interruptor anterior se obtendrá coordinación de protecciones tipo 2 según la norma IEC 947-4-1), para arranque suave.

- Arrancador de estado sólido para arranque suave de cada bomba.

- Fusible ultrarrápido.

- Un multímetro digital para montaje en panel con frente cuadrado de 96 mm x 96 mm con capacidad de medición de al menos las siguientes magnitudes: corrientes de fase y neutro, tensiones entre fases y entre fase y tierra y neutro. Contará con llave selectora de fase o pulsador digital equivalente (solo se instalará uno midiendo la corriente bajo la llave general del tablero).

- Horímetro.

- Luces de funcionamiento (de color verde) y parada (de color rojo) por accionamiento de la protección térmica.

- Ídem que el anterior para las protecciones de humedad en estator y sello mecánico, si las hubiere (de color ámbar).

- Botonera para arranque/parada manual (verde/rojo, respectivamente).

- Una llave selectora de bomba operativa/stand by.

- Llave selectora de modo de funcionamiento local/remoto.

En el panel frontal de este tablero se instalarán dos tomacorrientes uno trifásico de uso industrial y uno monofásico.

El (los) gabinete(s) a emplear será(n) apto(s) para uso en intemperie (pese a que estará(n) protegido(s) por el nicho) y estará(n) provisto(s) de cerradura con llave. Se deberán incorporar los elementos necesarios a efectos de evitar que en el interior se presenten condensaciones y sobretemperaturas que puedan perjudicar el estado de conservación de los componentes y sus contactos eléctricos.

Se instalará una bornera en la proximidad de cada uno de los ejes de giro de cada panel frontal de los módulos instalados, con el fin de que al abrir la puerta se mantengan seguras todas las conexiones de los elementos instalados en ella.

Todos los circuitos se numerarán para identificar los circuitos existentes, y se rotularán los elementos ubicados en el panel de forma de esclarecer su función.

## 6.13.3. Modalidad operativa

Las electrobombas operarán según el siguiente  esquema:

1 operativa  (equipo “A”) + 1 stand by (equipo “B”)

La selección de la bomba que funcionará se efectuará manualmente por medio de llave selectora. En el tablero de comando se montarán los elementos necesarios para realizar en forma automática una  rutina, con frecuencia semanal, que ponga en funcionamiento la bomba seleccionada para stand by (B) (funcionando solamente durante el lapso correspondiente a un desagote completo del pozo de bombeo, y retornando luego a la condición previa de selección de bomba en operación y en stand by). Esta operación semanal se efectuará bajo las siguientes condiciones:

a) cumplido el lapso de una semana el nivel en el pozo alcanza por primera vez la cota de accionamiento del bombeo (para validar el arranque / parada del equipo “B” se usarán las boyas de encendido y apagado del equipo “A”).

b) cumplido el lapso de una semana encontrándose en ese momento operando el equipo “A” se aplazará la realización de la rutina semanal hasta que, luego de terminar de desagotarse el pozo y detenerse la bomba “A”, el nivel en el pozo accione el flotador superior.

En caso de falla de la bomba principal, o que el nivel de agua supere el máximo establecido en los planos de proyecto, se deberá arrancar automáticamente la seleccionada en reserva. En caso que la marcha se deba a que se superó dicho nivel de arranque, las bombas operarán simultáneamente en paralelo.

## 6.13.4. Sistema de control

Las electrobombas se operarán en forma remota desde la interface del SCADA en modo manual o automático, por medio de los sensores de nivel (flotadores), y en forma local, manualmente por medio de los correspondientes pulsadores de arranque / parada del tablero TEB, y automáticamente por medio de los citados flotadores. En modo manual (tanto local como remoto) los equipos contaran con protección en todos los casos contra accionamiento con nivel inferior al mínimo (nivel de alarma). La selección de funcionamiento local/remoto se hará por medio de llave selectora ubicada en el tablero TEB. Para el funcionamiento local, por medio de llaves selectoras, se determinará cuál de las dos bombas instaladas quedará de reserva (sin operar) y cual funcionará.

Se instalará un flotador para comandar el arranque de la bomba. Se colocará un segundo flotador a mayor profundidad que el anterior para detener el bombeo.

Se colocarán dos (2) flotadores más, uno de ellos por encima de todos los anteriores y el otro a mayor profundidad que los demás. Estos sensores de nivel máximo y mínimo absolutos se cablearán hasta el panel de comando de las electrobombas, donde accionarán indicadores luminosos y sonoros, preferentemente que emitan destellos, de color rojo para nivel máximo y ámbar para nivel mínimo, ambos adecuadamente rotulados con las leyendas: NIVEL CRÍTICO SUPERIOR  y NIVEL CRÍTICO INFERIOR.  A su vez el flotador de nivel crítico accionará la parada de las bombas, tanto en modo automático como en modo manual.

Todos los indicadores luminosos serán aptos para indicación diurna, quedando a cargo del Contratista la verificación de la correcta indicación de los mismos, aun durante las horas del día, en presencia de luz solar.

El control de las bombas para el funcionamiento normal (excluyendo la rotación semanal) se realizará por medio de lógica de relays independiente del PLC (si correspondiera), con el fin de que en caso de falla del controlador, el pozo mantenga su funcionalidad operando automáticamente con la bomba seleccionada como operativa.

El sistema de control deberá poner en funcionamiento la bomba seleccionada en stand by ante cualquier falla de la bomba principal, volviendo a la situación original una vez eliminada la falla.

Todas las protecciones de los motores proporcionadas por los sensores instalados en fábrica se conectarán a los comandos respectivos para permitir su actuación, y su estado activado se indicará por lámparas instaladas en el panel frontal del tablero.

Todos los elementos programables que se instalen, deberán poder reiniciarse automáticamente tras un corte en el suministro de energía, manteniendo la integridad de las rutinas programadas y los valores de setteo establecidos.

Se deberá instalar un pulsador que realice un testeo de todas las luces indicadoras del tablero.

## 6.13.5. Controlador Lógico Programable PLC

El pozo de bombeo contará con su PLC exclusivo interconectado al PLC de comando central de la planta, que visualizará sus parámetros a través del SCADA.

Será un equipo robusto, del tipo para uso industrial.

Se alimentarán con una fuente de corriente estabilizada de 230/400 Vac/ 24 Vcc.

La programación se almacenará en memoria NO VOLÁTIL, y su arquitectura interna permitirá que si se produce una interrupción en el suministro de energía eléctrica, en el momento del restablecimiento de la misma, el PLC, luego de un período de inicialización, retomará las funciones de control, sin necesidad de intervención de un operador.

Dispondrá de señalización de estado en sus puertas de entrada y salida por medio de LED’S.

Las entradas manejarán señales de contactos aislados.

Las salidas serán del tipo de contacto aislado de relé electromecánico.

Las entradas y salidas analógicas serán compatibles con los sensores y elementos comandados respectivamente.

Las entradas analógicas tendrán una resolución básica de 10 bits, como mínimo.

La cantidad de entradas se determinarán en el proyecto ejecutivo, debiendo suministrarse 15% de reserva de cada tipo, como mínimo. Dispondrán de puerta serie, del tipo RS485.

La programación se efectuará por medio de software, desde PC.

Funciones:

Básicas: Booleanas, temporizaciones, contadores, comparadores analógicos y digitales.

El sistema dispondrá de un reloj en tiempo real (RTC). Para esto el módulo RTC deberá tener una autonomía de funcionamiento de por lo menos 250 hrs. sin perder la hora. Dicha autonomía puede  provenir de una fuente de alimentación interna (pila o batería) y mediante el mantenimiento de una fuente de alimentación externa (batería o UPS). En cada caso se detallará cual es la opción a suministrar, y en el caso de necesitarse repuestos de sustitución (pilas, baterías, etc.) se indicarán las características de los mismos y se suministraran las que se requieran para un período de operación de 2 años.

## 6.14. Desinfección por radiación ultravioleta

- Designación 		DUV

- Cantidad: 	(módulos)

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 2 |

- Instalación: se instalará en un canal al final del cual habrá un vertedero. La cantidad de módulos prevista por el suministrador se indicará en la oferta y se confirmará con el suministro efectivo de los equipos.

- Se suministrará con equipo de limpieza de tubos automática, y todos los accesorios que este requiera, como ser compresor/es de aire en caso de ser accionados neumáticamente (preferiblemente), tuberías, protecciones, y otros.

- Funcionamiento: el equipo se suministrará con su propio tablero de control y comando, el cual deberá tener como mínimo las siguientes prestaciones:

- Visualización y control de los parámetros del sistema (intensidad de radiación, estado operativo de las lámparas, horas de funcionamiento), localmente desde el panel de control del equipo UV

- Se realizará la conexión al sistema SCADA de la planta, sin pérdida de programas, valores de set point, etc. por cortes en el suministro de energía eléctrica, debiéndose duplicar los valores almacenados e indicados localmente en el panel de control del equipo UV.

- Control de nivel en cada canal

- Control del estado operativo de cada banco de lámparas, ON–OFF

- Características del fluido a tratar:

- Contenido coliformes fecales al ingreso NMP	5:000.000 / 100 ml

- Contenido coliformes fecales en salida NMP <	1.000 / 100 ml

- Caudal: 623 l/s

- SST: 40 mg/lt

- Trasmisividad: 55 %

- Dosis mínima de UV: 30.000 (Ws/cm2

## 6.14.1. Repuestos

Se suministrarán los siguientes repuestos

- los necesarios, a criterio del fabricante, para la operación del equipo durante 20.000 horas, pero no menos de:

- un balasto para cada banco de lámparas.

Los repuestos será aceptados si y solo si su listado se propone en la oferta por el fabricante o su representante oficial (avalado por certificado de la casa matriz en cuanto a la idoneidad de los mismos para la aplicación prevista), en la región o en el Uruguay, haciendo referencia explícita al proyecto de que se trata, y se ratifica dicho listado en la etapa de suministro del equipo.

## 6.15. Espesador y Deshidratador de Lodos

- Designación 		EDH

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 0 | 3 |

- Se suministrarán e instalarán tres Centrífugas para la deshidratación de los lodos digeridos, las cuales operarán en modo (2+1), dos operativas y una de respaldo, dado que cabe la posibilidad de operar las mismas en paralelo a efectos de incrementar la capacidad de procesamiento de lodo o bien disminuir las horas de funcionamiento asignadas a esta tarea, y se tendrá un equipo de respaldo.

- Los equipos se proveerán con tanque de premezcla del lodo de descarte con la solución de polímero para realizar floculación antes del centrifugado a los efectos de reducir la dosis utilizada de polímero.

- Los equipos serán robustos de control sencillo para realizar por operarios de capacitación intermedia, la cual además deberá ser realizada por técnicos del fabricante del equipo principal.

- Las Centrífugas estarán compuestas por un rotor y un tornillo transportador los cuales serán comandados simultáneamente por un motor principal mediante un sistema de transmisión a correas, con control de velocidad por variador de frecuencia. El producto a separar ingresará por un tubo de alimentación central y será descargado dentro del rotor, donde los sólidos, debido a su mayor densidad y al estar afectados por la acción de la fuerza centrífuga, se depositarán en la periferia del rotor, desde donde serán transportados por el tornillo transportador, para ser descargados por la descarga de sólidos.

- Para que exista arrastre el tornillo transportador girará a un diferencial de velocidad con respecto al rotor. El sistema de transmisión contará con un motor secundario que comandará la velocidad del tornillo transportador, a través de un variador de frecuencia. De esta forma siendo la velocidad del rotor constante, se generará una velocidad diferencial entre el rotor y el tornillo con lo cual se dará el transporte de sólidos en forma horizontal (axial) hasta la descarga de lodos concentrados. Por medio del variador de frecuencia, se producirá una amplia gama de velocidades, dándole al sistema una gran flexibilidad ante la posible variación de la concentración de sólidos en los lodos a tratar. Se destaca que el proveedor de las centrífugas de deshidratación de lodos deberá, o bien proveer o dar el visto bueno de las especificaciones técnicas de los equipos asociados a las mismas. Estos equipos deberán ser tenidos en cuenta a los efectos del tablero de control de las centrífugas, indicando su estado operativo (on/off).Dicho tablero será provisto por el fabricante de las centrifugas así como todos los demás elementos necesarios para el correcto funcionamiento dentro de lo previsto en estas Especificaciones Técnicas. Las especificaciones indicadas para los motores podrán ser ajustadas en función de los requerimientos efectivos de las centrífugas, siempre que cuenten con la aprobación de la Administración.

- No se admitirán adicionales de obra por ajuste de las especificaciones de los equipos asociados al funcionamiento de las centrífugas ante requerimientos del proveedor para un correcto funcionamiento del mismo; todos los cambios que impliquen mayores costos deberán incluirse en la oferta.

- Se suministrarán e instalarán todos los elementos y sistemas necesarios para asegurar el correcto funcionamiento y control de los equipos, en las condiciones que se presentarán en el período de servicio en la planta. Se incluirán todas las protecciones recomendadas por el fabricante.

## 6.15.1. Datos de proceso

- Caudal de alimentación de cada equipo: 22 m3/h lodo a tratar, 1,1 m3/h de solución de polielectrolito. Total de ambos equipos: 44 m3/h lodo a tratar, 2,2 m3/h de solución de polielectrolíto.

- Contenido de sólidos a extraer: 180kg/h por equipo para 12 horas de funcionamiento.

- Tiempo máximo de operación: 12 hs/día.

- Alimentación eléctrica: 3 x 400 V / 50Hz

- Revoluciones máximas de rotor: 4000 RPM, aproximadamente.

- Potencia aproximada Motor principal: 60 KW.

- Material de rotor y tornillo: Acero inoxidable Cr Ni Mo.

- Juntas y sellos: NBR o PTFE, o Viton

- Nivel máximo de ruido: 99 db(A) sin kit de reducción sonora (el cual deberá suministrarse) y  80 db(A) con el mismo de acuerdo con la Norma UNE-EN-ISO 3744 (Acústica. Determinación de los niveles de potencia sonora de fuentes de ruido utilizando presión sonora) ó norma equivalente.

## 6.15.2. Servicio de supervisión del fabricante

- La oferta y suministro del equipo incluirá el servicio de un técnico especialista del fabricante, o su representante local capacitado por el fabricante, en cuyo caso deberá tener acreditaciones como tal por parte de la matriz, las cuales presentará a la hora de concurrir a realizar las tareas de montaje y puesta en marcha.  Este técnico  estará a disposición por el período necesario para poder realizar pruebas de extracción de lodos en las condiciones y de las características esperadas (normales) de funcionamiento de la planta, hasta que se obtenga total conformidad de parte de la Administración con la calidad de lodo que se obtenga, del cual se medirá, al menos su concentración, la cual deberá ser mayor al 20 % SST/m3 de lodo. Este técnico además deberá realizar la instalación, supervisar la puesta en marcha, e instruir a los operadores en lo que respecta al funcionamiento del equipo provisto. Dicho técnico deberá certificar la corrección de la instalación de los equipos y sistemas complementarios, según las recomendaciones del fabricante, y la capacitación de los operarios que manejarán estos equipos. Deberá incluirse además la capacitación de seis funcionarios de OSE.

## 6.15.3. Características Constructivas y suministro

- Protección IP55

- Salvo que ello signifique una mejora en la calidad, al sólo criterio de la Administración, todas las partes en contacto con el producto a centrifugar, serán construidas con acero inoxidable AISI 316.

- El rotor será moldeado mediante fundición centrífuga.

- El equipo contará con coberturas de protección de desgaste en la entrada de lodos.

- Contará, además,  con dispositivo automático de regulación del par de torsión y de la velocidad diferencial, mediante freno electromagnético gobernado por microprocesador para control alternativo, y lectura del par de torsión o la velocidad diferencial.

- Motor de 60 Kw de potencia instalada para arranque con Variador de Frecuencia, 400V, 50 Hz.

- Panel de control que incluirá: Microprocesador, Indicadores luminosos de los diferentes estados de alarma de la centrífuga (alta/baja velocidad, aviso de sobrecarga), Pulsadores de arranque / paro y rearme.

- Amortiguadores de vibraciones

- Repuestos de puesta en marcha

- Juego de Herramientas Especiales para la Centrífuga.

- Embalaje para exportación Marítima

- Aletas del tornillo sinfín: láminas de carburo de tungsteno.

- Zona cónica, con disco de empuje hidráulico (disco BD), y tornillo de flujo axial.

- Dispositivo automático de regulación del par de torsión y de la velocidad

diferencial, mediante: Variador de Velocidad diferencial (VFD) gobernado por

microprocesador para control alternativo, y lectura del par de torsión o la velocidad diferencial.

- Panel de control:

- Sistema de control inteligente (autoregulado)

- Display tipo pantalla táctil.

- Paneles de fuerza.

- Controlador del motor primario y secundario, con reporte de estado de ambos.

- Sistemas de control de motor principal y variación de frecuencia motor

- secundario.

- Tableros de control en chapa con protección esquema epoxi – poliuretano acero inoxidable AISI 304 o de calidad superior.

- Repuestos para operación normal, por un período de 5 años, en la cantidad que recomiende el fabricante, pero no menos de:

- Repuestos para puesta en marcha.

- Manuales de Operación, Mantenimiento y de Datos de Instalación:

- Se suministrarán tres copias, al menos una de las cuales estará completamente en idioma español.

## 6.15.3.1. Repuestos

Los repuestos será aceptados si y solo si su listado se propone en la oferta por el fabricante o su representante oficial (avalado por certificado de la casa matriz en cuanto a la idoneidad de los mismos para la aplicación prevista), en la región o en el Uruguay, haciendo referencia explícita al proyecto de que se trata, y se ratifica dicho listado en la etapa de suministro del equipo.

Se suministrará al menos los siguientes, además de los que indique el fabricante:

- Cinco juegos de sello de cada tipo y dimensión que tenga la centrífuga,

- Cinco juegos de juntas de cada tipo y dimensión que tenga la centrífuga.

- Cinco juegos de rodamientos de cada tipo y dimensión que tenga la centrífuga.

## 6.16. Camión portacontenedores

- Designación 		CPC

- Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

- Se suministrará y acondicionará para trabajar como camión portacontenedores (o portavolquetas) un camión de las características técnicas que se indica más abajo.

- El mismo se suministrará con la central hidráulica, tomas de fuerza, válvulas oleo hidráulicas, accionamientos, y demás accesorios que se requieran para cumplir con el objetivo del transporte, seguro, y eficiente de los contenedores de lodos de la planta de tratamiento, dentro y fuera de la misma.

- El Contratista se encargará de realizar todos los trámites que resulten para habilitar el camión ante SUCTA, DNET (MTOP), IMS, y todos los demás organismos que correspondieren.

- El camión se proveerá con seis volquetas de 4,5 m3 cada una, según las normas nacionales al respecto en cuanto a dimensiones, materiales, y demás aspectos regulados.

## 6.16.1. Motor

- Ciclo Diesel, turboalimentado, 4 tiempos, norma Euro III o EPA 98.

- Potencia máxima líquida no menor a: 110 CV (DIN)

- Filtro de aire de elemento cambiable. Toma de aire elevada con prefiltro.

- Filtros de combustible múltiples de elementos cambiables o lavables que incluirán etapa de separación de agua con vaso decantador traslúcido, elemento coalescente y purga.

- Se deberán adjuntar las curvas de potencia, para motor y consumo específico de combustible, se aclarará a qué norma están referidas.

- Se deberá brindar información cuantitativa sobre emisiones de gases y partículas de escape del motor.

- A exclusivo juicio de la Administración se podrán rechazar ofertas por equipos que no demuestren tecnología actualizada en cuanto a control de contaminación ambiental y consumo de combustible.

## 6.16.2. Embrague

- El embrague será del tipo de disco(s) seco(s), sin amianto,  se deberá especificar accionamiento.

## 6.16.3. Trasmisión

- Se solicita caja de cambios,  con al menos 6 marchas hacia adelante (5 adelante (sincronizadas) + 1 reversa.) Se deberá indicar en la oferta todas las relaciones de reducción de caja.

- Diferencial una sola velocidad y sistema traba de fácil accionamiento desde la  cabina, apropiado para alcanzar al menos 100 km/h.

## 6.16.4. Frenos

- Los frenos serán totalmente neumáticos, debiendo ser frenos de circuito independiente para el eje delantero, el trasero, de estacionamiento y del remolque.

- Se deberá cotizar opcionalmente sistema de frenado con ABS, pudiendo contar además con otros sistemas de frenado complementarios o superiores a los solicitados.

- El equipo de suministro de aire contará con dispositivos de purga del condensado. Se deberá especificar capacidad del compresor, presión de trabajo y superficie de frenado de cada eje.

- Se deberá suministrar una manguera con adecuadas conexiones para inflado de neumáticos y destrabado de frenos de 20 mts. de largo.

- Las conexiones para frenos y luces del remolque estarán ubicadas detrás de la cabina.

- Deberá contar obligatoriamente con dispositivos de freno motor, preferiblemente que accionen en la primera parte del recorrido del pedal del freno de servicio.

## 6.16.5. Rodados

- Estarán equipados con neumáticos de igual medida en todos los ejes, preferiblemente radiales de malla de acero de fácil obtención en el medio local, de medida 295 / 80 x 22.5”, ó 12R x 22.5”.

- Se deberá cotizar como opcional un sistema que mantenga automáticamente la presión de inflado de los neumáticos.

## 6.16.6. Dirección

- Volante a la izquierda de accionamiento hidráulico.

- Deberá indicarse en la oferta el diámetro de giro mínimo.

## 6.16.7. Sistema eléctrico

- Tensión nominal 24 volts (no excluyente) prefiriéndose 2 baterías de 12 volts en serie.

- Alternador de alta capacidad (especificar la misma en la oferta).

- Faros semiópticos reglamentarios con lámparas halógenas o superior, dos faros para larga distancia, dos faros halógenos o superior de ubicación baja para niebla, luces blancas de marcha atrás, demás luces y señalización de acuerdo con la reglamentación nacional de circulación vial (luces sobre cabina, “tres marías”, luz marcha atrás etc.).

- Bocina urbana y bocina de aire para carretera.

- Encendido de luz corta reglamentaria, automatizada con la puesta en marcha del motor.

## 6.16.8. Chasis, suspensión, ejes, enganche para zorra y caja de carga metálica.

- Capacidad mínima de arrastre o peso bruto total combinado: 25.000 kg.

- El chasis será de perfiles tipo “C” reforzado y de espesores y características según especificación del fabricante para servicio pesado.

- La suspensión delantera tendrá amortiguadores telescópicos de doble efecto.

- Peso mínimo admisible por la suspensión y eje delantero: 5.000 kg.

- Peso mínimo admisible por la suspensión y eje trasero: 9.000 kg.

- Se dispondrá de estribos y soportes para acceder al parabrisas y al servicio de motor.

## 6.16.9. Pintura

- La cabina del camión será de color blanco RAL 9010 o similar.

- La plataforma de carga metálica será de color azul RAL 5000.

- Se deberá especificar en la oferta características de la pintura y del proceso de pintado. Se exigirá una garantía no menor a 2 años contra todo defecto en la pintura.

- Se deberá especificar, en forma obligatoria, el o los tratamientos anticorrosivos que se apliquen a la carrocería. La garantía contra la corrosión no podrá ser menor a dos años.

## 6.16.10. Equipamiento

- El parabrisas será laminado, y el resto de los cristales serán laminados o templados.

- El camión será suministrado con:

- Visera parasol exterior

- Dos espejos retrovisores laterales

- Radio AM/FM con Cd

- Sistema de aire acondicionado y calefacción con varias velocidades y posibilidades de regulación.

- Asiento del conductor con regulación independiente en altura y posición con apoyacabezas y cinturón de seguridad de tres puntos del tipo inercial.

- Asiento(s) para el(los) acompañantes con cinturón(es) de seguridad de tres puntos y apoyacabezas.

- Tapizados y alfombras de vinílico o similar de fácil limpieza.

- Tanque(s) de combustible de capacidad mínima total 500 lts, con dispositivo   rompeolas y tapón con cerradura.

- Equipo de herramientas para emergencias debiéndose especificar los elementos que lo componen, obligatoriamente incluirá llave de rueda, gato de 20 Ton y manguera de inflado de 20 mts, un juego de llaves combinadas de cromo vanadio desde 8 mm a 21 mm, pinza, martillo, llave saca filtro adecuada para el mantenimiento del vehículo, un juego de destornilladores (dos Phillips y dos de paleta), juego de llaves Torx o Allen (en el caso de que el vehículo posea este tipo de tornillos); una llave francesa de 10”.

- Extintor de incendios tipo polvo gas capacidad mínima 8 kg, recargable, ubicado en un lugar de fácil acceso con soporte fuera de la cabina.

- Luces interiores de cabina, portátil halógena para inspección y trabajos de emergencia.

- Limpia y lavaparabrisas de varias velocidades y temporizador.

- Guardabarros delantero y trasero, con protectores de goma.

- Paragolpes traseros.

- Columnas indicadoras de los extremos laterales del paragolpes delantero (para el caso de cabina normal).

- Rueda auxiliar completa con porta auxiliar, ubicada en extremo lateral izquierdo.

- Deberá contar con rejillas protectoras contra el golpe de piedras, de fácil remoción, en todos los faroles delanteros.

## 6.16.11. Instrumentos

- Serán los de norma de la unidad, contando como mínimo con:

- velocímetro

- cuentakilómetros con totalizador

- cuentavueltas con indicación de rango económico

- manómetro de aire con alarma por baja presión

- manómetro de aceite

- termómetro de refrigerante

- nivel de combustible

- indicadores de luces de cruce, de giro, de larga distancia, de niebla y de emergencia.

- Se incluirá todo tipo de instrumento, luces indicadoras o alarmas que se recomiende como necesario para la seguridad y mejor desempeño del vehículo.

## 6.16.12. Especificaciones generales

- El vehículo deberá cumplir con todos los requisitos del Reglamento Nacional de Circulación Vial, las reglamentaciones municipales y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigentes a la fecha de entrega del mismo.

- El vehículo estará diseñado de acuerdo a la buena práctica de la industria automotriz, que le habiliten para cumplir con los requisitos internacionales mínimos de seguridad de los ocupantes en caso de colisión, como deformación de las partes de carrocería que absorban el impacto, precauciones en el diseño de la columna de dirección etc.

## 6.16.13. Repuestos

- Se suministrará un juego de filtros de aceite, uno de aire, una carga completa del sistema oleohidráulico, y una válvula de accionamiento manual del sistema oleohidráulico

## 6.16.14. Mantenimiento y garantías

- Se deberá adjuntar a la oferta, el plan de mantenimiento del fabricante para la unidad ofrecida y las capacidades de cárter, caja de cambios, diferencial, depósito de líquido de dirección.

- Se deberán brindar garantías mínimas de 2 años por la chapa y pintura o 100.000 km, lo que ocurra primero, por la parte electromecánica.

- Esta garantía electromecánica deberá cubrir las reparaciones necesarias en caso de ocurrir fallas de materiales, de montaje, fabricación o diseño inadecuado etc., obligándose el adjudicatario realizar a su exclusivo costo la corrección del problema, reemplazando los elementos defectuosos o de la unidad completa en el caso de deficiencias graves.

## 6.16.15. Servicios de mantenimiento

- Se incluirán en la cotización los servicios normales de mantenimiento por los primeros 100.000 km de uso, con un promedio anual de 20.000km, entendiéndose por servicios normales como mínimo los descriptos por la cartilla de mantenimiento del fabricante, o bien un servicio de mantenimiento anual por cinco años, lo que ocurra antes. En total se cotizarán cinco mantenimientos anuales incluyendo los repuestos que establezca el manual del camión para dichos mantenimientos de período anual.

## 6.17. Vehículo minicargador

Designación: VMC

Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 1 |

Se suministrará un vehículo utilitario de pequeñas dimensiones con cabina para su conductor, la cual tendrá adecuada protección contra vuelcos, impactos de proyectiles (piedras y otros). Contará con un carro de transporte de al menos 2,0 m3 de capacidad y con pala volcadora de al menos 400 kg de capacidad de carga.

El vehículo contará con alarma sonora para marcha atrás.

Características técnicas:

- Enfriamiento del motor: por líquido.

- Combustible del motor: gas oíl o nafta.

- Potencia: 50 HP aproximadamente.

- Cilindrada del motor: mayor a 600 cc.

- Capacidad operativa mínima (SAE): 600 kg.

- Velocidad de desplazamiento cargado: 12 Km/h.

- Tanque de combustible: 50 lt.

- Luces: de avance, marcha atrás, posición y señaleros.

- Asiento: con suspensión.

- Bocina: estándar.

## 6.17.1. Repuestos

- Se suministrará un juego de filtros de aceite, uno de aire, una carga completa del sistema oleohidráulico, y un juego de válvulas de accionamiento del sistema oleohidráulico.

## 6.17.2. Mantenimiento y garantías.

- Se deberá adjuntar a la oferta, el plan de mantenimiento del fabricante para la unidad ofrecida y las capacidades de cárter, caja de cambios, diferencial, depósito de líquido de dirección.

- Se deberán brindar garantías mínimas de 2 años por la chapa y pintura y 2 años o 100.000 km, lo que ocurra primero, por la parte electromecánica.

- Esta garantía electromecánica deberá cubrir las reparaciones necesarias en caso de ocurrir fallas de materiales, de montaje, fabricación o diseño inadecuado etc., obligándose el adjudicatario realizar a su exclusivo costo la corrección del problema, reemplazando los elementos defectuosos o de la unidad completa en el caso de deficiencias graves.

## 6.17.3. Servicios de mantenimiento.

- Se incluirán en la cotización los servicios normales de mantenimiento por los primeros 100.000 km de uso, con un promedio anual de 20.000km, entendiéndose por servicios normales como mínimo los descriptos por la cartilla de mantenimiento del fabricante, o bien un servicio de mantenimiento anual por cinco años, lo que ocurra antes. En total se cotizarán cinco mantenimientos anuales incluyendo los repuestos que establezca el manual del vehículo para dichos mantenimientos de período anual.

## 6.18. Monta Cargas manuales.

Designación: MCM

Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0 | 0 | 3 |

Se suministrarán y probarán tres (3) montacargas manuales (del tipo “patín” o “carretilla elevadora”) con capacidad de carga de al menos 2500 kg, para transporte de pallets estandarizados, según norma europea. El movimiento de levantamiento y manejo se realizará con sistema hidráulico.

## 6.19. Aerogeneradores.

# Designación: AEG

Cantidad:

| En operación | En reserva (instalada) | Suministro (sin instalar) | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | 0 | 2 |

Se suministrarán, instalarán y probarán dos (2) conjuntos  turbina eólica-generador de corriente eléctrica (“Aerogenerador”) de potencia nominal  30KW.

Serán del tipo imán permanente de tres fases, sin cajas de cambio y multiplicadora, con la mayor seguridad, fiabilidad y vida útil. El generador de baja será de baja velocidad a los efectos de reducir el ruido generado y utilizar a la vez la energía del  viento lo más eficaz y eficientemente posible de acuerdo al estado del arte a la fecha de realizarse efectivamente el suministro de los mismos.

En la etapa de proyecto ejecutivo, se tendrán en cuenta estas especificaciones básicas a los efectos de optimizar el modelo, potencia, tipo, y demás detalles de la ejecución de la obra, características de implantación (necesidad de grúas especiales para montaje de torre autoportante, versus torres livianas atensoradas de mas fácil instalación y eventual desmontaje por necesidades de mantenimiento y otros aspectos relacionados), montaje, materiales y demás. En dicha instancia se realizarán y presentarán a consideración de la Administración, todos los estudios necesarios para garantizar que la opción a adoptar sea la más rentable. Muy especialmente se considerarán los costos de instalación, puesta en marcha mantenimiento, así como las ganancias efectivas presuntas dadas por la generación de los equipos.

Se dejarán previstas las canalizaciones y espacio en locales de tableros para conecta en segunda etapa hasta un total de 5 aerogeneradores de 30 kW (tres más de los previstos en primera etapa).

Se priorizarán equipos cuyas necesidades de mantenimiento sean lo más bajas posibles.

El  aerogenerador será para conexión a la red interna de la planta.

Deberá contar con frenos eléctricos y mecánicos en caso de funcionamiento sin carga para evitar embalajes, así como de protecciones eléctricas de cantidad y calidad de la energía aportada al resto de la red interna.

La generación anual prevista será superior a los 100.000 KWh, para cada equipo.

Las características de la energía de salida al resto de la planta serán de tipo “energía limpia”, cumpliendo al menos con los mismos estándares de calidad que los exigidos por UTE en cuanto a la calidad de entrega de energía, en particular, con reducido contenido de armónicos de tensión en el punto de conexión para lo cual se preverán los filtros en cantidad y calidad que resultasen necesarios.

Se cumplirá además toda reglamentación referente a la instalación, puesta en marcha, mantenimiento, y operación de este tipo de quipos, tanto nacional, como internacional. En particular se respetará lo indicado en el Capítulo XXVIII del Reglamento de Baja Tensión de UTE “INSTALACIONES DE MICROGENERACIÓN CONECTADAS A LA RED DE BAJA TENSIÓN DE UTE”, y documentos normativos similares de aplicación nacional (del MIEM, URSEA, y otros)

Características básicas del equipo:

- Potencia Nominal: 30kw

- Potencia máxima de Salida: 35kW

- Voltaje de Salida: 110V-380V

- Número de Palas: 3

- Material de Palas: Fibra de vidrio

- Diámetro del Rotor (aprox.): 12 m

- Velocidad de Viento de arranque (start-up): 3.0 m/s

- Velocidad de Viento nominal: 12 m/s

- Velocidad de Generador: Generador de imán permanente de tres fases

- Eficiencia del Aerogenerador: mayor a 85 %

- Peso de Turbina: menor de 1000 Kilogramos

- Generación de Ruido: 36 db (A)@ 5m/s

- Rango de temperaturas de trabajo:-10°C a +40°C

- Vida útil de Diseño: 30 Años

- Garantía mínima: 5 Años.

- Módulos incluidos: de control e inversor para acople a red trifásica 400 Vca-50 Hz, con visualización de parámetros eléctricos (potencia generada, parámetros de calidad, corriente, tensión, etc).

## 6.19.1. Repuestos.

- Se suministrará un juego de 3 palas para cada turbina (6 en total).

## 6.19.2. Mantenimiento y garantías.

- Se deberá adjuntar a la oferta, el plan de mantenimiento del fabricante para las unidades ofrecidas.

- Se deberán brindar garantías mínimas de 2 años por la chapa y pintura y  2 años o 10.000 horas de funcionamiento a plena carga, lo que ocurra primero, por la parte electromecánica.

- Esta garantía electromecánica deberá cubrir las reparaciones necesarias en caso de ocurrir fallas de materiales, de montaje, fabricación o diseño inadecuado etc., obligándose el adjudicatario realizar a su exclusivo costo la corrección del problema, reemplazando los elementos defectuosos o de la unidad completa en el caso de deficiencias graves.

## 6.19.3. Servicios de mantenimiento

- Se incluirán en la oferta los servicios normales de mantenimiento por las primeras 10.000 horas de funcionamiento a plena carga, entendiéndose por servicios normales como mínimo los descriptos por la cartilla de mantenimiento del fabricante, o bien un servicio de mantenimiento anual por cinco años, lo que ocurra antes. En total se cotizarán cinco mantenimientos anuales incluyendo los repuestos que establezca el manual del aerogenerador para dichos mantenimientos de período anual.

## 6.20. Herramientas, equipamiento de seguridad y suministros varios

- 1 caja de herramientas completa, conteniendo al menos:

- 1 juego de llaves hexagonales milimétricas de 4 hasta 20 mm.

- 1 juego de llaves hexagonales en pulgadas desde 1/8 hasta ¾”

- 1 juego de llaves Allen milimétricas desde 2 hasta 10mm

- 1 juego de llaves Allen en pulgadas hasta desde 1/16 hasta 3/8”

- 1 juego de destornilladores de pala

- 1 juego de destornilladores Philips

- 1 cinta métrica metálica de 5m

- 1 martillo de bola.

- 1 martillo de carpintero.

- 1 llave francesa de 6” (Bahco, Stanley o similar).

- 1 llave francesa de 15” (Bahco, Stanley o similar).

- 1 terraja de 1/8” hasta 2" con sus juegos de dados.

- 1 morsa de banco de 6”

- 1 banco de trabajo construido en caño de acero de 2”, con mesa de madera maciza de 2” de espesor y 2 m por 0.7 m de área útil.

- 1 trípode para roscar caños con su cadena de apriete.

- 2 módulos de estanterías metálicas de 0,90 x 0,45 x 2,00 m para servicio pesado.

- 2 rastrillos para limpiar las rejas manuales.

- 2 palas perforadas para limpiar el desarenador.

- 10 recipientes de plástico de 40 lt

- 2 baldes de plástico de 10 lt

- 2 carritos para transportar recipientes

- 2 mangueras de 25 mm de diámetro y 25 m de longitud

- 1 manguera de 25 mm de diámetro y 5 m de longitud

- 1 sierra de arco, con 100 hojas de repuesto.

- 1 extractor de rodamientos para extracción externa  con ancho de agarre entre 25 y 170 mm o similar.  En el caso que existieran rodamientos de mayor diámetro o con montaje interno se suministrará el extractor adecuado a los mismos.

- 1 pinza amperimétrica “True-RMS” multirrango hasta 1000A, 1000V, con medición de factor de potencia y con tester  multirrango de tensión con punteros incluidos (Fluke o similar).

- 1 megómetro de 250 y 500V (Fluke o similar).

- 2 cascos de seguridad con visera de policarbonato.

- 1 taladro manual de 1000W con percutor (Bosch o similar).

- 1 juego de 12 mechas para acero (de al menos 4 a 12 mm).

- 1 juego de 12 mechas con punta de widia (de al menos 4 a 12 mm).

- 1 detector de gases para espacios confinados que indique simultáneamente nivel de explosividad, concentración de oxígeno máximo y mínimo, gas carbónico y gas sulfhídrico.

- 1 bomba de aire ambiental libre de aceite, específica para este uso (no se aceptarán compresores libres de aceite de uso general). Se incluirá una máscara de cara completa y otra máscara igual con manguera de acople y accesorio para ser usada por una segunda persona. El conjunto deberá estar de acuerdo a norma EN 138 o similar.

- 1 trípode de rescate de aluminio de 2.5 m de altura regulable, cabezal de acero, patas antideslizantes 1 Dyna Hoit con eslinga con cable de acero de 15 m de largo para pesos de al menos 140 kg con roldana adicional para bajar herramientas y materiales y un arnés especial para rescate de personas accidentadas en espacios confinados.

CIUDAD DE SALTO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS RESIDUALES

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 12480

MEMORIA TÉCNICA

Setiembre 2011

PARTE 2

# 7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

## 7.1. Introducción

Se describe a continuación, la instalación eléctrica de la Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales de la Ciudad de Salto a implementar por el Contratista según se detalla a continuación.

Se incluye en el contexto la instalación telefónica y protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones.

El Contratista deberá realizar el suministro de todos los materiales y trabajos necesarios para la completa ejecución de las obras, y la adecuada puesta en marcha de las instalaciones y pruebas que sean necesarias.

El oferente incluirá en su precio, pues no se generará pago extra al respecto, posibles trabajos extras, materiales y mano de obra, proyectos, trámites administrativos, documentación, etc., originados en:

- ajustes al proyecto de obra civil necesarios para la correcta instalación de elementos, en particular equipos y tableros;

- ajustes al proyecto eléctrico según las características de los equipos realmente instalados; y

- ajustes al proyecto para cumplir con requisitos de U.T.E. Se incluyen errores, omisiones y malas interpretaciones de la norma contenidos en el presente proyecto y pliego de especificaciones.

En particular se considerará el posible cambio de la tensión de alimentación prevista e incluso el punto de alimentación.

Se deberán especificar en la propuesta las marcas de la totalidad de los materiales a utilizar, adjuntando la información lo más completa y detallada posible sobre los elementos a suministrar.

Materiales, procedimientos y cualquier otro concepto relativo a la obra quedarán sujetos a la aprobación de U.T.E. y/o URSEA y de la Dirección de Obra. Igualmente para la instalación telefónica y comunicaciones se cumplirá con las condiciones requeridas por ANTEL y/o URSEC.

Previo al inicio de cada trabajo, el Contratista someterá para aprobación de la Dirección de Obra, los procedimientos constructivos a emplear incluyendo la ubicación de cualquier elemento.

No se pagarán extraordinarios por la reubicación de elementos, eventualmente necesaria a sólo criterio del Director de Obra, salvo que estos hubieran sido instalados con su previa aprobación.

La mano de obra será calificada. La Administración se reserva el derecho de rechazar procedimientos, materiales, técnicas de montaje, etc., que no cumplan con las reglas del buen arte, según su exclusivo criterio.

Cualquier desviación o excepción de las especificaciones generales o ésta particular, deberá ser claramente indicada en la oferta. De no hacerse, el Contratista acepta sin restricciones todos los términos de estos documentos.

## 7.2 Objeto

El Contratista deberá suministrar los materiales y mano de obra necesarios para el montaje y puesta en marcha  de la instalación eléctrica de la planta depuradora y demás construcciones a realizar, ajustándose a todos los requisitos reglamentarios que correspondan, las disposiciones de U.T.E., las reglas del buen arte,  y los requerimientos del proyecto.

Las obligaciones del Contratista incluyen las tareas que se indican a continuación, más toda otra que sea necesaria para la completa finalización de los trabajos:

- preparar la documentación y efectuar cualquier tipo de trámite, en entes estatales (U.T.E., I.M.S., etc.) o privados; en particular se tramitará en U.T.E. el contrato de suministro (a nombre de OSE) de la planta de tratamiento.

- elaboración y entrega de todo tipo de documentación en la forma y cantidad que eventualmente sea solicitada a tales efectos ; y

- elaboración y entrega a la O.S.E. de documentación "según obra". Se entregarán por lo menos tres copias de:

- diagrama eléctrico unifilar de toda la estación, tableros general y derivados;

- recorridos y tipos de canalizaciones;

- diagramas detallados funcionales de todos los ramales; y

- diagramas de borneras.

## 7.3 Límite del suministro

Será los contadores de energía de U.T.E., siendo de responsabilidad y cargo del Contratista la red interna de la planta originada en dicho punto de conexión con la red externa de U.T.E. La medición se prevé que se realizará en Media Tensión MT, 30 KV, en el puesto de conexión de U.T.E.

El costo de todas las obras necesarias para realizar la conexión de la planta a la red de U.T.E. correrá por cuenta de la Administración así como los pagos correspondientes a los trámites de solicitud de carga y otros que sean necesarios.

Los gastos correspondientes a la Tasa de Conexión y a la Garantía de Permanencia de acuerdo al nuevo régimen de U.T.E.  para el contrato de carga,  serán de cargo de O.S.E pero deben ser incluidos en la oferta en un rubro independiente “Tasa de Conexión y a la Garantía de Permanencia”.  A tales efectos se considerará el presupuesto preliminar dado por U.T.E. durante la etapa de Proyecto se en la Carpeta Estimativa nº 211111080054.

Sin perjuicio de lo anterior todos los trámites y sus respectivos gastos serán de cuenta de la empresa Contratista.

Solo se aprobará la obra una vez que el contratista presente el Certificado de Asunción de Responsabilidad ante U.T.E., entregue al Director de Obra un juego completo de planos según obra en copia papel, y los Certificados de los Ensayos correspondientes.

El Contratista realizará todas las consultas, gestiones, obras, pagos, y demás trabajos que correspondan para obtener el suministro de energía eléctrica, entregándose a la Dirección de Obra, en un plazo menor a 48 horas, todos los presupuestos, comprobantes de pagos, y otros documentos, a fin de que O.S.E. realice los correspondientes pagos.

Quedan por lo tanto incluidos en los trabajos a realizar, suministro de mano de obra, equipamiento y materiales para:

- realizar la conexión con la red de U.T.E.;

- suministro y montaje de la instalación eléctrica interna de O.S.E. en la planta depuradora; y

- suministro y tendido de cable de alimentación, desde medidores de U.T.E. al tablero de O.S.E.

## 7.4 Descripción de la instalación

## 7.4.1 Instalación de media tensión

La alimentación eléctrica de la Planta de Tratamiento se tomará de la red de media tensión de U.T.E.. Las siguientes pautas deberán ser confirmadas en consulta a UTE, correspondiendo al Contratista proponer al Director de Obra los eventuales cambios necesarios para adecuar éstas a las condiciones impuestas por el distribuidor.

La conexión se efectuará por línea aérea.

En el predio de la planta se construirá una subestación de transformación interior de 1600 KVA, 30 kV a 0,4 kV.

La misma constará de una celda, un transformador y accesorios. Se respetarán los criterios de construcción civil y eléctricos establecidos por UTE en la Especificación Técnica de Sub estaciones modulares normalizadas.

La celda será de corte y seccionamiento.

La celda y el transformador se instalarán en un recinto cerrado de mampostería techado.

El Puesto de Medida en Media Tensión de UTE se instalará a la intemperie sobre columnas, dentro de un predio alambrado que impida contactos accidentales con partes con tensión, según características a determinar por el distribuidor.

La celda de corte y seccionamiento dispondrá de un relé de protección de sobrecorriente por cada fase. Serán de última generación, microprocesados. Los mismos serán autoalimentados con la energía de entrada, sin necesidad de fuente auxiliar alguna. Dispondrán de protección por sobrecarga y cortocircuito, con accionamiento a tiempo dependiente e instantáneo respectivamente.

La aparamenta de corte y seccionamiento consistirá en un disyuntor en SF6 o vacío de clase 24 kV, y un seccionador de cuchillas.

El transformador dispondrá de relé Buchholz y termostato de alarma y corte, y con indicador de temperatura.

## 7.4.2 Listado de equipamiento y especificaciones técnicas para instalación de media tensión

# Nota aclaratorias:

Cantidades y dimensiones a ajustar según suministro efectivo.

Se supuso alimentación en Media Tensión en 30 KV, 16 kA de corriente de cortocircuito. Será responsabilidad del contratista, toda modificación necesaria a los efectos de cumplir con cambios en los requisitos de U.T.E. hasta la realización efectiva de la obra. Por lo mismo, quedan sujetas a coordinación con U.T.E. las cantidades y tipo de equipamiento a suministrar.

Todas estas posibles variantes serán tenidas en cuenta en la oferta, no generándose pago extra alguno al rubro correspondiente a “Alimentación Eléctrica”, el cual deberá cotizarse abierto del resto de la instalación.

## 7.4.2.1 Cable de Alimentación

- Tipo: Unipolar

- Material Conductor: Aluminio

- Clase de Tensión: 31,5 KV

- Sección del conductor: a determinar luego de definir el censo de carga con los equipos a suministrar

- Cantidad: A definir

- Tendido aéreo soportado en columnas de hormigón

## 7.4.2.2 Terminaciones de Cable

# Tipo: prearmado, instalación en frío

Para cable unipolar de 31,5 kV: de sección a determinar

Cantidad: 18

## 7.4.2.3 Celda

Dimensionado eléctrico

- Clase de tensión 31,5 kV.

- Corriente nominal 400A

- Corriente de cortocircuito en 15kV a definir en consulta a UTE

Conexión del neutro del sistema: Se tomará la condición más exigente

Tipos y cantidades

- 1 Celda de corte y seccionamiento

Seccionadores en Vacío

- Tipo: Tripolares, de cuchillas giratorias, instalación interior

- Comando: Operación desde el frente de la celda por palanca y varillaje

- Clase de tensión: 31,5 kV

- Corriente nominal: 400A

- Corriente de corta duración (1s): 16kA

- Corriente dinámica: 40kA

- Normas: IEC 129 y 694

- Cantidad: 1

## 7.4.2.4 Disyuntores

- Tipo: Tripolares, instalación interior, fija, tecnología vacío o SF6

- Comando

- Por mecanismo almacenador de energía, de carga manual.

- Accionamiento local manual, mecánico

- Bobina de cierre y apertura a distancia (24 VCC)

- Señalización mecánica de estado del disyuntor y del resorte almacenador de energía

- Clase de Tensión: 31,5  kV

- Otros valores de parámetros electrodinámicos: a definir

- Normas de fabricación y ensayo: IEC 56 y 427

- Cantidad: 1

## 7.4.2.5 Transformador de Potencia

Tipo: Trifásico, en aceite, para instalación a interior, ventilación por convección natural (ONAN)

Potencia nominal: 1600 kVA

Tensión primaria: 30 kV (clase 31,5 kV)

Tensión secundaria: 0,4kV ± 2 x 2,5%

Frecuencia nominal: 50 Hz

Grupo de conexión: Dyn11

Pérdidas de hierro: 3.000 W máx.

Pérdidas en el cobre: 20.000 W máx.

Accesorios

- Tanque de expansión

- Secador de silicagel

- Cáncamos de izamiento

- Válvula de sobrepresión

- Relé Buchholz

- Termómetro de dial con contactos

- Indicador visual de nivel de aceite

Normas de construcción/ensayo: IEC 60076

Cantidad: 1

## 7.4.2.6 Transformador de Corriente de Protección

# Tipo

- Monofásicos, de protección

- Encapsulados en resina Epoxi

- Instalación interior

Clase de Tensión: 31,5 kV

Corriente primaria: 50 A

Corriente Secundaria: 5A

Potencia de precisión: 15 VA

Clase de precisión: 5p

Factor límite de precisión: 15

Norma de fabricación y ensayo: IEC 185

## 7.4.2.7 Conductor Equipotencial

Según prescripciones para subestaciones de UTE

Jabalinas de Puesta a Tierra

- Tipo: Acero recubiertas con cobre

- Longitud: Mínimo 2m

- Diámetro: Mínimo 12mm

- Cantidad: 12

## 7.4.3 Instalación de Baja Tensión

## 7.4.3.1 Generalidades

La distribución de baja tensión en la planta depuradora será trifásica, 400V entre líneas, con cable de neutro, independiente del de tierra de protección (sistema TNS).

Los tableros a ubicar en el exterior se ubicarán en locales de mampostería construidos a tal fin, según se indica en planos de proyecto de Arquitectura. La cantidad y ubicación de tales locales será la indicada en los planos de instalación eléctrica.

## 7.4.3.2 Tablero general de baja tensión, TO

La construcción del tablero general de baja tensión deberá ceñirse como mínimo a las especificaciones de la norma IEC 60439.Contará con un interruptor general de cuatro polos, con protección diferencial, regulable hasta 300 mA o 1 A, a definir según memoria de cálculo en proyecto ejecutivo.

Desde este tablero se alimentarán directamente los tableros derivados de potencia,  iluminación y control.

La corrección del factor de potencia se efectuará centralizada en el mismo mediante un controlador de potencia reactiva, según se indica en el unifilar correspondiente, el cual se detallará en la propuesta técnica del Oferente. El objetivo será mantener el valor del factor de potencia por encima de 0,99 en cualquier condición de funcionamiento de la planta, por lo cual cualquier alternativa que se tome cumplirá con este requisito.

# Se instalarán medidores de potencia, tensión y corriente según se indica en planos.

## 7.4.3.3 Canalizaciones y cableado

En los edificios de oficinas, vestuarios y laboratorio la instalación será embutida en ductos plásticos de tipo corrugado.

En los locales industriales la instalación será aparente en caño de acero galvanizado sin costura (A°G°) o hierro negro sin costura o bandejas portacable.

Estas bandejas serán del tipo ducto cerrado (con tapas) de sección rectangular, de chapa (mínimo espesor calibre Nº 16), plegada, soldada a punto y galvanizada por inmersión en baño caliente. Los pliegues serán redondeados, ofreciendo bordes romos, sin filos ni ángulos vivos. La unión entre tramos se ejecutará de modo de no dañar la capa protectora, empleándose elementos de unión galvanizados (bulones, tuercas, arandelas). Los soportes se espaciarán 1 metro como máximo.

Dentro de las bandejas, los cables se llevarán alineados y peinados, sin superposiciones ni cruces.

Las bandejas se dimensionarán para un 60% mínimo de sección libre.

Las tapas de las bandejas serán del mismo espesor, material y características constructivas que las bandejas propiamente dichas. Se instalarán con accesorios para lograr un cierre con 100% de ajuste.

Todo el recorrido de las bandejas presentará continuidad eléctrica con el sistema de descarga a tierra.

En los edificios industriales se utilizará cable con doble capa de aislación (superplástico) y conductor de cobre exclusivamente.

En campo, los caños enterrados serán de PVC de diámetro que permite su fácil enhebrado, y cumpla con los cometidos de proporcionar una protección adecuada así como facilitar mantenimiento, evitar calentamientos excesivos y otros. Los caños aparentes serán de acero galvanizado sin costura (A°G°) o hierro negro sin costura; en ambos casos serán de las secciones mínimas que se indican en los planos, salvo justificación adecuada.

## 7.4.3.4 Iluminación

- Iluminación interior: según consta en el proyecto de Arquitectura, valiendo además las siguientes especificaciones, siempre que no contradigan lo indicado en dicho proyecto.

El edificio de oficinas, y los edificios industriales se iluminarán interiormente en general, mediante artefactos del tipo tubos dobles fluorescentes de 36 W, de plástico, estancos, con impedancia electrónica.

Se suministrarán e instalarán en lugar a determinar por la dirección de obra equipos de iluminación de emergencia, según especificaciones indicadas en el capítulo de Arquitectura

- Iluminación exterior: según consta en el proyecto de Arquitectura, valiendo además las siguientes especificaciones, siempre que no contradigan lo indicado en dicho proyecto.

Para la iluminación exterior del predio se instalarán columnas con brazos de iluminación de vapor de sodio de alta presión 250 W.

Las columnas serán de hormigón pretensado de la longitud indicada en los planos de arquitectura correspondientes.

Los artefactos serán metálicos, totalmente cerrados, con vidrio refractor de borosilicato.

Dispondrán de un receptáculo para instalar la totalidad de los accesorios (impedancia, ignitor, capacitor).

# El material de construcción será fundición de aluminio para la envolvente.

Toda parte o accesorio metálico será de acero inoxidable o dispondrá de tratamiento adecuado contra la corrosión.

Los artefactos se montarán directamente junto a la columna o en brazos cortos de acero galvanizado, de forma de facilitar el mantenimiento y recambio de lámparas.

El equipamiento eléctrico constará de portalámparas de porcelana, lámpara de vapor de sodio de alta presión de 250 W, arrancador, impedancia y capacitor.

La capacidad de este será apropiada para llevar a 0,92 el factor de potencia del equipo. Su valor mínimo será de 50 pF.

La alimentación a cada artefacto se efectuará en cable superplástico de 2 mm2 de sección, desde un interruptor termomagnético de 6A, 6kA, instalado en una caja de fundición de aluminio, estanca, montada en la columna respectiva a 2,5 m de altura mínimo.

# El artefacto será conectado a la red de tierra correspondiente.

La derivación a cada columna en el cable del ramal, se efectuará en la caja de registro montada en la columna.

No se admitirán derivaciones en “T” directas ni en las cámaras al pie de las columnas ni en ningún otro lugar.

El cable de subida a cada columna estará protegido en todo su recorrido desde la cámara al pie, por caño de hierro galvanizado o enhebrado dentro de la perforación axial de la columna

# El comando de la iluminación exterior será por célula fotoeléctrica.

## 7.4.3.5 Corrección del factor de potencia

Se instalará una compensación centralizada en cada tablero derivado principal, es decir en T1, T2, T3, y T4, además de en el tablero general T0, las cuales deberán ser de funcionamiento automático, a través de controladores de energía reactiva ubicados en cada tablero antedicho.

El valor de potencia reactiva necesaria para lograr un factor de potencia complexivo de 0,99, se ajustará por el Contratista cuando se disponga de la información técnica de las cargas que se instalarán efectivamente.

# Los capacitores serán del tipo seco, no contaminantes ni inflamables.

# El dieléctrico será del tipo autocicatrizante en caso de perforación.

# La construcción y ensayos se ajustarán a la norma I.E.C. 831.

## 7.4.3.6 Tomacorrientes

Se instalarán según el siguiente detalle:

- monofásicos: De acuerdo a los planos unifilares y de arquitectura.

- trifásicos: De acuerdo a los planos unifilares y de arquitectura. Serán empotrados en tableros o caja de comando con inclinación hacia abajo (tomacorrientes angulado). En todos los casos que el tomacorrientes esté expuesto a la intemperie deberá contar al menos con protección IP44

## 7.4.3.7 Protección contra descargas atmosféricas

Se proyectará e instalará un sistema de protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones que garanticen la protección de todas las personas, estructuras, instalaciones, equipos e instrumentos. El mismo se basará en astas de sustentación de al menos 6 m. sobre columnas distribuidas por el predio de la planta de tratamiento, suficientemente rígidas, montándose en ellas captores tipo Franklin con punta de radio preferido de 2cm (diámetro mínimo 18mm), pudiendo ser en cobre estañado o niquelado, bronce, latón o acero inoxidable.

La conexión del cable de bajada con el captor deberá cubrirse con un compuesto protector a la humedad. La sección mínima del conductor de bajada (que en todos los casos será de cobre), será de 50 mm2.

# No se aceptarán pararrayos (captores) “activos”.

Las ubicaciones de los captores y cantidades mínimas de los mismos serán las previstas según se indica en los planos correspondientes, 40391/IEM 16 y 17.

El descenso se hará verticalmente, y desde una altura no menor de 3m desde el nivel del piso y hasta la llegada a la toma de tierra, se entubará en conducto de PVC con protección contra rayos UV, o material aislante de superiores prestaciones y adecuada resistencia mecánica, de diámetro mínimo 50mm, apto para exterior. En el tramo no entubado se evitarán quiebres y desvíos de radio de curvatura inferior al permitido por las normas que se indican en las presentes especificaciones técnicas.

Cada  toma de tierra constará de una jabalina individual, la cual estará vinculada con la malla de puesta a tierra de la planta.

Se respetarán los mínimos antes indicados siempre que no contravengan la/s norma/s a aplicar, en cuyo caso vale/n esta/s.

Los locales y elementos a proteger serán al menos:

- Local de oficinas.

- Locales de Tableros de comando y control (todos).

- Equipos electromecánicos e instrumentos de medición en campo, especialmente instrumental de campo electrónico (todos).

- Aerogeneradores y sus líneas de alimentación de potencia al tablero T2.

El nivel de protección contra impactos directos que se deberá obtener en dichos espacios es el tipo I según IEC (probabilidad de protección del 98%).

El Contratista deberá entregar planos completos de las instalaciones proyectadas, memorias descriptivas y de cálculo y especificaciones técnicas de los elementos constitutivos (pararrayos, protectores, conductores de bajada y puesta a tierra, etc.).

Los cálculos antedichos se realizarán en base a la norma IEC 62305 partes 1 a 5 (año 2006 o en su última versión disponible) o norma/s equivalentes de utilización internacional basadas en protección mediante captores pasivos (como la NPFA 780 Edición 2008 o posterior).

A los efectos de la protección de los aerogeneradores y la eventual descarga atmosférica a través de los mismos y su interacción con el resto del sistema de potencia se tendrán en cuenta normas y publicaciones internacionales (en sus últimas ediciones al momento de la ejecución de la obra) como:

- IEEE Recommended Practice for the Electrical Design and

Operation of Windfarm Generating Stations”, IEEE Standard

1094. 1991.

- IEA. Recommended practices for wind turbine testing and

evaluation, 9. Lightning Protection for Wind Turbine Installations,

Paris, 1997.

- IEE Professional Group S1 (New concepts in the generation,

distribution and use of electrical energy): Half-day Colloquium

on “Lightning protection of wind turbines”, 1997; 11.

- Sorensen T, Sorensen JT, Nielsen H. Lightning damages to

power generating wind turbines, Proceedings of 24 th International

- Conference on Lightning Protection (ICLP98), Birmingham,

# UK, 1998; 176–179.

- Wind turbine generation systems—24: lightning protection. IEC

Technical Report, TR61400-24, 2000.

## 7.4.3.8 Protección contra sobretensiones

Las sobretensiones que se generaren por descargas atmosféricas, maniobras en la red de alimentación, u otros orígenes, se protegerán mediante descargadores de adecuada sensibilidad, acorde a la de los equipos efectivamente instalados, a la ubicación de los mismos dentro de la planta, y a la zona donde se ubicará la planta de tratamiento.

Adicionalmente a los instalados para protección de equipos de potencia (como motores) se instalarán descargadores de sobretensión para protección de equipos electrónicos (con sensibilidad adecuada a las tensiones que soporten los mismos) en todos los tableros.

## 7.4.3.9 Instalación de puesta a tierra de potencia

La puesta a tierra se efectuará con jabalinas de acero con recubrimiento de cobre, con una longitud mínima de 2m y un diámetro de 12mm como mínimo. Todos los elementos de fijación serán de cobre o bronce.

La ubicación de las jabalinas se definirá en base a lo siguiente:

- Proximidad a tableros.

A menos de 2m de distancia de cada tablero se instalará una jabalina, a la cual se conectarán sus circuitos de tierra y el gabinete metálico.

- Tipo de terreno.

Las jabalinas se insertarán en terreno lo menos arenoso posible.

Las jabalinas se rodearán en toda su longitud con un cilindro de 50cm de diámetro de bentonita.

- Humedad.

Se tratará de instalar las jabalinas en lugares húmedos o cercanos a los mismos, por ejemplo desagüe de pluviales.

- Pararrayos.

Las jabalinas de puesta a tierra de la instalación se distanciarán 2m como mínimo de las puestas a tierra de pararrayos.

# El valor de la resistencia de puesta a tierra de potencia será inferior a 5 .

## 7.4.3.10 Instalación de puesta a tierra de control

Estará interconectada a la anterior, y de idénticas características constructivas.

# El valor de la resistencia de puesta a tierra de control será inferior a 2 .

## 7.4.3.11 Consideraciones adicionales

Toda la instalación se hará bajo las normas de UTE, según la reglas del buen arte y previo acuerdo con la dirección de obra, de igual forma deberán aprobarse previo a su uso todos los materiales y elementos componentes de la instalación eléctrica.

## 7.4.4 Listado de Equipamiento y Especificaciones Técnicas de la Instalación de Baja Tensión

Las cantidades y dimensiones indicadas son mínimas necesarias y se deberán ajustar según suministro efectivo.

## 7.4.4.1 Tableros originales de fabricante de equipos

- Construcción: Material adecuado para soportar ambientes muy corrosivos.

- Montaje: será dentro de nichos de mampostería cuando sean independientes del equipo, en caso contrario montados en el propio equipo. Los nichos serán de dimensiones a definir de acuerdo a las necesidades, pudiendo agruparse varios tableros y también las botoneras locales de los equipos próximos.

- Dimensiones: a establecer por el fabricante.

## 7.4.4.2 Disyuntores

- Tipo: Caja moldeada.

- Características: Según se indica en planos.

- Normas de fabricación y ensayo: IEC – 947.

## 7.4.4.3 Contactores

- Características: Según se indica en planos.

- Dimensionado: Según la potencia nominal del motor comandado, en modo AC3, para 3 x 106 maniobras.

- Normas de fabricación y ensayo: IEC 158.

## 7.4.4.4 Variadores de frecuencia (VFD´S).

- Tipo: Tecnología digital, microprocesador, con teclado y panel (Display) integrales

- Modos de funcionamiento:

- Arranque con rampa de tensión ajustable, con rango mínimo de 0 a 60 segundos.

- Limitación de corriente de arranque, con rango de ajuste mínimo 400% a 600% de la intensidad nominal del motor.

- Desenergizado del motor con rampa decreciente de tensión, ajustable, con rango mínimo de 0 a 120 segundos.

- Variación continua de frecuencia por teclado digital, y por potenciómetros externos.

- Dimensionado: Según la potencia de los motores controlados, indicada en los planos, en régimen de 10 arranque por hora, como mínimo a ajustar según proyecto ejecutivo, y de acuerdo a las equipos efectivamente instalados

- Protecciones incluidas: Dispondrá de por lo menos una salida por contacto sin tensión que cambiará de estado por:

- Falla general

- Sobrecorriente

- Falta de fase, de activarse esta protección, se accionará sobre el contactor correspondiente

- Programación: Por teclado y panel visual propio

- Cantidad: según memorias y planos de proyecto.

## 7.4.4.5 Arrancadores de Estado Sólido

- Tipo: Tecnología digital, microprocesador, con teclado y panel (Display) integrales

- Modos de funcionamiento:

- Arranque con rampa de tensión ajustable, con rango mínimo de 0 a 60 segundos

- Limitación de corriente de arranque, con rango de ajuste mínimo 400% a 600% de la intensidad nominal del motor

- Desenergizado del motor con rampa decreciente de tensión, ajustable, con rango mínimo de 0 a 120 segundos

- Dimensionado: Según la potencia de los motores controlados, indicada en los planos, en régimen de 10 arranques por hora.

- Protecciones incluidas: Dispondrá de por lo menos una salida por contacto sin tensión que cambiará de estado por:

- Falla general

- Sobrecorriente

- Falta de fase, de activarse esta protección,

- Programación: Por teclado y panel visual propio

- Cantidad a instalar: según memorias y planos de proyecto.

- Ajustes: se ajustarán las rampas de arranque y parada de manera que se tenga un tiempo entre velocidad nula y la de funcionamiento continuo, tal que no se generen transitorios hidráulicos perceptibles.

Asimismo se ajustarán todas las protecciones de acuerdo a las características de las bombas finalmente instaladas (sobrecorrientes, faltas e inversiones de fase y demás).

## 7.4.4.6 Iluminación exterior columnas y artefactos

Serán los indicados en el capítulo correspondiente a Arquitectura de las presentes especificaciones técnicas.

## 7.4.4.7 Líneas telefónicas

Se deberá contratar con ANTEL un servicio de comunicación por línea telefónica, incluyéndose todos los accesorios necesarios (aparatos, borneras, cableados, y otros).

# 8. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

## 8.1 Generalidades

Comprende el suministro del equipamiento, montaje, calibración, puesta a punto, programación, instalaciones accesorias, y otras tareas necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas de medición de variables de proceso, alarmas y control de la Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales de la Ciudad de Salto.

La recepción de los trabajos por parte de la Administración se hará efectiva después que el suministro haya funcionado en campo, de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de los distintos equipos y cumpliendo los requisitos aquí establecidos.

Los equipos del suministro serán de marcas reconocidas en instrumentación. Se entregarán ejemplares originales de los manuales técnicos correspondientes. No se aceptarán prototipos de equipos sino equipos de probada robustez y confiabilidad de medida y/o control.

Se entregará la versión original de todos los programas e información técnica utilizados (disquetes, CD, etc.), incluyendo por lo menos dos copias en disquetes u otro formato magnético u óptico, de cada configuración específica de aplicación implementada (programas fuentes).

El Contratista suministrará la totalidad de los programas necesarios para la configuración de los equipos controladores lógicos programables, SCADA, módulos de expansión, de interfase, de comunicaciones, controladores de energía reactiva, etc.

Se suministrarán los programas fuente de la programación de los PLC´s.

La empresa Contratista será responsable del correcto funcionamiento de los sistemas en forma integral. Se incluyen aquí los casos en que se interconectan equipos de distintos fabricantes.

El Contratista será responsable de la compatibilidad de los protocolos de comunicaciones de los distintos equipos que tienen que intercambiar información.

Toda situación conflictiva entre distintos suministradores de equipos de comunicación y/o control deberá ser resuelta por el Contratista.

Con la oferta:

- se suministrarán diagramas de bloques de los distintos sistemas que se ofrecen; cada bloque identificará un conjunto bien definido de equipos ofrecidos;

- se definirán los distintos equipos, módulos, etc. por marca y modelo.

- se adjuntarán catálogos, con los equipos ofrecidos bien identificados en ellos; y

- se detallará el contenido y el alcance preciso del suministro de software.

En caso que la denominación del software ofrecido comprenda varias alternativas o versiones, en la oferta se deberá definir claramente cuál de ellas es la ofrecida.

En caso que la oferta no especifique, cuál variante del modelo indicado se ofrece de un determinado equipo, se supondrá que cualquiera sea la definición posterior, deberá estar avalada por la Administración, y no implicará cambio alguno en el precio cotizado.

Salvo aprobación explícita de la Administración, el Contratista no podrá alterar el suministro adjudicado oportunamente, ni en cantidad ni en calidad (cambio de modelo, marca, variante, inclusión o exclusión de accesorios, etc.), aunque la nueva propuesta cumpla con los requisitos del presente pliego de especificaciones.

En caso que el oferente incluya en su oferta un suministro que si bien no cumpla estrictamente con lo establecido en las bases, tenga una calidad y prestaciones iguales o superiores a lo requerido, la Administración podrá aceptarlo o rechazarlo a su sólo juicio.

La Administración se reserva el derecho de admitir la no inclusión de información (en cuanto a marca, modelo, variante, catálogos, etc.) para aquellos equipos de menor porte cuya incidencia no sea fundamental en el funcionamiento de la Planta.

## 8.2 Composición del suministro

El suministro constará de:

- servicios de configuración y programación del software y/o equipos según descripción funcional  y requisitos especificados;

- software/s de programación de los controladores lógico programables, que se instalaran.

- bancos de baterías 24V y cargadores automático;

- todo sensor, relé interfase adaptadora, relé auxiliar, etc. necesario para implementar los comandos y relevamiento de alarmas indicados en la presente memoria;

- canalizaciones para control;

- cables de control;

- todo tipo de programa y servicio de programación necesario para cumplir los requisitos del pliego;

- todos los archivos fuentes de los programas y configuraciones del suministro;

- suministro, instalación, ajuste y puesta a punto de todos los equipos de control, instrumentación (caudalímetro de afluente y de purga lodos) y software de los mismos.

- Todo elemento no incluido en los puntos anteriores que se requiera para el correcto funcionamiento de todo el sistema.

## 8.3 Descripción del sistema de control central (SCC)

El sistema de control proyectado consiste en un sistema con comando local (manual o automático cuando corresponda), o remoto desde SCADA (manual o automático ajustable por operador desde la interfase del SCADA) de los equipos y señalización del estado de funcionamiento y falla de los mismos.

En dicho SCADA se programaran pantallas con esquemas mímicos, que para la totalidad de los equipos de la planta indicarán al menos las siguientes variables y  eventos:

- Para cada equipo:

- Estado operativo: En reserva, Operando, Fuera de servicio (falla),

- Frecuencia a la que funciona (si corresponde, por tener variador de frecuencia o no)

- Falla general, falla por sobretemperatura, falla por humedad (las cuales se discriminarán entre sí) (si corresponde, por la existencia del sensor asociado a cada variable indicada)

- Para cada tablero derivado y para los pozos de la red de saneamiento de Salto (ampliación a construir, para lo que se preverán 3 pantallas correspondientes a cada uno de los pozos de dicha red a construir):

- Falla en alimentación eléctrica (falta de tensión, fase, sub o sobretensión)

- Para cada equipo:

- Estado operativo: En reserva, Operando, Fuera de servicio (falla),

- Frecuencia a la que funciona (si corresponde, por tener variador de frecuencia o no)

- Falla general, falla por sobretemperatura, falla por humedad (las cuales se discriminarán entre sí) (si corresponde, por la existencia del sensor asociado a cada variable indicada)

- Para cada sensor instalado:

- Variable medida (caudal, oxígeno disuelto, etc), con posibilidad de acceso a históricos

Sin perjuicio de lo anterior se cumplirá con lo que se indica específicamente para cada equipo y/o subsistema en particular.

En campo se instalarán, en cajas de conexión, llaves de dos posiciones en la proximidad de los equipos, para poder operar manualmente los mismos, en modo “Local”. El esquema eléctrico de conexión será de dos posiciones (Local/Remoto), de doble contacto. El primer juego de contactos se intercalará en el circuito de comando local (manual a través de pulsadores de color verde/rojo para arranque/parada respetivamente), mientras que el segundo se conectará al PLC que determinará el estado del equipo (ya sea en modos Remoto Manual ó Automático). Estas señales se tomarán de contactos auxiliares de contactores de mando, de relés, de sensores, de pulsadores accionados por operador, y otros que serán procesados por el PLC, el cual dará las correspondientes salidas de comando y señalización.

Las cajas de conexión donde se montarán las botoneras serán estancas y aptas para trabajo en intemperie y con protección contra rayos UV o de material apto para trabajar bajo la acción de los rayos UV.

Se preverá la instalación de un sistema de comunicación entre el SCADA de la planta y los pozos de bombeos de la red de saneamiento. Dicha comunicación se realizará mediante módems GPRS, quedando los mismos instalados y probados, siendo de cargo de la empresa Contratista la gestión de los contratos correspondientes con la empresa telefónica que se establezca en acuerdo con la dirección de Obra y que sea más conveniente para la Administración.

## 8.4 Sistema de control central (SCC)

El control de la planta depuradora se realizará en forma automática mediante un PLC principal, PLC-P, que supervisará los equipos y procesos de la planta así como el estado de operación de los equipos de bombeo y estado operativo general de  los pozos de la red de saneamiento de la ciudad de Salto. El PLC-P controlará a su vez, los PLC´s esclavos correspondientes al control de los siguientes subsistemas:

- Tableros T0 a T4 (PLC´s 0 a 4)

- Una para cada pozo de la red de saneamiento, (3 en total), (PLC-R1, R2 y R3)

El PLC-P, será duplicado de manera de tener una redundancia, tal que en caso de falla del mismo, el PLC de respaldo (PLC-PR) quede comandando las operaciones de la planta, sin mayor discontinuidad de dichos procesos.

Para el caso de las estaciones de bombeo de afluente (entrada a la planta) y de la red de saneamiento, las mismas podrán permanecer operativas ante fallas de sus correspondientes controladores (PLC-E, PLC-R1, R2 y R3) comandadas mediante los flotadores con lógica de relés en modo automático.

El PLC-P reportará todas las variables que se midan, al igual que las alarmas y demás eventos, a través del sistema de supervisión SCADA, que se instalará en la planta depuradora.

En dicho SCADA se programaran pantallas independientes con esquemas mímicos para los siguientes procesos e instalaciones, como mínimo:

- General de planta

- Pozos (estaciones de bombeo) EB1 a EB7 (una pantalla independiente para cada uno).

- Reactores (una pantalla independiente para cada uno).

- Sedimentadores (una pantalla independiente para cada uno).

- Sistema de deshidratación de lodos (indicándose estado de cada equipo)

- Sistema de desinfección UV

- General de instrumentos

- Una para cada estación de bombeo de la red de saneamiento, (3 en total)

- Una para cada tablero, incluyendo el general (con las variables eléctricas tensión, corriente general, estado de la alimentación como mínimo).

- Una para la SSEE: estado del transformador (al menos temperatura) y las protecciones (corriente como mínimo).

En estas pantallas se indicará el estado operativo de cada uno de los equipos que se encuentra en la zona que es representada en cada pantalla, indicándose el menos el estado operativo del equipo (ON/OFF/Falla). Asimismo se indicarán eventuales fallas de comunicación con cada PLC remoto.

En el SCADA se programaran pantallas con esquemas mímicos, que para cada equipo indicarán al menos las siguientes variables y  eventos:

- Para cada equipo:

- Estado operativo: En reserva, Operando, Fuera de servicio (falla),

- Frecuencia en la que están operando (si corresponde)

- Falla general, falla por sobretemperatura, falla por humedad (las cuales se discriminarán entre sí)

- Del tablero de soplantes:

- Falla en alimentación eléctrica (falta de tensión, fase, sub o sobretensión)

## 8.5 Comando de las Estaciones de Bombeo

El control del sistema de bombeo (entrada a planta y red) se realizará en forma local manual, remota manual (desde SCADA) y automático mediante el PLC asociado a cada estación, instalado en el tablero de comando y control de la misma, que supervisará los equipos de bombeo así como el estado de operación de los mismos.

El pasaje de un modo a otro se efectuará por un selector de operación manual ubicado en el tablero de la estación de bombeo y, en modo remoto, por medio de la Interface del SCADA desde el edificio de oficinas de la planta.

Se reportarán todas las variables que se midan, al igual que las alarmas y demás eventos, al sistema de supervisión SCADA, que se instalará en la planta depuradora de la ciudad de Salto.

En dicho SCADA se programaran pantallas con esquemas mímicos, que para el pozo de bombeo indicarán al menos las siguientes variables y  eventos:

- Para cada equipo de bombeo:

- Estado operativo: En reserva, Operando, Fuera de servicio (falla),

- Falla general, falla por sobretemperatura, falla por humedad (las cuales se discriminarán entre sí)

- De cada estación de bombeo:

- Falla en alimentación eléctrica (falta de tensión, fase, sub o sobretensión).

- Consumo de corriente.

- Falla de comunicación.

- Presencia de intrusos (a través de alarma volumétrica, solo para los pozos de la red).

El PLC reportará mediante un mensaje de texto a dos teléfonos celulares, a determinar por la Jefatura Técnica de Salto, en caso de falla de alguno de los equipos, discriminando claramente las alarmas según el tipo de falla ocurrida. Ejemplo: “Falla humedad bomba 1-Pozo Entada Planta”

Se incorporará al SCADA el registro del estado operativo de las bombas de cada estación de bombeo. A través de gráficos históricos se podrá tener acceso al historial de funcionamiento de cada bomba de cada estación, así como en tiempo real, indicándose al menos estado operativo en diagramas estado– tiempo (indicándose el estado como: 1 (bomba encendida) o 0 (bomba apagada), contra el tiempo en abscisas).

Las variables a ser supervisadas serán las que se indican en la tabla siguiente, para cada estación de bombeo:

| Variables a ser supervisadas | Equipamiento a utilizar |
| --- | --- |
| Nivel en pozo | Sensores de nivel (salida digital ) |
| Falta de energía eléctrica | Relé de fase |
| Comunicaciones OK/Falla | Interna PLC |
| Presencia de intrusos | Sensor de presencia de intrusos |
| Potencia Activa Consumida | Multimedidor digital comunicación RS 485 |
| Potencia Reactiva Consumida | Multimedidor digital comunicación RS 485 |
| Energía Activa Consumida | Multimedidor digital comunicación RS 485 |
| Energía Reactiva Consumida | Multimedidor digital comunicación RS 485 |
| Tensión en tres fases y neutro | Multimedidor digital comunicación RS 485 |
| Corriente en tres fases y neutro | Multimedidor digital comunicación RS 485 |
| THD, y factor de potencia por fase | Multimedidor digital comunicación RS 485 |
| Horas de trabajo por cada bomba | Contador interno PLC |
| Falla térmico motor | Contacto auxiliar de Guardamotor |
| Falla sobretemperatura bobinado motor | Contacto auxiliar de relé de supervisión bomba |
| Falla humedad motor | Contacto auxiliar de relé de supervisión bomba |

## 8.6 Comando de LOS Equipos Sopladores (Soplantes)

El control de los soplantes se realizará en forma local manual, remota manual (desde SCADA) y remota automática mediante el PLC instalado en el tablero de comando y control del mismo (T1), que supervisará los equipos sopladores así como el estado de operación de los mismos.

El pasaje de modo local manual a remoto se efectuará por una llave selectora ubicada en el tablero T1 y por medio de la interface del SCADA, desde el edificio principal, se podrá optar entre modos de operación remoto automático o remoto manual.

En modo local manual se podrá modificar la frecuencia de los soplantes a través de potenciómetros instalados sobre las puertas de los correspondientes módulos del tablero T1, y en modo remoto desde potenciómetros virtuales tipo corredera o similar en la pantalla del SCADA correspondiente a control de soplantes y aireación.

En el modo automático, los equipos recibirán los comandos de arranque y detención desde las salidas del PLC correspondiente.

Se controlará la frecuencia de funcionamiento de los soplantes a través de las señales de oxigeno disuelto, para lograr una consigna (“setpoint”) determinada , ajustable por el operador responsable a través de contraseña de autorización.

Asimismo reportará todas las variables que se midan, al igual que las alarmas y demás eventos, al sistema de supervisión SCADA, que se instalará en el local de oficinas de la planta depuradora.

El PLC reportará mediante un mensaje de texto a dos teléfonos celulares de la Jefatura Técnica de Salto, a definir en etapa de Obra, en caso de falla de alguno de los equipos, discriminando claramente las alarmas según el tipo de falla ocurrida, similarmente a lo indicado para los pozos de bombeo.

## 8.7 Especificaciones Técnicas de Suministro de Instrumentos y Accesorios

## 8.7.1 Instrumentación

La instrumentación de campo constará principalmente de un caudalímetro de purga de lodos, un sensor de nivel de líquido en el tanque de concentración de lodos, manómetros y sensores incorporados a las máquinas. Todo instrumento que forme parte de los equipos suministrados y/o que sea necesario para el correcto funcionamiento global del equipo en cuestión o de la planta en su conjunto, se incluirá a costo del Contratista, y deberá ser instalado en condiciones que determine el fabricante correspondiente a dicho equipo.

Se suministrarán, montarán y dejarán probados y calibrados todos los instrumentos que se indican a continuación. Las señales provenientes de los mismos se centralizarán y se comunicarán al  sistema SCADA del Sistema de Control Central (SCC) ubicado en el local de oficinas de la planta depuradora de Salto. Por lo tanto se comunicarán dichas señales al SCC, teniéndose en el SCADA pantallas asociadas a cada variable medida, en la cual se podrá acceder a históricos, y datos en tiempo real.

Las señales de los instrumentos se llevarán además a los indicadores correspondientes (uno para cada sensor).

El conjunto de instrumentos en la planta se instalará en las ubicaciones preestablecidas en las presentes Especificaciones Técnicas,  debiéndose realizar ajustes eventualmente dependientes del tipo de instrumento efectivamente suministrado, o demás variables en juego, en la etapa de proyecto ejecutivo. La ingeniería de detalle de las conexiones, posiciones de montaje, cableados, y otros aspectos particulares se definirán en dicha etapa de proyecto ejecutivo.

Todos los equipos montados en campo serán aptos para trabajar en ambientes corrosivos, pulverulentos, y húmedos.

Los sensores, juntas, sellos, y demás componentes en contacto con el líquido, serán aptos para trabajar con aguas residuales domésticas, con un desbaste de sólidos mayores a 35 mm.

Los indicadores para montaje en panel serán del formato estándar 96x96 mm.

Se incluirán todos los accesorios que permitan realizar las medidas de forma confiable, estable, cómoda, etc., incluyendo fuentes de alimentación a diferentes tensiones, cableados, conversores de señal, y demás implementos.

Los instrumentos cumplirán con los requerimientos de inmunidad o compatibilidad electromagnética (EMC) dados por normas de carácter internacional como las EN61326-1 y EN61326-2-3, o equivalentes.

Todos los elementos a instalar en zonas húmedas tendrán grado de protección IP68 (al menos 10 mca por tiempo indefinido), sellados en fábrica, mientras que los que se instalen en panel serán IP55 mínimo. En caso de realizarse intervenciones en campo, se mantendrá la protección y la correspondiente garantía de fábrica.

Todas las señales sensadas por los instrumentos se enviarán al correspondiente indicador/transmisor ubicados en campo en las cercanías de la ubicación de los mismos y todas se duplicarán en pantallas correspondientes del SCADA. Todos los instrumentos se montaran, de forme prolija y de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes de los mismo. Los indicadores se montarán sobre pedestales cercanos al instrumento, a una altura cómoda para su visualización, y debidamente protegidos de eventuales golpes, choques accidentales, áreas inundables, y otros agentes perjudiciales para el correcto funcionamiento de estos. Deberán estar dentro de una estructura (caja, compartimiento, panel)  de manera que queden protegidos del calentamiento producido por la radiación solar y sus displays protegidos de la radiación UV solar.

## 8.7.2 Listado de Instrumentos previstos

## 8.7.2.1 Caudalímetros

## 8.7.2.1.1.	 Caudal de entrada a planta

## 8.7.2.1.1.1.  Características generales

- Cantidad: uno (1).

- Instalación: en tubería de entrada a planta

- Diámetro: DN 600 mm (se incluirán reducciones largas de 700 a 500 mm).

- Salida digital: De pulsos para totalizado

- Alimentación: 20-28Vac o 11-40Vdc

- Electrodos: Inoxidable 316L, cantidad 4 (2 de caudal, uno de tierra y detección de tubo lleno)

- Conductividad mínima: 50(S/cm

- Protección: Transmisor IP67, sensor de caudal IP68

- Interiores: Poliuretano

## 8.7.2.1.1.2.  Sensor

- Tipo: magnético

- Caudal nominal: 700 lt/s

- para montaje en línea.

- Rangeabilidad: 1000:1

- Exactitud: 0,5%

- Temperatura de trabajo: -10 a 40ºC

- Conexión a proceso: Brida PN16

## 8.7.2.1.1.3. Transmisor

- Salida analógica: 4-20mA con protocolo HART

8.7.2.1.1.4. Indicador

- Display: Incluido, 2 líneas x 16 caracteres alfanuméricos

- Electrónica: Remota al sensor para montaje en pared (aluminio con epoxi)

- Cable entre electrónica y sensor: Conectado de fábrica y sellado en el sensor, en todo el largo requerido.

## 8.7.2.1.2.	Caudal de salida de planta, a través de canal calibrado y sensor ultrasónico

## 8.7.2.1.2.1.	Características generales

- Cantidad: uno (1).

- Instalación: en cámara  de salida de UV (agua debajo de los vertederos).

- Medición: indirecta a través de calibración del nivel de agua en la cámara aguas abajo del equipo UV en función del caudal efluente.

- Tipo de sensor: ultrasónico continuo

- Cuerpo: resistente a la corrosión

- Conexiones eléctricas: a través de caja de conexiones

- Alimentación: 20-28Vac o 11-40Vdc, con protección contra inversión de voltaje

- Calibración: mediante software de calibración, del tipo EasyCal, o similar

- Protección: Transmisor IP65, mínimo

- Compensación: de temperatura automática y filtrado de falsos ecos automático: no se admitirá al montaje dentro de tubo aquietamiento de medidas ni material alguno, dadas las características del lodo concentrado en el tanque.

## 8.7.2.1.2.2.	Sensor

- Tipo: ultrasónico

- Juntas: EPDM

- Montaje: sobre techo del tanque, con caja/s de conexión correspondiente/s

- Rango mínimo: de 5 cm a 10 metros

- Exactitud: 0,25% del span (fondo de escala), mínimo

- Tiempo de Respuesta: menor a 2 segundos

- Temperatura de trabajo: -10 a 70ºC

- Conexión a proceso: NPT 1-2”, o ISO 7/1-R 1- 2”

- Normas de inmunidad y emisiones electromagnéticas a cumplir: EN50081-1, EN50082-2 o equivalentes.

## 8.7.2.1.2.3.	Transmisor

- Salida analógica: 4-20mA con protocolo HART

## 8.7.2.1.2.4.	Indicador

- Display: Incluido, para montaje en campo

- Electrónica: Remota al sensor para montaje en pedestal (aluminio con epoxi)

- Cable entre electrónica y sensor: conectado de fábrica y sellado en el sensor, en todo el largo requerido

## 8.7.2.1.3.	Caudal de recirculación de lodos

## 8.7.2.1.3.1.	Características generales

- Cantidad: tres (3).

- Instalación: en tubería de recirculación de lodos, uno para cada tubería de recirculación de lodos, TRL.

- Diámetro: DN 250 mm (se incluirán reducciones excéntricas largas de 300 a 250 mm).

- Salida digital: De pulsos para totalizado

- Alimentación: 20-28Vac o 11-40Vdc

- Electrodos: Inoxidable 316L, cantidad 4 (2 de caudal, uno de tierra y detección de tubo lleno)

- Conductividad mínima: 50(S/cm

- Protección: Transmisor IP67, sensor de caudal IP68

- Interiores: Poliuretano

## 8.7.2.1.3.2.	Sensor

- Tipo: magnético

- Caudal nominal: 162 lt/s

- para montaje en línea.

- Rangeabilidad: 100:1

- Exactitud: 0,5%

- Temperatura de trabajo: -10 a 40ºC

- Conexión a proceso: Brida PN16

## 8.7.2.1.3.3.	Transmisor

- Salida analógica: 4-20mA con protocolo HART

## 8.7.2.1.3.4.	Indicador

- Display: Incluido, 2 líneas x 16 caracteres alfanuméricos

- Electrónica: Remota al sensor para montaje en pared (aluminio con epoxi)

- Cable entre electrónica y sensor: Conectado de fábrica y sellado en el sensor, en todo el largo requerido.

## 8.7.2.1.4.	Caudal de recirculación de desnitrificación

## 8.7.2.1.4.1.	Características generales

- Cantidad: tres (3).

- Instalación: uno para cada tubería de desnitrificación, TD.

- Diámetro: DN 250 mm (se incluirán reducciones largas de 300 a 250 mm).

- Salida digital: De pulsos para totalizado

- Alimentación: 20-28Vac o 11-40Vdc

- Electrodos: Inoxidable 316L, cantidad 4 (2 de caudal, uno de tierra y detección de tubo lleno)

- Conductividad mínima: 50(S/cm

- Protección: Transmisor IP67, sensor de caudal IP68

- Interiores: Poliuretano

## 8.7.2.1.4.2.	Sensor

- Tipo: magnético

- Caudal nominal: 162 lt/s

- para montaje en línea.

- Rangeabilidad: 100:1

- Exactitud: 0,5%

- Temperatura de trabajo: -10 a 40ºC

- Conexión a proceso: Brida PN16

## 8.7.2.1.4.3.	Transmisor

- Salida analógica: 4-20mA con protocolo HART

## 8.7.2.1.4.4.	Indicador

- Display: Incluido, 2 líneas x 16 caracteres alfanuméricos

- Electrónica: Remota al sensor para montaje en pared (aluminio con epoxi)

- Cable entre electrónica y sensor: Conectado de fábrica y sellado en el sensor, en todo el largo requerido.

## 8.7.2.1.5.	Caudal de bombas de recirculación anóxico-anaerobio

## 8.7.2.1.5.1.	Características generales

- Medición: indirecta

El contratista realizará una calibración de cada sistema bomba-cañería de manera de poderse inferir el caudal de cada bomba, a través de su frecuencia de funcionamiento , en un rango entre los 30 y 50 Hz. Dicha calibración se pondrá en una tabla de caudal vs frecuencia (en intervalos de a un Hz), y en forma analítica a través de una función que mejor aproxime cada relación.

## 8.7.2.1.6.	Caudal de dosificación de cal (uno para cada línea)

## 8.7.2.1.6.1.	Características generales

- Cantidad: cuatro (4).

- Instalación: en cada una de las tuberías de PPR e= 32 mm, serie PN 20 de salida de las bombas dosificadoras de cal, BDC.

- Diámetro: DN 32mm.

- Salida digital: De pulsos para totalizado

- Alimentación: 20-28Vac o 11-40Vdc

- Electrodos: aptos para trabajar con cal abrasiva

- Conductividad mínima: 50(S/cm

- Protección: Transmisor IP67, sensor de caudal IP68

- Interiores: Poliuretano o similar resistente al fluido cuyo caudal se mide.

## 8.7.2.1.6.2.	Sensor

- Tipo: magnético

- Caudal nominal: 0,5  lt/s

- para montaje en línea.

- Rangeabilidad: 100:1

- Exactitud: 0,5%

- Temperatura de trabajo: -10 a 40ºC

- Conexión a proceso: Brida PN16 con adaptadores o roscado.

## 8.7.2.1.6.3.	Transmisor

- Salida analógica: 4-20mA con protocolo HART

## 8.7.2.1.6.4.	Indicador

- Display: Incluido, 2 líneas x 16 caracteres alfanuméricos

- Electrónica: Remota al sensor para montaje en pared (aluminio con epoxi)

- Cable entre electrónica y sensor: Conectado de fábrica y sellado en el sensor, en todo el largo requerido.

- Se centralizará la medición localmente en un panel, con los indicadores de todos los caudalímetros.

## 8.7.2.1.7.	Caudal de aire a reactores (uno para cada línea a cada reactor)

## 8.7.2.1.7.1.	Características generales

- Cantidad: cuatro (4).

- Instalación: en cada una de las tuberías de alimentación de aire a los reactores, TAI Diámetro: DN 400 mm.

- Corrección por temperatura: incorporada (“built-in” o a través de sensor externo según se indica más abajo).

- Salida digital: De pulsos para totalizado

- Alimentación: 20-28Vac o 11-40Vdc

- Protección: Transmisor IP67, sensor de caudal IP68

- Interiores: Poliuretano o similar resistente al fluido cuyo caudal se mide considerando la temperatura (cercana a 110ºC).

## 8.7.2.1.7.2.	Sensor

- Tipo: pitot (o tubo annubar) para medida indirecta por diferencial de presión

- Caudal nominal: 5200 Nm3/h

- para montaje en línea.

- Rangeabilidad: 100:1

- Exactitud: 0,5%

- Temperatura de trabajo: -10 a 40ºC

- Conexión a proceso: Brida PN16 con adaptadores.

## 8.7.2.1.7.3.	Transmisor

- Salida analógica: 4-20mA con protocolo HART

## 8.7.2.1.7.4.	Indicador

- Display: Incluido, 2 líneas x 16 caracteres alfanuméricos

- Medida: se expresara en Kg/h de O2 circulante por cada línea.

- Electrónica: Remota al sensor para montaje en pared (aluminio con epoxi)

- Cable entre electrónica y sensor: Conectado de fábrica y sellado en el sensor, en todo el largo requerido.

- Se centralizará la medición localmente en un panel, con los indicadores de todos los caudalímetros.

## 8.7.2.1.8.	Sensor para corrección por temperatura

## 8.7.2.1.8.1.	Sensor

- Tipo: Pt-100

- Clase de precisión: B

- Rango mínimo de medición: -10ºC a 50º C

- Profundidad de inmersión: mayor a 150 mm

- Montaje: sobre lomo de tubería

- Conexión: roscada en ½”

## 8.7.2.1.8.2.	Transmisor

- Tipo: de dos hilos, apto para entrada del sensor (Pt 100).

- Salida: con protocolo Hart

- Rango de trabajo: -10ºC a 50º C

- Indicador: no requerido por ser señal accesoria

## 8.7.2.2.	Otras variables de proceso

## 8.7.2.2.1.	Oxígeno disuelto en reactores

## 8.7.2.2.1.1.	Características generales

- Cantidad: tres (3).

- Instalación: en cada reactor a dos tercios de su longitud total, aproximadamente, a definir en proyecto ejecutivo.

- Lavado del sensor: automático.

- Alimentación: 220 Vca

- Protección: Transmisor IP67, sensor de caudal IP68

- El rango de medición será aproximadamente de 0 – 12 ppm/ (0 a 120% de saturación)

- La señal de salida será analógica , rango 4-20 mA

- La precisión será mejor que 1%

- Compensación automática de temperatura en el rango de 0 – 40ºC

- Instalación a la intemperie

- El Contratista deberá verificar que el equipo a suministrar sea adecuado a las condiciones de instalación, en particular a la velocidad de desplazamiento del fluido.

## 8.7.2.2.1.2.	Sensor

- Tipo: por principio de luminiscencia

- Rango de concentraciones: 0-12 ppm

- Montaje: en línea.

- Rangeabilidad: 100:1

- Exactitud: 0,5%

- Temperatura de trabajo: -10 a 40ºC

## 8.7.2.2.1.3.	Transmisor

- Salida analógica: 4-20mA con protocolo HART

## 8.7.2.2.1.4.	Indicador

- Display: Incluido, 2 líneas x 16 caracteres alfanuméricos

- Medida: se expresara en mg O2/lt en el licor mezcla.

- Electrónica: Remota al sensor para montaje en pared (aluminio con epoxi)

- Cable entre electrónica y sensor: Conectado de fábrica y sellado en el sensor, en todo el largo requerido.

## 8.7.2.2.2.	Medición de carpeta de lodos

## 8.7.2.2.2.1.	Características generales

- Cantidad: tres (3).

- Instalación: en cada tanque sedimentador.

- El rango de medición será aproximadamente de 0 – 5m

- La señal de salida será analógica , rango 4-20mA

- La precisión será mejor que 1%

- Instalación a la intemperie

- Alimentación eléctrica: 220 VCA

- El Contratista deberá coordinar el equipo a suministrar con la geometría del tanque sedimentador donde deberá instalarse.

## 8.7.2.2.2.2.	Sensor

- Tipo: ultrasónico

- Rango de concentraciones de carpeta de lodo: 0,5 a 3 %

- Montaje: en línea.

- Rangeabilidad: 100:1

- Exactitud: 0,5%

- Temperatura de trabajo: -10 a 40ºC

## 8.7.2.2.2.3.	Transmisor

- Salida analógica: 4-20mA con protocolo HART

## 8.7.2.2.2.4.	Indicador

- Display: Incluido, 2 líneas x 16 caracteres alfanuméricos

- Medida: se expresara en cm de carpeta de lodo.

- Electrónica: Remota al sensor para montaje en pared (aluminio con epoxi)

- Cable entre electrónica y sensor: Conectado de fábrica y sellado en el sensor, en todo el largo requerido.

## 8.7.2.2.3.	Medidor de turbidez en canal de salida de UV y salidas de sedimentadores

## 8.7.2.2.3.1.	Características generales

- Cantidad: uno (1).

- Instalación: en las proximidades del canal UV.

- Prestaciones: (3+1 vías con sistema de lavado automático tipo “wiper”).

- Medición: turbidez de salida de sedimentadores y en canal de salida del equipo UV.

- Conexiones: permitirá la conexión de tres tuberías provenientes de los sedimentadores (3) y una  de la salida del UV, muestreándose alternativamente durante 15 minutos por hora cada una de las señales de turbidez. Se mantendrá el valor medido tanto en el indicador de campo como en el SCADA hasta que se actualice dicha medida (frecuencia de inicio de muestreo una (1) hora. El líquido a muestrear estará circulando continuamente, descargando al sistema de desagües generales de la planta en lugar a definir en proyecto ejecutivo, así como demás detalles del equipo y sus accesorios. La conmutación entre líneas muestreadas será por válvulas internas al equipo o por válvulas externas. Se reportará al SCADA la señal que se está muestreando instante a instante, y su valor de la última medición.

- Lavado del sensor: automático.

- El rango de medición será de 0 a 50 NTU

- La señal de salida será analógica , rango 4-20mA

- La precisión será mejor que 1%

- Instalación a la intemperie

- Alimentación eléctrica: 220 VCA

- Compensación automática de temperatura en el rango de -10  a 40ºC

## 8.7.2.2.3.2.	Sensor

- Montaje: en línea.

- Rangeabilidad: 100:1

- Exactitud: 0,5%

- Temperatura de trabajo: -10 a 40ºC

## 8.7.2.2.3.3.	Transmisor

- Salida analógica: 4-20mA con protocolo HART

## 8.7.2.2.3.4.	Indicador

- Display: Incluido, 2 líneas x 16 caracteres alfanuméricos

- Medida: se expresara en unidades de NTU.

- Electrónica: Remota al sensor para montaje en pared (aluminio con epoxi)

- Cable entre electrónica y sensor: Conectado de fábrica y sellado en el sensor, en todo el largo requerido.

## 8.7.2.2.4. Sensor de sólidos suspendidos totales en cada reactor y en tubería de descarte de lodos

## 8.7.2.2.4.1.	Características generales

- Cantidad: cuatro (4).

- Instalación: en cada reactor a dos tercios de su longitud total, aproximadamente, a definir en proyecto ejecutivo, y en tubería de descarte de lodos, TDL.

- Lavado del sensor: automático

- El rango de medición será:

  - 0 a 10.000 mg/lt en los reactores

  - 0 a 30.000 mg/lt en la tubería TDL.

- La señal de salida será analógica , rango 4-20mA

- La precisión será mejor que 0.1%

- Instalación a la intemperie

- Alimentación eléctrica: 220 VCA

- Compensación automática de temperatura en el rango de 0 – 40ºC.

- Ubicación: intemperie

- Repetibilidad: mejor que +/-1% de la medida

- Tiempo de respuesta:  0,5 segundos.

- Sumergencia admisible: 10 m.c.a.

- Medida: no afectada por caudal circulante.

## 8.7.2.2.4.2.	Sensor

- Tipo: por atenuación de luz

- Longitud de onda: 860 nm (Infrarrojo)

- Montaje: en línea.

- Rango Máximo:  0 - 30,000 mg/l

- Rango Mínimo:  0 - 10,000 mg/l

- Rangeabilidad: 100:1

- Exactitud: 0,5%

- Temperatura de trabajo: -10 a 40ºC

## 8.7.2.2.4.3.	Transmisor

- Salida analógica: 4-20mA con protocolo HART

## 8.7.2.2.4.4.	Indicador

- Display: Incluido, 2 líneas x 16 caracteres alfanuméricos

- Medida: se expresara en unidades de mg/lt o ppm.

- Electrónica: Remota al sensor para montaje en pared (aluminio con epoxi)

- Cable entre electrónica y sensor: Conectado de fábrica y sellado en el sensor, en todo el largo requerido.

## 8.7.2.2.5. Sensor de transmitancia

## 8.7.2.2.5.1.	Características generales

- Cantidad: uno (1), en caso que la señal que internamente mide el equipo UV no pueda transmitirse al SCADA, a donde se transmitirá además de indicarse localmente en tal caso, o bien en el panel del equipo UV.

- Instalación: en el canal de salida del equipo UV.

- Lavado del sensor: automático

- La señal de salida será analógica , rango 4-20mA

- La precisión será mejor que 1%

- Alimentación eléctrica: 220 VCA

- Compensación automática de temperatura en el rango de 0 – 40ºC.

- Ubicación: intemperie

- Precisión mínima: +/-5% del fondo de escala

- Resolución:  +/-2%

- Repetibilidad: mejor que +/-1% del fondo de escala

- Tiempo de respuesta:  0,5 segundos.

- Sumergencia admisible: 10 m.c.a.

- Medida: no afectada por caudal circulante.

## 8.7.2.2.5.2.	Sensor

- Longitud de onda: 254 nm (UV)

- Montaje: en línea.

- Rangeabilidad: 100:1

- Exactitud: 0,5%

- Temperatura de trabajo: -10 a 40ºC

## 8.7.2.2.5.3.	Transmisor

- Salida analógica: 4-20mA con protocolo HART

## 8.7.2.2.5.4.	Indicador

- Display: Incluido, 2 líneas x 16 caracteres alfanuméricos

- Medida: se expresara en unidades de %.

- Electrónica: Remota al sensor para montaje en pared (aluminio con epoxi)

- Cable entre electrónica y sensor: Conectado de fábrica y sellado en el sensor, en todo el largo requerido.

## 8.7.2.3.	Repuestos para instrumentos

Se suministrarán los repuestos correspondientes a cada uno de los instrumentos (sensores, indicadores, y transmisores) indicados antes. La cantidad será acorde a lo que indique el fabricante para el correcto funcionamiento de todos los instrumentos por un plazo no menor a 5 años, para lo cual se incluirá en la propuesta técnica una hoja de datos y cantidades de los mismos, emitida por el fabricante u oficial de los mismos.

## 8.7.2.4.	Conexión de Instrumentos de Campo al SCADA

Todos los instrumentos de campo que se instalarán transmitirán la señal de salida al sistema SCADA, que a través de la/s correspondiente/s pantalla/s con esquemas mímicos indicará el valor de  la variable medida.

## 8.7.2.5.	Software vinculado a Instrumentos

Serán versiones originales con los manuales correspondientes.

## 8.7.2.6.	Controladores Lógicos Programables (PLC´s)

Las señales de proceso, alarmas, etc., serán introducidas en los canales de entrada de autómatas programables, PLC’S  interconectados en red.

Análogamente se tiene lo mismo para las señales de comando remoto a los equipos, las cuales se toman de las salidas de los PLC’S.

# Serán equipos robustos, del tipo para uso industrial.

Se alimentarán con 24 VCC.

La programación se almacenará en memoria NO VOLÁTIL, y su arquitectura interna permitirá que si se produce una interrupción en el suministro de energía eléctrica, en el momento del restablecimiento de la misma, los PLC, luego de un período de inicialización, retomarán las funciones de control, si necesidad de intervención de un operador.

Compatibilidad y Reinicio: El PLC será totalmente compatible con el modem GPRS descripto más abajo y el conjunto PLC-Modem será capaz de reiniciarse, re-conectarse y continuar con la transmisión de datos en forma automática luego de una caída de las comunicaciones o del suministro de energía eléctrica.

# Dispondrán de señalización de estado en sus puertas de entrada y salida por medio de LED’S.

# Las entradas manejarán señales de contactos aislados.

# Las salidas serán del tipo de contacto aislado de relé electromecánico.

Las entradas y salidas analógicas serán compatibles con los sensores y elementos comandados respectivamente.

# Las entradas analógicas tendrán una resolución básica de 10 bits, mínimo.

La cantidad de entradas se determinarán en el proyecto ejecutivo, debiendo suministrarse 15% de reserva de cada tipo (analógicas y digitales), mínimo.

La programación se efectuará por medio de software, desde PC compatible con Windows XP y Vista, se deberá suministrar el software de programación y cuatro cables para conexión a PC.

- Temperatura de Operación:	Mínima: -10ºC,  Máxima: 50ºC

- Protección:	IP-20

- Humedad relativa máxima:	95% sin condensación

- Entradas mínimas:	16 Digitales y 16 Analógicas (con posibilidad de ampliar a 24  Digitales y 24 Analógicas)

- Salidas mínimas:	16 Digitales y 16 Analógicas (con posibilidad de ampliar a 24  Digitales y 24 Analógicas)

- Protocolo de comunicación:	MODBUS RTU Esclavo, controladores PI y PID.

- Puertos de comunicación:	Serie RS232 y RS485. Deberá soportar  comunicación con radio módem y módem GPRS.

- Respaldo de programación: 	Batería incorporada para mantener la programación, autonomía de 30 días a 25 °C - Recarga en 24 Horas.

- Memoria de programa:	34 KB, soporte Flash EPROM y RAM

- Memoria de datos:	Bits internos 250 - Palabras internas 1000 -Temporizadores 30 -  Contadores 30

- Reloj:	De tiempo real

- Funciones:

- Básicas: Booleanas, temporizaciones, contadores, comparadores analógicos y digitales.

- Avanzadas: Algoritmos PID con entradas y salidas analógicas y con señales digitales de entrada y salida por las puertas serie y combinaciones lineales de entradas.

El sistema dispondrá de un reloj en tiempo real (RTC). Para esto el módulo RTC deberá tener una autonomía de funcionamiento de por lo menos 250 hrs. sin perder la hora. Dicha autonomía provendrá de una fuente de alimentación interna (pila o batería) y mediante el mantenimiento de una fuente de alimentación externa (batería o UPS). En cada caso se detallará cual es la opción a suministrar, y en el caso de necesitarse repuestos de sustitución (pilas, baterías, etc.) se suministrará al menos uno de cada uno, o lo que establezca el kit mínimo de mantenimiento.

## 8.7.3	Módems GPRS

- Fabricación:			Terminal compacto integrado en una sola unidad.

- Características de Radio:	Doble Banda GSM/GPRS 900/1800Mhz. Potencia: Clase 4 (2W) @ 850/900 MHz y Clase 1 (1W) @ 1800/1900 MHz. Cumpliendo GSM Phase 2+ y compatible con la red GSM/GPRS de Ancel.

- Características de Datos:	CSD asíncrono – no transparente hasta 9.6 kbps – Paquetes de datos hasta 85.6 kbps – Coding Schemes CS1 to CS4 y compatible con la red GSM/GPRS de Ancel.

- TCP/IP:			Integrado

- Interfases:			RS232C Conector DB9

- Antena:			Se suministrará con antena interior.

- Lectora de SIM:		3V/5V con detección de SIM

- Alimentación:			24VDC

- Temperatura de Operación:	Mínima: -10ºC  Máxima: 50ºC

- Compatibilidad y Reinicio:	El modem será totalmente compatible con el/los PLC indicado antes y el conjunto PLC-Modem será capaz de reiniciarse, re-conectarse y continuar con la transmisión de datos en forma automática luego de una caída de las comunicaciones o del suministro de energía eléctrica.

## 8.7.4	Fuentes de Alimentación de Instrumentación y Control

- Voltaje de entrada:		220V-AC

- Voltaje de salida:		24 V-DC

- Consumo máx. estimado.:	5 Amp (a definir según equipos instalados)

- Instalación:			Sobre riel DIN

- Temperatura de Operación:	Mínima: -10ºC  Máxima: 50ºC

## 8.7.5	Accesorios

El Contratista suministrará la totalidad de los sensores necesarios para generar las señales indicadas en las presentes especificaciones técnicas, los planos y otras que se requieran para el correcto funcionamiento de los equipos.

Correrá por su cuenta también toda eventual adaptación de sensores suministrados por los distintos fabricantes de los equipos (bombas, sopladores, etc.) para cumplir los requisitos funcionales.

Las señales de comandos, salidas del PLC o temporizador, serán a través de relés electromecánicos, los cuales se incluyen en el suministro.

Lo mismo se aplica a los relés repetidores necesarios para aislar galvánicamente entradas de distintos equipos que comparten la misma señal.

## 8.7.6	Canalizaciones y cableado

En los planos se indica el tipo y dimensiones de las canalizaciones para cables de control. Las mismas no llevarán cables de potencia, las cuales se canalizarán independientemente, y cumpliendo con todas las recomendaciones de los fabricantes de los equipos involucrados.

Se cableará desde los PLC correspondientes hasta cada uno de los tableros y/o equipos respectivos las señales de estado de funcionamiento, alarma, nivel, tomadas de los contactos auxiliares de los respectivos contactores, relés, etc. En tramos de recorrido paralelo, las canalizaciones de circuitos con tensión de 400 VCA o más se distanciarán por lo menos 15 cm de las de control. Será de responsabilidad del Contratista el cumplir con exigencias más estrictas en caso que los fabricantes de los equipos así lo especifiquen.

Cuando corresponda, se deberán instalar cables apantallados en cumplimiento de las normas correspondientes y/o recomendaciones de montaje y conexionado de los fabricantes de equipos como motores, arrancadores, variadores de frecuencia, PLC´s, y demás.

Las bandejas serán del tipo ducto de sección rectangular, cerrados, con tapa. Se construirán, incluidas las tapas, en chapa de espesor Nº 16 mínimo, galvanizadas. Las tapas tendrán elementos de fijación que aseguren 100% de ajuste.

Todo accesorio de montaje, como soportes, bulonería, etc. será galvanizado o tendrá protección alternativa contra la corrosión. Los soportes se instalarán separados 1 metro como máximo. Las bandejas se conectarán a la red de tierra de protección. Los cables de control serán multipares, con malla de blindaje. Cada uno se identificará con inscripciones claras, duraderas y documentadas.

Los extremos de los cables deberán disponer de terminales adecuados, tipo pino, horquilla, etc. No se admiten terminaciones estañadas o de cobre desnudo.

El Contratista será responsable de suministrar un sistema de puesta a tierra de la instrumentación, eventualmente separado del de protección eléctrica, que cumpla los requisitos de los fabricantes de los equipos.

## 8.7.7	Programación

El suministro incluye todo tipo de programas de computación y servicios de programación necesarios para cumplir con los requisitos funcionales del pliego.

# Lo mismo vale para todo y cualquier equipamiento (hardware) necesario.

Los paquetes de programas serán originales y se entregarán completos, incluida toda la documentación.

También será obligación del Contratista entregar a la O.S.E., toda la documentación correspondiente a aplicación elaborada localmente (archivos fuentes).

Sin estar limitado a ello, los programas a suministrar incluirán:

- Programación de base

- WINDOWS VISTA incluido el paquete MICROSOFT OFFICE 2007 (en las últimas versiones disponibles, similares a las antedichas, a la fecha de cierre de la licitación)

- Programación de aplicación a control y supervisión de procesos en su última versión disponible. Ejemplos de uso difundido son:

- iFIX 4.5

- GENESIS32

- Capacidad de manejo de variables adecuada a las cantidades y tipos de entradas/salidas mostradas en los planos, e indicadas en las presentes especificaciones técnicas de manera de cumplir con el adecuado control, comando y adquisición de datos de la planta, con reserva de 15% adicionales como mínimo. Se prevé un manejo de al menos 300 puntos (entradas), por lo tanto se contará con licencia del SCADA para al menos 300 variables de proceso. Todas las variables adquiridas por el SCADA se vincularán al correspondiente archivo histórico, el cual será accesible por al menos 6 meses (período de respaldo de datos).

- Programación de los PLC´s.

- Programación de comunicaciones

Se suministrarán las versiones más recientes de los distintos paquetes de programas los cuales serán originales.

En la oferta se deberá especificar cuáles son los módulos ofrecidos dentro del total accesible para cada paquete.

## 8.8	Suministros asociados al SCC

## 8.8.1	Computadora

## 8.8.1.1	Características principales

- Procesador Intel Core 2 Duo o superior (2.80 GHz, FSB 800 MHz, 2x2 MB L2) (mínimo).

- Socket de la placa principal LGA775.

- Bus de placa principal 533/800/1066 Mhz.

- Chipset de la placa principal INTEL 945 Express (mínimo).

- Memoria RAM tipo de al menos 4 GB.

## 8.8.1.2	Conectores y accesorios

- 2 slot PCI y 1 slot PCI Express (mínimo).

- 4 Puertos USB 2.0 (mínimo), 2 frontales.

- 1 Puerto serial

- 1 Puerto paralelo

- 1 tarjeta de video PCI-E, 256 MB VRAM DDR2 (mínimo), salida analógica (VGA) o digital (DVI).

- Tarjeta de Sonido integrada en mother.

- Tarjeta de red Ethernet integrada 10/100/1000 RJ45 – Wake On Lan.

## 8.8.1.3	Unidades de almacenamiento

- Disco duro SATA II 250GB, 7.200 RPM, Memoria del buffer de 16 MB (mínimo).

- Disquetera de 3 ½” 1.44 MB interna.

- Grabadora de DVD-RW 22X SATA (mínimo).

## 8.8.1.4	Varios

- Monitor SVGA color 17” LCD, tiempo de respuesta de 8 ms, rango de contraste de 500:1, 1280 x 1024 de resolución (mínimo), conexión análoga o digital (compatible con el equipo).

- Teclado PS2/USB español o latinoamericano

- Mouse USB óptico con pad.

- Observaciones:

- La fuente de alimentación eléctrica del equipo debe ser del tipo ATX, de 220Vca/50Hz y el cable deberá venir con conector tipo Schuko (no se admiten ningún tipo de transformadores externos, excluyente).

## 8.8.1.5	Sistema operativo y otros softwares

- Windows Vista en español, en la última versión disponible al momento de efectuarse el suministro, o versiones superiores

- Office 2007

## 8.8.2	Impresora laser

## 8.8.2.1	Características principales

- Tipo					:Blanco y Negro

- Velocidad de impresión 		:25 ppm formato A4

- Tiempo de arranque de la primera hoja 	: 10 segundos

- Memoria estándar			:64 Mb

- Opcional Ampliable 		           	:128 Mb

- Ciclo mensual de trabajo		:50.000 páginas por mes

- Resolución de impresión		:600 x 600 dpi

- Conectividad estándar			:USB / Paralelo / Red 10/100.

- Incluye cable para USB / Paralelo

- Alimentación eléctrica			: 220 Volt 50 Ciclos sin transformador externo.                                                            		                                      Cable de conexión eléctrica con ficha Schuko

- Entrada de papel:

a) bandeja principal para 250 hojas para formatos carta, A4 y oficio

b) bandeja multipropósito para 50 hojas para sobres, transparencias, etc.

- Lenguaje de Impresión			:PCL6 y compatible con Postscript 3

- Con contador de hojas impresas	:sí

## 8.8.2.2	Otras características requeridas

- Dúplex

- Drivers para Windows Vista/XP

- Manuales de instalación y uso

## 8.9	Recepción

La recepción provisoria del sistema de control y medida se efectuará cuando todo el equipamiento haya sido instalado en forma definitiva y haya demostrado todo el conjunto una confiabilidad aceptable

Sin perjuicio de lo expresado, se procederá en etapas, con aprobación de OSE al final de cada una.

## 8.9.1.	 Primera etapa - Adquisición del suministro

Inmediatamente antes de la puesta al firme de las órdenes de compra a los suministradores de las partes, se deberá entregar a OSE para aprobación, la descripción precisa del material a adquirir, con el mismo nivel de detalle y codificación que el que figura en la documentación de compra.

Se adjuntará información técnica del fabricante donde se identifique unívocamente el suministro a pedir.

# OSE dispondrá de diez días hábiles para la aprobación de la compra.

## 8.9.2.	Segunda etapa - Recepción del suministro

Al recibir el Contratista los distintos elementos del sistema, deberá solicitar la aprobación de OSE  para su puesta en obra.

# OSE dispondrá de diez días hábiles a tales efectos.

## 8.9.3.	Tercera etapa - Configuración del software de interface con el operador

El Contratista deberá solicitar la aprobación de OSE de los diseños de todas las pantallas solicitadas; gráficas de proceso, de tendencias en tiempo real e históricas, planillas de eventos y alarmas, hojas de cálculo estadístico, pantallas de procesos de comunicación por acceso telefónico, etc.

# OSE dispondrá de dos días hábiles para aprobar cada pantalla.

En la cotización se incluirán cuatro niveles de aprobación, con cantidad indefinida de correcciones en cada nivel, para cada pantalla.

Las correcciones incluyen el aumento del número de variables de hasta un 10%, aumento o disminución del número de pantallas (sin superar los máximos establecidos), todo tipo de cambio gráfico en las pantallas, cambios en la funcionalidad de las pantallas etc.

## 8.9.4.	Cuarta etapa - Prueba definitiva

Se verificará el correcto funcionamiento del sistema con todos los elementos instalados en forma definitiva.

Luego de tres meses de operación sin observaciones y verificada la correcta implementación de todas las facilidades solicitadas en el pliego, se procederá a la recepción provisoria.

# 9. INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, RECIRCULACIÓN DE AGUA TRATADA  E INSTALACIONES SANITARIAS INTERNAS

## 9.1 Agua potable

## 9.1.1 Alcance

Las presentes especificaciones, tienen por objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las cuales el Contratista, deberá efectuar la instalación de agua potable, que se alimentará desde la red de OSE. A partir de la conexión a la red, el Contratista ejecutará la instalación que se muestra en los planos correspondientes.

## 9.1.2 Norma general

La ejecución de la instalación de abastecimiento de agua potable se efectuará de conformidad con:

- las especificaciones establecidas en el plano correspondiente;

- la Memoria General de Redes de Distribución de Agua Potable de O.S.E.; y

- las presentes especificaciones particulares que complementan las indicadas precedentemente.

Si existiera discrepancia entre las normas citadas en segundo y tercer término se deberá entender que prevalecen las especificaciones particulares que establece este documento.

- para el diseño hidráulico de las instalaciones se utilizarán las normas brasileñas o españolas.

Se deberán contemplar todos los consumos incluyendo los requerimientos para el llenado de los tanques de solución de polielectrolitos y cal. Los mismos deberán poder llenarse en el lapso de 45 minutos (uno por vez) para el caso de agua tratada, y 120 minutos para el caso de agua potable.

## 9.1.3 Material de las tuberías

Las tuberías serán de polipropileno con uniones termofusionadas según DIN 8077 y 8078 tipo III.

Las piezas especiales serán provistas por el mismo fabricante de los caños.

## 9.2 Reutilización de Agua Tratada

Salvo indicación expresa en contrario, dentro de los locales se utilizarán caños de polipropileno del mismo tipo que las instalaciones de agua potable. Se colocarán carteles y avisos indicadores alertando sobre la procedencia del agua, y la no potabilidad de la misma.

## 9.3 Instalaciones sanitarias internas

## 9.3.1 Alcance

Las presentes Especificaciones tienen por objeto establecer las condiciones técnicas de acuerdo con las cuales el Contratista deberá efectuar las instalaciones sanitarias del edificio de oficinas, depósitos y tratamiento de lodos de la Planta Depuradora.

Dichas instalaciones comprenden:

- instalación de agua potable fría a todos los artefactos sanitarios, grifos, piletas de preparación de productos químicos en el edificio de oficinas, depósitos y tratamiento de lodos de la Planta Depuradora alimentados a partir de la red general de agua;

- instalación de agua caliente generada con calentador eléctrico y/o solar;

- suministro y colocación de artefactos, grifería y accesorios;

- recolección de las aguas servidas del local y su alejamiento y vertimiento en el registro correspondiente; y

- recolección de las aguas pluviales del edificio y posterior alejamiento hasta su vertimiento en el terreno.

## 9.3.2 Norma general

En lo que sea aplicable los materiales a emplearse en las instalaciones sanitarias cumplirán con las normas U.N.I.T., salvo mención expresa de otra norma. La ejecución de tales trabajos se ajustará a las Ordenanzas de la Intendencia Municipal de Montevideo y la Intendencia Municipal de Salto, salvo especificación contraria.

## 9.4 Instalación de desagüe

## 9.4.1Cañerías subterráneas

Las cañerías de desagüe serán de P.V.C. según norma U.N.I.T. 206.

Las tapas de cámara serán, en general, de hormigón vibrado con armadura de hierro, construidas en fábrica con moldes metálicos;  llevarán tiradores de bronce, en forma de bulones con cabeza cónica, construidos a partir de barras de bronce mecánico, extrusionado, de diámetro 1/2" en su parte más delgada.

Los marcos y tapas que deban instalarse en zona de tránsito vehicular serán de hierro fundido y responderán al plano de O.S.E. 10047 y serán del TIPO III.

Esta parte de la instalación será sometida a una prueba de estanqueidad con una carga hidrostática de 2 m mantenida durante cuatro horas.

## 9.5 Ventilaciones

Las canalizaciones de ventilación se construirán, con caños de hierro fundido, fibrocemento o P.V.C.. Cada uno de ellos cumplirá con lo preceptuado en las cañerías de desagüe.

## 9.6 Instalación de agua potable fría y caliente

En la ejecución de la instalación se emplearán exclusivamente caños de polipropileno copolimero random (tipo III, NORMA DIN 8077 y 8078 SERIE 2.5 hasta ( 32 y SERIE 5 para mayores).

Las uniones serán termofusionadas y las piezas especiales serán del mismo fabricante que los caños.

Todas las cañerías, plásticas deberán estar protegidas contra los rayos solares y golpes imprevistos. Las llaves de paso serán termofusionadas a las cañerías. Las cañerías de hierro galvanizado enterradas o amuradas que eventualmente sean necesarias serán del tipo sin costura, y estarán recubiertas con arena y cemento Portland 3/1.

Toda la grifería será  tipo Docol o similar.

Se hace notar que todas las cisternas llevarán su propia llave de corte, tipo globo.

La instalación de agua fría, una vez terminada, será sometida a una prueba de estanqueidad total con carga hidrostática de 6 kg/cm², mantenida durante cuatro (4) horas.

## 9.7 Colocación de artefactos

En los locales de la Planta Depuradora se colocarán todos los artefactos señalados en los planos, con su grifería y accesorios completos incluyendo aquellos elementos no señalados en planos, pero que se consideran complementos imprescindibles para toda instalación sanitaria (por ejemplo: conexiones cromadas y tapas de inodoro; arandelas; tapa juntas; etc.).

Se tendrá presente que:

- los inodoros se deberán fijar al piso mediante tacos tipo "Fisher" y tornillos o tirafondos de bronce; y

- los lavabos llevarán soporte de hierro, especialmente diseñados al modelo que se instale; este soporte deberá ser pintado antes de instalar el lavabo, en la forma estipulada para las aberturas interiores.

# 10. ARQUITECTURA  Y ACONDICIONAMIENTO DEL PREDIO

A continuación se presentan las especificaciones técnicas a ser seguidas en la ejecución de las obras de arquitectura. Las marcas comerciales que eventualmente se citen, son a los únicos efectos de indicar una calidad o un modelo o un tipo, pudiendo el contratista ofertar la marca que estime más conveniente para la obra, siempre que sea la misma o de mejor calidad que la citada al solo criterio del Director de Obra.

## 10.1 Generalidades

## 10.1.1 Alcance de los trabajos

Las obras comprenden la total realización de los edificios proyectados y la ejecución de las tareas necesarias para el acondicionamiento del predio. Los edificios comprenden: local de oficinas, depósitos, tratamiento de lodos, subestación, local para tableros y servicios. Se incluirán asimismo todos los detalles y trabajos que sin estar concretamente especificados en los recaudos, sean de rigor para dar completa terminación a una construcción esmerada.

## 10.1.2 Realización de los trabajos

Las obras se realizarán en un todo de acuerdo a los planos, planillas y detalles constructivos del proyecto y los detalles que oportunamente se suministrarán por parte del Director de Obra.

El Contratista será responsable de la organización general de la obra, de la oportuna iniciación de cada trabajo y de la realización de los mismos en plazos que no produzcan atrasos o interferencias con otros.

El Contratista estará obligado a tener personal competente en este tipo de tareas, en particular el capataz deberá estar perfectamente interiorizado de todos los planos, planillas y especificaciones. La mano de obra a emplear deberá ser calificada en las tareas que desempeñe. El Director de Obra podrá ordenar el retiro de cualquier operario cuyo trabajo no considere satisfactorio.

## 10.1.3 Condiciones Complementarias –

## 10.1.3.1 Para la Dirección de Obra

# Local para la Dirección de Obra:

- Dicho local deberá ser aprobado por la Dirección Obra, el que contará con una habitación de superficie total no inferior a 20 m2 y además un servicio higiénico de 1.50m x 1.35m (medidas interiores libres aproximadas), todo lo cual será totalmente independiente de los obradores del contratista y deberá hallarse en las inmediaciones del lugar donde se realizan las obras. Deberá estar debidamente ventilado e iluminado, contando con el acondicionamiento lumínico y eléctrico (al menos 4 toma-corrientes, 2 de ellos para conectar computadora e impresora).

- El local permanecerá hasta la fecha de emisión del certificado de terminación de las obras.

- Las paredes y los techos deberán contar con el aislamiento térmico y acústico necesario, los pisos serán de baldosa.  El baño contará con inodoro y lavamanos.

- El local deberá estar debidamente equipado a nuevo (1) escritorio, (2) sillas, (1) lámpara portátil, (1) armario con llave, (1) impresora. Para la propia computadora de la Dirección de Obra, deberá suministrársele acceso libre a Internet.

- Todos los gastos de consumo, mantenimiento e insumos desde el comienzo de los trabajos y hasta la recepción provisoria de las obras, así como el servicio de limpieza diario, correrán por cuenta del contratista.

- En el caso de que los muebles suministrados por el Contratista no merezcan la aprobación de la Dirección de Obra, o se demore su instalación, OSE podrá adquirirlos por su cuenta, descontando su costo de las sumas que le sean acreditadas por cualquier concepto.

- 1 (una) impresora láser multifunción, doble cartucho con Scanner y fotocopiado, con 3 (tres) cartuchos de repuesto de cada uno.

- Todas las instalaciones y equipamientos del local destinado a la Dirección de Obra incluyendo muebles, equipos informáticos y de telecomunicaciones y otros suministrados pasarán  a poder de la Administración luego de realizada la recepción de las obras por el Contratante.

## 10.2 Arquitectura

## 10.2.1Excavaciones

Las excavaciones se regirán por las especificaciones técnicas generales correspondientes. Se deberán realizar las excavaciones necesarias de acuerdo con las dimensiones de los planos de proyecto. El material resultante de las mismas podrá ser utilizado a los efectos de obtener los niveles proyectados para los distintos locales y la realización de los terraplenes correspondientes.

## 10.2.2 Estructura

Se realizará en un todo de acuerdo a planos, planillas y detalles suministrados por los planos de proyecto ejecutivo. Serán de aplicación las especificaciones técnicas generales aplicables (ver Capítulo 1) a estas tareas.

La estructura se compone de elementos de hormigón armado y perfiles normales metálicos.

## 10.2.2.1 Piletas de cal y de polímeros

Los apoyos de los agitadores de las piletas se colocarán sobre platinas de dimensiones a ajustar en obra de acuerdo con los agitadores que se decida colocar.

## 10.2.3 Albañilería

## 10.2.3.1 Generalidades

Los ticholos y materiales a utilizar serán de primera calidad, el Contratista deberá suministrar previamente a la Dirección de Obra una muestra para ser aprobada por ésta. Recién después de aprobados los materiales por el Director de Obra, podrá procederse a su traslado a la obra. El contratista deberá mantener en todo tiempo un stock de materiales, compatible con lo que establece el programa de trabajo de la obra.

## 10.2.3.2 Impermeabilización de submuración

Las primeras hiladas de los muros y tabiques hasta una por encima del nivel de piso terminado, se levantarán y revocarán con mortero de arena y Portland con hidrófugo. Luego serán recubiertas con una capa de emulsión asfáltica.

Esta impermeabilización formará garganta hacia el exterior de manera de favorecer la salida de agua

## 10.2.3.3 Muros y tabiques

Serán del espesor indicado en los planos, de Ticholos,  trabados cada cuatro hiladas con una varilla de acero de diámetro 6mm

## 10.2.3.4 Contrapisos

a) Locales auxiliares y depósitos

Se ejecutarán sobre terreno natural o relleno perfectamente compactado, de hormigón armado, con un espesor mínimo de 15 cm con malla electrosoldada de diámetro 3 y de 15x15 cm con las juntas que correspondan, a determinar por el Director de Obra, con terminación rodillada y además pintadas   con pintura especial para pisos.

b) Local tableros y subestación

Se ejecutarán sobre terreno natural o relleno perfectamente compactado, con un espesor mínimo de 10cm. Se hará una primera capa de cascotes grandes de ladrillo apisonado en seco, sobre ella se extenderá una segunda capa de cascotes más chicos, volviéndose a apisonar y terminándose con una capa de hormigón de cascote de 4cm de espesor. Se deberá tener especial cuidado en no dañar las canalizaciones de las instalaciones.

c) Locales de planta alta, oficinas, tisanería, sshh y laboratorio.

Se ejecutará un contrapiso sobre la losa de hormigón armados, para nivelar la superficie.

## 10.2.3.5  Pavimentos

a) Local de tratamiento de lodos

Se construirá un pavimento vehicular de hormigón, respetando en un todo las especificaciones técnicas del artículo 10.4.1.4.4

b) Local para tableros, depósitos y subestación

Será un alisado de arena y Portland al 4x1 (se realizará sobre contrapiso de cascote grueso perfectamente apisonado, con terminación “rodillada”) sobre el que se colocará un revestimiento epoxi de terminación a definir con la Dirección de Obra.

c) Locales auxiliares

- Interiores

#### Serán los que se indiquen de terminaciones de locales respectivas al plano Nº 40391/ Arq.- 2 y al detalle de las presentes especificaciones:

- alisado de arena y Portland al 4 x 1 (se realizará sobre contrapiso de cascote grueso perfectamente apisonado, con terminación “rodillada”) sobre el que se colocará un revestimiento epoxi de terminación a definir con la Dirección de Obra.

- Porcelanato antideslizante 60 cm x 60 cm (se colocará a junta continua y con juntas según especificaciones del fabricante) color lo definirá el Director de Obra;

- Porcelanato antideslizante 30 cm x 30 cm (se colocará en forma similar al anterior), el color lo definirá el Director de Obra.

Se deberá suministrar 10% en más del metraje requerido de cada tipo de baldosa para futuras reparaciones.

- Exteriores

En lo que corresponda se aplicarán las mismas especificaciones que para pisos interiores.

arena y Portland al 4 x 1 con pendiente de 1% hacia el exterior. Se terminará sobre contrapiso común.

- Escaleras

De madera de lapacho con estructura metálica, según planos Nº 40391/ Arq.-5. El tramo que baja a sala de tableros será de hormigón armado con escalones de lapacho (ver detalle).

## 10.2.3.6  Revoques

Serán los indicados en los planos Nº 40391/Arq-2 de terminaciones de locales.

- Locales auxiliares, depósitos y subestación

- Interiores

Se aplicarán en dos capas, la primera gruesa y la última capa se aplicará REVESTIMIENTO TERMINACION FINA color a definir por el Director de Obra, fratasado liso. Esta última capa (acrílicos, aditivos, cargas minerales especiales), brinda la máxima protección decorativa para sus paredes, resistente, ésta se aplica sobre revoques gruesos bien firmes, limpios de moho, grasas o restos de pintura. Su colocación se hará después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales. Además su superficie será fratasado liso.

- Exteriores

#### En los muros revocados se realizará la impermeabilización con la primera capa de revoque con arena y Portland con hidrófugo, perfectamente alisada con cuchara en la cara exterior del muro, posteriormente se aplicará REVESTIMIENTO TERMINACION FINA color a definir por el Director de Obra, fratasado liso. Esta última capa (acrílicos, aditivos, cargas minerales especiales), brinda la máxima protección decorativa para sus paredes exteriores por ser 100% impermeable al agua de lluvia, resistente, flexible, brinda una excelente protección contra agentes climáticos. Esta se aplica sobre revoques gruesos bien firmes, limpios de moho, grasas o restos de pintura. Su colocación se hará después de los 28 días de la ejecución del revoque grueso o de reparaciones parciales. Además su superficie será fratasado liso.

## 10.2.3.7  Revestimientos

Baños y Vestuarios: se revestirá con baldosa cerámica 20 cm x 30 cm a junta continua hasta el techo, y se dará una  terminación con varillas de aluminio en todos sus bordes (superiores y esquinas).

Se deberá suministrar 5% en más del metraje requerido de baldosas para futuras reparaciones.

## 10.2.3.8  Impermeabilización de azoteas

Sobre la losa superior de hormigón, se colocará una capa de nylon como barrera de vapor, sobre la cual se efectuará un relleno de hormigón pobre con una pendiente mínima de 2% hacia los desagües. Sobre el mismo, se realizará un alisado de arena y Portland, sobre el que se colocarán placas de espuma de poliuretano de alta densidad de 3 cm de espesor. Sobre la espuma se realizará un alisado de arena y Portland separado de la misma por una capa de papel craft. Por último se colocará una membrana asfáltica prefabricada a modo de impermeabilización. Sobre la membrana asfáltica se colocará una carpeta de hormigón de 5 cm de espesor, armada con mallalur y con juntas cada 1 m formando baldosones.

## 10.2.3.9  Zócalos

Serán los indicados en la planilla de terminaciones  de locales.

En los locales donde el piso sea de hormigón o de alisado de arena y Portland, el zócalo será del tipo sanitario con un radio de 5cm y se realizará en arena y Portland al 4 x 1.

## 10.2.3.10  Mesadas

En el laboratorio, tisanería, baños y vestuarios, la mesada será placa de granito de 20 mm de espesor apoyada sobre la estructura de madera de los muebles o soportes metálicos.

## 10.2.3.11  Antepechos, dinteles y umbrales

Los antepechos y dinteles serán revocados

Las entrepuertas serán del mismo tipo de piso que se coloque en los locales involucrados. Si el tipo de piso cambia se colocará un listón de lapacho del mismo ancho que el muro.

## 10.2.3.12  Instalación Sanitaria, aparatos y grifería

En los baños y vestuarios se colocará losa blanca mate Modelo Ferrum o similar. El inodoro será de tipo integral con cisterna tipo mochila color blanco mate.

Los accesorios a colocar serán: 5 portarrollos, 3 seca manos eléctricos, 8 dispensadores de jabón,

18 perchas  y 5 espejos arriba de las mesadas de dimensiones 1,50 mts. x 1,00mts.

La grifería será de modelo DOCOL o similar niquelada mono comando en las duchas, en los lavabos con pulsador, tisanerías y laboratorios mono comando de cocina. En lava botas serán 2 grifos con manguera 1,00 mts. de extensión en su extremo tendrá un pico, para regular el cierre y la salida del agua.

Los caños para agua caliente y fría serán de termofusión (polipropileno copolímero Random tipo 3)

Ver plano 40391 Arq- 9

## 10.2.3.13 Instalación Eléctrica, Luminaria y Datos

## 10.2.3.13.1 Objeto

Las obras a realizar comprenden la ejecución de una nueva instalación eléctrica y canalizaciones para datos y telefonía y el acondicionamiento  de las instalaciones existentes de acuerdo a la normativa vigente, y esquemas que se adjuntan y según el siguiente detalle: planos Nº 40391 Arq-8.

Para dicho local se preverá la tramitación de la carga  si fuere necesario (a cálculo del contratista) KW.

Los tableros serán, tipo exterior metálico con puerta abisagrada, frente muerto plegado, tarjetero grabado y cerradura incorporada con doble juego de llaves, bandejas especiales para los interruptores y  será con pintura electroestática de color a elección de obra. Dicho tablero alojará las nuevas líneas proyectadas por lo que será de dimensiones aptas para todos los interruptores que se indican en planos, Todas sus llaves serán identificadas con carteles legibles.

Se exigirá una terminación impecable en la ejecución de todo el trabajo, de acuerdo a las especificaciones expresadas en éste Pliego de Condiciones de acuerdo a la normativa vigente de OSE y Organismos Competentes y considerando los pliegos que se adjuntan.

## 10.2.3.13.2 Desglose de los trabajos

A continuación detallamos los trabajos a cotizar:

Suministro e instalación de todas las cañerías, ductos, bandejas, cajas, conductores, tomacorrientes, llaves, para energía, etc. según planos.

Suministro, adaptación y colocación de los  tableros, según planos.

Suministro e instalación de todas las cajas, cañerías, parrillas y ductos para red de datos PC y Telefonía.

Instalación de luminarias y equipos de emergencia.

Se incluyen en la propuesta:

Suministro de Teléfonos, tomas RJ 45 y cables telefónicos.

Suministro de Rack de Datos dimensiones (0.60x0.60x0.60), tomas RJ45 y cables informáticos

Suministro de luminarias (ver detalle en planos).

## 10.2.3.13.3 Disposiciones generales

La propuesta comprenderá la ejecución de instalaciones eléctricas en un todo de acuerdo con la presente memoria, juego de planos que se adjuntan y las reglamentaciones vigentes de UTE.

Cualquier cambio en el proyecto realizado para adaptar la instalación a otras marcas y/o reglamentaciones vigentes deberá contar con la aprobación de la Dirección de Obra.

Al finalizar los trabajos la firma instaladora deberá proporcionar los planos completos de la instalación conforme a obra en soporte magnético (Autocad) y con un juego completo de copias en papel impreso a esc. 1/50 de planos y esquemas unifilares. El costo de estos suministros deberá estar incluido en el precio total del trabajo.

## 10.2.3.13.4 Materiales

- Cañerías que pueden ser embutidas o por cielorraso: serán de P.V.C corrugado auto extinguible.

- Cañerías subterráneas: serán de de PVC rígido

- Ductos por pared  o vigas: serán plásticos de 30 x 30, 40 x 60, 100 x 60, 150 x 60 y 200 x 60, según el caso, uno para cada Instalación (uno para datos y telefonía y otro para  eléctrica, nunca juntos y separados a 15 cm. de distancia).

- Parrillas porta cables: serán plásticas de 150 x 60 o 200 x 60 (según el caso).

- Cajas  de registro: serán de plástico 10 x 10, 15 x 15 y de 20 x 20 (según el caso)  con tapa tipo  estanco.

- Cajas  de piso: serán de plástico 10 x 10, 15 x 15 y de 20 x 20 (según el caso)  con tapa de acero inoxidable.

- Cajas de llave y de brazo: serán plásticas de buena calidad autorizados  por UTE.

- Cajas exteriores para tomas: serán del tipo “Duomo Blanc” con módulos del mismo color.

- Torretas de 220 V: serán tipo multiscopio de 12 módulos conteniendo 6 tomas schuko c/u.

- Torretas de datos: serán tipo multiscopio de 12 módulos con módulos ciegos “Duomo Blanc”.

- Cajas exteriores para módulos de datos, y telefonía: serán del tipo “Duomo Blanc”.

- Conductores: serán  tipo cable multifilar con aislación de P.V.C tipo  antillama de cobre electrolítico, para los tramos subterráneos y/o en ducto serán utilizados cables con doble aislación. Como norma general se tomará salvo indicación expresa para:

- - Iluminación: 		2 x 1 mm2 + T 2 mm2

- - Tomacorrientes:          2 x 2 mm2 + T 2 mm2

- - Aire Acondicionado: 	2 x 4 mm2 + T 4 mm2

- Luminarias: Serán suministradas por el contratista, (sujeta a la aprobación del Director de Obra) ver descripción detallada

- Llaves y tomacorrientes de embutir: Serán tipo Duomo de Blanc de color  con plaqueta Loft del mismo color, y también para los casos que vayan plaquetas ciegas.

- Interruptores automáticos: Serán de protección termo magnética con poder de corte no inferior a 10 KA en 230 V. (Procedencia Europea o japonesa).

- Interruptores Generales en Gabinete de medidores: Serán  monoblock con poder de corte no inferior a 15 KA. (Procedencia Europea o japonesa).

- Interruptores Combinados: Serán de protección termo magnética con poder de corte de 10 KA y diferencial incluido de 30 miliamp de sensibilidad. (Procedencia Europea o Japonesa).

- Diferenciales Inmunizados: Serán garantizados con filtros de alta frecuencia y tolerancia contra sobre tensiones transitorias. (Procedencia Europea o japonesa).

- Puentes de conexión: Se utilizaran barras aisladas trifásicas mínimo 100 amp en   230 V.

- Antes de realizar el enhebrado se presentaran a la Dirección de Obra los rollos nuevos y completos con especificación de marca, fábrica y sección. No se permitirán empalmes de cables bajo ningún concepto.

- Los materiales a cotizar serán autorizados por la URSEA, y formará parte de esta propuesta hacer un detalle completo de la marca, procedencia y cantidad de los mismos.

- En el caso que el adjudicatario suministre materiales que no cumplen las especificaciones técnicas requeridas en el presente pliego y/o difieran del listado que se adjuntó en la oferta,  deberán sustituirlos sin que ello genere derecho al cobro adicional por el cambio.

## 10.2.3.13.5 Tableros

Deberán contar con planera interna, tarjeteros con un Nº (número) cada derivación, un plano plastificado  en el interior con el esquema frontal del tablero que detalle todo lo que alimenta.

- El  tablero metálico, tipo exterior con frente muerto plegado, tarjeteros grabados,  puerta abisagrada con manija rebatible (cierre a 3 puntos) y  cerradura incorporada con doble juego de llaves y  bandejas para riel din e irán pintados con pintura electroestática. Serán suministrados por el instalador con color a elección por la dirección de obra.

## 10.2.3.13.6 Aire acondicionado

- Se preverá la alimentación correspondiente, los interruptores y cajas de acuerdo a lo  indicado en el plano Nº 40391-arq 8.

- Se Suministrarán tres (3) Aires Acondicionados, dos (2) de 18000 BTU y uno (1) de 12000 BTU y se instalarán según indican en planos. Cabe destacar que los terminales externos se ubicarán en la azotea del edificio, ésta instalación cuenta también por el contratista y se trasladarán por el ducto del baño y entre el cielorraso del local. También se solucionarán los desagües de cada unidad.

## 10.2.3.13.7 Luminarias

- Se preverá el suministro y colocación de las luminarias según detalles, cañerías, cajas y líneas indicadas en planos Nº 40391-arq 8 y la colocación de las luminarias.

- En el caso de las luminarias  que estén marcadas en planos con la palabra sereno  contarán con equipo de batería incorporado con una autonomía mínima de 2 horas. La función a cumplir es que en caso de corte de UTE, éstas se mantendrán encendidas sin sufrir variaciones durante el tiempo indicado. A tales efectos se preverán líneas independientes con interruptores de testeo en el tablero correspondiente. Las mismas también se encenderán en forma automática en forma mensual para comprobar su buen funcionamiento por lo que el instalador deberá dejarlo indicado en el tablero y plano correspondiente.

- Si bien todas las luminarias que serán  suministradas, será responsabilidad del instalador verificar que se encuentren en sus envases originales y en óptimas condiciones, en caso contrario deberá informar en forma inmediata  al director de obra para posibilitar su cambio con la empresa adjudicataria

## 10.2.3.13.8 Teléfonos y redes p.c

- Se proyecta en los  planos los ductos y cajas para el sistema mencionado.

- Se deberá prever el suministro y colocación de ductos y parrillas de acuerdo a lo indicado en planos. En todos los casos se deberá evitar curvas cerradas, dado que la nueva red informática será categoría 6, por este motivo los recorridos de los ductos evitarán las curvas mencionadas con cajas de registro apropiadas, aunque no figuren en planos y sean necesarias para cumplir lo dispuesto anteriormente.

- Los cables y módulos informáticos tipo RJ 45 serán suministrados e instalados por la empresa que realice la red informática, pero las torretas para 12 módulos y las cajas tipo Ave o de registro indicadas serán suministradas y colocadas por el instalador previendo los marcos y módulos ciegos según corresponda.

- En el caso de las parrillas aéreas su anclaje será realizado con todos sus accesorios originales: varillas roscadas galvanizadas sujetadas por  perfiles tipo C de 40 x 20 y tuercas y arandelas galvanizadas. Las uniones de bandejas serán con tornillos y tuercas en PVC y derivaciones tipo T o de 90 ° originales.

- En todos los casos que haya que interconectar dichas parrillas con otros ductos o cajas se tendrá especial cuidado en la terminación y minimizando el radio de curvatura.

## 10.2.3.13.9 Instalación de elementos de seguridad

El contratista realizará los trámites correspondientes frente a Bomberos,  de ahí surgirá los elementos y ubicación de los mismos, teniendo en cuenta que no interfiera con la imagen que se quiere lograr del local.-

## 10.2.3.13.10 Cortinas

Cortinas estilo “ROLLER” con sistema de cadena en tela screen color a determinar por el Director de Obra. Éstas estarían ubicadas en las fachadas que dan hacia el exterior e interior del local, en todo su ancho en paños, con su debida instalación.

## 10.2.3.14 Herrería

Se ajustará en un todo de acuerdo a las planillas correspondientes.

En los casos en que el Contratista entienda necesario cambiar o modificar algunas de las especificaciones de las planillas se deberá consultar a la Dirección de Obra.

Todas las aberturas de herrería deberán llegar a obra con dos manos de convertidor de óxido, a los efectos de protección. En obra se pintarán con tres manos de esmalte sintético.

## 10.2.3.15 Carpintería de aluminio

Se ajustará en un todo de acuerdo a las planillas correspondientes.

En los casos en que el Contratista entienda necesario cambiar o modificar algunas de las especificaciones de las planillas, se deberá requerir la aprobación previa del Director de Obra.

Todas las aberturas deberán llegar a obra protegidas con vaselina en pasta.

## 10.2.3.16 Carpintería de madera

Se ajustarán en un todo de acuerdo a las planillas correspondientes.

En los casos en que el Contratista entienda necesario cambiar o modificar algunas de las especificaciones de las planillas, se deberá requerir la aprobación previa del Director de Obra.

Todas las aberturas exteriores se deberán proteger con tres manos de pintura protectora para maderas y las interiores con dos manos de pintura similar.

## 10.2.3.17 Pintura

- Interiores

En los todos los locales las paredes interiores se pintarán con pintura al agua antihongo color a definir por la Dirección de Obra.

En la pared opuesta a la entrada del Hall de acceso se pintará con pintura al agua, con el color llamas azules  tira 194 70b616/209.

b) Herrería

Se pintará con convertidor de óxido, terminándose con 3 manos de esmalte.

c) Carpintería

Las aberturas exteriores se protegerán con 3 manos de pintura protectora para maderas. Las interiores se protegerán con 2 manos de pintura similar o esmalte el color lo definirá el Director de Obra.

d)  Pisos

Pintura látex formulada en base a polímeros acrílicos en emulsión acuosa y pigmentos de primera calidad. Estos componentes le confieren gran adherencia, resistencia a la intemperie, a la abrasión y al agua. De óptima resistencia mecánica cuando se aplica en el perfil adecuado (tres manos), gran poder cubritivo, rápido secado y fácil aplicación.

## 10.2.3.18 Techo Liviano

El techo liviano a construir se especifica en los planos y detalles adjuntos.

La cubierta liviana estará conformada por Isopaneles (Isodec 2000) espesor 15 cm.

## 10.3 Equipamiento de laboratorio, oficinas y herramientas

Se suministrarán equipos de laboratorio, mobiliario de oficina y vestuarios y herramientas para el taller de la planta, según el siguiente listado:

## 10.3.1 Laboratorio

Equipamiento para la determinación de sólidos suspendidos en muestras de agua que incluya:

  - Un equipo de filtración (sistema de embudo filtrante) compuesto de embudo, placa filtrante pinza, tapón de goma,  tapa y un frasco Kitasato receptor de filtración de 1000 mL.(Similar al mostrado en catalogo Cole-Parmer Nº CZ-34509-00)

  - Una bomba de vacío / presión para filtración, con manómetros reguladores y válvula de regulación  para 220 V / 50 Hz. (Similar al modelo Sartorius Nº cat. 16694-250-06)

  - Tubería para realizar las conexiones necesarias.

  - 24 Cápsulas de porcelana pequeñas diám. aprox. 9 cm.

  - 2 Pinzas para cápsulas

  - Un par de guantes aislantes para uso con mufla (aprox. 600ºC).

  - Un desecador (diámetro aproximado 25 cm.)

  - 3 Kg de sílica gel con indicador

  - Una pinza para manejo de membranas.

  - 500 (membranas) filtros de microfibra de vidrio, diámetro 47 mm para análisis de partículas.

  - Estufa de secado para análisis de sólidos

  - Una balanza analítica de precisión a la décima de miligramo, con una capacidad de pesada de 200 g.

  - Horno mufla para análisis de sólidos

  - Una centrífuga de laboratorio con cabezal para 6 tubos de 15 ml, timer y velocidad variable.

  - 12 Tubos de centrífuga graduados 1/10 ml de aprox. 15 ml en material plástico transparente.

Un medidor portátil pH con compensador automático de temperatura, MEV y temp. Escala digital LED: pH rango 0 a 14, MEV rango – 14 % + 14

Un refrigerador capacidad 15 pies cúbicos

Un electrodo de pH repuesto para peachímetro

Seis conos Imhoff

Dos probetas graduadas de 100mL en material plástico.

Dos probetas graduadas de 250mL en material plástico

Cuatro probetas graduadas de 1.000mL en material plástico

Seis vasos de bohemia de 100mL, calidad Pírex o similar

Seis vasos de bohemia de 200mL, calidad Pírex o similar

Tres matraces aforados de 50mL, calidad Pírex o similar

Doce pipetas graduadas de 2mL

Doce pipetas graduadas de 5mL

Doce pipetas graduadas de 10 mL

Doce tubos de ensayo de 20 mL

Cinco varillas agitadoras de vidrio

Dos soportes para conos Imhoff, metálicos pintados con epoxi

Un escurridor para material de vidrio, construido en madera

Un soporte para pipetas de acero inoxidable

Treinta frascos de plástico de 1L de boca ancha con tapa de rosca

Una conservadora de aproximadamente 20 L

Un cronómetro

Dos gradillas para tubos de ensayos, de acero inoxidable para 20 tubos

Dos termómetros de cazaleta.

Dos pinzas para vaso de bohemia

Un mechero Bunsen para supergas , garrafa de supergas de 13 kg. y tubo de conexión .

Tres cajas de sachets para preparar soluciones Buffer 4, 7 y  10

Un equipo para determinación de DBO, que incluya:

  - Oxímetro de mesa con sonda óptica (luminiscencia) con agitación incorporada. Incluir un kit de repuestos.

  - Incubadora DBO (220/50Hz)

  - 24 botellas DBO de 300mL con tapón

  - 2 portabotellas de DBO (de 12 botellas c/u)

Un equipo para determinación de DQO y nitratos, que incluya:

  - Un fotómetro multiparamétrico portátil y los accesorios necesarios para su operación (maletín, manual, baterías recargables, cargador de baterías, tubos de ensayo y embudo para muestras).

  - Un termobloque para digestión de muestras

  - Kits de reactivos para 150 determinaciones de DQO (rango 0 a 100 mg/L)

  - Kits de reactivos para 20 determinaciones de nitratos

Un medidor de campo de oxígeno disuelto sonda óptica (luminiscencia) y temperatura, cable para sonda de 25 ft (7,6 metros), cabezal protector en acero inoxidable, baterías recargables, manual.

Un muestreador, automático programable, apto para aguas residuales, capaz de sacar muestras proporcionales al caudal, refrigerado, con controlador, bomba peristáltica, gabinete IP67, batería, software para canales Parshall, datalogger, detector de líquidos, tubería de muestreo, botellón de 9 litros, cargador eliminador de pilas y módulo para aceptar señal de 4 a 20mA.

Dos banquetas altas, regulables.

Un stomacher para homogenizar muestras de afluente.

Un microscopio óptico con dispositivo de contraste de fase

- Objetivos: 10x, 40x y 100x con óptica de contraste de fase

- Cabezal triocular con equipo para microfotografía

- Ocular de 10x con escala ocular de medición o micrómetro

- 2 cajas de portaobjetos y 2 de cubreobjetos (18 x 18 ó 22 x 22mm)

- Aceite de inmersión y solución para limpieza de los objetivos (éter-etanol 3:1)

- 12 Pipeta Pasteur (punta de boca ancha)

- 6 vasos de precipitación de plástico (50 – 100ml)

- 6 varillas agitadoras de vidrio

## 10.3.2 Taller

Una caja de herramientas completa.

Una sierra de arco, con 100 hojas de repuesto.

Un extractor de rodamientos de 8".

Una pinza amperimétrica multirrango hasta 1000A, 1000V, con medición de factor de potencia.

Un tester digital (Fluke o similar).

Un megómetro de 250 y 500V.

Dos cascos de seguridad con visera de policarbonato.

Un equipo de soldadora de 300A y sus accesorios completo.

Un taladro manual de 1/2" con percutor.

Un juego de 12 mechas para acero.

Un juego de 12 mechas con punta de widia.

Una morsa de banco de 12".

Una terraja hasta 2" con sus juegos de dados.

Un trípode para roscar tubos con su cadena de apriete.

Una pluma móvil con sistema hidráulico y capacidad de hasta 1.200kg, para trasladar válvulas, bombas o equipos menores.

Un montacargas plataforma del tipo marca Genie GL-8, capacidad de carga 180 kg.

Una bordeadora/desmalezadora con motor a nafta de 2,5hp, con harnés, trasmisión por cardán, disco y cabezal.

Cuatro módulos de estanterías metálicas de 0,90 x 0,45 x 2,40 m para servicio pesado.

Diez extintores de incendio para fuego eléctrico.

Dos rastrillos para limpiar las rejas manuales.

Dos palas perforadas para limpiar el desarenador.

Un detector de gases para espacios confinados que indique simultáneamente nivel de explosividad, concentración de oxígeno máximo y mínimo, gas carbónico y gas sulfhídrico.

Una bomba de aire ambiental que incluya una máscara de cara completa y otra máscara igual con manguera de acople y accesorio para ser usada por una segunda persona.

Un trípode de rescate de aluminio de 2.5 m de altura regulable, cabezal de acero, patas antideslizantes 1 Dyna Hoit con línea de acero de 15 m de largos para pesos de hasta 140 kg con roldana adicional para bajar herramientas y materiales y un arnés especial para rescate de personas accidentadas en espacios confinados.

## 10.3.3 Oficinas

cuatro mesas para computadora e impresora.

6 escritorios de 1.50 m x0.90 m de tres cajones, con llave.

Dos archivadores de cajones de 1,8 m de altura.

Veinte sillas giratorias con amortiguador, ruedas y apoyabrazos.

Cuatro sillones giratorios con amortiguador, ruedas y apoyabrazos.

Siete Taburete, base de 5 radios, regulación de altura a gas. Tapizado color a elección.

Pizarrón de 1,50 mts. por 1,00 mts. de acrílico blanco.

Tres estantes de 2,00 mts. por 0,30 de ancho, de MDF y laminados todas sus caras el color lo definirá el Director de Obra.

Dos Aires Acondicionados de 18000 BTU Ver plano 40391 Arq- 9

Uno Aire Acondicionado de 12000 BTU Ver plano 40391 Arq- 9

## 10.3.4 Vestuarios

Ocho unidades de locker metálicos con cerradura

Cuatro bancos de madera pintada con esmalte color lo define el Director de Obra de 1,20 m de largo

Dos lavarropas automático de 5 kg de capacidad.

Un placar de 0.60 mts. por 0.60 mts. con estantes, todo el placar laminado color lo define el Director de Obra.

Dos calentadores de agua eléctricos de 60 lts y uno de 30 lts, con tanques de cobre según norma UNIT.-

## 10.4 Acondicionamiento del predio

Se han previsto distintas actuaciones en el predio de la Planta, con el objetivo de lograr un mejoramiento estético de la misma. En ese sentido se explicitan a continuación las especificaciones técnicas que regulan dichos trabajos.

## 10.4.1 Caminería

## 10.4.1.1 Objeto

Se trata de realizar la construcción de la caminería interna y explanadas de maniobras de la planta de tratamiento, tarea que se encuadra dentro de la construcción total de la planta.

Las obras consisten en:

Construcción de la calle de acceso al predio.

Construcción de veredas

Construcción de calles de circulación vehicular internas.

Construcción de cunetas.

Construcción de alcantarillas.

Construcción de zona de estacionamientos.

## 10.4.1.2 Documentos que rigen

El Contratista será responsable por los perjuicios ocurridos por rotura o daño ocasionados por la construcción, de los servicios de agua, electricidad, teléfonos, etc.; sean éstos públicos o privados, debiendo repararlos a su costo en forma inmediata.

Rigen para esta licitación las especificaciones contenidas en:

El Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad (MTOP) para la Construcción de Puentes y Carreteras, en adelante P.V.

Las Láminas Tipo de la Dirección Nacional de Vialidad (MTOP).

El Manual Ambiental de la Dirección Nacional de Vialidad (MTOP).

## 10.4.1.3 Replanteo de la obra

Antes de comenzar la construcción, se procederá en conjunto con la Dirección de la Obra, a la ubicación de los ejes y al relevamiento de los perfiles transversales del terreno, con el fin de obtener elementos para determinar los metrajes a certificar.

El balizamiento de la alineación se realizará por medio de mojones de forma tal que permita fácilmente su restitución.

## 10.4.1.4 Características técnicas de los trabajos

Será de aplicación en su totalidad el Pliego de Condiciones de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras, en lo que no se contradiga con el presente Pliego de Especificaciones Particulares.

El ancho del pavimento será el indicado en planos, con banquinas de tierra de 0,50 m. de ancho a cada lado y cunetas de suelo-pasto de sección trapezoidal con dimensiones que estarán en función de las exigencias de evacuación de las aguas pluviales. Se realizará además una playa de maniobras como se indica en planos.

Base nueva de trapecio > 40 cm

Altura del trapecio > 30 cm

Antes de realizar las obras de suelos, se deberá retirar la cubierta vegetal existente de la faja de terreno afectada por la obra. Este material podrá usarse posteriormente como revestimiento de suelo pasto. Si fuere necesario su transporte fuera de la obra el mismo se realizará a costo del Contratista hasta un depósito que deberá proveer.

En el caso de utilizar materiales de préstamo el contratista deberá proveer un yacimiento que cuente con la aprobación de la Dirección de Obra. Todos los costos por esta tarea, arranque, carga, transporte, etc., se consideran incluidos en el precio ofertado y no será objeto de pago alguno por separado.

La base del pavimento estará formado por las siguientes capas de balasto:

1)  Sub-base granular de 15 cm de espesor de balasto compactado y CBR >20%

2) Base granular  de  20 cm de espesor de balasto compactado y CBR >60%

Previamente a la capa de la sub-base deberá compactarse adecuadamente la sub-rasante hasta obtener una densidad mínima de 1,75.

## 10.4.1.4.1 Base granular

El material granular a emplear en la base deberá tener un CBR mínimo de 60 %,compactado al 98 % del valor máximo obtenido para la densidad en el ensayo AASHTO T-180 (Proctor modificado) efectuado en el Laboratorio de Suelos, exigiéndose el método D o A, según que el material tenga o no una fracción retenida en el tamiz de 6,7 mm (UNIT 6720).

Así mismo deberá cumplir:

Indice plástico <6

Límite líquido <25

Expansión menor del 0,5 %

Tamaño de las partículas menor de 10 cm

La capa de material colocado deberá tener una cota final en el eje y borde que no diferirá en más de 0.5 cm de los niveles indicados por la dirección de obra. Los tramos a recargar deberán respetar las pendientes transversales indicadas en los perfiles transversales de proyecto.

## 10.4.1.4.2 Recargo de material granular

El recargo consistirá en la ejecución de las capas de material granular de la base y sub base antes indicada. La compactación del material se efectuará en capas de espesor no mayor de 15 cm. El material a utilizar cumplirá con lo establecido precedentemente.

## 10.4.1.4.3 Pavimento de tosca o balasto

Una vez realizado el recargo de balasto de 20 cm de espesor y CBR> 60% se procederá a la preparación de la base luego de lo cual se ejecutará  el tratamiento bituminoso de imprimación y posteriormente (no antes de las 48 horas) se ejecutará el tratamiento B (con gravillín de 0,5 cm a 1 cm) y finalmente el sellado con arena.

La pendiente transversal será del 2%.

Las cantidades unitarias a usar en estos riegos deberán ser:

|  | Asfalto MC1 | Asfalto RC2 | Gravillín | Arena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imprimación | 1,3 l/m2 |  |  |  |
| Tratamiento B (gravillín) |  | 1,25 l/m2 | 14 l/m2 |  |
| Sellado (arena) |  | 1,1 l/m2 |  | 7,7 l/m2 |

## 10.4.1.4.4 Pavimento de hormigón

El pavimento de hormigón a construir será de 15 cm de espesor con malla electrosoldada de cuantía no inferior a 0,9 Kg/m2. La dosificación de cemento deberá ser superior a 250 Kg/m3. Se emplearán áridos de primera calidad, perfectamente limpios y adecuados para la obra en cuestión.

La pendiente transversal será del 2%.

Las juntas constructivas se realizarán de acuerdo a las indicaciones que imparta la Dirección de Obra ejecutándose las mismas cada 6m aproximadamente (dependiendo del procedimiento constructivo empleado).Deberá asegurarse la impermeabilidad de las mismas, rellenando el espacio entre los bordes de la junta con un elemento elástico a  base de productos de asfalto, caucho, resina epoxi o algún elemento prefabricado adecuado.

Los elementos pasadores a colocar serán de diámetro 19 mm, de una longitud de 60 cm y separados 30 cm entre ellos.

La sub base del pavimento de hormigón  tendrá un espesor de 15 cm y deberá estar constituida por un material granular tal que I.P. < 6 y  L.L. < 25.

Deberá realizarse una compactación uniforme de la misma utilizando para ello equipos de compactación de tipo rodillo liso, estático o vibratorio, rodillo neumático o similar.

## 10.4.1.4.5 Banquina

La banquina quedará completamente limpia de escombros y materiales residuales de la construcción y perfilada para permitir su circulación y correcta evacuación de las aguas. Los costos de los trabajos realizados para esto deben estar prorrateados en los precios de los restantes rubros ya que no serán objeto de pago por separado.

## 10.4.1.4.6 Cunetas de suelo pasto

Para su construcción se podrá utilizar material resultante de la limpieza de cobertura vegetal en la zona de obra o de lo contrario se colocará una capa de suelo rico en contenido vegetal, se colocará en un espesor de 0.20m y con un ancho de 0.5m. Sobre este se realizará la siembra de semilla de pasto si fuere necesario a juicio de la D de O y posteriormente se compactará utilizando medios mecánicos. El mismo debe quedar alineado perfectamente con el pavimento terminado.

El mantenimiento de las mismas debe ser particularmente cuidado durante el periodo de conservación de las obras, motivado por los mayores arrastres que se puedan producir en la zona de terraplenes hasta el asentamiento final de los taludes de suelo pasto.

## 10.4.1.4.7 Construcción de alcantarillas

En los cruces de calle indicados o que lo necesiten a juicio de la Dirección de Obra se deberán construir las alcantarillas necesarias para una correcta evacuación de las aguas pluviales.

Se deberá excavar y retirar los suelos y escombros que sean necesarios para la correcta ubicación de los caños. Se utilizarán caños de hormigón que cumplan con lo establecido en el P.V.

Los caños irán apoyados sobre un contrapiso de tosca cemento de 10 cm de espesor compactado con una dosificación de 100 kg de cemento portland por cada m3 de balasto suelto.

Los cabezales se construirán de hormigón armado siguiendo lo establecido en el pliego de la DNV y láminas tipos correspondientes. Se utilizará un hormigón que posea una resistencia a la compresión no menor a 250 kg/cm2.

Todos estos trabajos: demolición, retiro de escombros, su transporte, limpieza de alcantarillas y canalización de cauces no serán objeto de pago directo considerándose incluidos en los trabajos de construcción de la alcantarilla.

## 10.4.1.4.8 Construcción de veredas

Se construirán las veredas en las zonas especificadas en los planos.

Se efectuará la limpieza del material existente en 0,4 m de profundidad, retirando el material inadecuado a juicio de la Dirección de Obra. Se efectuará la reposición del material necesario para que las cotas finales de la plataforma terminada queden con los niveles adecuados. En este caso se utilizarán materiales de calidad aceptable para estos trabajos, suelos de baja plasticidad, tosca o arenas sucias que deberán ser compactados adecuadamente. Salvo indicación en contrario, las mismas estarán formadas por losetas de hormigón armado de 80cmX80cm, de 6cm de espesor mínimo, terminadas con arena y cemento portland 3/1 rodillado. Estarán armadas con mallas centrales electrosoldadas, formadas por barras de 2.5mm de diámetro mínimo y de 10cm de separación máxima.

## 10.4.1.4.9 Terraplén

Se construirá una plataforma, de acuerdo a lo indicado en el plano de caminería respectivo, que se adecuará con el terreno natural con un talud de pendiente de 3 a 1.

Se realizarán las canalizaciones pluviales que sean necesarias a efectos de encauzar los desagües naturales del terreno y de las obras proyectadas.

## 10.4.2 Parquizado y enjardinado

El objeto de la presente, es el de establecer las condiciones a cumplir por parte del Contratista, en la conformación del enjardinado de la Planta Depuradora.

Una vez culminados los trabajos de construcción de la Planta, se procederá a un nivelado general del predio, compatibilizando las pendientes naturales del terreno y las previstas por el proyecto. Se deberá permitir el escurrimiento natural de las aguas de lluvia, sin ningún tipo de retención.

Donde se haya removido el terreno natural, se deberá volcar y desparramar una capa de 7 cm de tierra vegetal, sobre la que se sembrarán semillas de pasto. En los taludes de los terraplenes, se prevé la colocación de tepes de pasto, con el objeto de darle mayor estabilidad ante la erosión.

Para la parquización y generación de una cortina vegetal, se plantarán las siguientes especies:

# CORTINA

# 110Casuarinas

25 Acacia verticilata

# ORNAMENTALES

40	Ciruelos rojos (Prunus cerasifera var. Pissardi)

20	Palmeras Pindó

30         Limoneros

30         Naranjos

05         Pino Rastrero

40         Plumerillo Rojo

70         Colas de Zorros (cortadería Selloana)

60         Pennisetum Rubira

15         Ceibo

15      Canelón

15      Coronilla

15       Chilca de Olor

08      Helecho de Selva

02      Jazmín del País

Total:	490 árboles

Están dentro de las obligaciones del contratista, la de mantener el predio libre de agentes depredadores, como ser hormigas, liebres, etc, regar todas las especies vegetales del predio y reponer aquellas que se hayan secado hasta la finalización del plazo de operación y mantenimiento de la planta.

## 10.4.3 Cerco olímpico

Todo el perímetro de la Planta Depuradora será cercado con un cerco olímpico según lo especificado en los planos. Estará constituido por postes de hormigón y malla electrosoldada hasta 1.80m de altura. Los postes de hormigón irán embutidos en una carrera de hormigón de fundación del cerco y estarán ubicados a una separación máxima entre sí de 3 m. En su conjunto, el cerco se presentará como una estructura rígida.

En la parte superior se deberán prever extensiones a 45º, destinadas a soportar alambres de púas.

## 10.4.4 Equipamiento

En la entrada del predio se ha previsto la colocación de portones de acceso como figura en planos y según el detalle de la lámina Arq-1.

Estos portones estarán construidos en caños de acero de 2” de diámetro, formando un bastidor, rigidizado interiormente con planchuelas perforadas verticales separadas 65cm, por cuyas perforaciones se colocarán varillas de hierro redondo de 12mm. Cada una de las hojas girará sobre goznes, empotrados en los muros laterales de ladrillo ubicado a ambos lados del camino de acceso.

Además tendrá automatización para abrir el portón de calle a distancia (100 mts).  Se suministrarán un total de 15 controles remotos manuales para el personal de OSE, y una botonera fija para ser operada desde la oficina del operador. Se incluirán señales que marquen la apertura, cierre y estado del portón. Se dispondrá de portero eléctrico con visor a ser operado desde la oficina. Todos estos elementos serán de primera calidad, al sólo criterio de la Administración.

Se construirá una explanada con un basamento para la colocación de los mástiles según detalle tipo de la Administración.

Se construirá en la pileta de UV. Dónde uno de sus lados será de vidrio blindex templado, logrando transparencia donde muestre el producto terminado. Desde su parte superior el agua caerá sobre la cubeta en forma de cortina demostrando la limpidez de la misma.

La planta se iluminará con artefactos de vapor de sodio de alta presión en la cantidad y los tipos que se indican en la lámina A-1.

en los muros laterales de ladrillo ubicadas a ambos lados del camino de acceso.

# 11 MEMORIA AMBIENTAL Y NORMAS SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

## 11.1 Memoria Ambiental

El presente numeral debe cumplir con el Manual Ambiental de Obras de OSE.

## 11.2 Normas de Seguridad y Salud Ocupacional

Las normas de seguridad de tener en cuenta durante las obras serán reguladas  por la siguiente legislación:

Ley 5032 del 21 de junio de 1914 regulada por el Decreto 406/88

Decreto 111/90 del 21 de febrero de 1990.

Reglamento de seguridad industrial de setiembre.

Normas higiénico – Sanitarias y normas de seguridad comunes a las estaciones de depuración – Reglamento interno de OSE, Febrero 2000

La lista presentada no es taxativa por lo que el contratista deberá cumplir con todos los requisitos legales que le apliquen tanto nacionales como departamentales

# 12. PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

La empresa será responsable de la operación de la planta frente a la Administración. Deberá contar con un  técnico inscripto en DINAMA como profesional competente con experiencia en el tema, abocado a dicha tarea. Este técnico tendrá, además de todas las responsabilidades que devienen de la legislación vigente, el deber de generar los informes y documentación a presentar en DINAMA, Intendencia de Salto y otros organismos pertinentes, en tiempo y forma.

## 12.1 Puesta en marcha de las instalaciones

Con 30 días de anticipación a la puesta en marcha de las instalaciones, el Contratista presentará al Director de las Obra un plan detallado de las actividades a realizar durante el período de puesta en marcha, y solicitará la autorización respectiva para iniciar estas actividades. La Dirección de Obra inspeccionará las instalaciones y verificará que las mismas cumplen con las condiciones previas requeridas en las especificaciones técnicas, dando su aprobación para el inicio de la puesta en marcha de las mismas.

La Dirección de Obra podrá disponer el personal de OSE que entienda conveniente tanto para el seguimiento de la obra como para el seguimiento de la puesta en marcha de la planta.

Iniciada la puesta en marcha, se procederá a realizar aquellos ensayos de equipos que se indiquen en las especificaciones técnicas y en el proyecto ejecutivo, cuando el proceso de tratamiento lo permita.

## 12.1.1 Requisitos a cumplir durante la puesta en marcha

El período de puesta en marcha se dará por finalizado cuando se cumpla con las siguientes condiciones:

Todos los equipos y unidades se encuentren operando correctamente, de acuerdo a las especificaciones establecidas en el presente pliego.

El análisis de tres muestras consecutivas de los líquidos de la planta, separadas una semana entre sí, dé los siguientes resultados:

# Líquido efluente

| DBO 5 | < 40 mg/L |
| --- | --- |
| Sólidos suspendidos totales | Compatibles con una adecuada eficiencia del sistema de desinfección propuesto, no superando en ningún caso los 150 mg/l |
| Coliformes fecales | < 5000 UFC/100 mL |
| Aceites y grasas | < 15 mg/L |

El nivel de Sólidos Suspendidos Volátiles en la planta deberá ser tal de que se mantenga una relación F / M acorde a las buenas prácticas de operación en una planta de aireación extendida

Las muestras serán tomadas y retiradas conjuntamente por personal designado por la Dirección de Obra y por el Contratista, y serán analizadas en los laboratorios que  O.S.E disponga.

## 12.1.2 Causas de fuerza mayor

En caso de que al solo criterio de la Administración existan causas de fuerza mayor como por ejemplo un bajo número de usuarios conectados a la red, etc., se podrá considerar el tener tolerancias en los plazos o exigencias técnicas de calidad que se establecen en el presente artículo.

## 12.2 Operación y mantenimiento durante el período de garantía

Una vez recibidas las obras provisoriamente, el Contratista deberá operar y mantener todas las instalaciones de la Planta Depuradora incluyendo el emisario, por el período de un año.

El Contratista deberá hacerse cargo de los costos surgidos por el consumo de energía eléctrica, agua potable, productos químicos  y demás insumos durante el período de operación y mantenimiento.

El período de operación y mantenimiento de la planta coincidirá con el período de garantía y conservación de las obras, y por lo tanto regirá la garantía sobre las obras ejecutadas y los suministros realizados de acuerdo al Art. 77 del PCP.

Durante el período de operación, todas las instalaciones deberán funcionar y ser mantenidas correctamente.

## 12.2.1 Alcance

Las tareas a desarrollar serán:

Funcionamiento de todas las instalaciones en las condiciones óptimas de diseño, incluyendo los insumos que correspondan y los gastos de energía eléctrica, teléfonos y otros que se requieran para el normal funcionamiento

Mantenimiento General del equipamiento, incluyendo los insumos que correspondan

Mantenimiento y Limpieza general del Predio y sus instalaciones

Vigilancia del tipo adecuado a la zona en que se emplazan las instalaciones

El Contratista repondrá todos los repuestos que se utilicen en el periodo de operación y mantenimiento.

## 12.2.2 Requisitos a cumplir en el período de operación y mantenimiento

a)  En la operación

Hasta los 90 días de iniciado el período de operación, se  deberán cumplir como mínimo las condiciones indicadas en el ítem 13.1.1.

# A partir de los 90 días de operación, se exigirá el cumplimiento de los siguientes valores

Líquido efluente

| DBO 5 | < 20 mg/L |
| --- | --- |
| Sólidos suspendidos totales | Compatibles con una adecuada eficiencia del sistema de desinfección propuesto, no superando en ningún caso los 40 mg/L |
| Coliformes fecales | < 1000 UFC/100 mL |
| Aceites y grasas | < 10 mg/L |
| P total | < 5 mg/L |
| N como Amonio (N-NH4) | < 2 mg/L |

Lodos deshidratados: Contenido de sólidos no menor a 20 %

Para verificar estos requisitos, durante la operación de la planta personal de la Administración  realizará inspecciones periódicas y extraerá muestras con una frecuencia mínima mensual que serán analizadas en los laboratorios que OSE disponga.

En caso que una muestra no cumpla con las condiciones especificadas la Administración dará un plazo no superior a 20 días para ajustar el funcionamiento y repetir los análisis. Si se mantuvieran valores no aceptables para algunos parámetros, se suspenderán los pagos mensuales hasta tanto se verifiquen valores aceptables en tres muestras semanales consecutivas. El período de operación y mantenimiento a cargo del Contratista se prolongará en ese caso, por el mismo período en que se suspendan los pagos mensuales, hasta completar los doce previstos.

# Por causa de fuerza mayor, podrán aplicarse las consideraciones expresadas en el ítem 13.1.2.

El Contratista presentará informes mensuales sobre la operación de la planta. Estos informes estarán avalados por un profesional registrado en DINAMA y contendrán como mínimo:

i)	La información requerida para confeccionar los Informes Ambientales de Operación exigidos por DINAMA, indicadores de operación, etc.

ii)	Comportamiento de los equipos e instrumentos.

iii)  	Anomalías registradas en la  operación, mantenimiento, etc.

iiii)	Toda otra información que al sólo criterio de la Administración se considere relevante para el seguimiento de las actividades desarrolladas.

b)  En el mantenimiento

Será necesario implementar un programa de mantenimiento acorde a las exigencias de los fabricantes de los equipos, el que deberá ser aprobado por OSE. Este programa será verificado por la Administración para las certificaciones mensuales. En caso de no cumplirse, en cada certificación mensual se le deducirá un 25% del monto mensual de operación y mantenimiento, como multa.

## 12.2.3 Solicitud de Recepción Definitiva

Será condición necesaria para la solicitud de la Recepción Definitiva que se haya cumplido un año de operación y mantenimiento por parte del Contratista.

## 12.3 Entrenamiento del personal de O.S.E.

El Contratista brindará el entrenamiento y la capacitación necesaria al personal que la  Administración designe en todos los aspectos requeridos concernientes al funcionamiento, operación y mantenimiento de todas las instalaciones. Este personal estará constituido por el personal designado a la estación de depuración y el proveniente de otras áreas que la Administración determine.

Esta capacitación se iniciará previamente a la puesta en marcha y se prolongará durante todo el período de operación y mantenimiento.

El programa de capacitación será presentado a la Dirección de las obras para su aprobación 30 días antes de su inicio.

# El costo de este entrenamiento se incluirá dentro del rubro Operación y Mantenimiento.

Los objetivos de la capacitación son lograr que la dotación:

1) realice un correcto tratamiento del efluente, de manera que éste cumpla con las metas de calidad fijadas en el pliego de la licitación optimizando el consumo de energía eléctrica.

2) preserve adecuadamente los equipos electromecánicos, instrumentación e instalaciones de la usina.

Para ello, la dotación deberá conocer todas las unidades de la planta y cuál es la función de cada una de ellas en el proceso de depuración. Deberá realizar de manera solvente todas las tareas rutinarias de operación, control del proceso y mantenimiento preventivo de los equipos. Con la información recabada en forma periódica (análisis en laboratorio de planta, controles del proceso, etc.) o  continua (mediciones en línea) y complementada con una adecuada inspección visual de lo que acontece en cada unidad, deberá ser capaz de:

a) interpretar como funciona la planta, vigilar situaciones que puedan derivar en problemas del tratamiento del efluente y tomar decisiones para implementar las medidas correctivas adecuadas.

b) detectar situaciones de mal funcionamiento o riesgo para la integridad de los equipos e instalaciones que requiera la intervención de personal especializado.

La forma de implementar la capacitación debe incluir los siguientes aspectos:

- Entrenamiento diario en planta.

Esto implica que el personal de OSE trabaje diariamente en forma conjunta con el personal del Contratista en todas las actividades de operación, control, laboratorio, limpieza, recopilación de datos y su ingreso al sistema informático, calibración y mantenimiento preventivo de equipos, etc. que se realizan en la planta. Esta dotación espejo de personal de OSE tendrá conocimiento de todas las decisiones tomadas con relación a la operación y mantenimiento por el Contratista.

En el transcurso de este entrenamiento el personal designado por OSE deberá estar en condiciones adecuadas de realizar las mismas tareas que el personal a cargo de la planta. Desde los últimos 90 días antes de cumplirse el año de operación y mantenimiento, OSE podrá disponer en cualquier momento que su  personal opere la planta bajo el permanente control, supervisión y responsabilidad del Contratista.

- Entrenamiento específico por tema.

Para que el entrenamiento diario en planta sea efectivo, deberán implementarse instancias de capacitación teórico – prácticas específicas en aquellos temas que corresponda. Ejemplos:

a) Reconocimiento de cada una de las unidades de tratamiento y su función en el proceso.

b) Determinaciones analíticas en laboratorio: S.S.T., I.V.L., etc.

c) Manejo del software instalado.

d) Etc.

3	Curso de tratamiento de efluentes.

OSE designará hasta un máximo de 15 participantes.

Este curso deberá abarcar desde las nociones generales de tratamiento de efluentes hasta el tratamiento específico utilizado en esta planta. Su función será suministrar los conceptos teóricos necesarios para que el operador pueda operar correctamente la planta.

Un sumario tentativo mínimo de los temas que debe abordar para cumplir con dicho cometido se detalla a continuación:

- Introducción a procesos biológicos.

- Parámetros vinculados al tratamiento de aguas residuales.

- Normativa vigente para efluentes y cursos de agua.

- Tipos de tratamiento de aguas residuales. Instalaciones utilizadas.

- Aireación extendida con desnitrificación y eliminación de fósforo.

- Operación de una planta de estas características.

- Objetivo de calidad en el efluente de la ETE Salto.

Estos temas se deberán agrupar en tres módulos:

a) Teórico

b) Laboratorio. Todos los participantes realizarán todas las determinaciones analíticas a cumplirse por el laboratorio de planta.

c) Operación

Se deberá suministrar un Manual de Apoyo al curso.

La duración mínima del dictado de este curso será de 40 horas.

Se deberá coordinar con la División Capacitación y Desarrollo Gerencial de OSE para realizar una evaluación del grado de comprensión del tema de los participantes mediante una prueba escrita.

En caso que se entienda necesario, OSE podrá disponer se brinde una capacitación complementaria al personal designado, siendo la misma a cargo del contratista.

4.	Manual de Operación y Mantenimiento.

Comprensión del Manual de Operación y Mantenimiento elaborado por el Contratista (ver ítem   13.3.1).

## 12.4  Manual de Operación y Mantenimiento

El Contratista elaborará un Manual de Operación y Mantenimiento de todas las instalaciones, con especial atención a los requisitos para el mantenimiento del equipamiento electromecánico y de control. El Manual recogerá toda la información requerida sobre los equipos en las especificaciones de este pliego.

El Contratista hará entrega a la Administración de una versión preliminar del manual antes de la Recepción Provisoria de las Obras.

Ciento veinte (120) días antes de la finalización del período de operación y mantenimiento se entregará la versión final del Manual de Operación y Mantenimiento.

## 12.4.1 Operación

Este Manual O&M deberá incorporar:

a) Memoria descriptiva de la PTARD.

Realiza una descripción detallada del conjunto de unidades que integran la planta de tratamiento, del equipamiento electromecánico y del sistema eléctrico. Incluye como mínimo:

- Diagrama de flujo general de la planta.

- Diagrama de la parte del proceso involucrado con cada instructivo, procedimiento o descripción de operación donde se detalle la ubicación de las bombas, válvulas, tableros, etc. a los que se haga mención. La inclusión de fotos puede cuando resulte de utilidad.

- Listado de todas las siglas de unidades con su descripción y ubicación (ej.: BDS).

b) Operación de la PTARD y de sus equipos.

Realiza una descripción detallada de todos los procedimientos vinculados a la operación de la planta

y de sus equipos, desde su puesta en marcha hasta los procedimientos rutinarios de control, inspección y mantenimiento. Se deberán complementar con los instructivos específicos para cada tarea. Incluirá como mínimo:

b.1) Operación en condiciones normales.

Se refiere a las rutinas de operación, control y evaluación del funcionamiento de la planta:

- Criterios para la toma de decisiones para la operación de la planta.

- Cuidados generales en la operación.

- Procedimiento para disposición final de lodos y residuos. El Contratista deberá desarrollar un procedimiento de manipulación de estos residuos que no ponga en riesgo a los operarios de la planta.

- Procedimientos para actividades vinculadas a la descarga de barométricas.

- Procedimientos de parada y vaciado de unidades de la planta.

- Plan de monitoreo.

- Modelos de planillas para registro diario de datos y reporte de operaciones.

- Etc.

b.2) Ensayos de Laboratorio.

Se deben definir los ensayos a realizar en el  laboratorio de planta.

En este ítem se deben incluir:

a) Instructivos de operación y calibración de todos los equipos de laboratorio.

b) Instructivos de todas las determinaciones analíticas a realizar en planta.

b.3) Planilla de identificación y resolución de problemas.

Tendrá un formato organizado en tres columnas: descripción del problema, causas probables que lo originen, soluciones.

b.4) Monitoreo.

Incluir el instructivo para componer las muestras.

Definir los rangos permitidos para cada parámetro.

b.5) Planes de contingencias.

Ejemplos:

- Corte de energía eléctrica.

- Ingreso de combustible, aceites minerales, etc. a la planta.

- Inundaciones.

- Falla de equipos: bombas, etc.

## 12.4.2  Mantenimiento

El contratista deberá incluir un plan anual de mantenimiento preventivo el cual involucrará la confección y empleo de diferentes documentos como ser, fichas técnicas de cada equipo, planillas de recorrido diario, órdenes de mantenimiento, etc. El plan de mantenimiento preventivo deberá contemplar las recomendaciones al respecto de los fabricantes de los equipos.

A continuación se definen algunos documentos:

Plan anual de mantenimiento preventivo. La planta tendrá una planilla donde se describirá el plan anual de mantenimiento preventivo de todos sus equipos. En la misma se detallarán todas las intervenciones programadas que se realizarán a lo largo del año registrándose en forma obligatoria la siguiente información:

- Fecha mantenimiento programado

- Equipo y tipo de tarea a desarrollar.

- Fecha en la que se realizó efectivamente la tarea de mantenimiento preventivo.

- Observaciones (ejemplo: sin particularidades, genera acción correctiva, etc.)

- Nombre y firma del responsable de realizar la tarea.

- Nombre y firma del funcionario de OSE que verifica la realización de la tarea.

Una copia de esta planilla permanecerá en un lugar visible de la oficina de la planta.

Ficha técnica de cada equipo. Este documento será único de cada equipo. Constará de un encabezado con la descripción técnica del equipo y del historial del mismo.

Descripción técnica del equipo. En esta se presentarán todos los datos de identificación del equipo así como sus características principales. De esta forma se busca tener una fuente de fácil acceso a todos los datos relevantes del equipo que pueden ser útiles a la hora de una posible intervención o estudio de alguna falla en la cual incurra el equipo. Algunos de los datos que estarán identificados en este documento son:

- Código

- Denominación

- Marca

- Modelo

- Ubicación

- Número de serie

- Datos Técnicos

- Nombre y teléfono del representante oficial del equipo.

- Observaciones particulares del equipo.

A continuación se detallará en forma resumida el plan de mantenimiento preventivo anual del equipo.

Historial del equipo.  En éste se registrarán:

1) Las actividades de mantenimiento realizadas al equipo:

- El tipo de actividad, si es correctiva, preventiva, predictiva o emergencia

- Fecha de ejecución del trabajo

- Descripción del trabajo

- Responsable del trabajo (nombre y firma)

- Nombre y firma del funcionario de OSE que verifica la realización del trabajo.

- En las actividades correctivas y de emergencia, indicar posibles causas que originaron el desperfecto.

2) Un registro de la fecha y la cantidad de horas en que el equipo está en operación, de respaldo o en depósito.

La Ficha Técnica de los equipos deberá replicarse en una herramienta informática apta para el manejo de base de datos. La misma será operada por la Empresa y mediante un sistema de réplicas o alguna aplicación desarrollada en Web, las actualizaciones se realizarán dentro de los diez días hábiles de ejecutados los trabajos, manteniéndose al día la base de datos de OSE que estará instalada en un equipo de  la Jefatura Técnica de Artigas y / o planta.

Se recomienda que sea una base de datos compatible con Windows 98x, 2000, XP, NT y Server 2003. Dicho software será propiedad de la Administración, por lo que deberán quedar en poder de la Administración al fin del Contrato las licencias de uso del software utilizado así como las fuentes y plantillas de las bases de datos, programas, macros, etc. que permitan el normal uso de la misma, así como el ingreso de información, actualización, modificación o agregación de campos nuevos, reportes, etc.

La Administración podrá decidir su uso todas la veces que crea  conveniente, o ser utilizada en otros llamados a licitación, sin que esto de lugar a reclamos por parte del Contratista.

Orden de mantenimiento correctivo. La orden de Mantenimiento Correctivo tiene por finalidad disparar y dejar registrada una acción correctiva cada vez que se detecten anomalías en el funcionamiento de los equipos. La misma se generará en dos vías (original y copia para la planta) por personal del contratista. Se establecerá la fecha de la detección de la anomalía,  una descripción breve de la misma y la fecha de la notificación a OSE.

Orden de atención de emergencias. La orden de Atención de Emergencias tiene por finalidad disparar y dejar registrada el inicio de una acción correctiva de emergencia.  La misma se generará en dos vías (original y copia para la planta) por personal autorizado de la empresa. Se establecerá la fecha y hora de la generación de la orden de emergencia, una descripción breve de la anomalía presentada por el equipo y la fecha y hora de la notificación a OSE del inconveniente

El contratista deberá definir los recursos humanos necesarios para el desempeño de las distintas tareas.

Dicho manual de operación y mantenimiento, y toda la documentación que éste involucra, plan de mantenimiento preventivo, fichas técnicas de los equipos, etc. serán sujetos a la aprobación de la Administración.

# 13 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN

## 13.1. Introducción

La presente Memoria trata de las condiciones generales a cumplir, para la instalación y recepción de las tuberías para conducción de líquidos a presión.

## 13.2. De los materiales para la tubería

Las tuberías para conducción de líquidos a presión estarán construidas en su totalidad con materiales aprobados por la Administración.

## 13.3. Manipuleo del material para las tuberías

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte, descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de la tubería (caños, piezas especiales y aparatos) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situación que conspire contra la conservación del material.

El proponente adjuntará a su oferta una cartilla con los procedimientos que se propone emplear para el manipuleo y almacenamiento de los elementos de la tubería así como el equipo que se prevé utilizar con este objetivo. Si durante la ejecución de las obras el Contratista estimara conveniente la adopción de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, estos deberán ser personalmente aprobados por la Dirección de la Obra.

El uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no altera la responsabilidad del Contratista. Como recomendación formal se establecen las siguientes directivas:

a) Carga

La carga de material en obra o en depósito, se hará preferentemente con equipo mecánico, evitándose en todos los casos maniobras bruscas.

De ser necesario mover los caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales rodarán.

El empuje se hará con levas de madera.

b) Transporte

El transporte del material se hará con equipos adecuados a las dimensiones de las piezas, a las que se asegurará un correcto apoyo, evitándose las partes en voladizo, choques de las piezas entre sí, y toda acción que pueda afectar su integridad.

c) Descarga

Se reitera lo establecido en el apartado a).

d) Almacenamiento

En general los caños descansarán sobre terreno bien nivelado.

En caso  que la carencia de espacio así lo exija, se admitirá el estibamiento. A estos efectos se interpondrán maderos entre el terreno y la capa inferior. Deberán asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar todo desplazamiento del material.

Los aros de goma se protegerán de los fenómenos climáticos naturales. Con este fin se almacenarán en bolsas cerradas en lugares oscuros, frescos y secos. Bajo ningún concepto se colocarán pesos sobre las bolsas, ya que los aros podrían deformarse.

e) Cuidados especiales

Además de lo establecido en los apartados a), b), c), y d) se tendrán en cuenta en la realización de dichas operaciones todas las recomendaciones que al respecto realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la tubería, las que serán comunicadas al Contratista por la Dirección de la Obra.

## 13.4. Replanteo del recorrido de las tuberías

Las tuberías de distribución de agua potable estarán emplazadas por regla general en las aceras norte y oeste de las calles por donde pasan, a una distancia media de 2.00 m de la línea de propiedad, salvo indicación de la Dirección de Obra.

Las tuberías troncales de agua potable, las de aducción de agua bruta y las de conducción de líquidos residuales estarán emplazadas de acuerdo con los planos del proyecto.

El Contratista deberá ejecutar el replanteo del recorrido de las tuberías según el proyecto respectivo y conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Director de Obra, especialmente respecto a la ubicación de las piezas especiales y aparatos.

El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de Obra el cual resolverá cualquier duda que se suscite respecto al trazado.

## 13.5. Del ritmo de los trabajos

El Contratista tendrá en cuenta que las etapas de remoción de veredas, pavimentos y cordones, excavación de zanjas, colocación de caños, aparatos y piezas especiales, pruebas hidráulicas y relleno de excavaciones, deberán constituir un proceso continuo de manera que, sin desmedro de lo establecido en el Art. 19, la excavación no adelantará en más de dos días de labor a la colocación de los elementos de tubería y al correspondiente relleno.

## 13.6. Remoción de veredas, pavimentos y cordones

Para obras emplazadas en espacios de dominio público, se seguirán las indicaciones de los organismos municipales o estatales competentes.

Como regla general, la apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por trozos según se indica a continuación:

a)	Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalización, si ésta va  en la acera, se dejará sin excavar un trozo de 0,60 m de longitud o en su defecto se colocarán elementos adecuados para facilitar el acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptará frente a los garajes, para permitir el acceso de los vehículos a los mismos. El Contratista está obligado a mantener en buen estado de conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la circulación.

b)	En las calles pavimentadas con hormigón armado y cuando la tubería se emplace en la calzada, las zanjas se abrirán por tramos, ejecutándose en las partes en que no se remueva el pavimento, excavación en túnel.

c)	En los cruces de las calles se tratará de abrir las zanjas por mitades a fin de no interrumpir el tránsito.

En los casos b) y c) se tratará de no remover los trozos de pavimento inmediatos a las juntas de dilatación.

El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.

## 13.7. Excavaciones

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. anterior se deberán cumplir las siguientes normas:

a)	En general la tubería irá emplazada en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo igual al diámetro nominal del caño más 0,45 m.

La profundidad de la tubería será:

a1)	Para redes de distribución: el diámetro nominal del caño más 0,70 m., salvo indicación expresa en el proyecto respectivo.

a2)	Para otras tuberías a presión: la especificada en los planos del proyecto.

b)	Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales.

El Contratista deberá realizar los apuntalamientos y entibaciones necesarias tal como lo dispone la reglamentación del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a mejorar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios linderos.

c)	Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución de las obras y en forma tal que no creen  obstáculos a los desagües y al tránsito general por las calzadas y las aceras. Los adoquines y las piedras serán apilados en montones regulares de las dimensiones indicadas  por el Director de Obra.

Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser conservados bajo la vigilancia y responsabilidad del Contratista.

d)	Sin perjuicio de lo indicado en párrafo (a) el ancho de la zanja deberá ser tal que permita que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de tierra pueda  efectuarse y compactarse lateralmente en la forma  establecida; además el ancho de la zanja permitirá la colocación de apuntalamientos en los tramos que lo requieran.

e)	El fondo de la zanja deberá ser excavado en forma tal que su profundidad sea 0.10 m mayor a la que corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo al proyecto. En la zona de los enchufes habrá que realizar la misma sobre-excavación. Dicha sobre-excavación se rellenará con arena  compactada previamente a la colocación de la tubería a fin de  permitir un buen asiento de la misma, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud.

Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la sobre-excavación será de 0.05m y se rellenará con arena compactada.

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-excavación será de 0.15 m, rellenándose los primeros  0.07 m con material estable compactado a máquina y los 0.08 m  restantes con arena compactada.

Cuando la excavación deba practicarse en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización del Director de Obra y nunca a menos de 15,00 m de cualquier construcción existente debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El Contratista será responsable por los daños y perjuicios directos o indirectos que causara.

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 10415 y la Reglamentación de 7/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras.

## 13.8. Cruce de zanjas o cañadas

Salvo indicación contraria, los cruces de zanjas o cañadas se realizarán de acuerdo a los planos Nº 31.143 o Nº 31.144 según el caso.

## 13.9. Colocación de tuberías. Precauciones

Los tubos, piezas especiales y accesorios de las tuberías de agua, serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra. No se permitirá la colocación de aquellos con defectos o que hubieran sufrido deterioro.

Se procederá a la limpieza cuidadosa del interior de los tubos y piezas especiales que presenten suciedades.  Para su colocación serán bajados luego con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a  mano o por medio de aparatos especiales.

Se tendrá especial cuidado en preservar los aros de goma de suciedades, del calor y del sol. En tiempo frío, deben ser ligeramente calentados.

## 13.10. Colocación de tuberías. Juntas

Para el montaje de las tuberías se seguirán las prescripciones que correspondan al material a instalar.

## 13.11. Ubicación de accesorios

La disposición de los accesorios (llaves de paso, válvulas de aire, desagües, hidrantes, etc.) se hará de acuerdo a lo establecido en los planos del proyecto y/o en el plano Nº 31138.

## 13.12. Llaves de paso

En las redes las llaves serán de unión a enchufe, aptas para ser usadas en las tuberías en que se instalan.

Sus anclajes se realizarán de acuerdo al plano

Nº 31139 o, a los planos del proyecto según corresponda.

## 13.13. Hidrantes

Los hidrantes serán de  63.5 mm (2"1/2).

El empalme del hidrante con la tubería se efectuará según lo detallado en el Plano Nº 31140.

## 13.14. Desagües y válvulas de aire

Los desagües y las válvulas de aire serán del tipo  especificado en el proyecto, o, en caso contrario, de acuerdo al Catálogo de Piezas Especiales y Aparatos de O.S.E. de 1973.

Se conectarán según lo indicado en el Plano Nº 31.141.

## 13.15. Bocas de descarga provisorias

Las bocas de descarga provisoria se conectarán en los extremos de la tubería y se ubicarán en la acera lo más próximo posible al cordón de la misma.

Se realizarán de acuerdo al plano general N° 31.140.

## 13.16. Anclajes

Terminado el montaje de las juntas, se efectuarán los anclajes de las curvas, tés, llaves de paso y las extremidades de las cañerías cuando corresponda.

Cuando sean permanentes, los anclajes consistirán en macizos de hormigón tipo C 200 adicionado con piedras hasta un volumen máximo del 40% de su volumen, construidos siguiendo la curvatura exterior de las piezas en curva o en prolongación de los extremos libres de las tuberías, evitando cubrir con el hormigón los enchufes.

De no establecerse especificación en contrario, para algún caso particular, los amaños mínimos de los macizos serán los que se indican en el Plano Nº 31265 plancha I y II.

Los macizos deberán prolongarse y ampliarse de manera que el esfuerzo se transmita sobre terreno no removido y capaz de absorber los esfuerzos.

Las crucetas y las tes se colocarán sobre una base de hormigón de 40x40x15 cm de altura mínima, para que estos elementos no apoyen directamente sobre el terreno removido.

Los anclajes serán dimensionados para soportar la presión del ensayo en zanja.

## 13.17. Requisitos preliminares a las pruebas hidráulicas

Las pruebas hidráulicas no podrán realizarse hasta tanto todos los anclajes estén construidos y, cuando estos sean de hormigón, deberán haber alcanzado un grado de resistencia suficiente como para soportar los esfuerzos a que se verán sometidos.

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidráulica el relleno de la zanja se dividirá en dos etapas.

La primera etapa, llamada en adelante relleno inicial de la zanja, es imprescindible para que la tubería no se levante durante la realización de la prueba.

## 13.18. Relleno inicial de la zanja

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a aquellos alcanzados luego de realizada la compactación del relleno.

Para realizar los rellenos se utilizará el material desmenuzado proveniente de las excavaciones excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcáreos en su composición. De no cumplir el material proveniente de las excavaciones con los requisitos establecidos, deberá ser sustituido por material adecuado, a juicio del Director de Obra.

El relleno inicial tendrá una altura tal que sobrepase en un mínimo de 0.30m  al extradós superior de los caños.  Se realizará teniendo la precaución de dejar el total de las juntas expuestas hasta que la tubería supere la primera prueba hidráulica. Cuando se trate de redes de distribución y las conexiones se realicen conjuntamente con la instalación de la red, las mismas también deberán quedar visibles en esta etapa.

El relleno comenzará por la colocación de arena o tierra finamente pulverizada a los costados del caño, hasta una altura de 3/5 del diámetro del caño. Este relleno se apisonará cuidadosamente con pisones manuales adecuados.

Se continuará rellenando hasta un mínimo de 0.30 m por encima de la tubería en capas que no excedan los 0.15 m. Dichas capas se compactarán manualmente.

El mínimo de 0.30 m establecido en este artículo será válido hasta un diámetro de 250 mm inclusive. Para diámetros mayores la altura de este relleno inicial se indicará en el Proyecto.

Caso Particular

En los terrenos con alto nivel freático, o si se prevén lluvias o inundaciones, el relleno inicial de la zanja se completará, previo a la realización de la primera prueba hidráulica, hasta donde la Dirección de Obra estime conveniente, dejando en este caso de ser válida la altura mínima de relleno inicial establecida precedentemente. Dicho requisito es necesario a los efectos de evitar que la tubería se levante en caso de inundación.

## 13.19. Pruebas hidráulicas

a) Generalidades

Para la aceptación del trabajo de instalación de tuberías, el tramo a aprobar deberá pasar satisfactoriamente dos pruebas hidráulicas.

Las pruebas consisten en someter a la tubería instalada a las condiciones indicadas en el anexo de manera de verificar la resistencia de los elementos que componen la tubería y la hermeticidad de todas las secciones. Las condiciones de aceptación de las pruebas hidráulicas están establecidas, para cada tipo de tubería, en los anexos de esta Memoria.

Las presiones de prueba indicadas en los anexos se refieren a la presión manométrica máxima en el tramo (punto de menor cota).

b) Tramo de prueba

El tramo de prueba se elegirá de manera que la diferencia de presión entre el punto más bajo y el punto más alto no exceda el diez por ciento (10%) de la presión de prueba establecida. Tendrá a lo sumo una longitud de 500 m de largo, no pudiendo  proseguirse con la excavación en más de 500 m hasta que la primera prueba del tramo anterior sea satisfactoria.

Las pruebas se realizarán contra llaves cerradas o contra tapones de prueba adecuadamente anclados.

c) Llenado de la tubería

Las pruebas se realizarán llenando la tubería con agua de calidad aprobada por la Dirección y con todas las llaves intermedias del tramo a ensayar abiertas. El tramo a aprobar deberá llenarse lentamente para conseguir la expulsión total de las burbujas de aire a través de los dispositivos permanentes de evacuación del aire, de las conexiones domiciliarias (si las hubiera) y de los dispositivos montados provisoriamente a tales efectos. Se podrá utilizar para ello cualquier tipo de orificio controlable, como válvulas, hidrantes, etc.

Es conveniente mantener velocidades de llenado que no sobrepasen los 0.05 m/s.

La introducción de agua deberá hacerse por el punto más bajo de la tubería.

d) Instrumental

La presión hidráulica en el tramo debe aplicarse con una bomba especial para pruebas, dispuesta de forma que permita medir, con una precisión de un litro, la cantidad de agua añadida para mantener la presión requerida. Los manómetros registrarán presiones más de un 30 % superior a la presión de prueba.

La Dirección de obra podrá disponer el ensayo de los manómetros del Contratista o, de entenderlo necesario, el uso de manómetros suministrados por la Administración para la realización de las pruebas.

e) Primera prueba hidráulica

Esta prueba se realizará luego de efectuado el relleno inicial de la zanja.

Durante la realización de la prueba las juntas no podrán manifestar la menor exudación.

La prueba deberá repetirse, tantas veces como sea necesario, hasta lograr ese resultado.

La aprobación de parte de la Dirección de Obra deberá ser escrita y estar acompañada de los registros realizados durante la ejecución de la prueba y de un esquema de ubicación del tramo cuya prueba se realizó.

f) Segunda prueba hidráulica

La segunda prueba hidráulica tiene por fin el brindar a la Administración la certeza de que durante el relleno final de la zanja y tapado de las juntas (y conexiones si las hay) que estaban expuestas durante la realización de la primera prueba, la tubería no sufrió ningún deterioro.

Esta prueba se realizará una vez completado el relleno de la zanja.  Será aprobada por la Dirección con constancia escrita.

## 13.20. Relleno final de la zanja

Se comenzará con el relleno con compactación de la zona de las juntas hasta llegar al nivel del relleno inicial, para luego completar el relleno total de la zanja. El relleno de la zona de las juntas, y conexiones domiciliarias si las hubiera, se realizará tal cual lo anteriormente establecido para el relleno inicial.

Una vez que toda la zanja se encuentre en el nivel establecido para el relleno inicial (0.30 m por encima del extradós de la tubería ) el relleno se continuará por tongadas horizontales de 0.30 m de espesor, cada una de las cuales deberá ser regada con agua y compactada antes de colocar la siguiente. Estas tongadas se compactarán mediante pisones manuales hasta los 0.60 m por encima del extradós superior de la tubería y luego con pisones mecánicos.

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de su correcta posición, utilizando para ello las herramientas que indique el Director de Obra.

En aquellos casos en que, ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo, fuera necesario extremar precauciones, o fuera necesario agilitar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos deberán efectuarse con arena y una capa superior de 0.15 m de balasto con los apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello dé motivo a pago extra alguno.

Los tapones de prueba, que estarán en los tramos extremos de los ramales, se retirarán recién después de haber realizado en forma satisfactoria la segunda prueba hidráulica, debiendo ponerse especial esmero al rellenar y compactar dichos tramos.

Los apuntalamientos,  tablestacados, etc., se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno, salvo autorización del Director de Obra.

Los tramos excavados en túnel serán rellenados en primer término, exigiéndose especial cuidado en su apisonamiento.

En el caso de las excavaciones practicadas en pavimentos de hormigón armado, los rellenos, una vez terminados, se mantendrán permanentemente saturados de agua, de modo que se encuentren completamente consolidados antes de proceder a la reposición de pavimentos.

Todo desperfecto causado por el asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los pavimentos, tanto en veredas como en cruces de calles, producido con posterioridad a la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

## 13.21. Cámaras

Las válvulas de aire y los desagües se instalarán en cámaras construidas de acuerdo al plano general Nº 31141.  Los hidrantes y descargas provisorias se instalarán en cámaras según lo indicado en el plano general Nº 31140.

Las llaves de paso de hasta 250 mm se instalarán en cámaras construidas según lo indicado en el plano general Nº 31139.

Para otros diámetros o piezas, las cámaras se realizarán según lo que especifique el proyecto correspondiente.

Las cámaras llevarán una tapa, a nivel de vereda o calle, del tipo indicado en los planos del proyecto o, en su defecto, del tipo indicado en el plano Nº 31.142.

## 13.22. Sobrante de excavación

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser retirado a lo sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte de la Obra correspondiente.

## 13.23. Prohibición de maniobrar aparatos de la red existente

Queda prohibido al Contratista maniobrar por su cuenta llaves de paso, válvulas y demás aparatos de las instalaciones existentes de O.S.E.

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el Contratista deberá solicitar a la Dirección de Obra la intervención del personal de la Administración que está autorizado a realizarla.

## 13.24. Empalme de las nuevas tuberías con las existentes

Los empalmes de las nuevas tuberías con las ya existentes serán hechos por la Administración, correspondiéndole al Contratista la prestación de la asistencia necesaria así como la realización de las excavaciones y reparaciones de pavimentos que dichos trabajos demanden.

## 13.25. Reposición de veredas, pavimentos y cordones

La reposición de las veredas, pavimentos y cordones se hará de acuerdo a las normas establecidas por la Dirección de Vialidad del M.T.O.P. o la Dirección de Vialidad del Municipio respectivo, según corresponda, y conforme a las reglas generales de buena construcción para esta clase de obras.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Contratista deberá tener presente las siguientes indicaciones:

a)	Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenían antes de ser levantados y estarán en correspondencia con el de las superficies inmediatas.  Serán de igual naturaleza que los existentes.

b)	Los materiales de revestimiento que deberá reponer el Contratista, por insuficiencia de los que han sido extraídos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composición, color y dimensiones.

c)	La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser empleada en la reconstrucción de los mismos si estuviese limpia, exenta de tierra o materias extrañas, al solo juicio del Director de Obra.

d)	En la reconstrucción de macadam sólo se podrá utilizar la piedra extraída si después de zarandeada o lavada resultase perfectamente limpia de materias extrañas que puedan perjudicar la solidez del pavimento.

e)	Para reponer las veredas se colocará sobre el relleno de tierra un contrapiso de hormigón de cascote de 0.10 m de espesor (cinco partes de ladrillo partido y dos partes de mortero compuesto de 300 lt. de arena, 100 lt. de cal en pasta y 50 kg de portland).

Sobre este contrapiso se colocará la baldosa asentándola sobre mortero de igual composición a la indicada anteriormente. Se terminará con lechada de portland puro para llenar las juntas entre baldosas.

La baldosa a utilizar será igual a la del resto de la vereda, permitiéndose el uso de las baldosas retiradas en la apertura de la zanja siempre que estén sanas y limpias.

f)	La reposición de pavimentos de hormigón armado se hará tomando todas las precauciones necesarias para obras de esta naturaleza.

Todas aquellas varillas que hayan sido cortadas como consecuencia de la apertura de la zanja, se empalmarán mediante barras de igual diámetro y longitud no menor que treinta veces el diámetro de la barra, con ganchos en ambas extremidades y atadas con alambre de 2 mm de diámetro.

El hormigón a emplear tendrá una dosificación igual al utilizado en la construcción de los pavimentos existentes, utilizándose preferentemente la misma clase de agregados a  fin de obtener una coloración idéntica a la de aquellos.

Antes de procederse a la colocación del hormigón se picarán las superficies de contacto (bordes del pavimento existente) hasta obtener una superficie rugosa. Luego se limpiarán bien y mojarán dichas superficies e inmediatamente se extenderá una capa de lechada de cemento puro sobre las mismas, procediéndose después a la colocación del hormigón, que se apisonará enérgica y cuidadosamente, especialmente en la zona de unión con el pavimento no removido, a fin de conseguir una trabazón íntima de ambas masas.

Después de colocado el hormigón no se permitirá hacer trabajos, acarreos o tránsito sobre el mismo hasta que haya fraguado completamente. El hormigón deberá mantenerse húmedo mediante regados periódicos y recubierto con arena o telas, para protegerlo de la acción del sol durante el verano y de las heladas durante el invierno, por todo el tiempo que indique el Director de Obra.

El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar el tránsito sobre los pavimentos repuestos antes de que se libren al uso público.

g)	Todos los afirmados deben ser repuestos respetando, en cuanto a espesores y materiales, las capas de base, sub-base y sub-rasante mejorada existentes en los removidos.

Las capas superficiales de estos firmes y sus cordones deberán ser perfectamente terminados a juicio de la Dirección de la Obra, con materiales y espesores idénticos a los existentes antes de la renovación.

## 13.26. Reposición de tepes

Los tepes se repondrán manteniéndose los espesores y las calidades de los terrenos removidos, de modo de evitar los hundimientos en la zona removida y las discontinuidades con la  zona no removida.

## 13.27. De las normas

Toda vez que se cite una Norma se entiende por tal a su  última revisión.

En aquellos casos en que existan Normas UNIT estas serán aplicables aunque no estén citadas expresamente.

## 13.28. Planos generales de obra de agua potable

27680/B	Conexiones Domiciliarias

31138		Ubicación de Accesorios

31139		Cámaras para llaves de paso

31140		Cámaras para hidrantes y boca de descarga provisoria

31141		Cámaras para válvulas de aire y desagüe

31142		Marcos y tapas de cámaras

31143		Protección de las tuberías en el cruce de cañadas

31144		Soporte reforzado para tuberías en cruce de cañadas

31265		Planchas 1 y 2.  Macizos de anclaje.

## 13.29. Desinfección de tuberías

Las tuberías para conducción de agua potable deberán ser desinfectadas antes de su habilitación siguiendo las directivas de la norma ANSI/AWWA C601-81.

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN

# ANEXO I - Tuberías de P.V.C.

# I.1 INTRODUCCIÓN

El presente anexo trata de las condiciones particulares a cumplir cuando el material de la tubería a instalar es P.V.C.

I.2 DE LOS MATERIALES PARA LA TUBERÍA

I.2.1 De los caños

Cuando las tuberías se construyen con caños de P.V.C. rígido, los mismos deberán cumplir con lo establecido en la Norma UNIT 215 para tuberías de Presión nominal 1,0 MPa y tensión admisible de 10 MPa.

I.2.2 De los aros de goma

Los aros de goma a utilizar para la instalación de tuberías de agua potable serán de caucho natural.  Tendrán la forma y dimensiones recomendadas por el fabricante de los caños y deberán cumplir con la Norma ISO 4633 o UNIT correspondiente.  Los aros de goma a utilizar para la instalación de tuberías de conducción de líquidos residuales serán de caucho sintético, tipo cloropreno. Tendrán la forma y dimensiones recomendadas por el fabricante de los caños y deberán cumplir con la Norma ISO 4633 o UNIT correspondiente.  Se dará preferencia a las tuberías de P.V.C. que utilicen aros de goma bilabiales.

I.2.3 De los lubricantes

Para facilitar la conexión se utilizará exclusivamente pasta lubricante jabonosa y nunca detergentes o grasas minerales o vegetales que pudieran afectar la goma.

I.2.4 De las piezas especiales y aparatos

Las piezas especiales para tuberías de P.V.C. pueden ser de P.V.C. o de hierro fundido.  En ambos casos las uniones con las tuberías serán a enchufe con aro de goma de los tipos presentados, el Catálogo de Piezas Especiales de OSE para uniones elásticas de tuberías de P.V.C. o similares.  En caso de utilizarse piezas especiales para uniones de P.V.C., éstas serán moldeadas en un solo block (monobloc).

Cuando las piezas sean de hierro fundido deberán estar protegidas de la corrosión interior y exteriormente, con pintura adecuada que no afecte la calidad del agua y no ataque al material de las juntas.

### I.3 MANIPULEO DE LOS TUBOS Y PIEZAS

a) Carga

Durante la carga  se deberán tomar precauciones para que los elementos de la tubería no sufran daños por caídas o deslizamientos.

b) Transporte

Para el transporte de los elementos de P.V.C. deberán observarse las mismas precauciones que se indican más adelante para el almacenamiento.

c) Descarga

Valen las mismas recomendaciones establecidas para la carga.

d) Almacenamiento

Se deberá tener presente que este material no puede quedar expuesto al sol o a altas temperaturas por lo que es imprescindible estibarlo bajo techo o de forma que asegure que el mismo no será  afectado por los fenómenos ya citados.

La estiba de tuberías no debe tener más de 1.50 m de altura, para impedir deformaciones permanentes.  Se deberá disponer los tubos de forma tal que las cabezas de los caños depositados no apoyen sobre los otros caños de la pila.  Para ello deben desplazarse lateralmente las cabezas y, si es necesario, intercalar listones de madera para evitar el apoyo directo.

I.4 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS-JUNTAS

I.4.1 Junta entre caños

Las juntas entre caños serán elásticas, tipo espiga-enchufe con aro de goma.

Para el montaje de las mismas se deberán seguir las indicaciones siguientes:

a)	se limpiará interiormente el enchufe y exteriormente la espiga.

b)	se introducirá totalmente la espiga en el enchufe y se hará una marca sobre la espiga en el plano del borde exterior del enchufe.

c)	Se retirará la espiga, se colocará el aro de goma en el enchufe, teniendo cuidado de que el labio delgado del aro quede hacia afuera.  Se aplicará pasta lubricante en los labios del aro de goma así como en el bisel y espiga. El aro de goma bilabial tiene una única posición correcta de instalación;  en caso de duda consultar al Director de Obra.

d)	Se enfrenta la espiga al enchufe del caño ya colocado y manteniéndolos coaxiales. Se empuja enérgicamente según la dirección del eje hasta que la marca indicada en b) quede a 1,5 cm. del enchufe.  Se hace constar que al usar aros bilabiales, si uno introduce totalmente la tubería, luego es muy difícil retirarlo 1,5 cm. para permitir posibles movimientos.

e)	Se controlará si el aro de goma ha quedado bien puesto; (que no haya sido mordido etc.; en tal caso se retirará la tubería y se repetirá la operación).

f)	Cuando el trazado de la tubería no sea rectilíneo, las mismas  se colocarán formando el ángulo indicado en el plano siempre inferior de máximo permitido por las  especificaciones del fabricante.  Esta operación se hará luego de las etapas a,b,c,d, y e.

I.4.2 Juntas entre caños y piezas especiales o aparatos

Estas juntas son elásticas, tipo espiga-enchufe con aros de goma.  Se procede en forma similar a lo indicado en I.4.1.

I.4.3 Juntas a bridas

a)	Se alinean las piezas y se disponen en forma que los orificios para los bulones se enfrenten, cuidando de dejar un espacio entre las bridas que permita la introducción de la arandela de goma.

b)	Se coloca la arandela y luego se introducen los bulones.

c)	Se centra lo arandela en los resaltos de las bridas.

d)	Se colocan las tuercas y se aprietan progresivamente con la llave, por pasos sucesivos, operando en los bulones diametralmente opuestos.

Se recomienda la utilización de una llave dinamométrica.

# I.5 PRUEBAS HIDRÁULICAS

a) Primer prueba hidráulica

La primera prueba hidráulica constará de dos etapas.

a.1	En la 1a. etapa se ensayará la Tubería a una presión de 0,5 Kg/cm2 durante 30 minutos no admitiéndose pérdidas.

a.2	A continuación se elevará la presión, la que se mantendrá durante 2 Horas. No se admiten pérdidas:

a.2.1	En las tuberías que no tienen conexiones domiciliarias, a 1,5 veces la presión nominal de la tubería.

a.2.2	En las tuberías que tienen conexiones domiciliarias, a la presión nominal de la tubería.

b) Segunda prueba hidráulica

La presión de la prueba será la indicada en a.2 (ambos casos).  La misma se mantendrá 1 hora, no admitiéndose pérdidas.

I.6 REFERENTE AL ANCLAJE DE LAS PIEZAS DE P.V.C.

Las curvas, tes y demás piezas de P.V.C., se deben proteger con fieltros o películas de polietileno, para impedir el desgaste de las mismas por el roce con el hormigón.

I.7 CAMBIOS DE DIRECCIÓN DE LAS TUBERÍAS

Los Cambios de dirección en las tuberías e construyen utilizando codos, curvas o piezas especiales.  Pequeñas deflexiones dentro de los límites admisibles por el fabricante se obtienen utilizando la flexibilidad de las juntas.

A título informativo  se dan las siguientes deflexiones máximas admisibles:

| Diámetro nominal en mm. | deflexiones máxima admisibles |
| --- | --- |
| 63 | 4,5º |
| 75 | 3,5º |
| 110 | 2,6º |
| 160 | 1,8º |

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN

# ANEXO II - Tuberías de Fundición Dúctil

II.1 INTRODUCCIÓN

El presente anexo trata de las condiciones particulares a cumplir cuando el material de la tubería a instalar es fundición dúctil.

II.2 DE LOS MATERIALES PARA LA TUBERÍA

II.2.1 De los caños

Los tubos y piezas de fundición dúctil, deberán cumplir con lo establecido en las Normas ISO Nº 2531 y Nº 4179 o UNIT correspondientes.

II.2.2 De los aros de goma

Los aros de goma a utilizar para la instalación de tuberías de agua potable serán de caucho natural.  Tendrán la forma y dimensiones recomendadas por el fabricante de los caños y deberán cumplir con la Norma ISO 4633 o UNIT correspondiente.

Los aros de goma para la instalación de tuberías de conducción de líquidos residuales serán de caucho sintético tipo cloropeno. Tendrán la forma y dimensiones recomendadas por el fabricante y deberán cumplir con la Norma ISO 4633 o UNIT correspondiente.

II.2.3 De los lubricantes

Para facilitar la conexión, se utilizará exclusivamente pasta lubricante jabonosa suministrada por el fabricante de la tubería y nunca detergentes o grasas minerales o vegetales que afectarían la goma.

La cantidad de pasta lubricante a utilizar por aro en su colocación es aproximadamente la siguiente:

| DN | Gramos pasta/anillo |
| --- | --- |
| 80 | 10 |
| 100 | 13 |
| 150 | 17 |
| 200 | 21 |
| 250 | 27 |
| 300 | 33 |
| 350 | 39 |
| 400 | 45 |

II.2.4 De las piezas especiales y aparatos

Serán de fundición y estarán de acuerdo a la Norma ISO 2531, ISO R13 y al Catálogo de Piezas Especiales de O.S.E. de 1973 y Anexos para Juntas Elásticas.

II.2.5 Del plomo

El plomo a suministrar para la realización de juntas rígidas, tanto en las tuberías a instalar como en el empalme de la nueva tubería con las existencias, será puro y maleable y provendrá de lingotes nuevos con absoluta exclusión del proveniente de materiales ya usados.  Se empleará siempre en estado de fusión, excepto en aquellos casos en que las juntas deban ser practicadas debajo del agua, o en condiciones tales que se considere necesario el empleo de lana de plomo.

II.2.6 De las bridas

Las bridas de todos los elementos de la tubería deberán cumplir con la Norma ISO r/13 o UNIT correspondiente.

II.3 MANIPULEO DEL MATERIAL PARA LA TUBERÍA

a) Carga

Cuando los caños se aten para su acarreo habrá que tomar las precauciones necesarias para no dañar el revestimiento interior.

b) Descarga

Idem a)

c) Almacenamiento

Para el almacenamiento de la tubería en pilas hay que respetar las indicaciones que al respecto realice el fabricante.  Se hace notar que el número de camadas de una pila es función de la clase del caño y del diámetro.

La Dirección de Obra deberá aprobar la forma de realizaciones de la estiba.

II.4 COLOCACIÓN DE TUBERÍAS-JUNTAS

II.4.1 Juntas entre caños

II.4.1.1 Juntas elásticas

Para su ejecución se procederá de la siguiente manera:

a) Se limpia cuidadosamente con cepillo metálico y un trapo el interior del enchufe, y en especial el alojamiento del anillo de goma.  Se eliminan todos los restos de arena, tierra, etc. Se limpia el extremo liso del caño (espiga) y el anillo de goma.  Se debe verificar la presencia del chaflán y la ausencia de cualquier daño en la espiga del caño.

b) Se verifica el correcto estado del anillo de goma y se introduce en su alojamiento en la posición correcta (los labios u orificios del anillo ubicados hacia el fondo del enchufe).

Se verifica que el anillo este correctamente comprimido sobre todo el contorno.

c) Se marca sobre la parte lisa del caño a unir una señal cuya distancia al extremo del caño sea igual a la profundidad del enchufe menos 1 cm.

d) Se unta con pasta lubricante la superficie expuesta del anillo de goma y el extremo liso del caño.  No se debe  untar  el alojamiento del anillo, a menos que aparezcan dificultades para la colocación del anillo en la junta.

e) Se introduce en el enchufe el extremo liso del caño a unir.

f) Se centra el extremo liso en el enchufe y se mantiene en esta posición (se calza con tierra o grava o se utiliza otro procedimiento aprobado por el Director de Obra.)

g) Se hace penetrar el extremo liso en el enchufe verificando el alineamiento de los elementos a unir hasta que la señal marcada llegue al borde del enchufe.  No debe sobrepasarse esta posición para evitar contacto entre metales y asegurar la movilidad de la junta.

h) Desviación Angular.

La deflexión máxima admisible por junta, de acuerdo al diámetro de la tubería, es de:

hasta DN 150 5

de DN 200 a DN 300 4

La desviación se realizará una vez que el montaje de la junta este perfectamente terminada.

### EQUIPO UTILIZADO

Para efectuar las uniones se utilizará el siguiente equipo, (u otro aprobado previamente por el Director).

a) caños DN 60 a DN 125:

el caño se empuja con una palanca apoyada en el terreno.  El extremo del caño se protege con una pieza de madera dura.

b) caños DN 150 a DN 300:

se utiliza un aparejo TIRFOR SUPER TU16 con eslinga y gancho.

c) caños DN > 300:

Se establecerá en la Memoria Descriptiva Particular del Proyecto

II.4.1.2 Juntas rígidas

a) Se introduce a tope la espiga del caño en el enchufe de la pieza.

b) Cuidando que estén coaxiales se rellena el hueco entre la espiga del caño y el enchufe de la pieza con filástica calafateada.

c) El hueco que queda se rellenará con plomo fundido calafateada.

II.4.2 Juntas entre caños y piezas especiales

II.4.2.1 Juntas elásticas

Para su ejecución se procederá según lo establecido en el inciso II.4.1.1.

II.4.2.2 Juntas rígidas

Para su ejecución se procederá según lo establecido en el inciso II.4.1.2

II.4.2.3 Junta mecánica

El tipo de junta mecánica utilizada varía según la procedencia y diámetro de los tuberías.

La descripción de estos tipos de juntas se efectuará en la memoria particular del proyecto.

II.4.3 Juntas a bridas

Para su ejecución se procederá según lo establecido en el Anexo I, tuberías de P.V.C., inciso I.4.3

II.5 PRUEBAS HIDRÁULICAS

Para ambas pruebas la presión de prueba será de 1.5 veces la presión de servicio que se establecerá en cada caso en la memoria descriptiva particular.

a) Operación previa

Previo a la realización de la primera prueba hidráulica se deberá someter a la tubería a una presión interna de dos (2) Kilogramos por centímetro cuadrado durante  veinticuatro horas (24). Esta exigencia es para asegurar que  el material del recubrimiento interior de la tubería haya absorbido gran parte del agua que admite.

Para esta operación la presión en el punto más alto del tramo no será inferior a 1,5 kilogramos por centímetro cuadrado.

b) Primera prueba hidráulica

La presión de prueba será de 1,5 veces la presión de trabajo de la tubería.  No deberán sobrepasarse este valor en ninguna ocasión.

Debe mantenerse durante dos (2) horas.

No se admiten pérdidas.

c) Segunda prueba hidráulica

La presión de prueba será la misma pero la duración será de una (1) hora, no admitiéndose pérdidas.

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN

# ANEXO III - Tubos de polietileno de alta densidad (PEAD)

III.1 Condiciones Básicas

Los tubos de polietileno de alta densidad se fabricarán con polietileno del tipo y relación SDR igual a lo indicado en los planos correspondientes. Deberán cumplir con lo establecido en la norma ISO 4427 (1996).

La unión de los tubos será mediante soldadura a tope conforme a la norma de instalación DVS 2207 (Alemania) o similar.

Los diámetros nominales de los mismos serán los que figuran en el proyecto

Las piezas especiales (codos, curvas, etc.), serán de tipo monoblock.

III.1.1 Almacenaje de tubos

Cuando se depositen  los tubos directamente en el suelo se deberá asegurar que la zona sea plana y que esté exenta de piedras u otros escombros que puedan dañar el tubo.

Si los tubos son apilados, se deberán respetar las indicaciones impartidas por el fabricante para tal caso.

Para su manipuleo los tubos se deben sujetar mediante sogas de nylon o fajas teladas planas.  No se deben utilizar eslingas metálicas.

III.1.2 Cama de asiento

El asiento de la tubería debe ser plano, con un espesor de DN/4 o 15cm (el menor de los dos valores) y deberá proporcionar un soporte continuo y uniforme a la tubería.

El material utilizado debe ser granular (arena o gravilla) según lo especificado en la correspondiente Memoria de Cálculo. De existir napa freática se debe cumplir la ley de filtros entre el suelo natural y el material de relleno de modo de evitar migraciones de suelos. Se podrá proponer también la colocación de materiales (geotextiles, etc.) para evitarlas.

III.1.3 Ensamblado de tuberías

Como ya se mencionó anteriormente, la unión de los tubos será mediante soldadura a tope (Butt welding) conforme a la norma de instalación DVS 2207 (Alemania) o similar.

Este método de unión por termofusión consiste en calentar los extremos de los tubos o accesorios a unir mediante una placa calefactora y luego juntarlos aplicando presión durante un cierto tiempo especificado.

En el caso de colocación de piezas intermedias de fundición (llaves de paso, válvulas de aire, etc.), se colocarán en los extremos adyacentes de la tubería, todos los accesorios necesarios para su correcta vinculación con dicha pieza, siguiendo en un todo las especificaciones indicadas por el fabricante.

III.1.4 Excavaciones

El tramo máximo de zanja abierta admitido será de 500 m.

III.1.5 Relleno de la zona del tubo

Primero se debe rellenar y compactar en forma manual la zona de riñones del tubo para generar el correspondiente grado de apoyo.

Luego se debe rellenar en forma homogénea a cada lado del tubo e ir compactando en capas mediante elementos mecánicos (placas vibrantes o similares).

La zona del tubo llega hasta DN/2 o 30cm (el menor) sobre el extradós (lomo) del tubo.

El sobreancho a cada lado del tubo debe permitir una cómoda compactación, ser el necesario para la adecuada distribución de tensiones y respetar los mínimos indicados por el fabricante.

Tanto los riñones como la zona del tubo debe ser rellenada con material granular (arena o gravilla) y compactada.

La selección del material de relleno, espesor de capa a compactar y número de pasadas de equipo compactador debe ser tal que se obtenga el valor del módulo del relleno utilizado en las Memorias de Cálculo, es decir que la deflexión sea menor a la máxima admisible.

En todos los casos una instalación tipo “split” (con materiales diferentes) requiere un cálculo específico que la avale.

Si existe napa freática se debe verificar la compatibilidad del material de relleno y el suelo natural.

La colocación de tuberías, piezas especiales, aparatos y accesorios deberán estar, además, en un todo de acuerdo con la Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos a Presión.

III.1.6 Control post-instalación

Se debe lograr, para asegurar la vida útil del tubo, una deflexión máxima a largo plazo (50 años) del 5% o la indicada por el fabricante (si ésta es menor).

Se define como deflexión la variación porcentual del diámetro vertical del tubo instalado con tapada completa respecto al diámetro vertical del tubo original.

Deflex = (Dorig – Dinst) / Dorig x 100

Deflex:	deflexión porcentual

Dorgi:		diámetro vertical del tubo original

Dinst:		diámetro vertical del tubo instalado con tapada completa.

Al tener el tubo con tapada completa y en el corto plazo la deflexión medida no debe superar la deflexión calculada a tiempo cero, siguiendo los lineamientos del Manual AWWA M-45, de tal manera que se verifique, según dicho Manual, que no se superen a largo plazo los máximos indicados por la normativa correspondiente y el valor suministrado por el fabricante (De estos dos valores, norma vs. datos del fabricante, se debe elegir el menor).

III.1.7 Prueba hidráulica en obra

En tuberías a presión la totalidad de la cañería debe ser sometida en obra a una primer prueba hidráulica con las uniones descubiertas y a una segunda prueba hidráulica con tapada completa, ambas de una vez y media la presión de trabajo.

Dichas pruebas deberán estar, además, en un todo de acuerdo con la Memoria Descriptiva General para Instalación de Tuberías de Conducción de Líquidos a Presión.

No se admitirán pérdidas.

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN

# ANEXO IV - Tubos de poliéster insaturado reforzado con fibra de vidrio (PRFV)

# IV.1 Condiciones Básicas

Los requisitos y métodos de ensayo de las tuberías de PRFV a suministrar, instalar y probar deberán ajustarse a la norma IRAM 13432. Serán tubos con junta elástica, para aguas cloacales y los diámetros y presiones nominales serán los que figuran en el proyecto.

IV.1.1 Almacenaje de tubos

Cuando se depositen  los tubos directamente en el suelo se deberá asegurar que la zona sea plana y que esté exenta de piedras u otros escombros que puedan dañar el tubo.

Si los tubos son apilados es conveniente separar las camadas mediante tablas de madera con cuñas en los extremos. La altura máxima para apilar los tubos es de 2m.

Para su manipuleo los tubos se deben sujetar mediante sogas de nylon o fajas teladas planas.  No se deben utilizar eslingas metálicas.

Las juntas de goma serán aptas para líquidos cloacales y deben almacenarse en una zona resguardada de la luz y no estar en contacto con grasas o aceites derivados del petróleo o disolventes.

# IV.1.2 Cama de asiento

El asiento de la tubería debe ser plano, con un espesor de DN/4 o 15cm (el menor de los dos valores) y deberá proporcionar un soporte continuo y uniforme a la tubería.

El asiento deberá estar rebajado en la posición correspondiente a cada acoplamiento para garantizar que la tubería tenga un soporte continuo y no descanse sobre los acoplamientos.

El material utilizado debe ser granular (arena o gravilla) según lo especificado en la correspondiente Memoria de Cálculo. De existir napa freática se debe cumplir la ley de filtros entre el suelo natural y el material de relleno de modo de evitar migraciones de suelos. Se podrá proponer también la colocación de materiales (geotextiles, etc.) para evitarlas.

IV.1.3 Juntas

Las tuberías serán unidas mediante juntas elásticas del tipo espiga-enchufe o caño espiga-espiga con manguito, en ambos casos con sello hidráulico de aros de goma aptos para líquidos residuales.  El sistema de unión debe verificar lo requerido por norma IRAM 13440/ASTMD 4161.

IV.1.4 Ensamblado de tuberías

Se debe limpiar el alojamiento del aro de goma, el aro de goma y la espiga del tubo, luego se coloca el aro de goma en su alojamiento y se lubrican la parte libre del aro y la espiga.

Se deben alinear tanto horizontal como verticalmente los dos tubos a ser ensamblados y luego se realiza la fuerza de montaje mediante elementos que permitan desarrollarla en forma gradual (tiracables, aparejos a palanca). No se permitirá realizar esta fuerza mediante el balde de la retroexcavadora o similar.

Luego de terminado el ensamblado, si es necesario, se puede mover el último tubo para generar un ángulo, debiendo respetarse los valores máximos dados por el fabricante.

IV.1.5 Relleno de la zona del tubo

Primero se debe rellenar y compactar en forma manual la zona de riñones del tubo para generar el correspondiente grado de apoyo.

Luego se debe rellenar en forma homogénea a cada lado del tubo e ir compactando en capas mediante elementos mecánicos (placas vibrantes o similares).

La zona del tubo llega hasta DN/2 o 30cm (el menor) sobre el extradós (lomo) del tubo.

El sobreancho a cada lado del tubo debe permitir una cómoda compactación, ser el necesario para la adecuada distribución de tensiones y respetar los mínimos indicados por el fabricante.

Tanto los riñones como la zona del tubo debe ser rellenada con material granular (arena o gravilla) y compactada. En ausencia de napa freática y con la correspondiente Memoria de Cálculo que lo avale, se podrían usar suelos finos compactables con LL menor a 40% y que no pase el Tamiz N° 200 más del 70% y suelos finos compactables de baja plasticidad y LL menor a 40%,

La selección del material de relleno, espesor de capa a compactar y número de pasadas de equipo compactador debe ser tal que se obtenga el valor del módulo del relleno utilizado en las Memorias de Cálculo, es decir que la deflexión sea menor a la máxima admisible.

En todos los casos una instalación tipo “split” (con materiales diferentes) requiere un cálculo específico que la avale.

Si existe napa freática se debe verificar la compatibilidad del material de relleno y el suelo natural.

IV.1.6 Control post-instalación

Se debe lograr, para asegurar la vida útil del tubo, una deflexión máxima a largo plazo del 5% o la indicada por el fabricante (si ésta es menor).

Se define como deflexión la variación porcentual del diámetro vertical del tubo instalado con tapada completa respecto al diámetro vertical del tubo original.

Deflex = (Dorig – Dinst) / Dorig x 100

Deflex:	deflexión porcentual

Dorgi:		diámetro vertical del tubo original

Dinst:		diámetro vertical del tubo instalado con tapada completa.

Al tener el tubo con tapada completa y en el corto plazo la deflexión medida no debe superar la deflexión calculada a tiempo cero, siguiendo los lineamientos del Manual AWWA M-45, de tal manera que se verifique, según dicho Manual, que no se superen a largo plazo los máximos indicados por la normativa correspondiente y el valor suministrado por el fabricante (De estos dos valores, norma vs. datos del fabricante, se debe elegir el menor).

IV.1.7 Prueba hidráulica en fábrica

La totalidad de la cañería debe ser sometida en fábrica a prueba hidráulica de dos veces la presión nominal.

IV.1.8 Prueba hidráulica en obra

En tuberías a presión la totalidad de la cañería debe ser sometida en obra a una primer prueba hidráulica con las uniones descubiertas y a una segunda prueba hidráulica con tapada completa, ambas de una vez y media la presión de trabajo.

# IV.1.9 Inspección en fábrica

La Administración podrá inspeccionar todas las fases de fabricación y ensayo de la totalidad de la cañería y accesorios, no debiendo originar esto, atrasos de producción ni costos adicionales a la fábrica de tubos.

El Contratista deberá notificar a la Administración el inicio de las producciones correspondientes.

IV.1.10 Verificación de vida útil en corrosión bajo tensión (colector a gravedad)

Se debe presentar la documentación que avale los ensayos e Corrosión Bajo Tensión según la norma ASTM D 3681 y que demuestre la vida útil del tubo.

IV.1.11 Verificación de vida útil en presión

Se debe presentar la documentación que avale los ensayos de Base de Diseño Hidrostático (HDB) según la norma ASTM D 2992 y que demuestre la vida útil del tubo.

IV.1.12 Otras normas

La cañería también debe responder a las siguientes normas (en su última versión):

IRAM 13432 “TUBOS DE POLIESTER INSATURADO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DESTINADOS AL TRANSPORTE DE AGUA Y LÍQUIDOS CLOACALES CON PRESIÓN O SIN ELLA” y las referenciadas.

ASTM D5365 “STANDARD TEST METHOD LONG TERM RING-BENDING STRAIN OF FIBERGLASS PIPE”, referente a los ensayos de vida útil de cañería con deformaciones por deflexión.

ASTM D3517 “STANDARD SPECIFICATION FOR GRP PRESSURE PIPE” y ANSI/AWWA C950, referente a tuberías para uso a presión.

ASTM D3262 “STANDARD SPECIFICATION FOR GRP SEWER PIPE”, referente a tuberías para uso cloacal a gravedad.

ASTM D3754 “STANDARD SPECIFICATION FOR GRP SEWER AND INDUSTRIAL PRESSURE PIPE”, referente a tuberías para uso cloacal o industrial a presión.

ASTM D3839 “STANDARD PRACTICE FOR UNDERGROUND INSTALLATION OF FIBERGLASS PIPE”, referente a la instalación de la cañería.

MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE LÍQUIDOS A PRESIÓN

# ANEXO V - Obras de Arte

# V.1 INTRODUCCIÓN

# El presente anexo trata de las especificaciones para obras accesorias y de arte.

### V.2 REPLANTEO

Las obras de arte en general se construirán con arreglo a las formas y medidas consignadas en los planos del proyecto y complementos que se elaboren durante la construcción de la obra, con la aprobación de la Dirección.

# V.3 DE LOS MATERIALES

El Contratista no podrá colocar en obra ningún material que cumpla con la Norma Unit de aplicación y no haya sido previamente aceptado por la Dirección de la Obra.

V.4 AGUA

El agua que se empleará en la fabricación de los morteros y hormigones deberá ser limpia y dulce y no contendrá sales ni materia orgánica en proporción dañosa.

V.4.1 Ladrillos

El ladrillo procederá de la cocción del barro arcilloso exento de toda materia extraña; deberá ser bien cocido sin estar vitrificado, presentará sus aristas vivas y su superficie dura y compacta, será de grano fino y color uniforme rojo oscuro y producirá un sonido metálico el golpearlo con otro ladrillo. Los ladrillos serán de las dimensiones establecidas en la Norma

V.4.2 Maderas

Las maderas en general deberán ser perfectamente sanas, secas, sin grietas ni rajaduras, exentas de nudos pasantes u otros defectos. Tendrán fibras continuas y rectas y serán aserradas de manera de conservar la rectitud de sus fibras.

V.4.3 Arena

La arena a emplearse en la preparación de morteros y hormigones deberá ser silícea, áspera al tacto, de granos limpios, duros y resistentes al desgaste, de tamaño variado,  exenta de gránulos de arcilla, materia orgánica o cualquier otra sustancia extraña.

La Dirección de la Obra podrá disponer, siempre que lo crea conveniente, que la arena sea cernida y lavada.

V.4.4 Agregado grueso

El agregado grueso a emplearse podrá ser piedra partida, canto rodado o pedregullo.

La piedra partida provendrá de rocas sanas, homogéneas, limpias, tenaces y resistentes componentes susceptibles de desintegración.

El canto rodado será silíceo, con exclusión de toda sustancia extraña (nódulos calcáreos o arcillosos, conchillas, etc.).

El pedregullo deberá ser perfectamente limpio y exento de tierra, limo, materia orgánica y polvo, debiéndose proceder a un lavado completo en caso contrario. Tendrá la granulometría adecuada para la preparación del hormigón o mortero del tipo requerido.

V.4.5 Piedra (H. Ciclópeo)

Las piedras destinadas a hormigones ciclópeos provendrán de rocas sanas y serán extraídos de las capas duras de la cantera, libres de toda materia terrosa, sin óxidos metálicos en exceso y sin fallas ni grietas.

Con preferencia serán de naturaleza granítica o basáltica.

La dimensión mínima será 0.10 m y el tamaño máximo estará limitado de modo que puedan ser manejadas por un sólo hombre.

V.4.6 Condiciones del cemento portland

El cemento portland satisfará las condiciones establecidas en la norma UNIT 20 y complementos.

Los ensayos de recepción y contralor deberán ajustarse a las normas UNIT 21 (Normas para ensayos físicos y mecánicos del Cemento Portland) y UNIT 22 (Normas para análisis químicos del Cemento Portland), del mismo Instituto.

La Dirección de la Obra podrá en cualquier momento hacer sacar muestras del cemento, en el depósito o en la boca de la mezcladora, a fin de asegurarse que tiene la calidad exigida.

El cemento portland será almacenado en un lugar de resguardo, limpio y con buena ventilación, a cuyo efecto el edificio o depósito donde se almacene deberá ser previamente examinado y aprobado por la Dirección de la Obra.

El cemento que se utilice en la obra no tendrá más de cuatro meses de envasado. Para controlar esta prescripción, el Director de Obra podrá exigir la presentación de los documentos que fuera necesario.

Los cementos rechazados serán retirados de la obra por el Contratista, dentro del plazo de cinco días a contar de la fecha de notificación del rechazo.

V.4.7 Acero para armaduras

Las barras lisas redondas de acero para armaduras serán del tipo de acero estructural y deberán satisfacer la norma UNIT 34 ó Norma para barras lisas redondas de acero para hormigón armado.

Los aceros especiales deberán responder a las normas UNIT 129 para barras lisas de acero retorcidas en frío o a la 145 para  barras de acero con nervaduras longitudinales retorcidas en frío.

V.4.8 Dosificación de los hormigones

Los hormigones serán del tipo indicado en los planos y memorias generales y/o particulares del proyecto, según corresponda. La Dirección de la Obra podrá requerir del Contratista la realización de pruebas a fin de verificar que se cumplan las especificaciones del proyecto.

V.4.9 De las obras de hormigón armado

El Contratista no podrá dar principio a la colocación del hormigón en los moldes sin la previa autorización del Director de la Obra.  Si éste notara defectos en la ejecución de los moldes o disposición de la armadura,  el Contratista deberá  modificar la parte defectuosa con arreglo a las indicaciones de la Dirección de la Obra.

Todos los moldes se mojarán por ambos lados antes de colocar el hormigón en ellos.

El hormigón será colocado en los moldes inmediatamente  después de mezclado y en ningún caso se usarán hormigones que no lleguen a su posición final en los moldes dentro de los treinta minutos subsiguientes al momento en que se agregó el agua a la mezcla.

El método y manera de colar el hormigón será tal que evite la posibilidad de disgregación o separación de los elementos o el desplazamiento de las armaduras.

Siempre que en la construcción de piezas o macizos de hormigón fuera necesario interrumpir los trabajos, lo que deberá evitarse en lo posible, antes de reanudarlos se limpiará enérgicamente la superficie del hormigón ya fraguado, recurriendo al picado de la misma si es lisa y se aplicará enseguida sobre la superficie una capa ligera de lechada de portland puro.

La operación de depositar y apisonar el hormigón deberá ser concluida de tal modo que la construcción resulte una roca artificial compacta, densa de textura uniforme y superficies lisas.

Hasta quince días después de su ejecución por lo menos, se conservará cierta humedad en el hormigón para conseguir un fraguado en buenas condiciones.

Los descimbramientos se harán sin choques, por medio de esfuerzos puramente estático y sólo después que el hormigón haya adquirido la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos previstos.

El plazo entre la terminación del relleno de los moldes y el descimbramiento no podrá ser menor de ocho días para los laterales de vigas y de veinte días para los fondos de vigas y costillares de losas, no obstante, en casos especiales, la Dirección de la Obra podrá autorizar el retiro total o parcial de los moldes en menor plazo.

# 14. MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL PARA OBRAS DE ALCANTARILLADO

## 14.1. INTRODUCCIÓN

La presente Memoria Descriptiva General comprende las condiciones de carácter general que regirán la ejecución de las obras de alcantarillado autorizadas por O.S.E. en el Interior de la República Oriental del Uruguay.

Las obras de alcantarillado autorizadas por O.S.E. se llevarán a cabo sujetas a la presente Memoria Descriptiva General, y a la Memoria Descriptiva Particular, si la hubiere.

La red de colectores a construirse de acuerdo a las presentes especificaciones estará construida por caños con los diámetros nominales que se indican en los planos y del material que se establezca en el respectivo pliego o Memoria Descriptiva Particular.

Salvo indicación expresa en contrario, estos colectores servirán únicamente para el alejamiento de las aguas servidas domiciliarias, con exclusión de toda agua pluvial (Sistema separativo).

Dentro del sistema separativo se distinguen dos tipos de redes de colectores:

a) Aquellas que servirán para el alejamiento de los líquidos residuales de la vivienda en su conjunto, que en adelante se denominará sistema convencional.

b) Aquellas que transportarán los líquidos residuales previamente sedimentados, utilizando como decantadores previos, los pozos negros o fosas sépticas de las viviendas. Estas redes se denominan de efluentes decantados.

Para conectarse a este último tipo de redes, cada conectante deberá construir a continuación de su pozo negro, un pequeño depósito de retención de sólidos, consistente en un tubo de hormigón de 300 mm de diámetro con una losa de hormigón pobre en su fondo, y tapa y marco de hormigón. La conexión entre este depósito y el pozo negro se efectúa mediante una tubería de PVC φ 50 mm, de unos 70 cm de longitud, inclinada 30º respecto a la vertical, la cual permite su limpieza desde el depósito.

Desde este depósito se deriva una tubería de 50 mm, hasta el colector público, con una pendiente mínima de 5 por mil.

En los puntos de quiebre de la dirección de los colectores, en los puntos de cambio de pendiente (esto sólo en el sistema convencional), empalmes de colectores y a intervalos regulares, se disponen registros de inspección o cámaras. Los registros permiten el acceso a nivel de zampeado de los colectores a fin de poder inspeccionar su estado, controlar el buen funcionamiento de los mismos y realizar su limpieza si fuera necesaria.

Las cámaras prevén la posibilidad de bajar una manguera flexible, para la limpieza de los colectores.

Según las condiciones propias del colector, su limpieza puede ser una necesidad permanente o presentarse sólo con carácter excepcional. Cuando sea necesaria una limpieza constante, se prevé en el extremo terminal del colector una cámara de limpia que descargará periódicamente un volumen de agua en cantidad apropiada y de modo repetido como para producir la limpieza. Esta descarga se obtiene en forma automática en las cámaras de limpia del tipo normal. Cuando resulta imposible, a causa de la poca profundidad del colector, instalar una cámara de este tipo, se disponen cámaras de limpia especiales, en las cuales la descarga se consigue mediante operación manual de una válvula obturadora.

Cuando la limpieza sea necesaria sólo en casos accidentales, se empleará una cámara terminal cuya función será permitir la realización de la limpieza mediante descarga de masas de agua u otros procedimientos que se juzguen adecuados.

Las cámaras de limpia se construirán en los puntos terminales que tengan carácter definitivo; no siendo así, las mismas se construirán de acuerdo a la variante según se indica en el plano Nº 22282/A.

## 14.2. DE LOS MATERIALES

Los caños y piezas especiales a utilizarse en la construcción de redes de alcantarillado, deberán ser adecuados a tales efectos. Se ajustarán a lo especificado en las normas de calidad correspondiente.

## 14.3.PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBE RESPETAR EL CONTRATISTA

El Contratista deberá presentarse ante las administraciones de U.T.E. y A.N.T.E.L. para conocer si existen cables subterráneos en los lugares de emplazamiento de obras. Donde se le indique la existencia de tales canalizaciones, antes de practicar las excavaciones el Contratista deberá efectuar la necesaria cantidad de cateos para determinar su exacta ubicación planialtimétrica. Análogamente, deberá informarse en la Oficina Regional de O.S.E. sobre la presencia de tuberías de agua potable y de ramales provisorios (tanto de agua como de saneamiento) en la vecindad de las obras a ejecutar.

En aquellos lugares donde la Dirección de Obra considere que, en razón de la profundidad de las excavaciones y su distancia a estas canalizaciones, existe riesgo de afectarlas, no se permitirá el empleo de equipos mecánicos de movimiento de tierra y el Contratista estará obligado a entibar las zanjas si así se le ordenara.

Cuando se trabaje en proximidad de cables subterráneos de energía eléctrica o teléfonos, el Contratista deberá solicitar la presencia de un Inspector de las correspondientes Oficinas Técnicas durante todo el tiempo que efectúe movimiento de tierra (excavación o relleno) y estará obligado a respetar sus indicaciones a fin de proteger dichas instalaciones. El pago de este servicio estará comprendido en el precio cotizado para los trabajos.

Los gastos de reparación que se originen por desperfectos provocados en las instalaciones subterráneas de servicios públicos serán de cargo del Contratista.

## 14.4. MANIPULEO DEL MATERIAL

Será de cuenta del Contratista la totalidad de las tareas de carga, transporte y descarga de caños, piezas especiales, etc., hasta su incorporación a la obra, proporcionando el personal y los equipos necesarios a tal fin.

Se observará como regla general y de primordial importancia, que durante la carga, transporte, descarga, almacenamiento y colocación de los elementos de la red de colectores (caños, piezas especiales, etc.) éstos no se vean sometidos a esfuerzos de tracción, choques, arrastres sobre el terreno o cualquier otra situación que conspire contra la conservación de material.

El proponente adjuntará a su oferta él o los procedimientos que se propone emplear para el manipuleo y almacenamiento de los elementos de la red de colectores, así como el equipo que prevé utilizar. Si durante la ejecución de las obras el Contratista estimara conveniente la adopción de otros procedimientos de trabajo que los presentados en la oferta, se someterá a consideración de la Dirección de Obra los nuevos métodos, quedando a juicio exclusivo de ésta el autorizar su empleo.

No obstante, el uso de procedimientos distintos a los establecidos en la oferta, no altera o disminuye en absoluto la responsabilidad del Contratista.

a) Carga

La carga de material en obra o en depósito, se hará a mano o con equipo mecánico, según el peso de los mismos, evitándose en todos los casos maniobras bruscas.

De ser necesario mover los caños sobre el terreno, se colocarán maderos sobre los cuales rodarán.

El empuje se hará con levas de madera.

b) Transporte

El transporte del material se hará con vehículos adecuados a las dimensiones de los caños y piezas, a los que se asegurará un correcto apoyo, evitándose las partes en voladizo, choques de los elementos entre sí, etc.

c) Descarga

Se reitera lo establecido en el apartado a).

d) Almacenamiento

En general los caños descansarán sobre terreno bien nivelado. En caso que la carencia de espacio así lo exija, se admitirá el estibamiento. A estos efectos se interpondrán maderos entre el terreno y la capa inferior. Deberá asegurarse bien los extremos de cada estiba a fin de evitar el desplome del material.

Los caños de materiales plásticos se protegerán adecuadamente de los rayos solares.

Los aros de goma se deberán proteger adecuadamente de los fenómenos climáticos naturales. Con este fin se deberán almacenar en bolsas lo más herméticas posibles, en lugares oscuros, frescos y secos. Bajo ningún concepto se colocarán pesos sobre las bolsas, ya que los aros podrían deformarse.

e) Cuidados especiales

Además de lo establecido en los apartados a), b), c) y d) deberán tenerse en cuenta en la realización de dichas operaciones, todas las recomendaciones que al respecto realizan los fabricantes de los elementos que constituyen la obra.

## 14.5. REPLANTEO

a) Planimétrico

Los colectores estarán emplazados por regla general, en el eje de las calzadas.

En ocasiones especiales, se ubicarán en las aceras. La distancia media a la línea de propiedad, se indicará en cada caso en particular, en función de los obstáculos que se encuentren y la profundidad de la zanja.

El contratista deberá ejecutar el replanteo del recorrido del colector según el proyecto respectivo y/o conforme a las indicaciones que oportunamente formule el Director de Obra, especialmente respecto a la ubicación de los ramales de conexión domiciliaria.

El replanteo deberá contar con la aprobación escrita del Director de Obra, el cual resolverá cualquier dura que se suscite respecto al trazado.

b) Altimétrico

En la Memoria Descriptiva Particular o en los planos de proyecto, se indicará la referencia altimétrica, a la cual está referida toda la nivelación.

El Contratista deberá presentar a la Dirección de Obra, previo al inicio del replanteo, un plano en el cual se indicará un punto de referencia altimétrico por cuadra, con su correspondiente cota.

Dichas referencias deberán ser fácilmente visibles y se tomarán sobre elementos duraderos.

A los efectos del replanteo altimétrico de cada tramo del colector, se tomará la cota de referencia correspondiente y las cotas de zampeado del proyecto, y mediante nivel óptico se ubicarán las niveletas fijas.

Se trabajará como mínimo, con dos niveletas fijas por tramo.

## 14.6. DEL RITMO DE LOS TRABAJOS

El Contratista tendrá en cuenta que las etapas de remoción de pavimentos y cordones, excavación de zanjas, colocación de caños y piezas especiales, pruebas hidráulicas y relleno de excavaciones, deberán constituir un proceso continuo de tal manera que, la excavación no adelantará en más de dos días de labor a la colocación de los elementos del colector y el correspondiente relleno.

En ningún caso, en cada sector, los trabajos de zanjado, colocación de caños, prueba hidráulica, relleno de zanjas y alejamiento de materiales sobrantes podrá afectar una longitud mayor de 300 m de pavimentos (calzadas y/o veredas) ni se podrá interrumpir más de tres (3) cruces de calles contiguos, lo que se considera equivalente a tres tramos de obra.

La autorización para la apertura de zanja en cada tramo está condicionada al cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior y al previo descubrimiento de las conexiones domiciliarias de servicios públicos, quedando de cargo exclusivo del Servicio local correspondiente al proceder a su corte cuando ello sea necesario. En caso de incumplimiento de lo establecido se aplicará una multa igual de una conexión nueva por cada conexión que resulte cortada, o afectada, por la ejecución de los trabajos.

## 14.7. REMOCIÓN DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES

El Contratista se encargará a su costo de obtener los permisos necesarios y depositar las garantías correspondientes para efectuar las obras en veredas, calles y otros espacios de dominio público o privado, salvo los permisos que deban gestionarse directamente por O.S.E ante Organismos Municipales y/o Estatales por así disponerlo esos Organismos.

El Contratista deberá cumplir las condiciones que establezcan los Organismos respectivos al conceder el permiso.

La apertura de los pavimentos no se hará en forma continua sino por trozos según se indica a continuación:

a) Frente a las entradas de las fincas por delante de las cuales pase la canalización, si ésta va en la acera, se dejará sin excavar un trozo de 0,60 m de longitud o en su defecto se colocarán elementos adecuados para facilitar el acceso a las fincas. El mismo procedimiento se adoptará frente a los garajes, para permitir el acceso de los vehículos a los mismos. El Contratista está obligado a mantener en buen estado de conservación los accesos, así como limpios los tramos no removidos, a fin de no dificultar la circulación.

b) En los cruces de las calles se tratará de abrir las zanjas por mitades a fin de no interrumpir el tránsito.

c) No se podrá zanjar las dos aceras de la misma calle en aquellos casos en que se deba construir doble colector en forma simultánea y en todos los casos la tierra proveniente de excavaciones deberá acomodarse de modo de permitir un seguro desplazamiento vehicular y/o peatonal y de no producir obstrucciones en los sistemas de alejamiento de aguas servidas o pluviales.

d) En caso de construirse colectores por las aceras, la distancia mínima de éstos a la red de agua potable, si la hubiera será de 60 cm.

En los casos b) y c) se tratará de no remover los trozos de pavimentos inmediatos a las juntas de dilatación.

El Contratista será el único responsable de mantener señalamientos diurnos y nocturnos adecuados, para evitar todo tipo de accidentes.

## 14.8. EXCAVACIONES

Sin perjuicio de lo establecido en el Art. anterior se deberán cumplir las siguientes normas:

a) En general el colector irá emplazado en el fondo de zanjas que tendrán un ancho mínimo igual al diámetro nominal del caño más 0.45 m.

La profundidad de los colectores estará determinada por las cotas de zampeado de los mismos, que figuran en los planos de proyecto.

b) Las zanjas se harán preferentemente con sus paramentos verticales.

El contratista deberá realizar los apuntalamientos y estibaciones necesarias tal como lo dispone la Reglamentación del Banco de Seguros del Estado, sin perjuicio de lo cual deberá dar cumplimiento a las instrucciones que al respecto imparta el Director de Obra, tendientes a ampliar la seguridad de los trabajos y la preservación de los pavimentos, servicios públicos y edificios linderos.

c) Todos los materiales resultantes de las excavaciones serán depositados provisoriamente en las inmediaciones del lugar de trabajo, en la medida absolutamente imprescindible para la buena ejecución  de las obras y en forma tal que no creen obstáculos a los desagües y al tránsito general por las calzadas y las aceras. Los adoquines y las piedras serán apilados en montones regulares de las dimensiones indicadas por el Director de Obra.

Todos los materiales depositados en la vía pública deberán ser conservados bajo la vigilancia y responsabilidad del contratista.

d) Sin perjuicio de lo indicado en párrafo "a" el ancho de la zanja deberá ser tal que permita que los caños puedan ser colocados y unidos adecuadamente y el relleno de tierra pueda efectuarse y compactarse lateralmente en la forma establecida; además el ancho de la zanja debe permitir la colocación de apuntalamientos en los tramos que lo requieran.

e) El fondo de la zanja deberá ser excavado en forma tal que su profundidad sea 0,10 m mayor a la que corresponde a la generatriz inferior del caño de acuerdo al proyecto. Dicha sobre-excavación se rellenará con arena compactada previamente a la colocación del colector a fin de permitir un buen asiento del mismo, debiendo los caños apoyarse en toda su longitud, incluyendo los enchufes.

Cuando el fondo de la zanja sea excavado en roca, la sobre-excavación será de 0,05 m y se rellenará con arena compactada.

Cuando el fondo de la zanja quede en terreno inestable, la sobre-excavación será de 0,15 m, rellenándose los primeros 0,07 m con material estable compactado a máquina y los 0,08 m restantes con arena compactada.

f) Cuando la excavación deba practicarse en roca dura no se usarán barrenos o fogachos sin la autorización del Director de Obra y nunca menos de 15,00 m de cualquier construcción existente debiendo tomarse todas las precauciones necesarias para evitar accidentes. El contratista será responsable por los daños y perjuicios directos o indirectos que causase. Además el contratista está obligado a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 10415 y la Reglamentación del 7/10/1945 sobre el empleo de explosivos en obras.

g) Cuando la cota de la napa freática estuviera por encima de la generatriz inferior de la cabeza (enchufe) de los caños, antes de asentar la tubería el Contratista está obligado a bajar el nivel de agua del subsuelo con procedimientos adecuados, debiendo mantener la zanja libre de agua hasta que hayan fraguado las uniones entre los caños (en caso de tratarse de juntas con mortero de arena y portland).

## 14.9. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS. PRECAUCIONES

Los caños y accesorios serán conducidos al pie de la obra y colocados a lo largo de la zanja, siendo inspeccionados cuidadosamente por el Director de Obra quien no permitirá la colocación de aquellos que hubieran sufrido algún deterioro.

Se procederá a la limpieza del interior de los caños y accesorios que presenten suciedades y luego serán bajados con precaución al fondo de las zanjas, ya sea a mano o por medio de aparatos especiales.

Se tendrá especial cuidado en preservar los aros de goma de suciedades, del calor y del sol. En tiempo frío, deben ser ligeramente calentados, para lo cual bastará que el obrero colocador tenga en una bolsa de mano cierta cantidad de ellos, a medida que los vaya utilizando.

## 14.10. COLOCACIÓN DE TUBERÍAS. JUNTAS

Para el montaje de los caños y accesorios se seguirán las prescripciones que correspondan al material a instalar.

## 14.11. CONEXIONES DOMICILIARIAS

Cuando el Pliego de Condiciones Particulares lo solicite, se construirá un ramal para conexión domiciliaria, por cada vivienda existente, frentista al colector a construir, de acuerdo a lo indicado en el plano de proyecto No. 30894.

La conexión domiciliaria consiste en un colector que va desde cada vivienda hasta el colector central y la conexión entre sí.

Según se trate de una red de alcantarillado convencional o de efluente decantado, el diámetro de la conexión, será 100 mm o 50 mm respectivamente. La pendiente mínima para el primer caso será de 1,5% y para el segundo 0.5%.

En función de la profundidad del colector o de la conexión domiciliaria se utilizará para vincularlos entre sí un accesorio tipo ramal "Y" a 60º, o un empalme a 90º y una curva de 90º.

Si la diferencia de nivel, entre el estrados superior del colector y de la conexión domiciliaria, es mayor o igual que 0,50 m, se usará para su vinculación un empalme a 90º y una curva de 90º; en caso contrario se usará un ramal tipo "Y" a 60º.

La profundidad de la conexión domiciliaria dependerá en cada caso en particular, de la instalación sanitaria de la vivienda. En general la profundidad en las aceras podrá variar entre 0,50 y 1,00 m.

En aquellos casos que el Pliego de Condiciones Particulares lo solicite y en los cuales los padrones no estén edificados (predios baldíos), se dejarán previstas cámaras de conexión para que desagüen de futuro varias viviendas, de acuerdo a lo indicado en el plano de proyecto No. 27450/A.

La ubicación exacta de las conexiones y ramales se determinará en obra.

## 14.12. REGISTROS

Los registros se construirán de acuerdo a lo indicado en el plano de proyecto No. 22282/A.

Serán conformados según cilindros de hormigón de sección circular con los diámetros indicados, prolongados en su parte superior con trozo tronco cónico y rematados, a nivel del pavimento existente, o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de hormigón y marco de fundición construidas según el plano de proyecto No. 23412.

El acceso al interior del registro se hará por medio de una escalera formada por escalones de hierro galvanizado en caliente en cumplimiento de la norma ASTM A 123/A 123M-2009 o revisiones posteriores (grado de cobertura o “coating grade” mayor a 50 según dicha norma), de 25 mm de diámetro, empotrados en las paredes, dispuestos a distancias iguales entre sí y saliendo 0,15 m del paramento.

Para registros de alturas superiores a 3.18 m (7 escalones) se usará la variante de escalón indicada. La ubicación de la generatriz vertical del cono respecto al eje del cilindro según se indica en el plano No. 22282/A, es solamente ilustrativa, entendiéndose que la escalera se deberá orientar de tal manera, de poder acceder directamente sobre el colector del zampeado más bajo.

Los registros podrán ser ejecutados por anillos moldeados fuera de la obra, o directamente en sitio.

En el primer caso su espesor será de 0,12 m hasta la profundidad de 3,50 m aumentándose a 0,15 m a partir de dicha profundidad.

Los anillos tendrán una altura máxima de 1,00 m; el tronco de cono de 1,10 m de altura para los registros de 1a. y 2a. categoría y de 1,30 m para los de 3a., será construido en una sola pieza. Los bordes de los anillos serán conformados en rediente o escalón, lo que permitirá trabarlos entre sí.

La confección de la junta de unión de los mismos se hará con mortero de arena y portland 3 a 1. Para lo cual se cubrirá el borde superior del anillo colocado con dicho mortero, asentándose uniformemente el nuevo anillo a colocar, asegurándose que no ha desaparecido el mortero en alguna de las partes y alisando la junta en ambos paramentos.

Se evitará durante la colocación mover los anillos ya asentados; si se comprobara la existencia de alguna junta abierta o movida se procederá a su reconstrucción quitando los anillos colocados por encima de ella.

En caso de ejecutarse el registro directamente en sitio, los espesores de la paredes serán de 0,15 m y 0,20 m para las profundidades anteriormente establecidas, debiendo ser construidas con encofrado interior y exterior, salvo que la calidad del terreno permitiera prescindir de este último, en cuyo caso se deberá recubrir la superficie del terreno con un enlucido o adoptar otro procedimiento a juicio del Director de Obra, que evite que alguna porción del terreno se desprenda y se mezcle con el hormigón.

Las paredes y zampeados serán construidos con un hormigón de la siguiente dosificación:

cemento       300 kg

arena         0,500 m3

pedregullo    0,800 m3

siempre que en la Memoria Descriptiva Particular no se especifique otra cosa.

Los registros llevarán un revoque interior de 0,01 m de espesor, con un mortero de la siguiente dosificación:

1 parte de cal en pasta

4 partes de arena fina

1 parte de cemento portland

En el caso que se utilice un encofrado interior metálico, que asegure una superficie lisa y libre de poros, no será necesario revocar.

El espesor mínimo de la losa que constituye el piso de los registros será de 0,20 m; si el subsuelo estuviera formado por roca o tosca dura, se reducirá su espesor hasta 0,10 m.

Se especifican tres tipos de registros con características distintas; los registros de 1a. categoría destinados a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno único, interceptándose con un desnivel no superior a 0,60 m, que es el límite establecido para los registros de 2a. categoría, o destinados a colectores cuyas aguas no se mezclan (trazado en zig-zag) siempre que la diferencia de nivel entre ambos colectores no supere 0,40 m, que es el límite fijado para los de 3a. categoría.

Su zampeado, en consecuencia, estará formado de manera de poder llenar esa finalidad, para lo cual se le practicarán cunetas cuyas secciones transversales estarán constituidas por semicírculos de diámetros iguales a los de los colectores que empalmen, si son de igual diámetro, o en su defecto si son de distinto diámetro, variable entre los valores de los mismos a fin de obtener un perfecto acordamiento; semicírculos que se prolongarán según sus dos tangentes verticales hasta llegar a una altura igual a los 2/3 del diámetro mayor, nivel que será el elegido, como mínimo para la banquina, la que tendrá caída hacia la cuneta.

En la construcción de las cunetas se emplearán únicamente cimbras rígidas construidas de madera o metal.

El diámetro interior de los registros de 1a. categoría será de 1,25 m.

Los registros de 2a. categoría o con tubo adicional destinados a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno único, cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados sea superior a 0,60 m, llevarán lateralmente y por la parte exterior de la cámara, un tubo de bajada, para empalmar el colector superior con el zampeado de aquella. Este tubo de bajada deberá recubrirse con hormigón  en un espesor de 0,10 m. Tendrá un diámetro igual al del colector de llegada hasta φ 200 mm, y φ 200 mm para descarga de colectores hasta 300 mm de diámetro, aumentándose el diámetro de aquel hasta ser aproximadamente 5/8 de los diámetros respectivos, para colectores mayores de 300 mm.

El colector superior se rematará en la cara interna del registro, obturándose parcialmente hasta los 2/3 de su diámetro con un cierre, formado con mortero u hormigón de gravilla, que deberá tener un espesor mínimo de 0,10 m.

El diámetro interior de los registros de 2a. categoría será de 1,25 m, sus cunetas y banquinas se ejecutarán en forma análoga a la especificada para los registros de 1a. categoría.

Los registros de 3a. categoría son los destinados a empalmar colectores cuyas aguas no se mezclan (trazado en zig-zag) cuando la diferencia de nivel entre sus zampeados es mayor de 0,40 m. Su diámetro interno será de 1,50 m y su zampeado estará dispuesto en escalón según se indica en el detalle respectivo, siempre que la diferencia de niveles entre zampeados, H, sea menor o igual a 1,00 m. Cuando H sea mayor a 1,00 m, el colector superior será soportado por una ménsula, conformándose el fondo del registro según la variante indicada en el plano.

Las cunetas y banquinas de estos registros se ejecutarán en forma análoga a la especificada para los registros de 1a. categoría, pero la profundidad de la cuneta en ningún caso será inferior a 0,15 m.

La construcción de los registros se hará en todos los casos, aún en aquellos en que aparezcan empalmando colectores a construirse en el futuro, en forma completa; esto es, con sus zampeados, tubos de bajada, etc. terminados como para recibir el empalme de todos aquellos colectores indicados en el plano, cualquiera sea la época de su ejecución.

## 14.13. REGISTROS ESPECIALES

Cuando existan condiciones especiales en la planimetría o altimetría de los colectores que hagan imposible el emplazamiento de un registro normal, se instalarán registros especiales, cuyas características se especificarán en cada caso en la Memoria Particular respectiva.

## 14.14. CÁMARA DE INSPECCIÓN

Las cámaras de inspección se construirán de acuerdo a lo indicado en el plano de proyecto No. 30.977.

Básicamente consistirán en uno o más caños de hormigón de diámetro φ 500 mm, apoyados sobre una losa de hormigón y rematados a nivel de pavimento existente o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de hormigón y marco de fundición, construidas según el plano de proyecto No. 23412.

La losa de fondo será construida con un hormigón de idéntica dosificación que para el caso de los registros.

Tendrá un espesor de 0,08 m.

Las cunetas y banquinas se construirán siguiendo las mismas indicaciones que para los registros.

El caño de hormigón se apoyará en la losa de fondo y se ajustará a la misma mediante mortero de arena y portland (3 a 1).

En el caso que sea necesario por la profundidad de la cámara colocar más de un caño de hormigón φ 500 mm, la junta entre los caños se realizará de la misma manera que para el caso de juntas entre caños de hormigón para el colector.

En el caso que la cámara de inspección se construya en la acera, el marco de fundición se apoyará directamente en la cabeza del caño de hormigón y se amurará el mismo mediante mortero de arena y portland 3 a 1. De construirse en la calzada, se cortará la cabeza del caño de hormigón y se colocará un macizo de hormigón similar al utilizado para cámaras terminales.

Se especifican dos tipos de cámaras de inspección con características distintas. Se trata de cámaras destinadas a empalmar colectores que vierten sus aguas en uno único, interceptándose con un desnivel no superior a 0,52 m, que es el límite establecido para la variante.

La variante de cámaras prevé la colocación de una te y una curva de 90º para salvar el desnivel entre los zampeados y una subida vertical que se remata a nivel de pavimento, con un macizo de hormigón, marca y tapa, similar al utilizado para las cámaras terminales.

## 14.15. CÁMARAS DE LIMPIA

Las cámaras de limpia normales (plano Nº 22.282/A) empleadas en la limpieza periódica de los colectores mediante la descarga automática de agua proveniente de la red general de distribución, irán emplazadas en el extremo superior de los colectores a 8.00 m de la línea de edificación más próxima.

Por intermedio de un sifón estas cámaras descargarán automáticamente en el colector un volumen de 600 lts de agua.

El sifón de fundición, de tipo "Miller", "Geneste Herscher" o cualquier otro que hubiera sido aprobado y aceptado por la Administración, deberá llenar las siguientes condiciones: altura del agua sobre el borde inferior de la campana al iniciarse la descarga: 0.56m, diámetro interior del tubo de descarga, no menor de 127 mm; gasto medio en descarga libre entre los niveles de agua máximo y mínimo, no menor de 20 lts/seg.

Los sifones serán perfectamente moldeados, debiendo ser sus superficies interior y exterior concéntricas, bien lisas, sin rebarbas, ampollas grietas, fallas u otros defectos. Todas las partes del sifón irán perfectamente coalterizadas interior y exteriormente.

La Administración podrá hacer verificar en fábrica la calidad de la manufactura del sifón, para lo cual además de inspeccionarse cuidadosamente la pieza a fin de descubrir la existencia de huecos, sopladuras, ampollas, etc., se exigirá la realización en fábrica de las siguientes pruebas:

a) Uniformidad del diámetro interno del tubo. Se comprobará que una esfera cuyo diámetro sea inferior a 5 mm al diámetro interno del tubo del sifón, pueda pasar por su interior sin dificultad.

b) Estanqueidad. Se ensayarán el tubo y la campana a una presión de 10 m de columna de agua, la cual se mantendrá durante 1 minuto como mínimo. No deberá notarse en el transcurso de esta prueba, la menor pérdida de agua o exudación.

c) Funcionamiento. Se verificará que, con un caudal de alimentación de 0.5 lts/min. el sifón descarga cuando la altura de agua alcance 0.54 m sobre el borde inferior de la campana. En tales condiciones el gasto medio, en descarga libre, no debe ser inferior a 20 lts/s.

La cámara de limpia será conformada según un cilindro de hormigón de sección circular de 1,25m de diámetro interior, prolongado en su parte superior con un trozo cónico de los usados en los registros y rematados, a nivel del pavimento existente, o del terreno natural o de la rasante establecida, con una tapa de hormigón y marco de fundición construidos según el plano Nº 23.412.

El acceso a su interior se realiza en la misma forma que para los registros, siendo también análogos los materiales empleados en la construcción de sus diversas partes. El piso de la cámara será horizontal, presentando en su parte central una depresión de 7,5 cm de profundidad y de un diámetro igual al diámetro exterior del borde la campana del sifón más 0.15 cm.

Entre el nivel del piso de la cámara y el zampeado del colector, cuya cota se indica en el proyecto, habrá una distancia constante para cada tipo de sifón, la cual dependerá de las características particulares del modelo del sifón empleado. Para el modelo de sifón indicado en el plano Nº 6879 esta distancia será igual a 0.32 m.

El sifón debe instalarse de modo que el borde inferior de la campana está al mismo nivel que el piso de cámara.

El Contratista además debe suministrar e instalar en dicho aparato, un sifón auxiliar. Para instalarse se seguirán las instrucciones indicadas en el plano Nº 3444. Una vez colocado el sifón auxiliar se verificará el funcionamiento de la cámara. Para su aceptación se exigirá que comience la descarga cuando se alcance una altura de 0.56 m sobre el borde inferior de la campana y que descarga la totalidad del agua almacenada en la cámara en un tiempo no mayor a 37 seg.

Empalmando en la rama corta del sifón, irá un caño vertical de ventilación, destinado además a evacuar el agua de la cámara, cuando por desperfectos en el sifón ésta rebalse el nivel de descarga. El borde superior del caño de ventilación estará 0.05m por arriba del nivel que alcanza el agua en el momento de la descarga.

La cámara de limpia se empalmará con la red general de distribución de agua, mediante un ramal de caño, de plomo extra pesado o de polietileno de alta densidad (PEAD) de 12.7 mm de diámetro, el cual se conectará, en un extremo, con la tubería por intermedio de un ferrul y unión doble correspondiente y en su otro extremo, con un trozo de caño de hierro galvanizado del mismo diámetro, que deberá quedar empotrado en la pared de la cámara y llevará roscada en su extremidad interna la canilla especial.

Dicha canilla especial deberá ser suministrada por el Contratista.

La misma tendrá, un diseño adecuado para que durante el funcionamiento permita un goteo permanente, sin obstruyan.

En todos aquellos lugares en que se prevea la construcción de cámaras de limpia y no haya tubería de agua potable, no siendo por lo tanto posible el empalme inmediato con ésta, se colocará el trozo de caño de hierro galvanizado empotrado en la pared de la cámara y la canilla especial roscada en su extremidad interna: el extremo exterior llevará un tapón de hierro galvanizado.

Los trabajos de conexión a la red de agua potable, serán de cargo del Contratista.

## 14.16. CÁMARAS DE LIMPIA ESPECIALES

Donde no sea posible instalar una cámara normal a causa de la profundidad reducida del colector, o si el caudal a descargar debe ser mayor, o cuando se impongan otras condiciones particulares de funcionamiento de la cámara, se instalarán cámaras de limpia especiales, cuyas características se indicarán en cada caso en la Memoria Particular respectiva.

En los casos que se prevea una ampliación hacia aguas arriba de la cámara de limpia, se utilizará la variante de acuerdo a lo indicado en el plano Nº 22.282/A.

Esta variante permite transformar la cámara de limpia en un registro de primera categoría.

## 14.17. CÁMARAS TERMINALES

La cámara terminal (plano Nº 22.282/A) consiste en una prolongación del colector en sentido vertical, realizada por intermedio de un codo a 90º y conductos del mismo material y dimensiones de los que componen el colector.

Su extremo libre se cubre, al nivel del terreno natural o rasante establecido, con una tapa de hormigón y marco de fundición, construidos según detalle del plano Nº 23.412.

En el caso de ir ubicada en calles no pavimentadas o con pavimento precario, esta tapa se colocará sobre un anillo circular de hormigón armado de la siguiente dosificación:

cemento	300kg

arena		0,500m3

pedregullo	0,800m3

Este anillo a su vez apoya sobre un macizo de hormigón de la siguiente dosificación:

cemento	250kg

arena		0,500m3

pedregullo	0,800m3

Este último descansa en el terreno, en forma de no trasmitir a los conductos las cargas que actúen sobre la tapa. A ese efecto, entre la superficie exterior de los caños y la interior del anillo y macizo de hormigón, deberá quedar un espacio vacío de 0.03 m de ancho aproximadamente.

El marco de fundición se dispondrá sobre el anillo citado anteriormente y se asegurará el mismo mediante 4 pernos de anclaje de 13 mm de diámetro dispuestos según dos diámetros perpendiculares.

El anillo será de la sección indicada en el plano, armado con 5 varillas de 6 mm de diámetro y estribos de Ý 6 mm dispuestos cada 0.30. Este anillo podrá ser ejecutado fuera de la obra o directamente en ella.

En el primer caso, antes de procederse a la colocación del mismo, se limpiarán bien y se mojarán las superficies de contacto con la base del macizo de hormigón e inmediatamente se extenderá sobre la cara superior de la base una capa de mortero (1 parte de cal, 1/3 cemento y 4 de arena gruesa), procediéndose después a la colocación del anillo.

El macizo de hormigón de base será también un anillo pero de sección trapecial de 0.15 m de altura y con bases menor y mayor respectivamente de 0.15 m y 0.30 m.

Se construirá en sitio, asentándolo directamente sobre el terreno bien compactado, el cual se alisará y mojará previamente. Se dispondrán moldes internos fáciles de extraer, dejando así la separación necesaria entre la base y los conductos.

Si la cámara terminal ha de ubicarse en calle pavimentada con hormigón, el anillo de asiento de la tapa será, como se indica en el plano, un anillo de hormigón que deberá formar cuerpo con el hormigón de pavimento, por cuyo motivo no se indican dimensiones ni otras características.

## 14.18. OBRAS DE CARÁCTER PROVISORIO

Cuando se realicen planes parciales o se construyan ampliaciones, en los puntos terminales de colectores que no tengan carácter definitivo, se prolongarán las cañerías hasta la bocacalle donde se construirá el registro o cámara de inspección correspondiente.

El registro podrá habilitarse provisoriamente como cámara de limpia mediante la instalación del sifón  y demás implementos necesarios para la descarga automática.

Los registros y cámaras de inspección deberán construirse completamente en todos los casos, es decir, con sus zampeados, tubos de bajada, etc. terminados como para recibir los empalmes de todos los colectores indicados en el plano, ya sean de construcción inmediata o futura.

Las canaletas que no hayan de ser usadas inmediatamente, se rellenarán con hormigón de cascote hecho con mortero pobre con el objeto de que dicho relleno pueda quitarse con facilidad cuando así lo requiera la habilitación de nuevas ampliaciones.

La superficie de dicho relleno será revocada en la misma forma que el resto de la superficie de fondo del registro o cámara.

## 14.19. PRECAUCIONES ESPECIALES

Cuando el colector ya existente y en servicio debe juntar sus aguas con las que aportará un colector en construcción, en un punto donde no existe registro se procederá a ejecutar un registro del siguiente modo. En el lugar de enlace señalado en los planos del Proyecto, se practicará una excavación, por procedimientos manuales y con la máxima precaución para no dañar la canalización existente; su fondo deberá ubicarse 0.20 m por debajo de la cota de zampeado del colector de mayor profundidad.

A medida que se alcance la profundidad indicada, el tramo de colector que ha quedado descubierto se calzará con esmero, empleando dados de hormigón de altura adecuada y con la cara superior ligeramente cóncava, que se espaciarán a no más de 0.80 m entre sí, y donde exista empalme de caños, se ubicarán a cada lado de la unión.

Asegurado el colector en posición, se ejecutará la losa de fondo del registro (la cual envolverá los dados de apoyo que resulten interiores), rematando su cara superior a 1 cm por debajo del zampeado del colector más profundo. Tres días después de ejecutada la losa de fondo se podrá realizar el zampeado del registro conformando sus cunetas y banquinas según las alineaciones, diámetros y cotas establecidas para los nuevos colectores que se mantendrá en servicio en sus condiciones originales, y cumpliendo las especificaciones que estipula la Memoria Descriptiva General para estos elementos. A continuación se construirán las paredes y techo y se revocará prolijamente todo el registro, incluyendo las banquinas y cunetas.

Una vez realizadas todas las pruebas para la recepción del tramo que comprende el registro así construido, el Director de la Obra indicará el momento de conectar los colectores.

Se procederá entonces a demoler la parte del caño existente que emerge de la cuneta del registro. Esta operación se ejecutará cortando primeramente con cortafrío el caño a nivel de la banquina, en trozos grandes que serán retirados, evitando que caigan dentro del colector los restos desprendidos. Posteriormente se adaptará la cuneta del colector en servicio a la del registro.

Para ello se aislará adecuadamente la mitad del colector (empleando un molde de madera o chapa conformado al perfil interior del caño y con un borde de goma para un mejor contacto) y se retirará la pared lateral inferior del caño. Finalmente se revocará con esmero los bordes dándole un perfil sin ángulos vivos.

Esta operación se realizará en horas en que el caudal en el colector en servicio sea reducido para permitir efectuar un trabajo correcto y en condiciones higiénicas.

## 14.20. REQUISITOS PRELIMINARES A LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS

Se realizarán dos pruebas hidráulicas en cada tramo de colector entre registros consecutivos incluyendo los ramales de conexión.

A los efectos de poder realizar sin inconvenientes la primera prueba hidráulica el relleno de la zanja se dividirá en dos etapas.

La primera etapa, llamada en adelante relleno inicial de la zanja, es imprescindible para que la tubería no se levante durante la realización de la prueba.

## 14.21. RELLENO INICIAL DE LA ZANJA

Las alturas y espesores a que se hace referencia en este artículo corresponden a aquellos alcanzados luego de realizada la compactación.

Para realizar los rellenos, se utilizará el material desmenuzado proveniente de las excavaciones excluyéndose las tierras vegetales mezcladas con hierbas y las que tengan granos calcáreos en su composición. De no cumplir el material proveniente de las excavaciones con los requisitos anteriores, deberá ser sustituido a costa del Contratista por material adecuado, a juicio del Director de Obra.

El relleno inicial tendrá una altura tal que sobrepase un mínimo de 0.30 m el estrados superior de los caños y se realizará teniendo la precaución de dejar el total de las juntas expuestas hasta que la tubería supere la primer prueba hidráulica. Cuando los ramales para conexiones se realicen conjuntamente con la instalación de la red, las mismas, también deberán quedar visibles en esta etapa.

Dicho relleno comenzará por la colocación de arena o tierra finamente pulverizada a los costados del caño, de modo que quede bien calzado hasta una altura de 3/5 del diámetro del caño, que se apisonará cuidadosamente con pisones manuales adecuados.

Se continuará rellenando hasta un mínimo de 0.30 m por encima de la tubería en capas que no excedan los 0.15 m. Dichas capas se compactarán manualmente.

El mínimo de 0.30 m establecido en este artículo será válido hasta un diámetro de 250 mm inclusive. Para diámetros mayores la altura de este relleno inicial estará establecida en el Proyecto.

Caso Particular:

En los terrenos acuíferos, o de preverse grandes lluvias, el relleno inicial de la zanja se completará, previo a la realización de la primera prueba hidráulica, hasta donde la Dirección de Obra estime conveniente, dejando en este caso de ser válida la altura mínima de relleno inicial establecida precedentemente. Dicho requisito es necesario a los efectos de evitar que la tubería se levante en caso de inundación de la zanja.

## 14.22. PRUEBAS HIDRÁULICAS

Para la aceptación del trabajo de instalación de tuberías, el tramo a probar deberá pasar satisfactoriamente dos (2) pruebas hidráulicas.

Las pruebas se harán con agua exclusivamente y las juntas deberán soportar sin ningún inconveniente, durante 20 minutos, la presión de una columna de agua de 6.00 m de altura, en el punto más elevado de la cañería.

Las condiciones de aceptación de las pruebas hidráulicas están establecidas, para cada tipo de tubería, en los anexos de esta Memoria.

Las pruebas a realizar se describen a continuación:

a) Primera prueba hidráulica

Esta prueba se realizará luego de efectuado el relleno inicial de la zanja.

Durante la realización de la prueba las juntas no podrán manifestar la menor exudación.

Para el caso de que la prueba no resulte aprobada deberá repetirse tantas veces como sea necesaria, a costo exclusivo del Contratista.

La aprobación de parte de la Dirección de Obra deberá ser escrita y estar acompañada de los registros realizados durante la ejecución de la prueba y un esquema de ubicación del tramo cuya prueba se realizó.

b) Segunda prueba hidráulica

La segunda prueba hidráulica tiene por fin, el brindar a la Administración la certeza de que durante el relleno final de la zanja y tapado de las juntas (y conexiones si las hay) que estaban expuestas durante la realización de la primer prueba, la tubería no sufrió ningún deterioro.

Dicha prueba se realizará una vez completado el relleno de la zanja. Esta prueba deberá contar con una aprobación escrita de la Dirección de Obra.

## 14.23. RELLENO FINAL DE LA ZANJA

El relleno final comprenderá primeramente el relleno con compactación de la zona de las juntas hasta llegar al nivel del relleno inicial para luego continuar y completar el relleno de la zanja.

El relleno de la zona de las juntas se realizará tal cual lo anteriormente establecido para el relleno inicial.

Una vez que toda la zanja se encuentra en el nivel establecido para el relleno inicial (0.30 m por encima del estrados superior de la tubería) el relleno se continuará por tongadas horizontales de 0.30 m de espesor, cada una de las cuales deberá ser regada con agua y compactada antes de colocar las siguientes. Estas tongadas se compactarán mediante pisones manuales hasta los 0.90 m por encima del extradós superior de la tubería y luego con pisones mecánicos.

Todos los rellenos y apisonados se harán cuidando de no dañar el caño ni desplazarlo de su correcta posición utilizando a tal fin las herramientas que indique el Director de Obra.

En aquellos casos en que ya sea por la naturaleza de la obra o del subsuelo fuera necesario extremar precauciones o fuera necesario agilitar la ejecución de las obras a efectos de cumplir con los plazos contractuales, los rellenos deberán efectuarse con arena y una capa superior de 0.15 m de balasto con los apisonados y regados que indique el Director de Obra, sin que ello de motivo a pago extra alguno.

Los tapones de prueba, que estarán en los tramos extremos de los ramales, se retirarán recién después de haber realizado en forma satisfactoria la segunda prueba hidráulica.

Los apuntalamientos, tablestacados, etc. se irán retirando a medida que se vaya ejecutando el relleno, salvo autorización del Director de Obra.

Los tramos excavados en túnel serán rellenados en primer término, exigiéndose especial cuidado en su apisonamiento.

En el caso de las excavaciones practicadas en pavimento de hormigón armado, una vez terminados los rellenos, éstos se mantendrán permanentemente saturados de agua para lo cual se regarán tantas veces como sea necesario, de modo que se encuentren completamente consolidados antes de proceder a la reposición de pavimentos.

Todo desperfecto causado por asentamiento de los rellenos, que afecte a las aceras o los pavimentos, tanto en veredas como en cruce de calles, producido con posterioridad a la ejecución de las obras y hasta la recepción definitiva de las mismas, deberá ser corregido por el Contratista a su exclusivo costo.

## 14.24. SOBRANTE DE EXCAVACIÓN

Todo material sobrante de las excavaciones practicadas en la vía pública deberá ser retirado a lo sumo veinticuatro horas después de completado el relleno total de la parte de la Obra correspondiente.

Cuando se trate de calles y sitios donde, según la Autoridad Municipal, se pueda depositar el material sobrante de las excavaciones, serán de cuenta del Contratista todos los gastos y gestiones correspondiente para desparramar la tierra en el lugar; en caso contrario deberá el Contratista transportarlo hasta un lugar donde sea permitido depositarlo, siendo dicho trabajo de su exclusivo cargo.

Este material sobrante será desparramado de manera que no signifique un obstáculo para el escurrimiento de las aguas y no altere la regularidad del terreno.

Cuando sea necesario efectuar alguna maniobra en tales instalaciones, el Contratista deberá solicitar la intervención del personal de la Administración que está autorizado a realizarla.

## 14.25. REPOSICIÓN DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CORDONES

La reposición de las veredas, pavimentos y cordones se hará de acuerdo a las normas establecidas por la Dirección de Vialidad del M.T.O.P. o la Dirección de Vialidad del Municipio respectivo, según corresponda, y conforme a las reglas generales para esta clase de obras.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Contratista deberá tener presente las siguientes indicaciones:

a) Los afirmados deben ser repuestos al nivel que tenían antes de ser levantados y en correspondencia con el de las superficies inmediatas.

b) Todos los materiales que deberá reponer el Contratista, por insuficiencia de los que han sido extraídos de las calzadas o aceras, deben ser de igual naturaleza, clase, composición, color y dimensiones que los que han sido extraídos, a fin de que no resulten diferentes con los pavimentos no removidos en las superficies inmediatas.

c) La arena extraída del contrapiso de los empedrados y adoquinados sólo podrá ser empleada en la reconstrucción de los mismos si estuviese limpia, exenta de tierra o materias extrañas, al sólo juicio del Director de Obra.

d) En la reconstrucción de macadam sólo se podrá utilizar la piedra extraída si después de zarandeada o lavada resultase perfectamente limpia de materias extrañas que puedan perjudicar la solidez del pavimento.

e) Para reponer las veredas se colocará sobre el relleno de tierra un contrapiso de hormigón de cascote de 0.10 m de espesor (cinco partes de ladrillo partido y dos partes de mortero compuesto de 300 lts. de arena, 100 lt. de cal en pasta y 50 kg de portland).

Sobre este contrapiso se colocará la baldosa asentándola sobre mortero de igual composición a la indicada anteriormente. Se terminará con lechada de portland puro para llenar las juntas entre baldosas.

La baldosa a utilizarse será igual a la del resto de la vereda, permitiéndose el uso de las baldosas retiradas en la apertura de la zanja siempre que estén sanas y limpias.

f) La reposición de pavimentos de hormigón armado se hará tomando todas las precauciones necesarias para obras de esta naturaleza.

Todas aquellas varillas que hayan sido cortadas como consecuencia de la apertura de la zanja, se empalmarán mediante barras de igual diámetro y longitud no menor que treinta veces el diámetro de la barra, con ganchos en ambas extremidades y atados con alambre de 2 mm de diámetro.

El hormigón a emplear tendrá una dosificación igual al utilizado en la construcción de los pavimentos existentes, utilizándose preferentemente la misma clase de materiales a fin de obtener una coloración idéntica a la de aquellos.

Antes de procederse a la colocación del hormigón se picarán las superficies de contacto (bordes del pavimento existente) hasta obtener una superficie rugosa. Luego se limpiarán bien y mojarán dicha superficies e inmediatamente se extenderá una capa de lechada de cemento puro sobre las mismas, procediéndose después a la colocación del hormigón que se apisonará enérgica y cuidadosamente especialmente en la zona de unión con el pavimento no removido a fin de conseguir una trabazón íntima de ambas masas.

Después de colocado el hormigón no se permitirá hacer trabajo, acarreo o tránsito sobre el mismo hasta que haya fraguado completamente. El hormigón deberá mantenerse húmedo mediante regados periódicos y recubierto con arena o telas, para protegerlo de la acción del sol durante el verano y de las heladas durante el invierno, por todo el tiempo que indique el Director de Obra.

El Contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar el tránsito sobre los pavimentos repuestos antes de que se libren al uso público.

g) Todos los afirmados deben ser repuestos respetando, en cuanto a espesores y materiales, las capas de base, sub-base y sub-rasante mejorada existentes en los removidos.

h) Las capas superficiales de estos firmes y sus cordones deberán ser perfectamente terminados a juicio de la Dirección de la Obra, con materiales y espesores idénticos a los existentes antes de la renovación.

## 14.26. REPOSICIÓN DE TEPES

Los tepes se repondrán manteniéndose los espesores y las calidades de los terrenos removidos, de modo de evitar los hundimientos en la zona removida y las discontinuidades en la zona no removida.

## 14.27. DE LAS NORMAS

Toda vez que se cite una Norma se entiende por tal a su última revisión.

En aquellos casos en que existan Normas UNIT estas serán aplicables aunque no estén citadas expresamente.

-------------------------

# Ing. Julio Raszap

Ing. Javier Huertas

Ing. Carlos Viñas

Ing. Alejandro Viscarret

Arq. Jorge burgos

Ing. Quím. Juan Ascúe

Quím. Sergio Gigena

Msc. Adriana Blanco

Ing. León Oliver

Ing. Eduardo Falero

Ing. Agrim. Javier García