Montevideo, 13 de Enero 2017.

Licitación Pública No. 15.336

Sustitución de tuberías de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable en el Barrio Jacinto Vera (Dpto. Montevideo)

Comunicado No. 3.

En aplicación del Art. 4 del Pliego de Condiciones Particulares (PCP) de la Sección II, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Se pregunta: 	Se solicitan especificaciones técnicas de las válvulas y también las ventosas a suministrar.

Respuesta:  	Las válvulas o llaves de paso podrán ser de tipo bridado o PEAD.

Llave de paso PEAD será esférica 1/4 vuelta, espiga - espiga, PN 16 (para electrofusión en tubos de PEAD) fabricados de acuerdo a la Norma UNIT ISO 4427.

Las llaves de paso a brida tendrán cuerpo de fundición con revestimiento en base a resinas epoxi. El cierre será del tipo compuerta con cierre elástico a cuña y se accionarán mediante volante. El sentido de giro de cierre será el de avance de las agujas del reloj. La instalación de este tipo de válvulas se hará según lo indicado en el ítem “Instalación de válvulas de cierre o llaves de paso”

Las ventosas o escapes de aire serán del tipo de efecto automático para presiones de trabajo de 0.5 a 10bar. El tamaño de conexión será de 2” y podrán ser roscados o con brida, en el caso de la unión a rosca se deberá especificar el tipo de adaptador a usar.

Se pregunta: 	Se solicita mayor definición de los rubros:

21.1 – Guardia disponible.

21.2 – Intervención de Guardia

En lo referente a los días (potencialmente sábado, domingo y feriados) y horario de cobertura (posible trabajo nocturno).

Respuesta:   	Guardias

Según se expresa en el pliego las guardias serán para trabajos fuera del horario normal de obra o en días en que la obra no se encuentre trabajando (sábados, domingos, feriados nacionales, feriados de Carnaval, Semana de Turismo, Licencia de la Construcción, etc.). Como regla general se convocará a la Guardia para roturas o problemas de abastecimiento que surjan antes de la hora 20:00 (después de esa hora no se requerirá de la empresa).

Se pregunta:	8.5. Adoquinado.

Se acondicionarán los adoquines removidos, cuidando de su correcta alineación y nivelación, procediendo a reponer la capa asfáltica existente en la zona circundante. En el caso de que faltaran o no existiesen los adoquines, estos deberán ser suministrados por la Empresa.

Generalmente existe un rubro de adoquines con asfalto, consultamos por que rubro se cobraría en el caso de reposición, porque es una zona con varias calles de éstas características.

Respuesta: 	Las reposiciones de este tipo de pavimentos se cobrarán según el rubro “Reposición de pavimentos De hormigón asfalto”.

Se pregunta: 	Se solicita mayor definición de los rubros:

21.1 – Guardia disponible.

21.2 – Intervención de Guardia

En lo referente a los días (potencialmente sábado, domingo y feriados) y horario de cobertura (posible trabajo nocturno).

Respuesta:	Guardias para Trabajos de Emergencia

Se considerará trabajo de guardia todo aquel que sea comunicado fuera del horario normal de la obra o en los días en que la obra no se encuentre trabajando (sábados, domingos, feriados nacionales, feriados de Carnaval, semana de Turismo, Licencia de la Construcción, etc.). Estos trabajos serán únicamente para realizar tareas de emergencia y toda vez que OSE lo considere necesario. Se considera trabajo de emergencia aquel que involucre usuarios sin suministro de agua o pérdidas de agua importantes relativas a la obra en ejecución.

El personal de guardia realizará tareas de reparación en las redes construidas, reparación de conexiones, solución de problemas en casas sin agua y demás tareas que afecten el normal suministro de los usuarios y que surjan fuera del horario normal de la obra. Para el desarrollo del servicio prestado por la guardia, el contratista deberá disponer de un mínimo de dos operarios con experiencia en electrofusión, uso de piezas de compresión, reparación de conexiones y redes, reparaciones en general, deberán contar con un vehículo para transporte, así como el de herramientas y piezas que permita la correcta ejecución de los trabajos.

Certificación

La certificación se hará según dos conceptos:

Disponibilidad: Es la certeza de que, ante una emergencia, el contratista va a estar disponible para comenzar a trabajar en su resolución en un máximo de 2 hs. La disponibilidad se facturará por mes de equipo de guardia. OSE definirá en cada caso y previo al comienzo de cada mes si el equipo de guardia será requerido.

Intervención: Se trata de cada una de las actuaciones sobre las redes para resolver incidencias detectadas en el periodo y horario de guardia. La certificación se hará por hora efectiva de trabajo en la resolución del incidente, tomándose un mínimo de 4 horas por intervención.

El contratista deberá indicar al menos dos números de teléfono que serán los canales de comunicación a emplear para la activación de la guardia.

Se pregunta: 	Con referencia al objeto del llamado, ¿es solo sustituir la cañería? ¿Es decir hacer zanja y colocación de cañería nueva sin llaves?

Respuesta:	El objeto de la Licitación comprende el tendido de tuberías, la construcción de conexiones domiciliarias de agua, colocación de piezas especiales, así como la ejecución de todas las obras necesarias para la habilitación de la nueva red con excepción de empalmes a redes existentes y colocación de medidores de consumo de agua (hidrómetros).

SUB GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN – OBRAS DE DISTRIBUCIÓN