ELE ET 002/2006

Motores Eléctricos de MediaTensión

| REV. | FECHA | DESCRIPCION | PREPARADO POR | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Indice de Revisiones

| PÁGINA | REVISIÓN | FECHA |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 1997 |
|  | 01 | 2005 |

INDICE

I.	GENERALIDADES	4

A.	Campo de Aplicación	4

B.	Calificación de los Vendedores	4

C.	Normas Aplicables	4

D.	Contradicciones	5

II.	CONDICIONES DE SERVICIO	5

A.	Condiciones Locales	5

B.	Características del Sistema Eléctrico	6

C.	Potencia Nominal	6

D.	Condiciones de Arranque	6

E.	Requisitos Especiales	7

F.    Eficiencia y factor de servicio............................................................................................................8

III.	PROTECCION MECANICA Y CONTRA RIESGO DE EXPLOSIONES	8

IV.	FORMAS DE MONTAJE Y SISTEMAS DE REFRIGERACION	9

V.	BOBINADOS Y AISLAMIENTO	9

VI.	CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	10

A.	Requisitos sobre Pares e Intensidades	10

B.	Equilibrado y Vibración	10

C.	Nivel de Ruido	11

VII.	DISEÑO MECANICO	11

A.	Rotor.	11

B.	Cojinetes y su Lubricación	11

C.	Carcasas, Drenajes, y Tornillería	13

D.	Cajas de Bornas	14

E.	Exigencias Adicionales para Motores de Rotor Bobinado	14

F.	Exigencias Adicionales para Motores Verticales	15

G.	Exigencias Adicionales para Motores de Varias Velocidades	15

VIII.	ACCESORIOS	16

A.	Elevación, Transporte y Mantenimiento	16

B.	Filtros de Aire	16

C.	Calefactores	16

D.	Detección de Temperatura	16

E.	Carriles Tensores	17

F.	Placas de Características	17

G.	Indicación del Sentido de Giro	17

H.	Detectores de Vibración	18

I.	Acoplamientos del Eje	19

J.	Defensas de Acoplamiento	19

K.	Protecciones de Ventilación	19

L.	Instrumentación y Accesorios de Protección	19

M.	Protección Diferencial	20

IX.	INFORMACION NECESARIA	20

A.	En las Ofertas	20

B.	Información Requerida después de la Adjudicación del Pedido	20

C.	Certificación de las especificaciones	21

D.	Normas Generales	21

E.	Resumen de la Información Requerida--------------------------------------------------------------------21

F.     Documentaciòn a entregar y Laboratorios Certificadores.	24

X.	PINTADO	24

XI.	PREPARACION PARA EL TRANSPORTE	25

XII.	GARANTIAS	25

XIII.	INSPECCION	25

XIV.	PRUEBAS	26

A.	General	26

B.	Programa de Pruebas	27

XV.     Proveedores de Referencia.

# GENERALIDADES

## Campo de Aplicación

Esta especificación cubre el diseño, construcción y pruebas de los motores eléctricos de Media Tensión requeridos para accionar equipo mecánico y forma parte integral de todas las requisiciones a las que se adjunte.

El cumplimiento de esta especificación ni exime al Fabricante, o Vendedor de la responsabilidad de suministrar un equipo de diseño y construcción adecuados y totalmente apto para las condiciones especificadas de operación.

## Calificación de los Vendedores

El equipo ofertado por el Vendedor satisfará los siguientes requisitos mínimos de experiencia:

- Debe ser idéntico, o similar, en valores de potencia, velocidad, tensión, diseño mecánico y materiales, como mínimo con dos (2) unidades por el Vendedor en la planta propuesta para su fabricación. Dichas unidades deben llevar funcionando un (1) año de operación satisfactoria, como mínimo.

- El equipo fabricado bajo licencia, además de satisfacer el requisito del apartado anterior, presentará también la garantía escrita del licenciante.

## Normas Aplicables

En esta especificación se hace referencia además a los siguientes códigos y normas:

| 1. | IEC | Comisión Electrotécnica Internacional. |
| --- | --- | --- |
| 2. | ISO | International Standardizing Organization. |
| 3. | VDI | Verein Deutscher Ingenieure. (Norma Internacional de Límite de Vibración). |
| 4. | ANSI | American national Standards Institute. |
| 5. | API | American Petroleum Institute. |
| 6. | NEC | National Electric Code. |
| 7. | IPW | International Standard Weather Protection. |
| 8. | NEMA | National Electrical Manufacturer Association. |
| 9. | IRAM | Instituto de Racionalización Argentino de Materiales (cuando la provisión tenga de fabricación en Argentina). |
| 10 | UL | Underwriter’s Laboratories |

La especificación ELE ET 003/97 por ser general no figurará como adjunto de los pedidos de materiales.

No obstante, cuando así se indique en las hojas de datos, se aceptarán motores construidos según otras normas, siempre que se cumplan los requisitos fundamentales de las arriba indicadas.

También se hace referencia a las siguientes especificaciones del proyecto:

| MEC ET 016 | Notas Generales para Equipo Mecánico. |
| --- | --- |
| MET ET 020 | Juntas y Acabado de Superficies para Uniones Bridadas. |
| ELE ET 003 | Electricidad. |
| PIN ET 001 y PIN ET 002 Esp.tec. | Pintura. |
| GEN ET 002 | Limites de Ruido. |
| GEN ET 003 | Preparación de Equipo para el Transporte. |

## Contradicciones

En caso de contradicción entre los diversos documentos, regirá el siguiente orden de prioridades:

- Los requisitos de la Requisición Individual de Material y de la Orden de Compra.

- Esta Especificación.

- Los requisitos de otras Especificaciones del Proyecto.

- Otros Códigos y Normas.

## DATOS GENERALES.

- Se preferirán motores de inducción de jaula de ardilla. El uso de otros tipos de motores para especial aplicación deberá ser sometido a la aprobación del cliente.

- Los motores serán apropiados para régimen de servicio continuo (S1) a potencia nominal.

# CONDICIONES DE SERVICIO

## Condiciones Locales

Los motores se instalarán a la intemperie, salvo que se especifique otra cosa, y deberán trabajar satisfactoriamente en el servicio especificado bajo las siguientes condiciones ambientales:

| 1. | Elevación sobre el nivel del mar | < 1000 metros |
| --- | --- | --- |
| 2. | Temperatura ambiente para diseño de los motores eléctricos: Máxima mínima | + 42.0º C - 5º C |
| 3. | Humedad relativa de diseño | 100% |
| 4. | Clasificación eléctrica de la zona | Tal como se defina en las hojas de datos individuales de las Requisiciones de Material |
| 5 | Ambiente industrial Agresivo, desprotegido. | Vapores de industria , petroquímica, corrosiva, salina. |

## Características del Sistema Eléctrico

1. La tensión y frecuencia nominales de operación serán:

| a. | Motores hasta 100 HP | 440 V, 3 fases, 50 Hz |
| --- | --- | --- |
| b. | Motores de más de 100 HP, menos de 500 HP | 2400 V, 3 fases, 50Hz |
| c. | Motores de más de 500 HP | 6300V, 3 fases, 50Hz |

Cuando se requieran calefactores la alimentación a los mismos será de 220 V corriente alterna, monofásica.

- Los motores deberán admitir las siguientes fluctuaciones:

| a. | Tensión | ( 5% con la carga y frecuencia nominales |
| --- | --- | --- |
| b. | Frecuencia | (5% con la carga y tensión nominales |
| c. | Tensión y frecuencia | (5% con la carga nominal |

Bajo las condiciones “b” o “c”, el calentamiento no deberá sobrepasar los valores normalizados para la condición “a”.

## Potencia Nominal

La potencia nominal, será una de las indicadas en las publicaciones 72 y 72 A de la IEC.

## Condiciones de Arranque

- Número de Arranques:

Los motores serán adecuados para los requisitos de arranque que se indican a continuación, con una temperatura ambiente de 40º C y dentro de un intervalo de una (1) hora, salvo que se indique otra cosa en la Requisición de Material.

- Dos (2) arranques consecutivos, más uno (1) adicional, partiendo del motor a temperatura ambiente y con las condiciones de alimentación eléctrica indicadas en el párrafo II.B.2.

- Dos (2) arranques consecutivos estando el motor a la temperatura de diseño y aplicando en bornes la tensión indicada en el párrafo II.B.1.

- Salvo que se especifique otra cosa, los motores serán adecuados para soportar la cantidad de arranques arriba especificados, con una carga acoplada que tenga su par resistente e inercia tal como se indica a continuación:

- El par resistente será función cuadrática de la velocidad.

- A falta de información más completa, la inercia del equipo accionado se estimará en 2, 4, 6, ó 8 veces la inercia del rotor del motor, para motores que tengan 2, y respectivamente 4, 6 ó 8 polos.

- Los motores soportarán sin daño alguno las fluctuaciones momentáneas de par asociadas a cualquier interrupción momentánea de la tensión de alimentación.

- Los motores de arranque directo admitirán sin daño alguno la reaceleración contra una tensión residual al 50% de la tensión nominal, si no se especifican condiciones más rigurosas en las hojas de datos. Las mismas exigencias son aplicables a los motores con arranque por autotransformador.

- La reaceleración y el rearranque, en caso de que el tiempo de caída de la línea de alimentación inferior a 5 seg. , se definen y especifican en la Especificación de Proyecto correspondiente.

## Requisitos Especiales

- El Vendedor comprobará que la instalación del tren completo, en motores que accionen máquinas alternativas, tiene la inercia suficiente para los siguientes requerimientos:

- Para mantener el factor de regularidad dentro de los valores especificados para el equipo accionado.

- Para limitar las fluctuaciones de intensidad dentro de valores que no excedan el 66% de los valores máximos calculados de intensidad nominal a plena carga, salvo que se especifique otra cosa.

Las fluctuaciones a considerar son las diferencias entre las ordenadas máxima y mínima de la envolvente de la línea dibujada en el osciloscopio / oscilógrafo entere los picos consecutivos de las ondas de intensidad. El valor máximo es V 2 veces el valor promedio RMS (Root Mean Square average = Raíz Cuadrada de la medida de los cuadrados).

- Si se precisa un incremento en la inercia natural del motor, el Vendedor del mismo estudiará y acordará con el Vendedor del equipo accionado la solución más conveniente, tanto técnica como económicamente, que se requiera para obtener el efecto de volante deseado.

- Eficiencia y Factor de Servicio.

Se preferirán los motores de ALTA EFICIENCIA  y  Factor  de Servicio 1. 15.

Se premiará la alta eficiencia por ejemplo disminuyendo los precios del cuadro comparativo.

# PROTECCION MECANICA Y CONTRA RIESGO DE EXPLOSIONES

- La protección mecánica exigible a los motores de diseño para motores dentro tamaño NEMA serán TEFC. (totalmente cerrados con refrigeración por ventilador).

Motores tamaño superior a NEMA (mayores de 200 HP) que se instalen en el exterior serán totalmente cerrados con refrigeración por ventilador o del tipo WP II a prueba de intemperie.

En lo que respecta a la protección contra el riesgo de explosiones de seguirse las normas americanas se aplicará el NEC, artículo 500 y subsiguientes – UL 674 B y API RP 541.

Los motores jaula de ardilla a instalar en áreas División 2, serán Exd.

- Todos los motores tendrán como mínimo  la protección mecánica de la carcasa  IPW – 55. En los casos en que le polvo pueda ser conductor de la electricidad, la protección mecánica de la carcasa será como mínimo IPW – 65.

- La protección mecánica de las cajas de bornas será IPW – 55 como mínimo en todas las posiciones de motores horizontales y / o verticales de carcasa con protección inferior o igual a ésta.

En los casos en que se requiera una protección más rigurosa para la carcasa, las cajas de bornas, tendrán, como mínimo, la misma protección que ella.

- Los motores de jaula para posiciones Clase I, División 2 según NEC, ó Grupo II, Zona 2, según IEC;  tendrán la protección contra el riesgo de explosiones “Antideflagrante”, Exd (Flameproof, Explosionproof).

Notas:

- Para Clase I, División 2 no se aceptarán los motores  polífásicos de inducción , jaula de

ardilla sin protección . Los motores de jaula de ardilla o de inducción que solamente se

aceptarán  son los que tienen protección (Ex d)  como se menciono arriba.

- La protección eléctrica para los motores  Exd , estará de acuerdo a las siguientes

normas:

IEC  60079-14 Ultima revisión.

IEC 60079- 1 Ultima revisión.

- Los motores que precisen escobillas tendrán la protección contra el riesgo de explosiones “Antideflagrantes”, Exd en todas las posiciones.

- Los motores que vayan a usarse en ambientes en los que puedan producirse acumulaciones de polvo combustible o explosivo (Clase II), tendrán la protección contra el riesgo de explosiones “Antideflagrante”, Exd si el área está clasificada como División 1 según NEC, o Zona “Z”, según IEC.

- Cuando se requieran otras protecciones mecánicas y / o contra el riesgo de explosiones, distintas de las anteriores indicadas, se indicarán en las hojas de datos individuales de las requisiciones de material.

- En general, la clasificación del áreas y las correspondientes protecciones, mecánica y contra el riesgo de explosiones, se indicarán de modo particular para cada motor, en su correspondiente hoja de datos de la Requisición de Material, definiéndolas de acuerdo con las normas aplicables.

# FORMAS DE MONTAJE Y SISTEMAS DE REFRIGERACION

- La forma de montaje, que se indica en las hojas de datos, estará de acuerdo con  las Normas IEC 34.7 ó 37.4

- En los motores con brida de fijación, ésta estará de acuerdo con las dimensiones normalizadas por las Publicaciones 72 y 72 A de la IEC.

- El sistema de refrigeración se definirá dé acuerdo con la norma IEC 34.6.

# BOBINADOS Y AISLAMIENTO

- El bobinado se conectará preferiblemente en triángulo.

- Los seis (6) terminales del bobinado se sacarán a la caja de bornas. Los terminales deberán estar adecuadamente identificados y durables en el tiempo.

- El aislamiento de los bobinados será como mínimo clase “F”, según las normas IEC 34.1 y 85, pero el calentamiento asociado no excederá el límite marcado para el aislamiento clase  “B”.

- Cuando se especifique tratamiento de tropicalización, todas las partes internas que estén sometidas a humedad, hongos o insectos deben ser tratados con un recubrimiento de poliuretano, o material equivalente, y fungicidas. Asimismo se suministrarán materiales resistentes  a la corrosión y aislamientos resistentes a la humedad.

E.  Los motores serán dimensionados para trabajar en un sistema de distribución con neutro     aislado.

En particular la clase de aislación de los motores se definirá considerando el valor máximo de tensión entre fase y carcasa igual al correspondiente de tensión entre líneas.

# CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

## Requisitos sobre Pares e Intensidades

- El par motor será adecuado para acelerar el equipo accionado con la inercia y el par resistente que se indican en los párrafos anteriores II.D y II.E, bajo las siguientes condiciones:

- 80% de la tensión nominal aplicada en bornas de motor, para motores con arranque directo.

- 80% de la tensión nominal aplicada a los bornes de entrada del autotransformador, o de la reactancia, para motores con arranque a tensión reducida.

El par máximo de todos los motores no será inferior a 2.0 veces (200%) el par nominal a plena carga, salvo especificación en contra.

El Vendedor tendrá en cuenta la disminución del par real debida a la saturación.

- Los valores indicados por el Vendedor para los pares Máximos y Mínimo así como para la intensidad máxima de arranque, el deslizamiento y la inercia, se mantendrá dentro de los límites de tolerancia establecidos en la norma CEI 34.1.

- El Vendedor será responsable de comprobar el tiempo de arranque en situaciones críticas, tales como los arranques en servicio pesado, y a tensión reducida de trenes con gran inercia y / o gran par resistente, e informará al Cliente acerca de los tiempos calculados de arranque.

## Equilibrado y Vibración

La vibración del motor medida a lo largo de los tres ejes ortogonales, se mantendrán dentro de los límites fijados por la norma VDI 2056.

Ver párrafos VIII.H y VIII.M.1 para los sistemas de control de vibraciones.

## Nivel de Ruido

El máximo nivel de ruido no excederá de los límites establecidos por la especificación aplicable. El nivel de ruido de los motores no excederá los 85 dba.

El Vendedor indicará el coste adicional de silenciadores, u otras medidas propuestas, si se precisan, para cumplir las limitaciones de ruido de la especificación arriba indicada.

# DISEÑO MECANICO

## Rotor.

- La construcción del rotor en motores de inducción de jaula de ardilla será de cobre soldado. Se fijarán mecánicamente las barras a los anillos de cortocircuito y soldarán con un material de aportación exento de fósforo. Terminada la fabricación, se recubrirá el rotor completo con una capa adecuada epóxida para evitar la corrosión por SH 2.

- Se equilibrará dinámicamente el rotor como mínimo al grado G 2.5 según la norma ISO 1940, y se dejará libre de empujes axiales propios.

- El eje será de acero y admitirá el acoplamiento directo con la máxima carga especificada, sus manguetas tendrán chaveteros mecanizados según las normas IEC 72 y 72 A, complementados con sus chavetas y ya preparados para colocarles los semiacoplamientos, o poleas. Cuando se precise otro tipo de manguetas se indicará en las hojas de datos.

- Se prefieren ventiladores reversibles, pero son también admisibles los irreversibles. Cuando el ventilador sea irreversible, se indicará en la oferta.

El material de los ventiladores será resistente a la corrosión, dúctil y antichispas, tal como bronce, latón o plástico. Los ventiladores de aluminio serán de una aleación que no tenga más del 0.2% de cobre. Los ventiladores de plástico serán de tipo reforzado que tengan suficiente conductividad para evitar la acumulación de cargas estáticas.

Los ventiladores de hierro y / o acero son aceptables solamente en caso de que su alojamiento no tenga materiales que puedan producir chispas en caso de roce. El fabricante certificará que la construcción del conjunto es antichispas.

## Cojinetes y su Lubricación

- Los cojinetes serán de deslizamiento, o de rodamiento a bolas, o rodillos, según se indique en las hojas de datos.

Los cojinetes de deslizamiento se lubricarán con aceite. Los cojinetes de rodamiento se podrán lubricar con aceite o con grasa.

- Cuando se emplee grasa, se dotará de engrasadores para el relleno y válvulas automáticas para rebose de la grasa durante el funcionamiento del motor sin que sea necesario detenerlo.

Importante: El reengrase y purga del motor deberà poder realizarse con el motor en

funcionamiento.

- Los cojinetes de deslizamiento se dotará de anillos de lubrificación.

- Si se precisa lubrificación forzada y existe un sistema exterior de lubrificación, se empleará éste para la lubrificación del motor. En este caso el Vendedor especificará presión caudal y tipo de lubrificante necesario.

- Cuando se precise un sistema separado de lubrificación forzada, se suministrará, como mínimo, el siguiente equipo auxiliar:

- Bomba auxiliar principal, accionada por el propio motor, o con accionamiento independiente.

- Bomba auxiliar de reserva con accionamiento independiente. Tanque de retorno, con nivel visible.

- Tanque de retorno, con nivel visible.

- Manómetro en la entrada de aceite de cada cojinete, y otro diferencial en los filtros.

- Mirilla en la descarga de aceite de cada cojinete.

- Presostato en la entrada de aceite de cada cojinete.

- Termómetro de tipo de esfera en la salida del enfriador, y otro en el tanque de retorno.

- Filtro y enfriador tubular dobles gemelos si son necesarios.

- Los cojinetes cuya lubrificación sea por aceite y no forzada, tendrán aceitadores de nivel constante del tipo de botella invertida (como los fabricados por Trico, Denco, o similares), de cristal inastillable y protegidos por una jaula de alambre.

- Se instalarán cierres adecuados para evitar las fugas de aceite. Se evitará en particular la entrada de aceite o de grasa dentro de la carcasa del motor.

- Los rodamientos se diseñarán para una duración ISO B – 10 mínima de 5 años (40.000 horas) de funcionamiento continuo. Se deberà indicar claramente en la hoja de datos del motor.

- Los cojinetes de deslizamiento de los motores horizontales, deben tener capacidad de empuje adecuada para soportar cualquier empuje axial inherente al rotor, evitando la necesidad de usar acoplamientos limitadores de juego axial. Cuando se usen estos cojinetes sin cojinete de empuje, el juego axial mínimo del rotor será de 10 mm, y se indicará en la oferta y en los planos.

- Los motores que deban accionar transmisiones por correas o cadenas, tendrán cojinetes de empuje radial de suficiente capacidad para estos servicios. La oferta del Vendedor indicará cualquier limitación que hubiera.

- Los cojinetes irán siempre equipados con indicadores locales de temperatura del tipo de esfera.

- Los motores con juego axial, tendrán la mangueta del eje marcada de forma permanente indicando el centro magnético y los extremos del juego axial.

## Carcasas, Drenajes, y Tornillería

- La carcasa tendrá las dimensiones normalizadas por las Publicaciones 72 y 72 A de la IEC.

- La carcasa cerrará totalmente el motor. Los diseños en los que los paquetes de chapas formen parte de la carcasa, no son aceptables.

- Los motores podrán tener la carcasa de fundición de hierro, o acero. Estos serán suficientemente resistentes como para soportar todas las tensiones que sufran durante el arranque, trabajo y paradas repentinas.

- Cuando se necesite carcasa antideflagrante, el fabricante certificará su uso para zonas peligrosas. Estos certificados deberán ser emitidos por laboratorios homologados.

- Se instalarán drenajes en los puntos donde pueda acumularse agua. Cuando se necesiten drenajes en motores antideflagrantes Exd., llevarán tapones también antideflagrantes.

- Todos los tornillos, tuercas y demás accesorios del exterior de la carcasa, serán de material resistente a la corrosión, o bien cadmiados, o niquelados, para hacerles resistentes a la misma.

- Las tapas y culotes de los ventiladores serán de hierro fundido, acero fundido, o plancha de acero. Las tapas de plancha de acero tendrán un espesor no menor de 3 mm. Otros materiales sólo serán aceptables si reciben la aprobación previa del Cliente.

- Las aberturas de entrada de aire irán protegidas por una parrilla fundida formando parte de la tapa o por una rejilla metálica de material resistente a la corrosión. En ambos casos los orificios resultantes serán menores de 10 mm ( (Protección IP – 20)

- Las aletas de refrigeración de la carcasa y las de las galerías de aire, tendrán un espesor mínimo de 3 mm.

- Los tubos de intercambio de calor aire – aire de los motores con cambiadores de tubos serán de cobre, aleaciones de cobre, aleaciones de aluminio (con un máximo del 0.2% de cobre), o acero inoxidable.

- El cobre y sus aleaciones no se usarán en atmósferas contaminadas de amoniaco.

- Los tubos de ventilación tendrán 20 mm ( int., y 3 mm, de espesor de pared como mínimo.

## Cajas de Bornas

- Las cajas de bornas serán estancas, con protección mínima IPW – 55, y tendrán juntas de neopreno.

La protección contra explosiones de las cajas de bornas será la misma que se especifique para todo el motor.

Las juntas antideflagrantes deberán  estar protegidas contra la corrosión, el proveedor  deberá suministrar el producto adecuado para tal fin, y deberá estar aprobado por el fabricante del motor.

- Las entradas de cables de B.T. serán adecuadas para los prensacables (Exd) de tipo mecánico con cable armado de B.T.

La armadura metálica del cable deberá hacer contacto con la masa metálica del motor a   través de las piezas metálicas del prensacable, el cual deberá estar construído a tales fines.

Las roscas serán 3 / 4 “ NPT.F. (ANSI B.2.1) como tamaño mínimo.

- Las cajas principales de bornas serán adecuadas para los terminales de cable de M.T. que se especifiquen. La rosca serà  NPT.F (ANSI B.2.1)

- Las cajas de bornas podrán ser de hierro fundido, acero fundido o plancha de acero de un espesor mínimo de 3 mm.

- En los motores horizontales, la caja principal de bornas se colocará en el lado derecho mirando desde el acoplamiento. Los motores dotados de calefactores, tendrán la caja de bornas de éstos en el lado izquierdo.

- Las cajas de bornas serán orientables en cualquiera de las cuatro posiciones paralelas, o transversales el eje del motor.

- Los terminales se marcarán clara y permanentemente según la norma CEI 34.8 y especificaciones aplicables del proyecto.

Las conexiones terminales de los cables serán sin soldadura de tipo inaflojable.

- Las cajas de bornas se dimensionarán suficientemente grandes para permitir la fácil conexión de los cables de alimentación. Se dispondrá un borne de P.A.T. de rosca M – 6 en el interior de la caja de bornas, y otro idéntico sobre la carcasa, que se identificarán claramente. Los bornes deberán estar claramente identificados.

- El paso de cables hasta la caja de bornas, a través de la carcasa, se sellará dé manera que se evite la entrada de humedad y / o cuerpos extraños.

- Cuando el paso de cables atraviese las galerías de refrigeración, o salga de la carcasa, se protegerá con conductos de acero rígido.

## Exigencias Adicionales para Motores de Rotor Bobinado

- No se utilizarán dispositivos levantaescobillas.

- En la zona de los anillos colectores, se instalarán puertas de inspección del mismo prado de protección que el resto del motor.

- Los terminales de los conductores del rotor se llevarán a una caja de bornas independiente colocada junto a la caja principal de bornas.

## Exigencias Adicionales para Motores Verticales

- Los motores verticales serán de eje macizo y estarán preparados para colocarles acoplamientos flexibles o rígidos, según se especifique. Cuando se requieran otros tipos se indicarán en las hojas de datos de la Requisición de Material.

- Los motores de eje hueco se ofertarán solamente con la previa aprobación del Cliente.

- Los cojinetes tendrán capacidad de empuje adecuada para resistir el empuje vertical hacia arriba y / o hacia abajo, ejercido por el equipo accionado, si este no lleva cojines de empuje.

- Los ventiladores colocados en la parte superior de los motores verticales, tendrán la toma de aire protegida con un sombrerete, que evite la entrada de agua en al cámara del ventilador y en los cojinetes.

- Se suministrará un trinquete antirretorno para evitar el giro invertido en todas las aplicaciones donde la inversión de rotación pueda causar daños al equipo accionado. En los motores antideflagrantes Exd, y antichispas Exn, el mecanismo de trinquete será de material antichispas.

## Exigencias Adicionales para Motores de Varias Velocidades

- Los Motores de Varias Velocidades tendrán los bobinados dispuestos del siguiente modo:

- Motores de dos velocidades: Llevarán un solo bobinado en conexión Dahlander, excepto para velocidades cuya relación no sea 1:2, en cuyo caso tendrán bobinados independientes.

- Motores de tres velocidades: Tendrán dos bobinados separados, uno en conexión normal y otro en conexión Dahlander.

- Motores de cuatro velocidades: Llevarán dos bobinados separados en conexión Dahlander.

- Arrancarán en directo a cualquiera de las velocidades nominales.

# ACCESORIOS

## Elevación, Transporte y Mantenimiento

Los motores tendrán, cáncamos, ganchos, u orejas en la carcasa, tapas, filtros; y en las partes que pesen más de 25 Kg; para facilitar su transporte y mantenimiento.

Se usarán tornillos despegadores para facilitar el desmontaje de las tapas internas y exteriores, y de los escudos portacojinetes.

## Filtros de Aire

Los motores de intemperie con protecciones que requieran filtros de aire, de acuerdo con IEC 34.5, los tendrán fácilmente inspeccionables y desmontables y permitirán el funcionamiento correcto durante un mes como mínimo, sin limpiarlos, con las condiciones ambientales especificadas.

Se instalarán indicadores de presión diferencial, detectores de alta temperatura y medidores de caudal para dar una señal de alarma cuando los filtros estén atascados, si se requiere en la Requisición de Material.

La oferta indicará el material del filtro, la forma de montaje y equipo de control, si se incluye.

Para más información ver también el apartado VIII.L.2.

## Calefactores

- Todos los motores de M.T. irán dotados con calefactores será adecuada para evitar la condensación cuando el motor no esté funcionando. Estos calefactores tendrán sus terminales en una caja de bornas independiente suministrada por el Vendedor.

- La temperatura superficial de los calefactores no deberá exceder la “Máxima Temperatura Superficial” de la mezcla de gas que se especifique. En cualquier caso no superará los 200º C.

## Detección de Temperatura

Los motores de 100 HP y  mayores irán equipados con dos (2) resistencias detectoras de temperatura (RDT), fabricadas de platino de 100 Ohmios a 0º C y relación 3.85 x 10-5 Ohmios / º C, por cada fase. (Total 6 resistencias detectoras). Los termopares tipo “J” son aceptables previa aprobación del Cliente.

Adicionalmente se instalará un (1) detector similar en cada uno de los cojinetes radiales y también en el de empuje cuando lo haya.

Los termopares de los cables de los detectores se llevarán a una caja de bornas separada con una línea de alimentación independiente para ellos.

Para más información ver también el apartado VIII.L.1.

## Carriles Tensores

Los motores con transmisión por cadenas o correas, se ofertarán junto con carriles tensores.

## Placas de Características

El marcado debe ser legible y duradero, será resistente a la corrosión química, y se sujetarán con pasadores o tornillos.

La placa irá escrita en el idioma, ESPAÑOL..

Las placas de características serán metálicas, bronce o acero inoxidable grabadas (no pintadas), el grabado puede ser por presión o por acción química (fotograbado).

Espesor mínimo de la placa de característica  1 mm.

La altura mínima de los caracteres debe ser de 3 milímetros y una profundidad de grabado  mínimo de 1/10 de la altura. Los caracteres grabados deben estar pintados de negro para una clara lectura de los mismos.

La placa de características incluirá la siguiente información además de la exigida por la publicación IEC 34.1.

- Nº de Equipo

- Nº de Requisición.

- Nº de Pedido.

- Tamaño de Carcasa.

- Diagrama de Conexionado.

- N° rodamiento delantero y trasero, cantidad y periodo de engrase. La denominación de los rodamientos será equivalente a los modelos de SKF.

Placas   características para  motores a instalar en áreas clasificadas, motores Exd.

Las placas característica cumplirán con lo dicho arriba y lo exigido por las     publicaciones     IEC 60079-0 y  60079-1. Si el motor es americano, cumplirá con las normas aplicables UL, ultimas revisiones.

Nota :  Con la oferta se deberán presentar:

Dimensiones placa característica, espesor, largo, ancho.

Dibujo a escala (escala 1/1) de las placas características con sus respectivos datos.

Material de la placa característica.

Tipo de grabado.

Tamaño y profundidad de caracteres.

A modo de ejemplo no limitativo las chapas características deberán traer los

siguientes ítems  de marcación:

| MARCACIÓN |
| --- |
| Tipo de protección | Grupo | Clase de temperatura | Certificación |
| Ex ( d ) | IIA, IIB, IIC | T1,T2,T3,T4, T5,T6 | Número certificado y nombre entidad certificadora |

.     Importante:

En caso de suministrar placas características que no cumplan con lo solicitado el contratista   deberá suministrar e instalar a su costo, otra placa característica fotograbada, con los datos solicitados en este pliego.

Se deberá prestar especial atención: Los datos de la chapa característica, los datos del  certificado de conformidad ( Exd ) y  la Hoja  de Datos del motor en cuestión, deben corresponderse en sus totalidad. Ancap rechazará el motor involucrado en caso de no aclararse el punto.

## Indicación del Sentido de Giro

El sentido normal de giro para el que está preparado el motor, se indicará con una flecha estampada, o atornillada, sobre la carcasa en el lado contrario al del acoplamiento.

En motores aptos para girar en ambos sentidos, la flecha tendrá dos puntas.

No son aceptables flechas pintadas.

## Detectores de Vibración

Cuando se especifique un sistema de control de vibraciones de tipo sin contacto, estará de acuerdo con la norma API 670 “Non – contacting vibracition and axial position monitoring system” (Sistema de control de vibración y posición axial sin contacto) y la Requisición de Material. Los sistemas de control de vibraciones basados en acelerómetros, cuando se especifiquen, estarán de acuerdo con la norma API 678 “Accelerometer based vibration monitoring system” (Sistema de control de vibración basado en acelerómtro) y la Requisición de Material.

Durante las pruebas en fábrica, la amplitud de vibración, en cualquier plano, medida sobre el eje en puntos adyacentes a cada cojinete radial, no excederá los siguientes valores:

| - | 1500 RPM y mayores | - | 0.05 mm. |
| --- | --- | --- | --- |
| - | Por debajo de 1500 RPM | - | 0.06 mm. |

Para más información ver también el apartado VIII.L.1.

## Acoplamientos del Eje

Los acoplamientos flexibles instalados en motores horizontales con cojinetes de deslizamiento y sin cojinetes de empuje o centrado, tendrán juego axial limitado. La limitación del juego axial no excederá de ( 2.5 mm (5 mm total).

## Defensas de Acoplamiento

Las defensas del acoplamiento serán suministradas por le Vendedor del equipo accionado.

## Protecciones de Ventilación

Los motores abiertos, cuando se requieran, tendrán rejillas de protección resistentes a la corrosión en todas las aberturas para ventilación. (Ver también el punto VII.C.9.)

## Instrumentación y Accesorios de Protección

- Como mínimo los motores de 100 HP de potencia nominal o mayores, y algunos de menor potencia de cálculo, pero para usarse con maquinaria de servicio especial (por ejemplo compresores), se suministrarán con los siguientes accesorios de protección:

- Alarma y disparo  de alta temperatura en cada cojinete.

- Cuando se especifique, el alojamiento del cojinete estará preparado para el montaje de sondas de detección de vibración sin contacto de acuerdo con la norma API – 670, o de acelerómetros de acuerdo con la norma API – 678.

c     Alarma y disparo de alta temperatura de bobinado.

- Los  motores con refrigeración aire – aire tendrán como mínimo la instrumentación y

accesorios de protección adicionales siguientes:

- Indicador de temperatura del aire de refrigeración.

- Alarma de alta temperatura del aire de refrigeración.

## Protección Diferencial

Los motores de 1500 HP o potencias superiores tendrán protección diferencial.

El vendedor del motor suministrará los seis transformadores de intensidad adecuados y proporcionará el esquema de control,  incluidos los valores de disparo de corriente diferencial.

Se presentarán los diagramas de conexionado, relación de transformación , etc

## Variador  de velocidad, arrancadores suaves.

Los elementos involucrados como ser motores ( Ex –d), convertidores  y dispositivo de protección deberán cumplir con las normas que correspondan, como por ejemplo:

,  IEC 60079-0,  IEC 60079-1,  IEC 60079-7,  IEC 60079-14, y Normas aplicables UL.

- Los motores (Ex – d) alimentados con frecuencia y tensión variable deben haber sido objeto de un ensayo de tipo para este servicio en forma conjunta con el convertidor especificado en los documentos descriptivos de acuerdo a IEC 60079-0 y con el dispositivo de protección provisto.

# INFORMACION NECESARIA

## En las Ofertas

La oferta del Vendedor debe incluir, para cada motor, los datos que se indican en la columna adecuada de la lista incluida en el párrafo IX.E.

## Información Requerida después de la Adjudicación del Pedido

El Vendedor suministrará durante el periodo de desarrollo de ingeniería todos los planos y datos necesarios que se especifican en la columna adecuada de la lista incluida en el párrafo IX.E.

## Certificación de las especificaciones

El oferente certificará que existe un total cumplimiento de todas las especificaciones, o en su defecto, incluirá todas las excepciones en una sola sección de su oferta, titulándola “EXCEPCIONES”. Cualquier requerimiento de las especificaciones al que no se haya hecho excepción explícita se considerará aceptado por el Vendedor.

## Normas Generales

Toda la documentación estará de acuerdo con las Notas Generales para Equipo Mecánico.

## Resumen de la Información Requerida

Definición de las Columnas

“A”: Indica la información y datos a suministrar con la oferta.

“B”: Indica la información y datos a suministrar después de la adjudicación del pedido.

“C”: Indica la información y datos a suministrar solo en caso de requerirlo así la Requisición de Material.

|  |  | “A” | “B” | “C” |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hojas de datos de la Requisición de Material complementadas debidamente. | 0 | 0 |  |
| 2. | Normas aplicables. | 0 |  |  |
| 3. | Potencia nominal (a 40º C). | 0 |  |  |
| 4. | Potencia calculada a otras temperaturas de diseño |  |  | 0 |
| 5. | Tamaño de carcasa (CEI 72, 72 A). | 0 |  |  |
| 6. | Velocidad de carcasa, RPM, a plena carga. | 0 |  |  |
| 7. | Intensidad nominal a plena carga. | 0 |  |  |
| 8. | Intensidad a rotor bloqueado / de arranque (Ia / In). | 0 |  |  |
| 9. | Intensidad en vacío (Io /In). |  | 0 |  |
| 10. | Factor de potencia en vacío (cos (0). |  |  | 0 |
| 11. | Rendimiento , factor de potencia y corriente a 4 / 4, 3 / 4, 1 / 2 y 1 / 4 de la potencia nominal | 0 |  |  |
| 12. | Par nominal. |  | 0 |  |
| 13. | Par de arranque (Ma / Mn). | 0 |  |  |
| 14. | Par máximo (Mmx / Mn). | 0 |  |  |
| 15. | Par mínimo (Mni / Mn). |  | 0 |  |
| 16. | Par de enganche (Me / Mn). |  |  | 0 |
| 17. | Momento de inercia del rotor. |  | 0 |  |
| 18. | Curvas de intensidad / velocidad, al 100% y a 80% de la tensión nominal. |  | 0 |  |
|  |  | “A” | “B” | “C” |
| 19. | Curvas de intensidad / velocidad, al 90%, 85% y 75% de la tensión nominal. |  | 0 | 0 |
| 20. | Curvas de par / velocidad, al 100% y al 80% de la tensión nominal. |  | 0 |  |
| 21. | Curvas de par / velocidad, al 90%, 85% y 75% de la tensión nominal. |  |  | 0 |
| 22. | Nº Max. Recomendado de arranques por día. | 0 |  |  |
| 23. | Tiempo de enfriamiento requerido después del tercer arranque. |  | 0 |  |
| 24. | Clase de aislamiento y calentamiento calculado (medido por el método de resistencia). | 0 |  |  |
| 25. | Catálogos descriptivos definiendo el aislamiento ofertado. | 0 |  |  |
| 26. | Constante térmica de tiempo a la potencia nominal. |  |  | 0 |
| 27. | Tiempo admisible a rotor bloqueado (partiendo del motor en frío y en caliente; seg. | 0 |  |  |
| 28. | Deslizamiento con el par máximo. |  |  | 0 |
| 29. | Tiempo de reaceleración (cuando se especifica la reaceleración) seg. | 0 |  |  |
| 30. | Curvas de intensidad / tiempo, indicado las condiciones admisibles de arranque a la tensión nominal y temperatura ambiente de diseño. Curva térmica motor en frío y en caliente. |  | 0 |  |
| 31. | Factor de saturación admisible para aquellos motores cuya intensidad de arranque y características de par deben medirse a tensión reducida. |  |  | 0 |
| 32. | Conexionado del bobinado (estator, y, si es aplicable, del rotor). | 0 |  |  |
| 33. | Diagramas de cableado (para motores de C.C. y varias velocidades). |  | 0 |  |
| 34. | Datos de los calefactores (potencia Kw; fases, tensión): | 0 | 0 |  |
| 35. | Tratado de las resistencias detectoras de temperatura para alarma (y para disparo donde se requiera). |  | 0 |  |
| 36. | Cojinetes y tipo de lubricación (diagramas, etc). | 0 | 0 |  |
| 37. | Especificación del lubricante recomendado. |  | 0 |  |
| 38. | Posibilidad de rotación irreversible o reversible. | 0 |  |  |
| 39. | Espectro sonoro (garantizado). | 0 |  |  |
| 40. | Pesos, Kg | 0 | 0 |  |
| 41. | Esfuerzos dinámicos sobre la fundación: En el arranque. En cortocircuito. En reaceleración en posición de fases. |  | 0 0 0 |  |
|  |  | “A” | “B” | “C” |
| 42. | Planos de dimensiones (conjunto y accesorios). En el plano tendrà como mínimo : Dimensiones totales de Motor , ubicación caja de conexiones y acceorios, diámetro de acceso a la caja de conexiones (pulgada ), tipo de rosca (NPT.F), cantidad de perforaciones, y posición de las perforaciones . Ubicación de graseras , indicar entrada y purga. Ubicación puesta tierra exterior en carcaza y interior en caja de conexiones , indicar dimensiones de bulones. | 0 | 0 |  |
| 43. | Tipo, tamaño, peso y planos de los carriles tensores recomendados (cuando sea aplicable). |  |  | 0 |
| 44. | Piezas de repuesto recomendadas para la puesta en marcha y el tiempo que se especifique en los documentos de petición de ofertas. | 0 | 0 |  |
| 45. | Lista de herramientas especiales que se requieran. | 0 | 0 |  |
| 46. | Todos los datos e información cubierta por las “Notas Generales para Equipo Mecánico” y la Requisición de Material. | 0 | 0 |  |
| 47. | Información y desviaciones de las Especificaciones y la Requisición de Material. | 0 |  |  |
| 48. | Cualquier información adicional sugerida por el Vendedor. | 0 | 0 |  |
| 49. | Cualquier dato y / o plano requerido por los Vendedores de la máquina accionada y / o el engranaje para los cálculos torsionales del sistema completo. |  | 0 | 0 |
| 50. | Certificados de pruebas. |  | 0 |  |
| 51 | Copia de los certificados de conformidad , Exd . Completos. Ver punto : IX – F (Documentación a entregar , Motores Ex). | 0 | 0 |  |
| 52 | Vida útil de los rodamientos. Cálculo o documentación que demuestra dicha vida. | 0 | 0 |  |
| 53 | Datos de Chapa característica del motor, según punto VIII , F. | 0 | 0 |  |
| 54 | Manuales de mantenimiento motores , Exd y manual de mantenimiento correspondiente al modelo del motor a suministrar. |  | 0 |  |
| 55 | Indicar cantidad de arranques por hora , en frio y caliente. | 0 | 0 |  |
| 56 | Indicar si el engrase de todos los rodamientos se puede realizar en funcionamiento sin tener que parar el motor. | 0 | 0 |  |
| 57 | Indicar tipo de rodamientos , marca y procedencia. | 0 | 0 |  |
| 58 | Indicar orientabilidad de la caja de bornes del motor. | 0 | 0 |  |
| 59 | Copia del Procedimiento de control de calidad . |  | 0 |  |
| 60 | Licencia de fabricación. Garantía escrita del licenciante | 0 |  |  |
| 61 | Ciclo de trabajo del motor o tipo de servicio. | 0 | 0 |  |
| 62 | Máximo valor del capacitor a instalar, en KVAR. | 0 |  |  |
| 63 | Grado de protección , IP---. | 0 |  |  |
| 64 | Indicar temperatura de alarma y disparo para rodamientos. |  | 0 |  |
| 65 | Indicar temperatura de alarma y disparo para bobinado. |  | 0 |  |
| 66 | Factor de servicio del motor. (S.F) | 0 |  |  |
| 67 | Indicar : Tensión, frecuencia, N°polos. | 0 |  |  |
|  |  | “A” | “B” | “C” |
| 68 | Indicar: altitud, temperatura ambiente max/minima. | 0 |  |  |
| 69 | Procedimiento de pintado del motor . | 0 | 0 |  |
| 70 | Indicar si el motor es de alta eficiencia o de tipo normal. | 0 | 0 |  |
| 71 | Diagramas de conexionado de: 1- detectores de temperatura en cojinetes, 2-detectores de temperaturas en bobinado. | 0 | 0 |  |
| 72 | Protección diferencial para motores de 1500 HP y mayores: Información según punto : VIII- M (Protección diferencial). | 0 | 0 |  |
| 73 | Chapa característica según punto VIII – F. Indicar material de la misma , espesor, tipo de grabado, altura de letra , dimensiones , dibujo a escala 1/1 con los datos a traer, etc. | 0 | 0 |  |

## Documentación a entregar y Laboratorios Certificadores. Motores (Ex) y  accesorios.

  - Certificados de conformidad:

El material  eléctrico a emplear en emplazamiento con atmósfera explosiva  deberá contar con un certificado de conformidad emitido por un organismo acreditado,  en el que se especifique que dicho material tiene un nivel de seguridad según la norma .

Se deberá entregar copia de los certificados:

Las copias de los certificados deberán estar completas, con todos los  anexos entregados por el laboratorio certificador. También deberán presentarse los certificados de las cajas adjuntas al motor, como ser , caja de conexiones., detectores de temperaturas, caja calefacción , etc.

Las copias de los Certificados deberán identificar claramente el tipo de motor ensayado, no debiendo dejar ninguna duda al respecto. En caso de no haber una correspondencia clara entre el motor ofertado y el certificado correspondiente a dicho motor el mismo podrá ser rechazado. Lo dicho arriba también corresponde para las cajas adjuntas al  motor , como ser caja conexiones principal, caja calefacción, caja detectores de temperatura (bobinados y cojinetes), transformadores de corriente , detectores de temperatura, etc. Todos estos elementos adjuntos al motor deberàn estar mencionados en el Certificado de Conformidad (Ex) del motor.

El Certificado deberá  traer claramente la marcación del producto certificado como ser : Tipo de protección (Exd) ; Grupo IIA, IIB o IIC; Clase de temperatura T1 a T6; Nùmero de certificado , nombre de la entidad certificadota y normas que cumple.

En el certificado de conformidad deberá constar el tipo (NPT.F) , tamaño, posiciòn y cantidad de perforaciones aprobados por el laboratorio certificador, esto serà aplicable para las cajas adjuntas al motor como ser caja de conexiones principal, caja calefactor motor, caja de detectores de temperatura , etc ,.

Importante: No se aceptaran modificaciones en:  motor, cajas adjuntas de conexiones, accesorios, etc  que no consten en los Certificados de Conformidad (Ex). ANCAP rechazará el motor involucrado.

ANCAP comparara estrictamente el certificado de conformidad Ex , con el motor   ofertado, caja de conexiones, perforaciones en cajas de conexiones  y  accesorios.

(Por este motivo el proveedor deberà suministrar copias de todos los certificados de conformidad, correspondiente al suministro, con todos sus anexos donde contemple esta información.)

  - El laboratorio certificador deberà ser reconocido internacionalmente como ser :

CEPEL, PTB, LOM, LCIE, UL, CESI. En caso de no estar en esta lista deberà pedirse autorización a ANCAP para su aprobación.

# PINTADO

La pintura será adecuada para el ambiente especificado, (industrial agresivo desprotegido).

Ver especificaciones técnicas: PIN ET 002 y GS-2300 Esp.tec. Pintura – Beicip-Franlab.

Para todos los datos adicionales ver la especificación aplicable del proyecto.

# PREPARACION PARA EL TRANSPORTE

La preparación para el transporte estará de acuerdo con la Orden de Compra y especificaciones aplicables.

# GARANTIAS

El cumplimiento de esta especificación no eximirá al Vendedor de la responsabilidad de suministrar un equipo debidamente diseñado y construido, adecuado a las condiciones de operación que se especifican.

Para datos adicionales, son aplicables los indicados en los documentos de Consulta y Pedido.

# INSPECCION

- Siempre que se requiera que ciertas inspecciones y pruebas sean testificadas u observadas, el Vendedor las notificará al Cliente con suficiente antelación. El Representante del Cliente, tendrá acceso a todas las plantas del Vendedor y Subvendedores en las que se realicen trabajos o pruebas del equipo. En cada caso se establecerá de mutuo acuerdo, entre el Cliente y el Vendedor, el número efectivo de días de calendario que se consideran como notificación suficientemente anticipada, pero éste no será inferior a diez (10) días naturales.

- El Vendedor será responsable de notificar a todos sus Subvendedores los requisitos de inspección del Cliente.

- El Cliente especificará el alcance de su participación en le programa de inspecciones.

- “Testificada”: Significa que se aplicará una retención en le programa de fabricación y la prueba se realizará en presencia del Cliente.

- “Observada”: Significa que el Cliente requiere notificación de la fecha prevista de prueba. Sin embargo la prueba se realizará siguiendo el programa, y si el Cliente no está presente, el Vendedor podrá proceder con la siguiente etapa.

- El Vendedor suministrará un plan de control de calidad y el programa propuesto de inspecciones y pruebas, indicando cuales de ellas deben ser testificadas u observadas. Este plan será revisado cuando se requiera. El Vendedor suministrará una copia de sus procedimientos de control de calidad para su revisión por el Cliente.

- El inspector del Cliente será informado de cualquier defecto encontrado durante la fabricación. Asimismo el Vendedor informará al Cliente, y obtendrá su permiso, antes de proceder con cualquier reparación que pueda afectar la operación, integridad, o intercambiabilidad del equipo. Los procedimientos de soldadura serán aprobados por el Cliente antes de efectuar la rectificación. Los rechazos hechos por el Cliente serán definitivos.

- La aceptación por el inspector no eximirá al Vendedor de las garantías sobre el material, mano de obra, y funcionamiento del equipo.

# PRUEBAS

## General

- Se probará cada motor de acuerdo con la siguiente tabla, ante la presencia de un inspector del Cliente, o su Representante autorizado, cuando se requiera.

- La prueba a realizar en cada caso será la Completa, o la Prueba Rutinaria Abreviada, según se requiera.

- Se deberán realizar las pruebas abreviadas.

Complementariamente el fabricante cotizará individualmente los siguientes:

- Medida de pares:

Curva de par velocidad

Par máximo

Par mínimo

Par de arranque

- Para motores mayores de 500 HP se deberán realizar las pruebas completas incluyendo:

- Curva de par velocidad

- Prueba de sobrevelocidad

- Medida del empuje axial permitido en los cojinetes con el rotor colocado en los extremos del juego axial (sólo para motores horizontales con cojinetes de deslizamiento).

- Nivel de ruido.

- La oferta del Vendedor incluirá las Pruebas Rutinarias Abreviadas Observadas. Las pruebas Testificadas y / o Completas se ofertarán por separado, así como las pruebas marcadas con “X” en la tabla siguiente cuando se requieran.

## Programa de Pruebas

- Notas.

| 0: | Pruebas a realizar. Las de las columnas de la Prueba Rutinaria Abreviada se incluirán dentro de la oferta básica. Cuando se requiera una prueba Completa, las de dicha columna se ofertarán todas juntas como un bloque único de pruebas, con precio separado. |
| --- | --- |
| X: | Estas pruebas se ofertarán por separado cuando se requiera en la Requisición de Material. |
| (1): | Esta prueba debe realizarse a la potencia y temperatura de diseño. |
| (2): | Esta prueba puede realizarse a plena tensión, o a tensión reducida. |

- Descripción de las Pruebas Abreviadas.

|  |  | Grado de Protección del Motor |
| --- | --- | --- |
|  |  | IPW – 44 / 68 | Exd. |
| a. | Medida de la resistencia de los bobinados a la temperatura ambiente. (40º C) | 0 | 0 |
| b. | Medida de la resistencia del aislamiento. Incluye índice de polarización. Norma aplicable IEEE-43 ultima revisión. | 0 | 0 |
| c. | Prueba de alta tensión según CEI 34.1 | 0 | 0 |
| d. | Determinación de: Intensidad en vacío Intensidad de arranque | 0 | 0 |
| e. | Sentido de giro y comprobación de la secuencia de fases. | 0 | 0 |
| f. | Inspección de cojinetes y medida de las vibraciones (en vacío). | 0 | 0 |
| g. | Comprobación dimensional y mecánica completa incluyendo la posición de las cajas de bornas. | 0 | 0 |
| h. | Comprobación de que los datos de las placas de características son los de la requisición. | 0 | 0 |
| j. | Nivel de ruido. | X | X |
| k | Comprobación de que los datos de las placas de característica, hoja de datos de motor y datos Certificado de Conformidad (Exd), se corresponden entre si. Ejemplo no limitativo: Tipo de motor , tamaño de carcaza, potencia, marca del motor, Tipo de protección (Exd), Grupo, Clase de temperatura, , N° Certificado, Nombre entidad certificadora.) IA/IN, protecciòn (IP--), Factor de servicio, tensión, In, Codigo rodamientos, periodo de engrase, cantidad de grasa, etc. | 0 | 0 |
| l | Verificar, tipo (NPT.F), tamaño, posiciones y cantidad de perforaciones realizadas en las cajas adjuntas al motor , como ser en caja de conexiones principal, caja calefacción, caja censores de temperatura , etc y comparar con certificado de conformidad . El tipo, tamaño, posiciones y cantidad de perforaciones debe estar dentro de lo autorizado por el laboratorio certificador y debe constar en los Certificados de componentes Ex. | 0 | 0 |
| m | Mediciòn espesor pintura motor y prueba de adherencia de la misma. | 0 | 0 |
|  |  | Grado de Protección del Motor |
|  |  | IPW – 44 / 68 | Exd. |
| n | Verificar identificación de borneras de conexiones en todas las cajas adjuntas al motor como ser en : Caja de conexiones potencia, caja calefacción, caja censores de temperatura, transformador de corriente en caso de poseerlos, etc. Comparar identificaciones de las borneras con diagramas aprobados. | 0 | 0 |
| o | Sistema de Lubricación: Verificar que el sistema cumpla con lo solicitado en estas especificaciones. Estos motores deben poderse lubricar o engrasar en marcha, sin tener que detener el mismo. Verificar tenga los accesorios necesarios para ello. | 0 | 0 |
| p | Determinación del rendimiento, en motores de alta eficiencia. A 1/2, 3 /4 y plena carga | 0 | 0 |

- Descripción de las pruebas completas.

|  |  | Grado de Protección del Motor |
| --- | --- | --- |
|  |  | IPW – 44 / 68 | Exd. |
| a. | Medida de la resistencia de los bobinados a la temperatura ambiente. | 0 | 0 |
| b. | Medida de la resistencia del aislamiento. Incluye índice de polarización. | 0 | 0 |
| d. | Prueba de tensión al 150% de la tensión nominal. | X | X |
| e. | Determinación de: Intensidad en vacío Intensidad a plena carga Intensidad de arranque | 0 0 0 | 0 0 0 |
| f. | Calentamiento a plena carga (1) según CEI 34.1. | 0 | 0 |
| g. | Determinación del factor de potencia: En el arranque A ½ , ¾ y plena carga | X 0 | X 0 |
| h. | Determinación del rendimiento: A 1 /2, 3 /4 y plena carga | 0 | 0 |
| j. | Determinación del deslizamiento En vacío A plena carga (1) | 0 0 | 0 0 |
| k. | Medida de pares; Curva de par velocidad Par máximo Par de arranque (2) | X 0 0 | X 0 0 |
| l. | Comprobación del sentido de giro y secuencia de fases. | 0 | 0 |
| m. | Prueba de sobrevelocidad. | X | X |
| n. | Inspección de cojinetes y medida de las vibraciones: En vacío A plena carga (1) | 0 0 | 0 0 |
| p. | Medida de la pérdida de carga en motores presurizados y con ventilación forzada. | X | X |
| q. | Prueba de explosión de la carcasa. |  | X |
| r. | Pruebas hidráulicas de la carcasa / enfriadores. | X | X |
| s. | Comprobación dimensional y mecánica completa incluyendo la posición de la caja de bornas y dimensiones de perforaciones en cajas adjuntas al motor como ser , caja conexiones , calefacción y RTD. Verificar que motor tenga bulon exterior de puesta tierra. | 0 | 0 |
| t. | Comprobación de que los datos de las placas de características son los de la requisición. | 0 | 0 |
| u. | Prueba de corto – circuito en las cajas de bornas. | X | X |
| v. | Medida del empuje axial permitido en los cojinetes con el rotor colocado en los extremos del juego axial (sólo para motores horizontales con cojinetes de deslizamiento). | X | X |
| w. | Nivel de ruido. | X | X |

XV-   Proveedores de  Referencia:

ABB

AEG UK LTD

ALSTHOM

ANSALDO

GENERAL ELECTRIC , (GEVISA).

MARELLI

RELIANCE (USA)

SIEMENS AG

WEG

WESTINGHOUSE CORP.

--------------------------------------------------------

------------------------------------------------