Se define a continuación los modelos de reportes de acuerdo al tipo de ensayo, con la mínima información necesaria:

| Información general |
| --- |
| Número de reporte: |  |
| Día de Ensayo: |  |
| N° Lic/Sector que realiza el pedido: |  |
| Identificación del tramo de cable (si existe): |  |
| Tipo de cable (Tensión y construcción): |  |
| Extremo cercano (Estación o Subestación): |  |
| Extremo lejano (Estación o Subestación): |  |
| Velocidad de pulsos (m/us): |  |
| Largo del cable (m): |  |
| Ubicación de empalmes (Desde extremo medido): |  |
| Equipos utilizados (según corresponda) Medición de la continuidad y resistencia óhmica de la pantalla metálica. Rigidez dieléctrica de la cubierta. Rigidez dieléctrica del aislamiento. Ensayo de nivel de descargas parciales Ensayo de tangente delta |  |

# Información Particular para la medida de Descargas Parciales

|  | Información mínima a incluir |
| --- | --- |
| Calibración de equipo | Curvas de reflectometría por cada fase, indicando magnitud del pulso inyectado e identificación en el grafico del pulso de retorno |
| Cuadro de Descargas Parciales | Gráfico con nivel Descargas Parciales y conteo de numero de descargas, en función de la distancia respecto del extremo de medida (por cada fase) Se colocarán en el mismo grafico las mediciones a los distintos niveles de tensión de ensayo requeridos |
| Conclusiones | Se explicitará el complimiento/no complimiento de acuerdo a la normativa específica, detallando los puntos particulares no conformes, en este último caso (distancia de la fuente puntual de DP respecto del extremo de medida). Si es posible y/o el equipo lo permite, se sugerirán además posibles explicaciones de la no conformidad (descargas interfaciales, burbujas o cavidades en la aislación, etc) |

# Información Particular para la medida de Tangente Delta

|  | Información mínima a incluir |
| --- | --- |
| Grafico Tangente Delta en función de la Tensión | Curva de valores medidos de Tangente Delta en función de los distintos niveles de tensión de ensayo requeridos (por cada fase) |
| Tabla variación de Tangente Delta | Por cada fase, de explicitarán los valores de : VLF-TDTS (Desviación standard a U0) [10-3] VLF-DTD (Diferencia entre la medida a U0 y 2U0) [10-3] VLF-TD (Medida de tangente delta a 2U0) [10-3] |
| Conclusiones | Se explicitará el complimiento/no complimiento de acuerdo a la normativa específica. Si es posible y/o el equipo lo permite, se sugerirán posibles explicaciones de la no conformidad (envejecimiento del aislante, presencia de agua etc). |

# Información Particular para ensayo de Rigidez Dieléctrica de la Cubierta

|  | Información mínima a incluir |
| --- | --- |
| Tensión aplicada | Forma de Onda, tiempo de aplicación (por cada fase) |
| Corriente de Fuga | Corriente de fugas medida luego de estabilización de la misma (por cada fase) |
| Conclusiones | Se explicitará el complimiento/no complimiento de acuerdo a la normativa específica. |

# Información Particular para ensayo de Rigidez Dieléctrica del Aislamiento

|  | Información mínima a incluir |
| --- | --- |
| Tensión aplicada | Forma de Onda, tiempo de aplicación (por cada fase) |
| Conclusiones | Se explicitará el complimiento/no complimiento de acuerdo a la normativa específica. |

# Información Particular para la medida de la continuidad y resistencia óhmica de la pantalla metálica

|  | Información mínima a incluir |
| --- | --- |
| Resistencia entre fases | Medida de resistencia entre fases cortocircuitadas en el extremo opuesto al de medida: A = Valor medido entre las fases 1 y 2 B = Valor medido entre las fases 2 y 3 C = Valor medido entre las fases 3 y 1 |
| Cálculo de resistencia por fase | R1 = (A + C – B) / 2 R2 = (B + A – C) / 2 R3 = (C + B - A) / 2 |
| Conclusiones | Se explicitará el complimiento/no complimiento de acuerdo a la normativa específica |