- LICITACIÓN PÚBLICA

- INTERNACIONAL

- para la Contratación de

- "MODIFICACIONES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CASUPÁ DEPARTAMENTO DE FLORIDA"

- LPI Nº 18.285

CIRCULAR  Nº 008

Montevideo, 02 de abril de 2018.

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

Consulta Nº 1: Solicitamos nos indiquen qué potencia contratada tiene la planta actualmente con UTE.

Aclaración Nº 1: La potencia contratada es de 50 kw a 220 v.

Consulta Nº 2: Tomando en cuenta la respuesta Nº 2 de la Circular Nº 1 dónde debe desestimarse lo indicado en el apartado 7.4.1 de la memoria de eléctrica, solicitamos confirmar o desestimar que:

- UTE al día de hoy entrega tensión en baja 230 v, y no en 400 v

- Si a) fuera afirmativo, cómo se pretende resolver las nuevas instalaciones en 400 v?

- Si la solución pasa por mantener la línea alimentación en 230 v de la instalación existente (tablero TE) y utilizar el autotransformador de 63 KVA para tener 400 v para el tablero T0, favor de confirmar

- Si la solución pasa por que UTE cambie el actual transformador por uno de 15KV/400V para alimentación del tablero T0 y el autotransformador  de 63 KVA sea para mantener la tensión de 230V en TE, favor de confirmar.

- En el entendido que tanto los equipamientos de los nuevos tableros, variadores y los equipos a instalar tienen especificaciones técnicas para 400 V, que tratamiento tendrá el sobrecosto asociado al cambio de tensión a 230V del equipamiento citado, en el hipotético caso de que UTE decida no cambiar el actual transformador por uno de 15KV/400V o ante la posibilidad de que sea factible que haya carga disponible en la instalación existente para alimentar el tablero T0 pero en 230V.

Aclaración Nº 2:   Actualmente es en baja tensión.

La definición por el tipo de suministro y la necesidad del autotransformador está sujeta a las posibilidades y costos por parte de UTE, y se resolverá en la instancia del Proyecto Ejecutivo.

A efectos de la comparación de ofertas se debe cotizar el autotransformador.

Consulta Nº 3: Solicitamos enviar detalle de la cámara medidora de caudal y del vertedero ubicado en la misma.

Aclaración Nº 3: No existe tal detalle, el mismo deberá elaborarse durante la confección del proyecto ejecutivo. A los efectos de la cotización utilizar las dimensiones indicadas en la memoria técnica.

Consulta Nº 4: Agradecemos responder la siguiente consulta:

Solicitamos nos aclaren qué caudal y presión deben suministrar las bombas dosificadoras de Hipoclorito de Sodio y de Sulfito de Sodio y también qué cantidad de cada una se debe considerar.

Aclaración Nº 4: Las bombas de hipoclorito de sodio deben ser capaces de dosificar caudales de 0,5 a 8 l/h con regulación de carrera y frecuencia. Se suministrará e instalará un equipo.

Las bombas de hipoclorito de sodio deben ser capaces de dosificar caudales de 0,1 a 2 l/h con regulación de carrera y frecuencia. Se suministrará e instalará un equipo.

Además para cada bomba se suministrará un kit de repuestos constituido al menos por: un juego de O – rings, una membrana, un juego de válvulas de retención.

Gerencia de Programas con Financiamiento Externo