- LICITACIÓN PÚBLICA

- INTERNACIONAL

- para la Contratación de

- "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SANTA LUCÍA DEPARTAMENTO DE CANELONES"

- LPI Nº 18.672

CIRCULAR  Nº 007

Montevideo, 24 de julio de 2018.

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

Consulta Nº 1: En el ítem 2.3.1 de la sección Nº III del Pliego, se indican tres indicadores financieros que el Oferente debe cumplir en el caso de presentarse como entidad individual, o que cada socio debe cumplir en caso de presentarse en modalidad de APCA.  Se solicita a la Administración tengan a bien permitir que, en caso de que el Oferente sea una APCA, uno de los socios pueda cumplir con dos de los tres indicadores, a condición de que los otros socios cumplan los tres indicadores y, a su vez, que el Oferente, en caso de ser adjudicatario, duplique el monto de la garantía de cumplimiento de contrato.

Aclaración Nº 1: No se accede a lo solicitado.

Consulta Nº 2: Solicitamos que se prorrogue 28 días de la fecha de apertura de la licitación de referencia.  De esta manera contaríamos con un plazo razonable para analizar en profundidad el proyecto y desarrollar la información necesaria que nos permita cotizar las obras con la suficiente certeza.

Asimismo  les solicitarnos  una prórroga  de 30 días del acto de apertura  de ofertas;  de forma de procesar la información con que se cuenta y la que falta,  permitiendo así que nuestros proveedores también  puedan realizar  sus propios estudios,  y lograr  finalmente  nuestra  oferta más ajustada.

Teniendo  en cuenta  la complejidad  del presente  proyecto  y la necesidad de analizar cuidadosamente   todos y cada uno de los alcances de la oferta,  además que los requisitos administrativos  exigen,  o que exigen  ciertas  necesidades  de tiempo,  solicitamos respetuosamente   a la entidad  una prórroga  de 45 días  en la fecha de apertura  de las ofertas.

Solicitamos que se considere un aplazamiento de la fecha de apertura de 30 días.

Aclaración Nº 2: La fecha de apertura de la licitación se ha prorrogado para el día 13 de agosto de 2018 a la hora 11:00.

Consulta Nº 3: Se consulta si los suministros de importación se realizarán a nombre  de OSE,  en caso afirmativo si estos tendrán  exoneraciones de IMADUNI, Recargo e IVA.

Aclaración Nº 3: No, no se realizarán a nombre de OSE la importación de suministros.

Consulta Nº 4: Se consulta si los suministros de importación se realizarán a nombre  de OSE, en caso afirmativo, estos tendrán  exoneraciones de proventos portuarios.

Aclaración Nº 4: No, no se realizarán a nombre de OSE la importación de suministros.

Consulta Nº 5: Se consulta  si los suministros de importación se realizarán a nombre  de OSE, en caso afirmativo, si esta otorgará  el poder ante Aduanas para que la Contratista proceda a realizar las importaciones a su nombre.

Aclaración Nº 5: No, no se realizarán a nombre de OSE la importación de suministros.

Consulta Nº 6: Favor confirmar  cual es la concentración de sólidos que se debe considerar  para el diseño de las decanters, en el pliego se mencionan dos valores posibles.

Aclaración Nº 6: La concentración de entrada normal de diseño será 7.4 Kg/m³. Sin embargo en el período inicial, esa concentración será de 5.5 Kg/m³.

La concentración máxima a considerar de carga a la centrífuga será de 9 Kg/m³.

Consulta Nº 7: ¿Se acepta que el tornillo  de la centrífuga  sea en inox 304 con los alabes con lámina  de carburo  tungsteno?

Aclaración Nº 7: No es aceptado. Deberán ser de Acero Inoxidable AISI 316.

Consulta Nº 8: En la memoria, en el capítulo 10. Operación y Mantenimiento se menciona:   Personal de OSE operará  la planta  bajo  los designios  del Encargado  de la Empresa;  ¿cuánto personal  designará   OSE para  la Operación  de esta  Planta  y de qué categoría   y formación   será  este  personal?

Aclaración Nº 8:

El personal con que OSE dispone es de:

1 Encargado de Saneamiento III, cat 10

4 Operadores de Saneamiento II, cat 8

4 ayudantes de Operador, cat 5.

Tanto el encargado como los operadores, están capacitados para la operación de plantas de aireación extendida.

Consulta Nº 9: Sobre el Sistema  de Desinfección UV, se consulta:

- Se presenta un rating  de desinfección 1 x 10 exp 6 a reducir  a 1 x 10 exp3: ¿estos valores serán medidos en una sola muestra  o en una serie de muestras coordinadas?

- Se presenta una dosis de Uv objetivo; de qué  tipo de medición / estimación es en la que se basa esa medida? Ejemplo PSS.

- No se aclara si el equipo debe regular  la intensidad y cuál es el valor  mínimo.

Aclaración Nº 9:

a. Será medida puntual.

b. Se trata de Dosis de Radiación.

c. No es solicitado.

Consulta Nº 10: El plano 43240/IS24    muestra  que los dos canales son equipados  con módulos   UV, sin embargo de la tabla de cantidades (pag. 133) y del párrafo siguiente a esta, se entiende que solo debe equiparse un canal con módulos UV. Favor de confirmar cual es la interpretación correcta.

Aclaración Nº 10: Para la primera etapa, que es la que se licita, se instala uno solo. El restante será para una futura ampliación, pero las instalaciones deben contemplar dicho futuro suministro.

Consulta Nº 11: Solicitamos, a efectos de hacer una correcta  selección de los equipos  centrífugos  para deshidratación de lodos, nos faciliten  los siguientes parámetros de diseño:

a) Concentración máxima de sólidos entrante  al deshidratador

b) Caudal máximo de Iodos entrante al deshidratador

c) Carga máxima de sólidos en Kg/h a tratar  por el  deshidratador

d) Caudal de solución de polielectrolito  entrante al deshidratador

Aclaración Nº 11:

a) Concentración máxima = 9 Kg/m³

b) Caudal máximo=6 l/s, ya indicado para equipo de bombeo.

c) Carga máxima=130Kg/h

d) Caudal máximo de polielectrolito=1 m³/h para solución al 0.1%.