- LICITACIÓN PÚBLICA

- INTERNACIONAL

- para la Contratación de

- "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE SANTA LUCÍA DEPARTAMENTO DE CANELONES"

- LPI Nº 18.672

CIRCULAR  Nº 008

Montevideo, 25 de julio de 2018.

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

Consulta Nº 1: “En la Sección III del pliego de condiciones (Criterios de evaluación y calificación) rubro 2.4.2 (a) (Experiencia Específica en Materia de Construcción), se solicita experiencia como “(…) contratista en por lo menos un contrato en los últimos 15 años en obras de construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Industriales, Planta de Tratamiento de Agua Potable, o Plantas de Tratamiento de Líquidos de Procesos Industriales, por un monto mínimo de USD 4:500.000 (cuatro millones quinientos mil dólares estadounidenses, (…)”

Solicitamos a la Administración permitir que dicha experiencia puede ser acreditada por un subcontrato nominado en la oferta para su participación en la ejecución de las Obras.

Aclaración Nº 1: No se accede a lo solicitado.

Consulta Nº 2: Favor enviar  planos de eléctrica del pozo de bombeo cero.

Aclaración Nº 2: No se cuenta con proyecto de eléctrica del pozo de bombeo cero, la realización de dicho proyecto forma parte de la presente licitación.

Consulta Nº 3: Acerca del PCM de UTE.

a.    El  suministro  y montaje  del Puesto de Conexión y Medida de UTE, ¿es parte del alcance de esta la licitación?

b.    ¿Está confirmado  que el PCM será del tipo aéreo y no en un local cerrado  corno es habitual?

Aclaración Nº 3:

a) El costo de todas las obras necesarias para realizar la conexión de la planta a la red de U.T.E. correrá por cuenta de la Administración.

b) Este tema se definirá con la UTE en etapa de proyecto ejecutivo.

Consulta Nº 4: Alimentación   del relé de protecciones  de la celda de MT.

¿Se puede considerar  que el relé de protección  sea  alimentado  con los 24 Vcc ya disponibles  lo cuales ya se utilizan  para el mando de la celda?

Aclaración Nº 4: Sí.

Consulta Nº 5: Integración   de Control  e Instrumentación

a.    ¿Es de interés  de OSE que sean Integrados al SCC los elementos eléctricos de

MT (celda de MT, relé de protección,  transformador   de potencia)?  ¿O estos

quedan aislados del  SCADA?

b.   ¿Es de  interés   de  OSE que  el  pozo de  bombeo tenga   su  propio SCC y  además este  se conecte   al SCADA  de  OSE?

Aclaración Nº 5:

a) No, quedan aislados del SCADA

b) Si, el pozo de bombeo debe conectarse al SCADA de la PTAR.

Consulta Nº 6: Relacionado con las bombas de recirculación de lodos (código BRL), recirculación de líquido aireado (código BDN) y recirculación Anaerobia-Anóxica  (código BRP), el pliego establece que son bombas sumergibles de tipo volumétrica, sin embargo están incluidas dentro de las descripciones técnicas generales para bombas sumergibles tipo centrífugas.

Solicitamos  confirmación  de que tipo  de bomba  son y    más   detalles  en cuanto  a las especificaciones técnicas de estos equipos.

Aclaración Nº 6: En todos los casos mencionados (BRL, BDN y BRP)  son bombas sumergibles de tipo volumétricas y las especificaciones de carga y caudal están dadas en la memoria técnica.

Consulta Nº 7: Solicitamos indicar el emplazamiento  de la bomba de achique BA-EBP,  no hemos detectado su ubicación en el plano 43240/IS07B-7C.

Aclaración Nº 7: Es una bomba portátil.

Consulta Nº 8: Si bien se ha contestado negativamente  la solicitud de la entrega de los planos en otro formato distinto al entregado, se solicita a la Administración tengan a bien acceder a lo solicitado ya que la calidad de imagen de los planos hace que algunos de ellos sean ilegibles.

Aclaración Nº 8: Se solicita indicar cuáles tienen problema y se envía versión de mejor calidad.

Consulta Nº 9: Favor aclarar  en qué rubro se deberán cotizar las bombas de lavado de centrifugas  indicadas en el rubro 4.3.2  de la Memoria Técnica.

Aclaración Nº 9:

Suministro bomba BLC, incluirlo en 22.42

Suministro repuestos BLC, incluirlo en 22.43

Montaje de BLC y accesorios, incluirlo en 22.44

Consulta Nº 10: En visita realizada al sitio de las obras, hemos constatado que la Línea aérea de UTE que atraviesa el predio es de 30 kV, proveniente  desde la Subestación Villa Rodriguez y que alimenta a Santa Lucia. Por lo tanto, agradecemos nos confirmen si la planta se conectara en 30 kV (desde una derivación de esta línea) o en 15 kV (desde la línea de 15 kV que existe del lado de /a Ruta 11, y que alimenta  a la actual planta de tratamiento  de OSE).

Aclaración Nº 10: La planta se conectará desde la línea de 15kv como figura en el plano 43240/IEM-1.  Ateniendose siempre a lo indicado en la nota aclaratoria de la sección 5.4.2 de la memoria técnica: “Será responsabilidad del contratista, toda modificación necesaria a los efectos de cumplir con cambios en los requisitos de U.T.E. hasta la realización efectiva de la obra. Por lo mismo, quedan sujetas a coordinación con U.T.E. las cantidades y tipo de equipamiento a suministrar.”

Consulta Nº 11: En caso de que la alimentación  se tome de la línea de 30 kV, entendemos que no se podrá mantener la configuración  de conexión colgada de la línea existente, si no que se tendrá que solicitar a UTE la modalidad de conexión, la que seguramente implique un puesto de conexión de tipo interior, con celdas clase 36 kV. Agradecemos nos remitan el anteproyecto  de conexión que OSE ha gestionado con UTE (a los efectos de definir el alcance de las obras exigidas por UTE para la conexión de la nueva planta desde la línea de 30 kV.

Aclaración Nº 11: Ver  aclaración Nº 10 en esta circular.

Consulta Nº 12: Se solicita que el nuevo transformador de 1.600 kVA cuente con relé Buchholtz. Por lo tanto, entendemos que OSE está solicitando  un transformador  con tanque de expansión. Se pregunta si se puede cotizar un transformador  de lIenado integral  con relé de protección correspondiente, o si debe ser necesariamente con tanque de expansión.

Aclaración Nº 12: Sí, se puede cotizar un transformador de llenado integral con relé de protección.

Consulta Nº 13: Párrafo 5.4.2.2: Se solicita disyuntor de corriente nominal 1000 A, pero más adelante, en el mismo párrafo,  se establece una corriente nominal para el seccionador en vacío de 400 A. EI problema es que para un disyuntor de 1.000 A, las celdas tendrían que ser del tipo primario,  en tanto que si fuera aceptable una corriente nominal para el interruptor de 630 A, se pueden utilizar celdas del tipo secundario con el consiguiente ahorro en el precio.

Agradecemos  confirmar si se pueden suministrar celdas de 630 A de corriente nominal en barras y en disyuntor.

Aclaración Nº 13: Es posible suministrar celdas de 630 A de corriente nominal.

Consulta Nº 14: EI pozo de bombas elevadoras a construir en la planta existente, desde donde se alimentara? Entendemos  que desde las instalaciones existentes en la actual planta, en particular desde el actual tablera general de baja tensión, o desde una salida de 400 VCA de la  actual subestación  aérea 15/0,4 kV.

Agradecemos  confirmar que se debe tener en cuenta para la cotización. Desde ya agradecemos  vuestra atención.

Aclaración Nº 14: El pozo de bombeo a construir se conectara en las instalaciones ya existentes en ese lugar.

Consulta Nº 15: Agradecemos si nos pueden remitir la especificación técnica de las obras eléctricas a realizar en la Planta de Tratamiento existente a los efectos de alimentar el nuevo pozo de bombeo, así como el plano unifilar del tablero correspondiente a los servicios que se mantienen en esta planta.

Para el sistema de control de la nueva planta, se solicita que integre además del pozo de bombeo a construir en la planta existente, los pozos de bombeo existentes en la ciudad de Santa Lucia.

Se pregunta de cuantos pozos se trata, y si es necesario realizar agregados para permitir la comunicación con la nueva planta.

Aclaración Nº 15: No se cuenta con proyecto de eléctrica del pozo de bombeo cero, la realización de dicho proyecto forma parte de la presente licitación.