Aclaraciones al llamado de sistema de medición continúa

- El adjudicatario realizará la programación en SCADA de OSE FIX?

- Se realizarán las pantallas, alarmas? toda programación en el SCADA será a cargo del adjudicatario?

Respuesta: La programación será  realizada por la empresa Vertice contratada directamente por OSE-UGD.

- Existen puntos lógicos disponibles en el FIX para su programación o se debe proveer una nueva licencia/llave con más tags?

Respuesta: Si.

- Existe algún tipo de requerimiento de cómo debe ser esta pantalla que informe de estos datos en el SCADA?

Respuesta: Queda Aclarada por respuesta 1

- Analizador de turbidez

  - Debe incluir sensor de flujo y dar alarma en caso de no tener flujo /caudal hacia el analizador?

Respuesta: Si

  - Es aceptado el estándar EPA 180.1 ?

Respuesta: Si

  - Deberá contar con datalogger interno?

Respuesta: No necesariamente, cotizar como opcional

  - Serán de preferencia los turbidimetros con dispongan de tecnología sin contacto con la muestra?

Respuesta: No necesariamente, cotizar como opcional

- Analizador de PH

  - Debe contar obligatoriamente con display local? o podrá transmitir directamente la información a un plc.

Respuesta: Si, debe contar con display local

  - El sensor de PH debe medir temperatura al mismo tiempo?

Respuesta: Si

  - El sensor de ph debe ser de tecnología digital?

Respuesta: Si

  - El sensor de ph debe tener la capacidad de almacenar su información en forma interna en el sensor y NO en el transmisor? (Información a contener en su interior tal como fabricante, N° serie, modelo, última calibración, etc?

Respuesta: No necesariamente, cotizar como opcional

- Analizador de cloro

  - Debe incluir sensor de flujo y dar alarma en caso de no tener flujo /caudal hacia el analizador?

Respuesta: Si

  - Los reactivos para DPD deben entregarse en polvo para preparar por el adjudicatario en su servicio de mantenimiento?

Respuesta: Los reactivos deben entregarse preparados y prontos para su uso  por el contratista durante el periodo de operación  mantenimiento.

  - El servicio de mantenimiento debe incluir calibración del equipo usado como patrón con soluciones primarias y trazabilidad?

Respuesta: Si

  - La precisión de la medida debe ser menor o igual a 0,2 ppm ?

Respuesta: Si

- Mantenimiento

    - Consultamos la frecuencia de visitas a realizar por mes - en el rubrado a cotizar se indican 6.Esto implica 1 cada 2 meses

Respuesta: Se deberá cotizar una visita por mes en dicho rubro. Se corrigue

    - Sugerimos 2 por mes (inspecciones generales, cambio de consumibles, y calibración).

Respuesta: Destallada en respuesta a pregunta 1

    - Respuesta ante una emergencia. Las mismas están contempladas como "Mantenimiento No programado Correctivo no incluye reparaciones.* ?

Respuesta: No incluye repuestos, si incluir sustitución de repuestos o reparaciones que puedan efectuarse en el lugar el día de la visita

- Repuestos

    - Los repuestos para 2 años deben ser solo los consumibles?

Respuesta: Si, Deben incluirse los consumibles  para dos años, ejemplo, electrodos, lámparas, soluciones, etc.

- Instalaciones hidraulicas

  - Fittings, tubings, y todos los materiales que transportan la muestra deberán ser en acero inoxidable?

Respuesta: No, se deberá presentar el material y su justificativo en cuento al lugar de instalación y prestaciones necesarias para una correcta prestación del servicio y la inalterabilidad de la muestra.

  - En caso que NO, favor indicar el material?

Respuesta: Se indica en respuesta al punto 1 de instalaciones hidráulicas

    - Se aceptan acoples rápidos?

Respuesta: Se indica en respuesta al punto 1 de instalaciones hidráulicas