Montevideo, 24 de mayo de  2021

# Licitación Pública No. 20431

Planta Potabilizadora y obras complementarias para la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo.

#### Comunicado N° 37

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunica la respuesta a la consulta recibida por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta:

En Comunicado 25, Consulta 6 se solicitaron características técnicas para cotizar montacargas de rubro 19.10.2 y se respondió que "Se sustituyó el rubro 19.10.2 por "Equipamiento accesorio de la sala de deshidratación (incluye riel y polipasto)" Se deberá incluir en este rubro, el precio de suministro e instalación de todo equipamiento de la sala de deshidratación que no se haya incluido en otros Ítems."

¿Qué equipamiento, además de riel y polipasto manual, deben incluirse en este rubro? Si el montacargas sigue siendo necesario cotizar, indicar las especificaciones técnicas del mismo.

Respuesta:

Las centrífugas para la deshidratación de lodos serán en total dos, de las cuales una estará normalmente en operación y el segundo estará de reserva, debiendo alternarse entre ambos equipos. Se ubicarán en el local donde se colocarán todos los elementos accesorios necesarios para su correcto y eficiente funcionamiento.

El equipamiento a incluir en la sala de deshidratación surgirá del proyecto ejecutivo pero deberán contemplar al menos:

- riel, polipasto y todo elemento complementario necesario para el izado y fácil traslado de los equipos hacia vehículos a ubicar en la zona de maniobras.

- dos bombas de tornillo para transporte del lodo deshidratado, además de todos los accesorios que se requieran para el correcto funcionamiento.

El local estará aislado acústicamente a fin de reducir su nivel sonoro hacia el exterior del mismo, evitando molestias especialmente a los demás locales, donde no se admitirán niveles sonoros superiores a los 45dBA.

A su vez los apoyos de los equipos contarán con elementos adecuados de amortiguación, a efectos de no transmitir vibraciones a las estructuras soportes.

El riel y polipasto cumplirán las especificaciones indicadas en el capítulo 6.18 de las Especificaciones Técnicas (Anexo VIII).

Todos los sistemas deberán ser automáticos, sin que se requiera personal más que para la supervisión.

Se deberá incluir un sistema de modo de impedir que llegue líquido a las volquetas de lodo (maniobras de lavado y proceso de arranque de las centrífugas), el cuál será conducido al sistema de desagües.

El líquido proveniente del proceso de deshidratación del lodo se conducirá por gravedad al sistema de desagües.

No es necesario cotizar un montacargas.

Consulta 2:

Para el lodo deshidratado por los decanters centrífugos indicar cuál será el método de extracción desde las decanters hacia las volquetas. Si se deben considerar dos bombas de tornillo para su extracción o algún otro/s equipamiento/s electromecánico/s. Indicar características técnicas para cotizarlo.

Respuesta 2:

Si bien la mejor definición de los equipos de traslado de los lodos deshidratados deberá surgir del proyecto ejecutivo, deberá preverse la instalación de dos bombas de tornillo para su extracción hacia las volquetas.

Las bombas de tornillo serán aptas para lodo de agua potable, y para el caudal y la carga de este proyecto.

Consulta 3:

En el Pliego de condiciones particulares se indica en 5.7. "No obstante, el Contratista deberá relevar las válvulas de aire y las cámaras correspondientes, verificando piezas, cámaras, anclajes y uniones, sobre todo en los tramos enterrados, y realizar el proyecto ejecutivo correspondiente". Se solicita especificar el alcance de la ejecución de tareas de suministros y colocación, así como obra civil en este punto.

Respuesta 3:

A los efectos de la cotización, además de todas las válvulas de aire y sus llaves de corte asociadas, considerar que 15 de las 23 válvulas de aire requieren una sustitución completa de piezas y uniones, además de la construcción de anclajes (para los que deberá realizarse verificación en todos los casos) y cámaras.

____________________________________________________________________________________________ GERENCIA DE AGUA POTABLE