Montevideo, 17 de abril de 2024.

#### Licitación Pública Nº 24032

“Ejecución de Subestación de Media Tensión en planta Aguas Corrientes, Dpto. Canelones.”

#### Comunicado Nº 12

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I, se comunican las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

Indicar sección y material del cable existente que viene de la sala Diesel.

Respuesta 1:

9x1x300 Aluminio XLPE, aislación 7.2 KV

Consulta 2:

Indicar sección y material del cable entre celdas y transformadores de potencia.

Respuesta 2:

Es parte del proyecto ejecutivo. Ver punto 2.10 de memoria descriptiva y particular de las especificaciones técnicas.

El actual es 50 mm2 Cu, en 31.5 KV y salida 2x185 Cu, en 2.3 KV.

Consulta 3:

Indicar sección y material del cable que viene desde el grupo generador al tablero de iluminación de emergencia.

Respuesta 3:

Es parte del proyecto ejecutivo. Ver punto 2.10 de memoria descriptiva y particular de las especificaciones técnicas.

Consulta 4:

Indicar sección y material de cable existente a cortar y realizar terminal que viene de

ABB-1 y el que viene de SE-150.

Respuesta 4:

3 cables de 500 mm2 c /u, Aluminio 18/30 KV tanto como para los que vienen de 150 KV, como los que vienen de ABB1.

Consulta 5:

En el pliego de condiciones particulares, sección 11.3.1, se indica que se establecen dos categorías para las cuales se presentará un sobreprecio diferenciado en lo que refiere a la excavación en roca sana y descompuesta. Sin embargo, en la planilla de precios existe un único rubro unitario para la excavación en roca. Agradecemos aclarar.

Respuesta 5:

Se trata de excavación en roca descompuesta.

Consulta 6:

En la memoria se indica que la superficie debajo de la plataforma deberá estar cercada.

Agradecemos indicar qué tipo de cerco cotizar y en qué ítem del rubrado considerarlo.

Respuesta 6:

Se requiere que quede restringido el acceso a la zona debajo de la plataforma, En cuanto al cerco se estima una solución de cerco de 1,80m de altura con columnas de hormigón de 10x10cm de sección y malla electrosoldada galvanizada. Llevará un portón corredizo de acceso para camiones y otro peatonal, ambos con pasador y candado, ver plano 45156/AR00-rev1.Considerarlo en el ítem 16.1 Parquizado y enjardinado.

Consulta 7:

Se entiende que la línea “Hacia Subestación 150” en el plano Esquema Planta, indica por dónde deben ingresar las ternas de Alta tensión que llegan desde la Subestación Aguas

Corrientes UTE y de la Subestación ABB1 hacia tablero de 31.5 kV de la subestación a construir. Favor indicar si esta afirmación es correcta.

Respuesta 7:

Las líneas que llegan a la nueva subestación están representadas como doble línea violeta en plano “Esquema Planta”. La flecha “hacia Subestación 150 KV” solo es orientativa de la ubicación de la subestación 150 KV.

Consulta 8:

No queda claro que tensión y que recorrido realiza el tendido de alimentación a sala Diesel.

Solicitamos indicar a que tensión y el recorrido del tendido.

Respuesta 8:

La tensión es 2.3 KV, y el recorrido se adjunta en croquis.

Consulta 9:

No se encontró información de la fibra óptica a empalmar proveniente de la subestación

ABB1.

Solicitamos indicar las especificaciones del tendido.

Respuesta 9:

La fibra actual que viene de 150 KV hacia la nueva subestación, son dos. Uno para protección diferencial 8 hilos monomodo y  de datos 12 hilos monomodo.

Desde ABB1  hacia la nueva subestación es multimodo, 8 hilos.

Todos antirohedor.

Consulta 10:

Tanto en las especificaciones técnicas, como en el rubrado de precios, se solicita una viga de hormigón pretensada en el nivel +17.70. En caso que por diseño estructural no sea necesaria la colocación de dicha viga (sin disponer de pilares intermedios en el edificio), es necesaria su colocación o puede prescindirse de ella?

Respuesta 10:

En etapa de proyecto ejecutivo puede prescindirse de la viga estructural mientras el diseño estructural se verifique adecuadamente en la memoria de cálculo sin disponer de pilares intermedios en el edificio, y cumpla con todos los detalles arquitectónicos indicados en el pliego, observar el corte integral de lámina 45156/AR03.

Consulta 11:

En caso que el suelo sea apto para realizar fundaciones del tipo directa, entendemos que podrán utilizarse en lugar de fundar con pilotes. Favor confirmar.

Respuesta 11:

El Contratista deberá realizar ensayos de suelo para confirmar las características del terreno y remitirlas a OSE. A modo de referencia, se adjunta el documento “Cateos en tanque Aguas Corrientes.pdf” que contiene información de puntos cercanos a las inmediaciones de las obras. La subestación objeto del presente llamado, sería el punto que se indica como “SUBESTACION” en la figura 1 del citado documento. Asimismo se informa que la fundación de los galpones de chapa azul que se ubican detrás de la subestación existente se hizo directamente sobre el firme (tosca inalterada).

Consulta 12:

Favor confirmar que el único sistema de combate contra incendio son los muros cortafuego entre transformadores.

Respuesta 12:

Ver punto 4.11,  4.11.1  y 4.11.2 del Anexo IX de memoria descriptiva particular y especificaciones técnicas.

Consulta 13:

En relación a la fosa separadora de aceite se consulta:

1 Favor indicar los parámetros de diseño para dicha fosa. Deberá ser dimensionada para almacenar el aceite de ambos trafos o de uno solo?

2 En régimen normal de trabajo, en caso de lluvia, dicha fosa separadora recibirá el agua y ésta deberá ser canalizada hacia algún punto de desagüe. Agradecemos puedan indicarnos dicho punto.

Respuesta 13:

1 Para los  3 transformadores.

2 Queda aproximadamente a 100 metros. Se adjunta plano “plano general de cables”

GERENCIA DE SUMINISTROS