Montevideo, 20 de marzo de 2024.

#### Licitación Pública Nº 24032

“Ejecución de Subestación de Media Tensión en planta Aguas Corrientes, Dpto. Canelones.”

#### Comunicado Nº 7

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I, se comunican las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

Dado que los planos fueron recibidos el día 20 de febrero y la fecha límite para realizar consultas es el día 21 de febrero, para estudiar a fondo la documentación y generar la mejor oferta posible, agradecemos tengan a bien otorgar una prórroga de al menos tres (3) semanas en la presentación de las ofertas.

Respuesta 1:

Remitirse a Comunicado N° 4.

Consulta 2:

Favor enviar estudios de suelos en caso de contar con ellos.

Respuesta 2:

Remitirse a  Comunicado N° 5.

Consulta 3:

Entendemos que cuentan con los planos de fundaciones de la estructura existente.

Agradecemos puedan enviarlos para poder tomarlos como referencia en la cotización.

Respuesta 3:

No se cuentan con planos de estructura de la SSEE existente.

Consulta 4:

Solicitamos puedan compartir los planos unifilares generales del sistema de media tensión de la planta, incluyendo las interconexiones con la nueva subestación.

Respuesta 4:

Se adjunta .pdf con esquema unifilar.

Consulta 5:

Entendemos que el sistema de detección de incendio es únicamente para el interior del edificio, y que el único sistema de combate anti-incendio a contemplar son los dos muros cortafuego entre transformadores de potencia. Favor confirmar.

Respuesta 5:

La afirmación es correcta, el sistema de detección cubre solo el interior del edificio.

Consulta 6:

Como se mencionó en la visita en sitio, dado que la presente licitación es muy similar a la anterior. Solicitamos puedan compartir las circulares asociadas para que formen parte del presente pliego.

Respuesta 6:

Los documentos de la anterior licitación no son válidos para el presente llamado.

Consulta 7:

Confirmar si la estructura existente que se observa en la foto debajo debe ser desmontada y si también debe demolerse. Dado que el camino proyectado pasa por allí.

Respuesta 7:

La referida estructura debe ser desmontada.

Consulta 8:

Favor confirmar si hay prevista una ubicación definida para zona de obradores y acopio de materiales, dado que la zona de obra es considerada inundable en varias etapas del año.

Respuesta 8:

La zona de obrador y depósito se definirá oportunamente con el personal de la Planta y la Dirección de Obra.

Consulta 9:

Para contemplar los cableados de medida y protecciones, solicitamos puedan enviar esquemas eléctricos de: Transformador de SSAA 31.5/0.4 kV, Transformadores de potencia

31.5/2.3 kV.

Respuesta 9:

Se adjunta unifilar de tablero 31.5 KV.

Consulta 10:

Solicitamos puedan enviar lista con las secciones de conductores de media tensión que se empalmarán.

Respuesta 10:

Los conductores de media tensión a los cuales se deberá empalmar deberán ser relevados por el Contratista durante el proyecto ejecutivo.

Consulta 11:

Se entiende que para los cableados existentes a empalmar o reutilizar, no debe contemplarse un conductor de reserva, favor confirmar.

Respuesta 11:

Correcto, no debe dejarse un conductor de reserva.

Consulta 12:

Confirmar si es necesario dejar un conductor de reserva en media tensión entre las celdas y los transformadores de potencia, incluyendo terminales a ambos lados.

Respuesta 12:

Debe dejarse un conductor de reserva entre celdas y transformadores incluyendo terminales.

Consulta 13:

Solicitamos confirmar ubicación del tablero (aguas abajo del grupo generador de 230V existente) desde el cual se alimentarán los SSAA como alimentación de emergencia.

Respuesta 13:

La conexión es parte del proyecto ejecutivo. La fuente del generador se ubica en el tablero de tornería a 100 metros aproximadamente de la nueva subestación. Tendrá que ir por canalización, con tapa, por dentro de los talleres y almacén , y luego enterrado , hasta la nueva subestación.

Consulta 14:

Solicitamos confirmar si el encendido del grupo generador para alimentar la barra segura de la nueva subestación es manual.

Respuesta 14:

Deberá ser manual.

Consulta 15:

Solicitamos confirmar si es necesario un enclavamiento mecánico en el tablero de SSAA-AC entre la alimentación usual (Tafo SSAA) y la alimentación de emergencia (grupo generador).

Respuesta 15:

Es necesario un enclavamiento mecánico.

Consulta 16:

La memoria descriptiva particular menciona la utilización de un PLC para centralizar señales y comunicarse con el sistema SCADA. Solicitamos confirmar qué protocolo de comunicación debe tener el PLC, dado que se entiende que los relés de las celdas se interconectarán a la red mediante IEC 61850.

Respuesta 16:

Si , es correcto. Todo debera ser bajo protocolo IEC 61850, por lo que el switch deberá respetar los requisitos de la norma.

Consulta 17:

Solicitamos confirmar si la Arquitectura de Comunicaciones prevista contempla un rack en la nueva subestación con un switch centralizador que conectará de forma radial a cada uno de los relés y/o PLCs contenidos en la nueva subestación, y con el exterior (sistema SCADA existente).

Respuesta 17:

La arquitectura de comunicaciones se definirá durante el proyecto ejecutivo.

Consulta 18:

Solicitamos información de los tendidos de FO a empalmar, en particular información técnica de los conductores.

Respuesta 18:

La información solicitada deberá ser relevada por el Contratista durante el proyecto ejecutivo.

Consulta 19:

Solicitamos puedan compartir documentación técnica de la FO a suministrar para los nuevos tendidos a realizar.

Respuesta 19:

La FO será suministrada por el Contratista de acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones.

Consulta 20:

Confirmar si se instalará una capa de piedra partida debajo de la subestación y su espesor, dado que los puntos 2.9 y 4.4.2 de la Memoria descriptiva particular parecen no ser coincidentes.

Respuesta 20:

En las especificaciones técnicas se establece en el artículo 4.4.2 Sistema de Puesta a tierra:

“En caso que fuese necesario, se podrá complementar la malla en el exterior con una capa superficial de piedra partida. La granulometría del lecho de piedra estará comprendida entre 3 a 5cm. El espesor del lecho se encontrará definido en el diseño ejecutivo de la malla de tierra.”

Consulta 21:

Solicitamos indicar corriente de falta a tierra a considerar para el diseño de la malla de puesta a tierra.

Respuesta 21:

El relevamiento de esta información forma parte del alcance del proyecto ejecutivo a cargo del Contratista.

Consulta 22:

Confirmar que el “Tablero de Señales del Transformadores de Potencia” recibirá las señales de los tres transformadores de potencia, y actuará como intermediario a las señales a cablear a las celdas de MT (Protecciones propias y tensiones/corrientes).

Respuesta 22:

La alternativa mencionada es válida sin perjuicio a que sea reconsiderada durante el proyecto ejecutivo en función de otras opciones que presenten ventajas demostrables.

Consulta 23:

Confirmar tamaño y tecnología del banco de baterías del sistema 110Vcc.

Respuesta 23:

Banco de baterias con tecnología OPZV, baterias de 2 V , mayor a 200 Amp/h con las siguientes características:

- Temperatura de trabajo máximo 40 °C, bajo régimen continuo

- Uso de posición vertical.

- Vida útil superior a 10 años.

- La fecha de fabricación será menor a 1 año

- Libres de mantenimiento

- Junto a la recepción se presentaran los ensayos de rutina realizados en fábrica, a cada una de las baterías.

Consulta 24:

Solicitamos indicar si la sala dentro del recinto de baterías debe considerarse anti-explosiva, así como el extractor correspondiente.

Respuesta 24:

Debe ajustarse a lo establecido en el artículo 4.8 Servicios auxiliares de corriente continua.

Consulta 25:

Solicitamos indicar si debe suministrarse detector de H2 para la sala de baterías.

Respuesta 25:

No se requiere detector de H2.

Consulta 26:

La Memoria descriptiva particular indica que el tablero general de corriente continua de la nueva subestación tendrá una alimentación de respaldo proveniente de la sala eléctrica, confirmar si ese conductor forma parte del alcance de este suministro, o solamente debe preverse su conexión futura en el diseño del tablero.

Respuesta 26:

Debe preverse el suministro de ese conductor.

Consulta 27:

Solicitamos indicar lista de cargas y sección de conductores o cargas a migrar desde la subestación AEG a la nueva subestación.

Respuesta 27:

En esta instancia la información disponible es la que se encuentra en los diagramas unifilares.

Consulta 28:

Solicitamos indicar dónde se deben disponer los materiales desmontados de la subestación

AEG existente.

Respuesta 28:

Se deberán disponer dentro del predio de la usina en sitio a confirmar por la Jefatura de la Planta y la Dirección de Obra.

Consulta 29:

En el rubro 1.3 “Construcción del local para oficinas contratista” se indica que deben construirse locales. ¿Se admite, como se hace habitualmente, la colocación de contenedor/contenedores en lugar de la construcción de locales propiamente dicha?

Respuesta 29:

Se admite, con todas las áreas, equipamientos y comodidades que especifica el pliego.

Consulta 30:

En el rubro 1.4 “Construcción del local para oficina DO OSE” se indica que deben construirse locales. ¿Se admite, como se hace habitualmente, la colocación de contenedor/contenedores en lugar de la construcción de locales propiamente dicha?

Respuesta 30:

Se admite, con todas las áreas, equipamientos y comodidades que especifica el pliego.

Consulta 31:

Con respecto a la caminería de acceso en balasto compactado, ¿deben realizarse los 3 lados marcados en la imagen? ¿O se ejecutan los 4 lados alrededor de la subestación?

Respuesta 31:

Deben realizarse los tres lados indicados, no se incluye la caminería general de la planta.

Consulta 32:

No están definidas con claridad las tareas del rubro 16.1 “Parquizado y enjardinado”. Por favor, adjuntar esquema, plano y/o  especificaciones en donde se indiquen las tareas a ejecutar, y la superficie en la cual ejecutar las mismas.

Respuesta 32:

Ver plano de caminería que se adjunta. Una vez concluida la obra se deberá reponer el césped en el entorno inmediato a la obra, unos 10m en el contorno, e incorporar las especies nativas que se indican en planos. Se proponen una hilera de plumerillos rojos y otra de rosados.

En la zona de la demolición de la Subestación existente, se terminará de alisar el terreno con la incorporación de tierra negra y pasto.

Consulta 33:

Según el rubro 8.1 “Escaleras metálicas” las escaleras hacia los edificios deben ser metálicas. Sin embargo, en los planos parece esquematizarse una escalera de hormigón.

Por favor, confirmar que la escalera es metálica, e indicar especificaciones para la misma.

Respuesta 33:

Las escaleras serán metálicas y los detalles corresponden al proyecto ejecutivo.

Consulta 34:

Por favor, confirmar el alcance de la demolición de la subestación existente. ¿Es necesario demoler toda la losa superior? ¿O solamente una parte? ¿Deben demolerse también los pilares y fundaciones?

Respuesta 34:

El alcance de la demolición será la totalidad de la losa y pilares, de forma que la fundación y pilares que queden, estén completamente cubiertos por el nivel de piso terminado.

Consulta 35:

En caso de demoler la losa de la subestación existente, entendemos que se debe construir una estructura auxiliar para sostener las cañerías que hoy están bajo la misma. ¿Es correcta nuestra interpretación?

Respuesta 35:

No, previo a la demolición del hormigón, se debe retirar todo el equipamiento existente de acuerdo al pliego.

Consulta 36:

¿En qué cota se encuentra actualmente el terreno en la zona del proyecto con respecto a las cotas finales de proyecto?

Respuesta 36:

Las cotas de proyecto están referidas al 0.00 de Aguas Corrientes que se encuentra a -0.41 m del CERO OFICIAL. No existen planos altimétricos de la zona.

Consulta 37:

¿A que refiere el rubro 5.2 “Playa de maniobras”?

Respuesta 37:

Ver el plano de caminería que se adjunta.

Consulta 38:

¿Qué especificaciones deben cumplir las barandas metálicas?

Respuesta 38:

El diseño forma parte del proyecto ejecutivo, pero deben cumplir el Decreto 406/988.

Consulta 39:

No se logran apreciar en los planos de anteproyecto los muros correspondientes al rubro 12.2 “Muros cortafuego entre transformadores”. Por favor, adjuntar planos en donde se puedan apreciar dimensiones y características de los mismos.

Respuesta 39:

El pliego establece:

4.11.2 Muros cortafuegos

En el emplazamiento de la nueva Subestación se deberá estudiar la implantación de muros cortafuegos entre transformadores y entre la línea de transformadores y el edificio de celdas. Estos análisis deberán hacerse de acuerdo a: CIGRE 537: “Guide for Transformer Fire Safety Practices”; IEC 61936-1 “Power Installations Exceeding 1 kV AC: Recommendations for separation distances between outdoor transformer and buildings”; “ENA Document.18-2008: Recommendation for separation distance between outdoor transformer and equipment”; IEEE 979-1994; NFPA-850.

Preliminarmente para presupuestar se deberá estimar 2 muros de hormigón armado de 4 metros de ancho, por 4 de altura con un espesor de 20 centímetros.

Consulta 40:

En el rubro 20.1 “Sobreprecio por excavación en roca en zona de SSEE AEG” se indica que se cotice por unitarios excavación en roca. Sin embargo, si la demolición es hasta nivel de terreno, no debería tener que excavarse en la zona de la SSEE AEG. ¿A qué corresponde esta excavación que se está solicitando?

Respuesta 40:

Corresponde a que no existen datos precisos del subsuelo existente en el lugar.

Consulta 41:

En el rubro 20.2 “Sustitución con tosca cementada y compactada”, ¿Es necesario incluir tanto la excavación como el retiro del terreno existente, además del relleno con tosca compactada? ¿En qué sector está previsto que se realice esta tarea?

Respuesta 41:

En el rubro 20.2 se incluye excavación, retiro de terreno existente y relleno de tosca compactada. La aplicación y ubicación del mismo será a criterio de la Dirección de Obra de OSE.

Consulta 42:

¿Qué características debe cumplir el tejido que rodee la subestación a construir?

Respuesta 42:

No hay tejido rodeando la subestación, solo el existente que debe repararse al vincularlo con el muro de fachada a ejecutar.

Consulta 43:

Con respecto a los rubros del 9.1 al 9.3: “Suministro pintura”, ¿en qué rubros se debe considerar su colocación?

Respuesta 43:

Los rubros que indican suministro implican también colocación.

Consulta 44:

En el rubro 12.1: “Sistemas de Contención de Aceite de Transformadores”. Se consulta, ¿en dónde se ejecutarán dichos sistemas de contención? ¿Cuáles serían sus dimensiones?

Respuesta 44:

Se ejecutan circunscribiendo al transformador de potencia. El volumen de la cuba debe poder albergar el 100 % del volumen del aceite del transformador, el espesor debe ser tal que garantice el contenido de aceite y frente a condición de fuego lo mantenga ahí evitando su derrame. Los detalles corresponden al proyecto ejecutivo.

GERENCIA DE SUMINISTROS