“SUMINISTRO E INSTALACION DE IMPLEMENTOS ELECTRICOS PARA TABLERO DE ALIMENTACION, SISTEMA DE ARRANQUE Y SISTEMA DE CONEXION DE BOMBA DE ACHIQUE AZCUE DE 112 KW 380V PARA EL DIQUE CERRO “

1.- Se deberá estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-

2.- Las ofertas podrán enviarse personalmente o vía fax al 2915.55.00 int. 525. Y/O, se puede ingresar las ofertas en el sitio Web www.comprasestatales.gub.uy ello no podrá sustituir la presentación de la propuesta por escrito la cual deberá estar firmada, con RUT de la empresa, claramente redactada en idioma español sin borrones o enmiendas. Se desestimarán sin más trámite aquellas propuestas que solo se publiquen vía web y no se  presenten por escrito.

3.- Las ofertas presentadas luego de culminado el plazo estipulado no serán tomadas en cuenta.

4.- Se deberá establecer un nombre de contacto, número telefónico, fax y de ser posible correo electrónico.

5.- Se cotizara exclusivamente en moneda nacional bajo la modalidad precio plaza detallando costo unitario sin IVA, costo unitario con IVA, costo total del Ítem y costo total de la propuesta; teniendo presente que los impuestos deben estar claramente detallados. En caso de omisión o aclaración expresa en la oferta se entenderá que los precios incluyen impuestos.-

6-. - El precio que se cotice deberá ser invariable hasta el pago efectivo de lo adjudicado. No se aceptarán fórmulas paramétricas de actualización de precios en las ofertas.

7.- Se explicitará la conformidad en cuanto a la forma de pago, la cual será llanamente  CREDITO S.I.I.F.

8.- El plazo de mantenimiento de oferta  no podrá ser menor a 60 días.-

9.- El plazo de la entrega sera 15 días hábiles, contados desde el día siguiente en que se hizo efectiva la entrega de la Constancia de Afectación del Crédito (Orden de Compra).

10.- La presentación de las propuestas implica el compromiso liso y llano de la ejecución de la adquisición publicada.-

11.- Las dificultades que posteriormente plantee el adjudicatario serán consideradas como el resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las sanciones que correspondieren, ya sea por demora o defectos en la provisión u otra causa. No servirá alegar como excusa errores de cálculos u otras omisiones en la oferta.-

12.- Las propuestas no podrán estar condicionadas a posteriores confirmaciones, tanto del propio oferente o por un tercero, ni estar supeditadas a otros factores no aclarados oportunamente.-

13.- La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la oferta.

14.- Se desecharán las ofertas que incluyan intereses por mora en los pagos que efectúe la Administración.-

15.- La Armada Nacional se reserva la facultad de adjudicar aquellas propuestas que aun apartándose, no sensiblemente, de las características técnicas de lo especificado en este Pliego resulten evidentemente más convenientes para sus intereses.-

16.-  En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 5º del Decreto Nº 342 de 26/X/99 consistentes en, a) Advertencia, b) Suspensión por un período que en cada caso se determine; c) Eliminación de la empresa o entidad como proveedora de la Unidad ejecutora o del Inciso.-

17.- La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.-

18.- Las consultas que se generen a razón de esta solicitud se deberán canalizar a través de: SCRA con Alférez de Navío Nicolás Boichenco, Cel: 099.678.893 de Lunes a Viernes de 08:00 a 13:00.-

Especificaciones técnicas del suministro e instalación de materiales:

- Realizar un relevamiento y diagnostico del Equipo (Bomba de Achique Azcue) para el cual se requiere de nueva instalación en el Local de Sala de Bombas del S.C.R.A. previa cotización del servicio solicitado.

- Suministro e instalación de una línea tetrapolar que permita el pasaje de 500 Amp. aproximadamente, desde el Transformador de Potencia hacia el Tablero Principal de Distribución para una Potencia de 500 KVA en 380 V (distancia aproximadamente de 15 a 20 mts).

- Suministro e instalación de un interruptor monoblock tetrapolar a modo de ICP general regulable de 320 a 800 Amp. aproximadamente, con relé (para protección de Transformador de 500KVA/380V/722A), para montaje en tablero principal y acometida a barras.

- Suministro e instalación de barras para Distribución de Potencia (500 KVA) Disponible en Tablero General de distribución.

- Suministro e instalación de una línea tetrapolar para alimentación de tablero para bomba de 112 KW 380 V, desde el Tablero General de Distribución hasta la Sala de Bombas (aproximadamente de 35 mts de longitud).

- Suministro e instalación de un (1) interruptor monoblock tetrapolar regulable de 160 a 400 Amp. aproximadamente, con relé, para Bomba Nueva de 112KW alimentada por 380V.-

- Suministro e instalación de una línea tetrapolar, para acometida a la Bomba Nueva de 112KW alimentada por 380V, la acometida es de aproximadamente 40 mts de longitud, desde el Tablero de sala de bombas a caja de conexión de la misma.-

- Suministro e Instalación de una línea monofásica de 220 V para alimentación de automatismos de cebado, una distancia aproximada de 40 mts de longitud.-

- Suministro y montaje de los automatismos requeridos por la Bomba nueva de 112KW para su funcionamiento, y control de arranque y corte de la bomba de cebado que utilizará para cebar la línea de la Bomba Principal.-

- Suministro e instalación un (1) arrancador suave de tipo soft starter o similar de marca reconocida  para arranque con protecciones y arranques progresivos.-

- Suministro e instalación de accesorios, como bandejas, codos, bajadas, soportes, terminales, riel DIN, tornillería, prensa cables necesarios, identificadores, luces de tablero, botoneras y relees necesarios para el optimo montaje y funcionamiento del tablero y sus Bombas según reglamento para baja tensión de UTE.-

- Entrega de  plano unifilar de la instalación final realizada desde el Transformador hasta la bomba en formato papel y .dwg.-

Condiciones especificas de la mano de obra requerida:

- Con la oferta se requiere un plano preliminar y en modo unifilar de la propuesta ofrecida.-

- Realizar la regulación de los arrancadores a requerimiento del Jefe de Ingeniería de Planta, sujeto a la Normativa de UTE.-

- Limpieza general en la zona de trabajo.-

- Puesta en marcha en presencia del Jefe de Ingeniería de Planta.-

- Garantía general sobre los trabajos realizados no menor a 180 días calendario a partir de la puesta en marcha del servicio.-

- Preferentemente que demuestre antecedentes en Instalaciones Navales y suministro de Servicios de Instalaciones Eléctricas.-

- Se priorizará servicios que puedan presentar acreditaciones de mantenimientos industriales realizados en otras empresas y reparticiones del Estado.-

- Se requiere con la oferta la constancia de visita del local físico del S.C.R.A. donde se va a realizar la Instalación y montaje de los implementos eléctricos requeridos en la especificación técnica solicitada.-

Codigo Sice:  8592 (ODG 193)