## PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

LICITACIÓN ABREVIADA N. º 4/2023
Acondicionamiento Red Eléctrica

##

 DIRECCIÓN NACIONAL DE LOTERÍAS Y QUINIELAS

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

        Apertura electrónica día 3 de Julio de 2023, 11 horas.

CERRITO 220
MONTEVIDEO_ URUGUAY

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA Acondicionamiento de Red Eléctrica

INCISO: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN Licitación Abreviada N. º 4/2023
VISITA ÚNICA Y OBLIGATORIA: 09 de JUNIO de 2023 HORA 11:00.

OBJETO.-

Se convoca a Licitación Abreviada para el Acondicionamiento de la Red Eléctrica del Segundo Piso del Edificio de la Dirección de Loterías y Quinielas.
- División Lotería, Cocina y Baño (Etapa 2)
- Oficina Habilitaciones (Etapa 3)

INTRODUCCIÓN

1. 1. - Introducción
1. 2. - Normas para Materiales y Mano de Obra.
1. 3. - Planos.
1. 4. - Garantía de Buen Funcionamiento.
1. 5. - Limites de Responsabilidad.
1. 6. - Provisorio de Obra.
1. 7. - Reglamentaciones, Permisos, Inspecciones.
1. 8. - Recepción de ofertas, apertura y cotización
9. - Indice de Láminas.
1. 10. - Apertura Electrónica de Ofertas
1. 11. - Consultas Aclaraciones y Prorrogas
1. 12. - Plazo y mantenimiento de las propuestas
1. 13. - Ajuste de Precios

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
1. 1. - Alimentación.
2. 2. - Acometida de línea General.
2. 3. - Líneas de Tableros Secundarios.
2. 4. - Derivaciones Particulares
2. 5. - Alimentación de Equipos de Aire Acondicionado y extractores.
2. 6. - Tableros.
2. 7. - Instalación de Bandejas porta cables
2. 8.- Iluminación Interior.
2. 9.- Recepción de instalaciones.
2.10. Aclaraciones.

MATERIALES.
3. 1. - Interruptores Generales.
3. 2. - Interruptores de las derivaciones.

3. 3. - Tableros.
3. 4. - Cajas de Registro.
3. 5. - Caños.
3. 6. - Conductores.
3. 7. - Cajas de Salida.
3. 8. - Toma corrientes y llaves.
  3. 9. - Bandejas porta cables y electro canales de
  PVC.
  3.10. -Suministro de Luminarias

CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES VARIAS

4. 1. - Comparación de las ofertas
4. 2. - Adjudicación
4. 3. - Garantía del cumplimiento del contrato
4. 4. - Plazo y Cumplimiento
4. 5. - Documentación Requerida
4. 6. - Normativa Aplicable
4. 7. - Exención de responsabilidad
4. 8. - Pagos

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Introducción.
Esta memoria se refiere a los trabajos y suministros necesarios para el Acondicionamiento Lumínico, Eléctrico, de acuerdo a los requerimientos particulares del Propietario.
El proyecto de Acondicionamiento fue elaborado por el FOGERYS.A. con el cual se han realizado todas las coordinaciones pertinentes.
Los trabajos serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en estos recaudos que, además de la presente Memoria Descriptiva, esta integrado por los Planos y los Diagramas Unifilares que más adelante se especifican.
Las diferentes piezas de estos recaudos son complementarias y lo indicado en una de ellas debe considerarse válido en todas. En caso de discrepancia, se estará a lo que mejor convenga técnicamente según el criterio del Director de la Obra.
Las tareas consisten básicamente en las instalaciones de iluminación interior, fuerza motriz, acometida desde TG existente, Acondicionamiento de TG existente para nuevos Tableros Derivados.

## 1.2 Normas para Materiales y Mano de Obra.

Todos los trabajos serán ejecutados por personal experimentado, bajo la supervisión técnica de un Ingeniero Eléctrico, Perito Ingeniero o Técnico Electricista titulado, todos registrados en UTE, el cual actuarán a la vez como representante técnico de la empresa Instaladora.

Se exigirá experiencia previa en obras similares ya ejecutadas. A tal efecto se adjuntará a la oferta una relación de obras realizadas por la empresa ofertante, detallando el trabajo realizado, la fecha y la duración de la obra.

En su carácter de personas idóneas y especializadas en la materia, tanto la empresa instaladora como su representante Técnico están obligados a prestar asesoramiento durante el desarrollo de las obras y a formular las observaciones o sugerencias que se estimen convenientes para mejorar el proyecto, las cuales serán debidamente tenidas en cuenta y contestadas por la Dirección de Obra.

Solo se admitirán materiales nuevos y de primera calidad. Se deberá indicar las marcas de la totalidad de los materiales. La cualidad de "similar" quedará a juicio exclusivo de la Dirección de Obra.

En todos los casos en que en esta memoria, se citen modelos o marcas comerciales es al solo efecto de fijar normas de construcción o formas deseables, por parte del Propietario.

Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

## Planos.

Además de la presente Memoria Descriptiva, este proyecto incluye un juego de planos, y Diagramas Unifilares.
El Adjudicatario deberá mantener al día los planos y diagramas, que integran estos recaudos introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.
Una vez terminadas las instalaciones, e independientemente de los planos que deba entregar para la habilitación, el contratista entregara a la Dirección de Obra, dos juegos de planos y Diagramas Unifilares completos, corregido conforme a la obra, ejecutados en papel foto copiable.
## NOTA IMPORTANTE: La entrega de los planos conforme a obra, son condiciones indispensables para autorizar el pago del último Certificado de Obra.

  1. Garantía de Buen Funcionamiento

El Adjudicatario de los trabajos descriptos, entregara las instalaciones por el realizadas, en perfecto estado de funcionamiento y repondrá sin cargo alguno todo material o trabajo que presente defectos o vicios de instalación dentro de un plazo de un año a contar de la fecha de recepción provisoria.
En caso de que se efectúen recepciones parciales, el plazo de garantía se contara para cada recepción parcial debidamente documentada.
Se exceptúan de esta cláusula todas aquellas fallas provenientes del desgaste normal, mal uso o abuso, negligencia, accidente o falta de mantenimiento preventivo por parte del personal a cargo, luego de la recepción.
## Límites de Responsabilidad.

El Adjudicatario deberá proveer todos los materiales, los trabajos y suministros necesarios para la correcta ejecución de la obra y su puesta en funcionamiento.

El instalador, deberá coordinar con Mantenimiento y la Dirección de Obra, el montaje de las instalaciones, optimizando los espacios con las demás instalaciones, Térmico (ductos de aire y extracciones)) Sanitaria, etc.

## Provisorio de Obra.

Si Mantenimiento lo solicitara, él Adjudicatario de Eléctrica será el responsable de la buena instalación del Provisorio de Obra.
La instalación del Provisorio de Obra deberá ajustarse en un todo a las Reglamentaciones vigentes de UTE y las exigencias del Banco de Seguros del Estado.
Formaran parte de la oferta el precio de todas las instalaciones provisorias de 230V. Se incluirá también su desmantelamiento cuando ya no sean necesarias.

## Reglamentaciones, Permisos, Inspecciones.

Serán de aplicación las normas y reglamentos vigentes en la materia. En particular se tendrá en cuenta en lo que sea aplicable:

- Reglamento de Baja Tensión, para ejecución de Instalaciones Eléctricas de UTE, edición 1995 y sus circulares modificativas.
- Norma de Instalaciones de UTE, edición 1995 y sus circulares modificativas.
- Reglamento de ANTEL. – Versión 2000 y sus circulares modificativas.
- Reglamentos y directivas del Banco de Seguros del Estado.
- Directivas de la Dirección Nacional de Bomberos.
- Directivas de la Jefatura de Policía de Montevideo o Ministerio del Interior.
- Directivas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Decreto 89 / 995.

El Instalador Eléctrico será responsable por el cumplimiento de las disposiciones específicas sobre la presentación de planos ante la Dirección de Obra, aprobación del Proyecto, pedidos de inspecciones, etc.

Será responsable también de las tramitaciones, aumentos de carga, pedidos de inspecciones y todo otro trámite que este exigido por la Administración o surja en el proceso de ejecución de la obra.

  1. Recepción de ofertas, apertura y cotización
    El Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encontrará disponible en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy y el mismo no tiene costo. Las ofertas serán recibidas UNICAMENTE en línea a través del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales (ARCE). No se recibirán ofertas por otra vía. Se adjunta en Anexo Nº 3 el instructivo con recomendaciones sobre la oferta en línea y accesos a los materiales de ayuda disponibles. La documentación electrónica adjunta a la oferta se ingresará a la web en archivos de formato pdf, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original sólo exista en soporte papel, deberá digitalizarlo y subirlo con el resto de la oferta. El proveedor deberá ingresar la oferta económica y técnica completa.
    El oferente que desee acogerse al Régimen de Preferencia a la Industria Nacional deberá presentar, conjuntamente con su oferta, declaración jurada indicando que la misma califica como nacional de acuerdo a la normativa vigente. La declaración deberá especificar el % sobre el precio ofertado de suministro de bienes que No califican como nacionales (si se trata de varios servicios ofrecidos se deberá detallar el porcentaje en cada caso) de acuerdo a la normativa vigente:
    Art. 41 de la Ley Nº 18.362 de 6 de octubre de 2008 -en la redacción dada por el artículo 14 de la Ley Nº 19.438 de 14 de octubre de 2016-
    Decreto Nº 13/009 de 13 de enero de 2009, y modificativo Nº 164/013 de 28/05/2013
    Cláusula 10.5.1 y Anexo I del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios No Personales aprobado por Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014.
    En ausencia de declaración, los servicios y bienes suministrados serán considerados como no nacionales.
Conforme a lo establecido en el Art. 48º del TOCAF, está reservada al oferente que resulte adjudicatario la carga administrativa de la demostración de estar en condiciones formales de contratar.
  Información Confidencial y Datos Personales

Cuando los oferentes entreguen a la Administración información que consideren confidencial al amparo de lo dispuesto en los artículos 10 de la ley nº 18.381 o 65 del Texto Ordenado de

Contabilidad y Administración Financiera, deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

Si un documento contiene información pública e información confidencial, reservada o secreta, se deberá aplicar el principio de divisibilidad, permitiendo el acceso a los otros oferentes a la parte pública de aquél.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. Si la información ingresada en carácter confidencial no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida, la Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, entre otras, no considerar esa información a la hora de evaluar las ofertas.

En especial, no se considera información confidencial: la relativa a los precios, la descripción de bienes y servicios ofertados y las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial no serán divulgados a los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese, el cual deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto nº 232/010 de 2 de agosto de 2010).
En el caso de que las ofertas contengan datos personales cuyo tratamiento y comunicación requiera el previo consentimiento informado de sus titulares, el oferente deberá recabar el correspondiente

consentimiento, de conformidad a lo establecido en la ley nº 18.331, normas concordantes y complementarias.
Toda cláusula imprecisa, ambigua, contradictoria u oscura a criterio de la Administración, se interpretará en el sentido más favorable a ésta.
En caso de haber disparidad entre el precio cargado al ítem o articulo y el precio detallado en la cotización adjunta, prevalecerá el primero, no oyéndose reclamo alguno.

## COTIZACIÓN

El precio se establecerá en moneda nacional inclusive sus variantes o variaciones si las hubiere. Deberá establecer si incluye o no el Impuesto al Valor Agregado, en caso de no especificarlo se considerará que el precio incluye dicho impuesto. Se dará preferencia aquellas ofertas que establezcan precios fijos.

El proponente deberá efectuar su propio metraje sobre la base de estos recaudos y a las observaciones que le merezca la inspección al sitio. Para cada rubro, los precios unitarios y globales se expresarán en una planilla, según el detalle expresado.
La suma de los parciales por rubro deberá coincidir con el precio total de la oferta. Los precios unitarios se tendrán en cuenta para los eventuales aumentos o disminuciones de obra.

El oferente propondrá los porcentajes de incidencia para las fórmulas paramétricas de ajuste de precios. Asimismo, expresara el plazo de entrega y el plazo de validez de la oferta.
A fin de uniformizar la presentación de las propuestas y facilitar el estudio comparativo de las mismas, los rubros a que se hace referencia en este parágrafo serán los detallados a continuación.
ACLARACIÓN: SE DEBERÁ COTIZAR DE FORMA INDEPENDIENTE CADA ETAPA: ETAPA 2 (ÍTEM 1) Y ETAPA 3 (ÍTEM 2), CADA UNA DE ELLAS CON SUS RESPECTIVAS LEYES SOCIALES.
CADA ETAPA SE COMPONE DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

# PLANILLA DE RUBROS

RUBRO 1. - Implantación en obra.
RUBRO 2. - Cañerías y cajas aplicadas en muros, pisos y sobre cielorrasos.
RUBRO 3. - Instalación bandejas porta cables.
RUBRO 4. - Enhebrados eléctricos. RUBRO 5. – Adecuación TG
RUBRO 6. – Tableros de planta.
RUBRO 8. – Colocación de piezas terminaciones.
RUBRO 9. – Suministro y Montaje de luminarias.
RUBRO 10. – Habilitación final, pruebas y ensayos de la instalación y planos conforme a obra.
RUBRO 11. – Precios unitarios.

Este rubrado servirá además para controlar los avances mensuales de obra del Adjudicatario.

## 1. 9 Indice de Laminas.

  1. Lámina de Fuerza Motriz,UPS.

  E. 2	Lámina de Iluminación, Planta Baja.
  E. 3	Lámina de Diagramas Unifilares Tablero General, Tablero UPS.

1. 10.	Apertura Electronica de Ofertas
La apertura electrónica de ofertas se realizará a las 11:00 horas del día 3 de JULIO de 2023 en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. La plataforma electrónica recibirá ofertas únicamente hasta el momento fijado para su apertura en la convocatoria respectiva.
Es responsabilidad del oferente el ingreso en tiempo y forma de su oferta en dicho portal, debiendo adoptar los recaudos necesarios a tales efectos.

1. 11.	Consultas Aclaraciones y Prorrogas

Las consultas y pedidos de aclaraciones, se podrán realizar hasta el 29 de JUNIO HORA 11:00, por correo electrónico a la dirección compras@loteria.gub.uy correspondiente a sección Compras
Las consultas de los oferentes y las respectivas respuestas de la Administración serán publicadas en el sitio web de compras estatales (www.comprasestatales.gub.uy) y permanecerán disponibles hasta el día fijado para el Acto de Apertura del llamado

     1. 12. Plazo y mantenimiento de las propuestas
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 90 días, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las mismas, a menos que, antes de expirar dicho plazo la Administración ya se hubiera expedido respecto a ellas. El vencimiento del plazo establecido precedentemente no liberará al oferente, a no ser que medie notificación escrita a la Administración manifestando su decisión de retirar la oferta y falta de pronunciamiento de esta última en el término de diez días hábiles perentorios. De no mediar notificación por escrito se consideraran prorrogables por otros 90 días.

     1. 13 Ajuste de Precios
Se podrán aceptar variaciones de precios, siempre que se encuentren claramente establecido en la oferta. Las fórmulas de ajuste deberán establecer claramente los parámetros que inciden en la variación de los costos, debiendo emanar las mismas de fuentes oficiales.

# DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

## Alimentación.

El nuevo servicio, será Trifásico 230V 50 Hz., 3 hilos XLPE6mm+T6mm, , el cual figura en los unifilares. (ETAPA2).

El nuevo servicio, será Trifásico 230V 50 Hz., 3 hilos XLPE10mm+T10mm, , el cual figura en los unifilares. (ETAPA 3)

## Acometida de línea General.

Para Etapa 2, Desde el Gabinete de Tablero TP1, partirá la acometida hasta el Tablero Derivado de pisos del Local mediante canalizaciones existentes teniéndose que contemplar toda adaptación necesaria para los tendidos requeridos para la alimentación del TP2 y TP2U.

Previo a la presentación de la oferta la empresa postulante deberá visitar el sitio para contemplar el punto mencionado anteriormente.

Se deberá tomar en cuenta todo costo referido a la canalización entre TP1, TP1U y TP2 y TP2U.

Para Etapa 3, Desde el Gabinete de Tablero TP1, partirá la acometida hasta el Tablero Derivado de pisos del Local mediante canalizaciones existentes teniéndose que contemplar toda adaptación necesaria para los tendidos requeridos para la alimentación del TP3 y TP3U.

Previo a la presentación de la oferta la empresa postulante deberá visitar el sitio para contemplar el punto mencionado anteriormente.

Se deberá tomar en cuenta todo costo referido a la canalización entre TP1, TP1U y TP3 y TP3U.

## Derivaciones particulares.

En los planos se indican los recorridos de todas las cañerías y la ubicación de las puestas.

La ubicación definitiva de estas, deberán ser consultadas y coordinadas, previamente con el Director de Obra y los diferentes Subcontratos.
Las modificaciones en la ubicación de las puestas dentro de un mismo local no dan derecho a incremento de precio, a menos que ello signifique deshacer trabajo ya terminado.
## Todo trabajo adicional o modificación deberá ser previamente documentado y aprobado por la Dirección de Obra. De lo contrario no se reconocerán adicionales, ni pagos complementarios.
La secciones de los conductores y diámetros de las cañerías indicados son mínimos, pudiéndose aumentarse si por razones de construcción así lo requiere.
En general se emplearan 2x1 mm² más tierra de 2 mm², enhebrados en cañerías de Ho. Galvanizado, Ø25 mm para luces y 2x2,5 mm² más tierra de 2,5mm² enhebrados en cañerías de Ho. Galvanizado, Ø25 mm para toma corrientes, a menos que en los planos o Diagramas Unifilares se indiquen expresamente otro dimensionado.

En los recorridos de cañerías por piso se podrán realizar coexistencias, las cuales se indican en las láminas.
El Adjudicatario de Eléctrica, conjuntamente con el Contratista Principal, será responsable de efectuar las coordinaciones pertinentes para el aprovechamiento adecuado de los espacios disponibles en el contra piso, o sobre cielorrasos a fin de evitar interferencias, que puedan afectar el normal desarrollo de la obra.

## Alimentación de equipos Aire acondicionado

En el proyecto esta previsto la alimentación para tres equipos de AA. Todos los elementos expresados en los Diagramas Unifilares, acorde al equipamiento e independientemente de quien sea el adjudicatario del sistema a instalar.

## Tableros.

La construcción del Tablero de Piso, serán de chapa tratada № 16, plegada formando molduras con bordes romos, sin aristas ni ángulos vivos, con terminación de pintura electrostática en polvo, la puerta será ciega de chapa del mismo espesor, tendrá bisagras ocultas y cerrojo con empuñadura y llave.

Sobre los rieles metálicos norma ‘’ DIN ‘’, irán prolijamente montados y cableados todos los elementos indicados en los Diagramas Unifilares. El cableado se efectuará de tal modo que la densidad de corriente no supere los 4 AMP / mm².
Las características de estos elementos se especifican más adelante. Deberán respetarse los amperajes nominales de servicio y los poderes de corte que figuran en los diagramas.
Se emplearan interruptores tripolares, según se indique en los unifilares, para las cargas trifásicas y bipolares para las monofásicas.
El frente muerto cubrirá todas las partes con tensión viva, teniendo calados que permitan asomar exclusivamente las palanquillas de los interruptores. Será rebatible, con bisagra ocultas, tirador de bronce y pasador de seguridad que lo mantenga firmemente cerrado en posición.
La operación de apertura del frente muerto deberá ser sencilla, sin necesidad de utilizar herramienta alguna, sobre el frente muerto se pegarán carteles de acrílico con letras negras sobre fondo blanco, junto a cada elemento, identificándolos.
En la parte interior de la puerta, se colocara en un sobre adecuado y pegado, con el Diagrama Unifilar del Tablero, realizado en papel plastificado.
Cada Interruptor quedara plenamente identificado con carteles, con caracteres de prolija terminación y fácil lectura, con números blancos sobre fondo negro.
Se realizara una lista con las identificaciones de las derivaciones, la cual se ubicara en el sobre ya mencionado y otra lista, que se entregara a la Dirección de Obra.

## Instalación Bandejas caladas porta cables.

La instalación de las bandejas caladas, se ejecutarán mediante ménsulas apropiadas, las cuales no distaran más de 1.5mts. una de otra .
Para los tramos instalados en forma vertical se emplearan soportes y tornillos galvanizados, en cantidad suficientes para lograr una buena rigidez, estas contarán con tapa.
Se deberá mantener la continuidad metálica en todos los recorridos de las bandejas, no se permitirá la utilización de piezas caseras en los casos de curvas, piezas T o cambios de dirección.
La Dirección de Obra, se reserva el derecho de reclamo, ante montajes inadecuados, desprolijos, o que no cumplan con lo ya expresado anteriormente.

## Descarga a Tierra.

Desde la puesta a tierra del Tablero General, partirá el conductor de 16 mm², hacia la acometida del TP1.

La totalidad de las partes metálicas, soportes, gabinetes, paneles y en general todas las estructuras metálicas no conductoras que por accidente puedan quedar bajo tensión deberán conectarse sólidamente a tierra.

Para ello se empleara alambre de cobre forrado color verde / amarillo, para secciones de hasta 4 mm² y cables forrados de igual color para secciones mayores, para las conexiones se emplearán borneras aptas para tal fin.
La sección de los conductores de tierra, están indicadas en los Diagramas Unifilares.

## Iluminación Interior.

Para ETAPA 2, la iluminación de los locales es existente, se debera ejecutar las nuevas alimentaciones de las puestas existentes desde TP2.

Para ETAPA 3, la iluminación de los locales es existente, se debera ejecutar las nuevas alimentaciones de las puestas existentes desde TP3, T1,T2y T3

## Recepción de las instalaciones.

Las instalaciones serán inspeccionadas parcialmente durante el transcurso de los trabajos, debiendo el Instalador realizar a su exclusivo cargo todos los ajustes por observaciones de desprolijidad, montaje o que no correspondieran, y que le sean exigidos por la Dirección de Obra.

Finalizadas las instalaciones, se procederá al ensayo de las mismas, ya sean existentes o nuevas instalaciones, para lo cual el contratista entregará previamente un protocolo de ensayos (para su aprobación por parte de la Dirección de Obra) el cual cubrirá la totalidad de la obra, realizando entre otras las siguientes pruebas:

Tableros: Inspección visual, aterramientos, identificación de elementos y cables ensayo de protecciones y selectividad, calibración de interruptores, medidas de aislamiento, etc.

Se presentará el plan de selectividad de todos los elementos de protección integrantes de la instalación (interruptores generales de tableros, interruptores de derivaciones, etc.).
Realizados los ensayos, se procederá a la Recepción Provisoria de los trabajos. Los detalles a corregir serán comunicados por escrito al Instalador, confeccionando una “lista de ajustes” y fijando un plazo para la realización de los mismos.
Efectuadas las correcciones se realizará una inspección final conjunta, labrándose un Acta de Recepción Provisoria de las instalaciones.
La Recepción Definitiva será dada una vez transcurrido el período de garantía y que el Instalador haya corregido todos los defectos detectados en dicho período.
Todos los instrumentos necesarios para realizar los ensayos serán aportados por el Contratista y deberán figurar las características de los mismos en los Protocolos de Ensayo correspondientes al momento de ser entregados a la Dirección de Obra para su aprobación.

En general deberán realizarse y documentarse las siguientes medidas y pruebas:
1. Medida de puesta a tierra y continuidad de la misma.
2. Pruebas en Tableros:
  1. verificar secuencia de fases, en alimentadores.
  2. verificar continuidad.
  3. verificar que la maniobra individual de cada elemento es correcta.
  4. verificar apriete de terminales (todos los circuitos).
3. Cables:
  1. medir resistencia de aislación.
  2. verificación de continuidad.
  3. verificación de identificación de circuitos.

2.10. Aclaraciones
La visita será obligatoria y excluyente para poder presentarse al llamado.

- Las empresas oferentes que se presenten, deberán trabajar en el horario de 14 a 22 hrs.
- Limpieza de obra, horarios y finalización: La obra debe quedar limpia y ordenada a fin de cada jornada y a fin de obra la empresa adjudicada debe de encargarse de retirar todos los materiales existentes, escombros, cables ductos, tableros, etc., que resulten como desuso, siempre coordinado previamente con la Dirección de Obra de la D.N.L.Q..
- La empresa adjudicada debe proporcionar en la cotización fecha de comienzo y tiempo estimado de finalización de la obra.
- Se deben garantizar los trabajos y los insumos proporcionados por un mínimo dos años desde la finalización de la obra.
- Se tendrán en cuenta únicamente aquellas empresas que asistan a la visita obligatoria y que presenten una propuesta detallada por escrito de los trabajos a realizar.

# MATERIALES

## Interruptores Generales.
El interruptor general, será del tipo termo magnético tripolar, de la intensidad de servicio corte indicado en los Diagramas Unifilares, a la tensión de servicio de III 230 V, 50 Hz.
Estos serán Marca Schneider o similar.

## Interruptores de las derivaciones.
Para las derivaciones, se emplearan Interruptores del tipo Automático con protección termo magnética, bipolares, trifásicos o tetra polares, 230 V. 50Hz, con poder de corte mínimo de 4.5 kA. simétrico, para montaje en riel omega, norma "DIN ".
En los especificados como diferenciales tetra polares o combinados, serán de 30 mA, 230 V, 50 Hz, con poder de corte mínimo de 4.5 kA, simétrico, para montaje en riel omega, norma "DIN ".
## Como ya se ha descripto, todas las derivaciones contarán con interruptores diferenciales, ya sean de iluminación interiores, toma corrientes, equipamientos de cocina, equipos de Aire acondicionado.

  1. Tableros
Serán construidos en un todo de acuerdo a lo expresado en el numeral 2.6 de esta memoria.

## Cajas de Registro.
Serán de las medidas adecuadas a los caños que llegan a ellas.
Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor al fijado por las normas.
Para tramos rectos, la longitud mínima será no inferior a seis veces el diámetro del caño mayor.
El espesor de la chapa será de No. 20 para las cajas de hasta 20 cm. y de No. 18 para las cajas de hasta 40 cm. y del mismo espesor pero reforzada con dobleces o perfiles en el caso de tamaños mayores. Todas las cajas tendrán puertas con bisagras ocultas, tiradores y pasadores, pintadas con pintura epoxi.
En el caso de optarse por cajas en fundición de aluminio, las mismas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra, no se admitirán cajas de policarbonato o PVC.

## Caños.
Los caños serán de hierro galvanizados, en muros, o sobre cielorrasos, de los diámetros indicados en los unifilares.
Los mismos contarán con grapas apropiadas, con una distancia no mayor a 1,50mts entre ellas, en los casos de canalizaciones suspendidas, se instalarán soportes colgantes en los cuales se montarán las grapas, formando una rigidez mecánica para la sujeción de los mismos.
Para los caños tipo boquilla, se emplearán un sistema tal que no permita que se separen ambos tramos, pudiendo utilizarse para ello, cuplas adecuadas sujetas por tornillos tipo prisionero.
Las canalizaciones por piso, serán de PVC rígido incombustible, de los diámetros indicados en los planos y unifilares, en particular los cruces de calle, serán protegidos con hormigón a todo lo largo de su recorrido.

## Conductores.
Serán de cobre electrolítico con aislación de PVC tipo antillama de las secciones indicadas.

Para los tramos que viajan en su totalidad o parcialmente por parrillas, se emplearan conductores con aislación super plástico, entendiéndose por tal la aislación formada por dos o más capas de PVC, termoplástico aplicado en caliente por extrusión. El espesor de cada capa se ajustara a la norma UNIT 98-53.
Los conductores podrán ser unipolares o multipolares pero siempre con, por lo menos, las dos capas de aislación arriba especificadas. En el caso de los multipolares, los intersticios entre los conductores cableados se rellenaran con material apropiado para darle forma cilíndrica al conjunto, siendo de aplicación en este caso la norma UNIT 126-58 , además de la arriba mencionada.
Para los tomas de los puestos de UPS se utilizaran conductores de aislación super plástico color Naranja, claramente identificados del resto de las instalaciones
Las identificaciones se corresponderán con los planos ejecutivos a entregar. En el caso de los Tableros las identificaciones de conductores y elementos se corresponderán con los diagramas (unifilares) ejecutivos de los mismos

## Cajas de Salida.

Las cajas para brazos, toma corrientes y llaves serán reglamentarias, aprobadas por UTE, serán metálicas, tipo DAISA.

## Llaves y Toma corrientes.
Serán todos de la línea AVE de Conatel o similar, plaquetas de polímero a elección de la Dirección de Obra.

Las llaves de todo tipo (unipolares, bipolares, 2 secciones, combinación, etc.) serán para un amperaje mínimo de 10 AMP, los toma corrientes monofásicos, serán normalizados, tres en línea o Schuko según se indique, con contactos para 16 /20 AMP, 2P + T con las mismas características Rojos en los casos que estén bajo UPS.

Cada interruptor o toma corriente, tendrá pegado un rótulo indeleble con la identificación de la derivación a la cual pertenecen, en los casos en los que los cableados solicitados terminen en una caja de registro, la identificación estará en las tapas de los mismos.

## Bandejas caladas porta cables y electro canales de PVC.

Las bandejas porta cables, serán del tipo caladas, en chapa galvanizada de calibre Nº20, homologadas por UTE.
Los electro canales de PVC a instalarse debajo de los mostradores, serán de marcas reconocidas, estos serán aptos para el montaje de los elementos, como se indica en la lámina.
No se admitirán cortes de ajustes o modificaciones de las piezas que serán componentes del sistema adoptado, así como el montaje directo al canal de PVC.
El sistema a adoptase, contará con las piezas de terminaciones, curvas, desvíos, bastidores para montaje de elementos, tapa juntas, embellecedores, etc. no se admitirá bajo ningún concepto cortes romos en los ángulos o piezas de fabricación casera realizadas en sitio, todos los componentes del sistema, así como las cajas exteriores para el montaje de los diferentes elementos, serán de fábrica, de la misma marca a adoptarse.

  1. SUMINISTRO DE LUMINARIAS:

El adjudicatario deberá suministrar 8 luminarias, las restantes son existentes y serán desmontadas y reutilizadas en las nuevas ubicaciones descriptas en plano.
Cantidad: 8 spots de bombitas igual o similar a las imágenes adjuntas

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

4 . CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES VARIAS

4. 1 Comparación de las ofertas
Las ofertas serán analizadas por personal idóneo en la materia, quienes determinarán cuál es la oferta más conveniente a los intereses de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán los siguientes:
- Precio: hasta 60 puntos, otorgando mayor valor al menor precio ofertado.
- Antecedentes: hasta 40 puntos, considerando los antecedentes que se presenten mediante Notas de Referencia.

  Se computarán únicamente las referencias de antecedentes que se consideren satisfactorias. Se considerará satisfactoria una Referencia cuando la misma contenga como mínimo los siguientes puntos:
- a) Nombre de la empresa u organismo
  b) Descripción de la obra realizada de acuerdo al objeto licitado
  c) Teléfonos y correo de contacto
  d) Nombre de la persona de referencia
  e) Período en el cual se efectuó dicha obra, el cual no deberá superar los 4 años contados desde la publicación del presente llamado.
  f) Firma de él o de los representantes de la empresa.
  Los 40 puntos se discriminará de la siguiente forma:
 A- Se asignarán 5 puntos por cada referencia satisfactoria de antecedentes con Organismos Públicos, con un máximo de 20 puntos en total.
B- Del mismo modo se asignará 2 puntos por cada referencia satisfactoria de antecedentes con empresas de plaza, con un máximo de 20 puntos.

  La oferta será rechazada, no correspondiendo su evaluación, cuando:
- No contenga toda la documentación solicitada
- Presente un plazo de mantenimiento de oferta menor al exigido
- Presente un plazo de ejecución superior al fijado

- El oferente estuviese excluido o suspendido del Registro Único de Proveedores
- El Oferente deberá comprobar documentalmente tener experiencia reciente en la ejecución del servicio en cuestión .
En aquellos casos donde corresponda la aplicación del Subprograma de Contratación Pública para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas previsto en el artículo 44 de la Ley N° 18.362, de 6 de octubre de 2008, MIPYMEs, con bienes de su producción, así como con servicios u obras públicas prestados o ejecutados directamente por ellas, que califiquen como nacionales, se otorgará una preferencia en el precio a los bienes, servicios y obras públicas ofertados por las MIPYMEs siempre que se cumplan las condiciones previstas en el artículo 4° del Decreto 371/010 y que dichas empresas se acojan expresamente al referido Subprograma.

De acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Aplicación de los Beneficios del Programa de MIPYMEs, elaborado por DINAPYME y AGESIC para la aplicación del Decreto 371/010; todas aquellas MIPYMEs que deseen hacer uso de esta preferencia, deberán presentar el Certificado de Participación emitido por la DINAPYME al momento de entregar su oferta. La sola invocación de la preferencia no será suficiente debiéndose acreditarse fehacientemente la misma.
La sola presentación de este certificado implica la declaración expresa del oferente, prevista en el art. 2 del Decreto 371/010 de acogerse a la preferencia. El Certificado de Participación indicará el margen de preferencia que la entidad compradora deberá emplear, según resulte que la empresa certificada sea micro, pequeña o mediana.
La consideración del margen de preferencia será aplicable siempre que exista paridad de calidad o de aptitud, lo que implica que la comparación recae en ofertas que cumplen los requisitos técnicos exigidos en el Pliego, habiendo superado el juicio de admisibilidad.
La entidad compradora deberá determinar si entre los restantes oferentes existen sólo empresas que califiquen como nacionales o si también participan empresas que califican como no nacionales, a fin de determinar el margen de preferencia a aplicar. A estos efectos, téngase en cuenta lo establecido en el art. 41 de la Ley 18.362 de 06/10/2008 que diera nueva redacción al art. 499 de la Ley 15.903 de 18/11/1987 y que entre otros establece que: en el caso de los servicios el
proveedor deberá indicar el porcentaje del precio del servicio correspondiente a bienes que no califican como nacionales; y en el caso de las obras públicas, el
oferente deberá estimar y expresar los porcentajes de mano de obra y materiales nacionales que componen el precio de la oferta.
4. 2 Adjudicación
La Administración se reserva el derecho de adjudicar la licitación a la o las ofertas que considere más convenientes para sus intereses, aunque no sea la de menor precio y también de rechazar a su exclusivo juicio, la totalidad de las ofertas.
A los efectos de la adjudicación, el oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de ACTIVO en el RUPE; de no ser así, se otorgará un plazo de 3 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de adjudicación, a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar este llamado al siguiente mejor oferente.
Tratándose de servicios que impliquen el suministro de bienes de carácter nacional, la empresa adjudicataria en aplicación de la preferencia a la industria nacional dispuesta en el
Decreto Nº 13/009, deberá presentar certificado de origen emitido por las entidades competentes que acredite que su producto califica como nacional. Para ello contará con un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso de que el certificado no fuera presentado en el plazo previsto o fuera denegado, se dejará sin efecto la adjudicación la cual recaerá en la siguiente mejor oferta.
Las notificaciones referentes al presente llamado, serán válidas y eficaces mediante la publicación en el sitio web de Compras y Contrataciones Estatales (ARCE) de la resolución de adjudicación correspondiente, considerando casos excepcionales que requieran notificar via e-mail sobre alguna situación puntual.

4.3 Garantía del cumplimiento del contrato
Los adjudicatarios, una vez notificados de la correspondiente resolución de dirección, deberán garantizar el fiel cumplimiento del contrato mediante depósito en efectivo o en valores públicos, fianza o aval bancario, o póliza de seguro de fianza, por un valor equivalente al 5% (cinco por ciento) de la adjudicación de acuerdo a lo establecido en el art. 64 de TOCAF.

La falta de constitución de esta garantía en tiempo y forma, hará caducar los derechos del/de los adjudicatario/s, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.

Esta garantía podrá ser ejecutada en caso de que el/los adjudicatario/s no de/n cumplimiento a las obligaciones contractuales y todas aquellas resultantes del presente vínculo con la administración y se devolverá luego de manifestada la conformidad con el servicio prestado.
No se presentarán garantías de mantenimiento de ofertas cuando las mismas sean inferiores al tope de la Licitación Abreviada, ni garantías de fiel cumplimiento del contrato por aquellas inferiores al 40% (cuarenta por
ciento) del tope Licitación Abreviada (Art. 64 TOCAF).

4. 4 Plazo y Cumplimiento
En las Licitaciones y Concursos de Precios, primeramente se ingresará la Orden de Compra, y recién luego de intervenido por el gasto por Tribunal de Cuentas de la República, se emitirá la Orden de Compra y se notificará al proveedor, en el lugar indicado por la Administración.
La falta de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas por los oferentes, derivadas de su oferta, adjudicación o contrato, podrá dar mérito a que la Administración proponga o disponga, según el caso la aplicación de las siguientes sanciones:
- Apercibimiento
- Suspensión del Registro de Proveedores
- Demanda por daños y perjuicios
Será preceptiva la comunicación de la aplicación de sanciones, multas y rescisión contractual al Ministerio de Economía y Finanzas: Dirección General de Comercio, Dirección del Área de Defensa del Consumidor y al Registro de Proveedores del Estado, dentro del plazo de 5 días de verificada.
4. 5 Documentacion Requerida
Se exigirá reconocimiento del pliego (ANEXO Nº 1) debiendo cargarlo como archivo adjunto.
Información que acredite la antigüedad en el ramo, a fin de cumplir con lo requerido en el punto 4.1 “Comparación de Ofertas”.

Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art. 46 del TOCAF (ANEXO N.º 2).

Los Anexos deberán ser impresos, completados con toda la información solicitada, firmados y anexados electrónicamente junto con la oferta.
4. 6 Normativa Aplicable
Esta contratación se enmarca en lo pertinente, en lo dispuesto por las siguientes normas:
-T.O.C.A.F. Aprobado por el decreto 150/2012
-Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios No Personales (Dec. 131/014)
-Apertura electrónica: Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013.
-Acceso a la información pública: Ley N° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.
-Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.
-Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008.
-Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009.

4. 7 Exención de responsabilidad
La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.
4. 8 Pagos

El(los) pagos se efectuará(n) dentro de los 60 días de presentada la factura, previa aceptación de esta Oficina y/o Poder Ejecutivo y respectiva autorización del Tribunal de Cuentas.

ANEXO Nº1

Licitación Abreviada N.º 4/2023

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DEL
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

La Empresa.................................................................
Declara que conoce el Pliego Particular de Condiciones y acepta todos los términos en él expresados.

......................................................................
Firma del representante de la empresa

......................................................................
Contrafirma

ANEXO N.º 2
Modelos de Declaración Jurada por artículo 46 del TOCAF
Opción 1

DECLARACIÓN JURADA

En relación a la Licitación Abreviada N.º 4/2023, quien suscribe (nombre completo)_____________________________________________, en su calidad de (titular/socio/apoderado, director, asesor o dependiente)___________ en nombre y representación de la persona jurÍdica__________________________________, declaro bajo juramento que la citada Empresa no esta comprendida en la causales que expresamente le impidan contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal)
Firma:
Documento de identidad:

Fecha:
Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”

Opción 2

DECLARACIÓN JURADA

En relación a la Licitación Abreviada N.º 4/2023, quien suscribe, en mi calidad de funcionario/a de la U.E._______________ con cargo de ___________________________, manifiesto mantener vínculo de (dependencia / representación / dirección)__________ ______ con__________________________, y declaro bajo juramento de acuerdo con el artículo 46 del T.O.C.A.F. no participar ni tener poder de decisión en el proceso de adquisición quedando sujeto el/la firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Documento de identidad:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

ANEXO 3
Recomendaciones sobre la oferta en línea
Sr. Proveedor:
A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como primer paso.
Para más información de RUPE ver el siguiente link: https://www.gub.uy/tramites/inscripcion-proveedor-estado-registro-unico-proveedores-estado-rupe o comunicarse al (+598)2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs.
ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO.

2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, recomendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso.
ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contraseña de acceso al RUPE.
Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea.
3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto,cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.
Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sistema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ARCE al correo electrónico catalogo@arce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.

4. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.
5.Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente.

De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.

6. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave.
A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema.

La oferta económica y los documentos no confidencia les quedarán disponibles para la Administración y los restantes oferentes. Los documentos
confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración.

    1. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de ARCE al (+598)2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@arce.gub.uy.

ETAPA 2

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 3

ETAPA 3