Pliego de Condiciones Particulares

Licitación Abreviada

Contrato Nº 114/2018

OBJETO DEL LLAMADO:

Adquisición de un equipo de vacío para Aspiración Central y mantenimiento preventivo y correctivo.

APERTURA: 12/09/2018

HORA: 10:00

RECEPCIÓN DE OFERTAS HASTA: 12/09/2018 - 09:30 HS.

LUGAR: Oficina de Compras y Licitaciones del C.H.P.R.

(Boulevard Artigas 1590, 1er. Piso).

PLIEGO SIN COSTO

Los interesados podrán retirar el Pliego de Condiciones en Compras del C.H.P.R, Bulevar Artigas 1590 primer piso, los días hábiles en el horario de 10:00 a 13:00, Tel. 2707.42.59  Fax. 2709.91.69 – 2707.33.29 o en www.comprasestatales.gub.uy, inciso 29, UE04.

# 1-  OBJETO DEL LLAMADO:

## Se solicita:

## Ítem 1 - Adquisición de un Equipo de Vacío para Aspiración Central.

## Ítem 2 – Mantenimiento preventivo y correctivo

Características y Prestaciones del equipo:

- Bomba de Vacío de Tornillo Rotativo

- Motor de Imán permanente

- Con tecnología de Velocidad Variable

- Debe alcanzar un vacío de -700 mbar o superior

- Rango de trabajo de -400 a -700 mbar

- Capacidad de producción mayor a 2000 L/min

- Robusto pero con funcionamiento silencioso

- Sistema de Control y Monitorización electrónico

- Display con lectura de fecha, horas de uso y parada, presiones, temperaturas

- Programable para Alarmas, paradas de Seguridad, avisos de Mantenimiento, otros. Describir

- Retención máxima de aceite

- Para acoplar a Tanque Intermedio existente

- Alimentación Trifásica 230/380 V 50 Hz

- Tablero Eléctrico sencillo, con sistemas de protección. Describir

- Equipo a ser instalado en Sala de Máquinas actual del Hospital conectado a cañería existente.

- Instalación y Transporte incluidos en el Precio

Plazos de entrega y de garantía:

- Se indicarán los plazos de entrega del equipo, de su instalación y de la puesta en marcha.

- Se indicará plazo de garantía, el cual no podrá ser inferior a dos años, computados a partir de la fecha de la puesta en marcha del equipo.

- Se especificará claramente durante dicho plazo, el tipo de servicio que se ofrece y el alcance del mismo (garantía contra fallas de fabricación, service  de mantenimiento preventivo y/o correctivo, frecuencia, horarios de atención, tiempo de respuesta al llamado de service, provisión de repuestos o partes y plazo de sustitución de los mismos, stock de repuestos con que se cuenta, etc).

- Se deberá asegurar provisión de repuestos por 10 años por el fabricante del Equipo ofertado, para resguardar al usuario de las discontinuidades de producción.

Condiciones Generales:

- Se deberá adjuntar información completa (manuales, catálogos, etc.) que permita evaluar las características técnicas y bondades del equipo ofrecido.

- Se deberán entregar listado de insumos frecuentes con sus correspondientes valores CIF y Plaza así como repuestos y costos que estadísticamente se puedan utilizar en los dos primeros años posteriores al vencimiento de la garantía.

- Se deberá informar del cuerpo de técnicos que tiene la empresa capacitados para atender este equipamiento con breve currículum de cada uno.

- Se deberá informar de otros sitios (si los hay) donde estén instalados equipos iguales y nombre de contacto posible, que permita acceder a la información de las bondades del equipo en esa dependencia.

- Se deberán incluir, totalmente a cargo del oferente, cursos de entrenamiento y capacitación en el funcionamiento, operación y mantenimiento del equipo ofertado, para el personal de Mantenimiento que designe el C.H.P.R – A.S.S.E.

## GARANTIA

- No inferior a 2 años computado a partir de la fecha en que el Equipo quede 100% operativo.

- La misma comprende la Mano de Obra necesaria para realizar Mantenimiento Preventivo y Correctivo de acuerdo a las pautas dadas por Fábrica, así como los Repuestos y Partes que fallen por defectos de fabricación, o los necesarios por desgaste durante el período de Garantía.

## SERVICIO TÉCNICO

- Mantenimiento preventivo, donde se realizan los ajustes necesarios de mantenimiento para un óptimo rendimiento del equipamiento y se hacen los diagnósticos y reparaciones preventivos de inconvenientes que generarían la suspensión temporal de servicios con consiguiente trastorno para los pacientes.

- Mantenimiento correctivo, donde se debe pautar la asistencia técnica inmediata en casos no previstos de rotura del equipo.

- El Oferente deberá contar con Servicio Técnico Nacional, con personal calificado, entrenado en fábrica para realizar mantenimiento con amplia experiencia en el mantenimiento de equipos similares, de forma de brindar una respuesta rápida y adecuada.

- Con su oferta deberá realizar una descripción del staff técnico con que cuenta para atender los mantenimientos de este equipamiento, con breve CV de él o los mismos, haciendo hincapié en estos equipos concretos.

- El Mantenimiento Preventivo y correctivo durante el periodo de garantía se realizará de acuerdo a las especificaciones dadas por el fabricante del equipo, y de las normas usuales del caso. Se deberán presentar los datos del fabricante en cuanto a las rutinas y cronogramas de Mantenimiento. Estos Mantenimientos deberán ser realizados en días y horarios a coordinar con el respectivo servicio que utiliza el equipo, a efectos de no interferir con dicho servicio.

- Al margen de la atención sistemática, el adjudicatario deberá asegurar la disponibilidad de atención del equipo en un plazo máximo de 6 horas ante fallas imprevistas.

- La atención de los llamados deberá ser directa mediante Telefonía Celular a los Técnicos. Se incluirán en el mantenimiento todas las partes y repuestos, trabajos, insumos, mano de obra y viáticos que sean necesarios, a menos que sea atribuible a dolo o mal trato debidamente comprobado por ASSE, en cuyo caso, sólo se podrán cobrar las partes dañadas.

La empresa adjudicada deberá hacerse cargo del  mantenimiento y eventual reparación del Equipo, durante un período de 2 años, contados desde su puesta en funcionamiento. La empresa deberá dar respuesta y debida solución,  a cualquier llamado del Hospital, en un tiempo inferior a 6 hs

Para cumplir con lo anterior, el Oferente deberá cotizar un Service de Mantenimiento Preventivo y Correctivo, el cual debe incluir los repuestos y consumibles que sean necesarios para el funcionamiento correcto del Equipo durante todo el tiempo que dure el Plazo de Garantía.

## REPUESTOS E INSUMOS

Todos los Repuestos e Insumos que sean necesarios durante el plazo de 2 años de vigencia de la Garantía deberán preverse en el rubro Mantenimiento.

Sin desmedro de lo anterior se solicita que se establezca  la vida útil estimada del Equipo de Vacío y el precio actual de aquellos 5 repuestos relevantes y 3 Insumos,  que considere sean posibles de utilizar durante los 2 años del Plazo de Garantía.

El contratista deberá asegurar con carta de Compromiso del Fabricante del Equipo, la provisión de repuestos, por un período de siete años posteriores a la finalización del período de garantía

## CERTIFICACION DE CALIDAD

Los Fabricantes de los Equipos de Vacío ofertados, deberán estar certificados por algún organismo competente que avale su adecuación a normas de calidad total del tipo  ISO 9000 o similares, internacionalmente reconocidas.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

Deberá el Oferente, dar entrenamiento al Personal de Mantenimiento que defina el Hospital y ASSE, como forma de tener referentes de apoyo frente a situaciones de procedimiento sencillo, que contribuyan al buen funcionamiento del Sistema. Este entrenamiento debe ser descrito brevemente, en qué consiste y que duración tiene, así como a que perfil de Funcionario va destinado. Bajo ningún concepto, esta formación, disminuye o modifica la responsabilidad total sobre el Mantenimiento y la Garantía del Equipo de Vacío por parte del Proveedor.

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF.

Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas. En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún  otro tipo de consentimiento  por parte de la empresa.

# 2- FORMA DE COTIZAR:

Se deberán cotizar precio/s unitario/s, en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta. El precio deberá establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

En las ofertas se deberá indicar:

A) Marca, Modelo/tipo, Fabricante, Procedencia, Fecha de fabricación del equipo ofertado.

B) Se deberán indicar los plazos de entrega, incluyendo, instalación y puesta en marcha.

C) Plazo de garantía, que no deberá ser menor a 2 años.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que el CHPR anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose el CHPR el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

# 3- PERÍODO DEL CONTRATO:

El período de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación comenzará en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE.

El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Centro Hospitalario Pereira Rossell, durante un período de 2 (dos) años. La ejecución del contrato comenzará una vez notificado el adjudicatario de la resolución de adjudicación intervenida por Área de Auditores de ASSE. La contratación podrá ser prorrogada automáticamente  por hasta 1 año y a sola solicitud de la  Administración.

La contratación podrá rescindirse por incumplimiento de alguna de las partes, para lo cual la parte afectada deberá anunciar su disposición a hacerlo, a su contraparte, con 90 días de antelación, mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente.

# 4- SISTEMA DE PAGO:

Ítem 1 - S.I.I.F inversión 90 días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

Ítem 2 - S.I.I.F 90 días del cierre del mes al cual pertenece la factura, financiamiento 1.2.

# 5- ACTUALIZACION DE PRECIOS:

Ítem 1 - no lleva ajuste paramétrico dado que es un gasto por única vez.

Ítem 2 - La actualización de precios será: 100% por IPC en forma semestral (1 de enero y 1 de julio de cada año)

P 1= PO * [(A1 / A0)]

P0= precio cotizado en la propuesta

P1= precio actualizado de la propuesta

A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del cierre de mes anterior  al ajuste.

Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre  o 30 de junio según sea el caso.

# 6- ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los oferentes de este pliego podrán solicitar por escrito ante la oficina de Compras aclaración respecto al mismo hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo el C.H.P.R un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de 3 días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un depósito a favor del Centro Hospitalario Pereira Rossell equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por el C.H.P.R según su exclusivo criterio.

# 7- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas deberán presentarse en Compras del Centro Hospitalario Pereira Rossell, (de acuerdo al objeto de la licitación que se adjunta a éste pliego particular), hasta 30 minutos antes de comenzar el acto de apertura, el que se llevará a cabo cualquiera sea el número de ofertas presentadas.

No se recibirán ofertas fuera del horario estipulado en el presente pliego de condiciones. (Art. 63 TOCAF) ya que se considerarán como no comparecidas.

Las ofertas podrán presentarse:

- Personalmente: Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, en cuyo exterior se establecerá el nombre de la firma oferente, número de Licitación, objeto del llamado, fecha, hora de apertura, con original y copia de la oferta, más copia de la documentación solicitada. El oferente preparará un original de los documentos que comprenden la oferta y lo marcará claramente como “ORIGINAL”, y deberá de presentar copia en sobre aparte, identificando el ejemplar como “COPIA”.

La propuesta económica debe de identificarse con logo, membrete o sello del oferente.

- Por correo electrónico: (compras.pereirarossell@asse.com.uy), con acuse de recibo. La oferta debe constar con firma electrónica.

- En Línea SICE (Compras Estatales).

La cotización a presentar debe de ajustarse al número de ítem, descripción del mismo y cantidad solicitada. La oferta debe de contar firma de Representante Legal, validado en RUPE. Se sugiere cotizar como se ejemplifica en el Anexo I.

En caso de presentarse ofertas en forma escrita y en soporte informático o en línea SICE, si existieran discrepancias se le dará validez a la oferta escrita, documento original. Si se presentaran diferencias entre la documentación identificada como ORIGINAL y la documentación en COPIA, prevalecerá la documentación ORIGINAL.

Documentación a presentar con la oferta

- Información técnica del equipo y folletería detallada del dispositivo que se oferte.

- La vida útil estimada del equipo de vacío y detalle de aquellos 5 repuestos relevantes y 3 Insumos,  que considere sean posibles de utilizar durante los 2 años del Plazo de Garantía y su costo estimativo.

- Compromiso y descripción de capacitación del funcionamiento y manejo del equipo, al: personal de ASSE, usuario de los equipos y técnicos de la Administración, especificando su alcance y características, y en el funcionamiento, operación y mantenimiento, al personal que ASSE designe. Describir alcance y características de esta capacitación.

- Certificación tipo ISO 9000 o similares, internacionalmente reconocidas, acreditada por algún organismo competente, del fabricante del equipo de vacío ofertado.

- Compromiso por escrito del Fabricante del equipo ofertado a proveer repuestos durante 10 años.

- Información detallada de Equipos similares o iguales al propuesto, Instalados y funcionando en el País, en especial en Instituciones de Salud, tanto Públicas como Privadas,  que permita a la Comisión Asesora del Hospital de esta Compra, obtener información del funcionamiento y grado de conformidad con el Equipamiento instalado.

- Descripción del servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo que se ofrece durante el período de Contratación, así como el alcance del mismo (garantía contra fallas de fabricación, service de mantenimiento preventivo y/o correctivo, frecuencia, horarios de atención, tiempo de respuesta al llamado de service, provisión de repuestos o partes y plazo de sustitución de los mismos, stock de repuestos con que se cuenta, etc.).

- Equipo de técnicos con que cuenta la empresa oferente para atender los requerimientos de los equipos, adjuntando breve currículum de él o los mismos.

- Mínimo de 3 (tres) referencias documentadas de los últimos lugares donde hubiera suministrado productos similares.

- Declaración Jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art. 46 del TOCAF (Anexo II), la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta.

“De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF, las firmas contarán con un plazo de 2 días hábiles posteriores al acto de apertura de ofertas, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido dicho plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.”

# 8- MANTENIMIENTO DE OFERTA:

150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

# 9- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN:

La adjudicación se efectuará comparando las ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos,  de acuerdo a los criterios de ponderación establecidos por la Administración, de manera de asegurar un servicio ampliamente seguro y de calidad tanto para los usuarios como para el personal que hará uso del equipo.

FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y PONDERACION

1 -Factor Precio: 55 puntos

2 -Factor Plazos de Entrega con instalación incluida: Hasta un máximo de 30 puntos.

Se compone de:

- Menores Plazos y que cumpla con el Objeto del Llamado, hasta máximo de 30 puntos:

Entrega a los 30 días de la adjudicación de compra obtiene 30 puntos de calificación.

Entrega a los 45 días de la adjudicación obtiene 20 puntos de calificación.

Entrega a los 60 días de la adjudicación obtiene 10 puntos de calificación.

3 -Factor Garantía: Hasta un máximo de 15 puntos.

Se compone de:

Las mejoras al Plazo solicitado en el pliego, con la siguiente ponderación:

- 100% más de Plazo de Garantía obtiene 15 puntos de calificación.

- 50% más de Plazo de Garantía obtiene 8 puntos de calificación.

REQUISITOS MINIMOS.

- No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.

- El CHPR verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes y que las muestras presentadas se ajusten a lo solicitado. En caso de existir muestras rechazadas se labrará un acta donde consten los fundamentos para dicho rechazo.

- El C.H.P.R. se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo  en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses del C.H.P.R.

- Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes de que se extienda  la resolución correspondiente, el CHPR controlará, con respecto a los adjudicatarios, que el titular de la empresa unipersonal o los directores y administradores de las personas jurídicas, en su caso, no se encuentren inscriptos como deudores alimentarios (Art. 3° Ley 18244).

- Asimismo se controlará su inscripción en el RUPE en estado Activo y Declaración Jurada sobre las incompatibilidades que determina el Art 46 del TOCAF. “De acuerdo al Art. 14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos”.

# 10- NEGOCIACIONES y MEJORAS DE PRECIOS (Artículo  66 DEL TOCAF):

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este  podrán realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes

# 11- PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República.

# 12- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Si la mercadería a proveerse no es  entregada en tiempo, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.

La firma adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad del servicio cotizado en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a cumplirlo.

# 13- DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA art. 64 del TOCAF:

Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del tope establecido para las Licitaciones Abreviadas), el adjudicatario deberá presentar  depósito de fiel cumplimiento del contrato  dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva.

Los depósitos de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza  de Seguro, a favor de C.H.P.R., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden del C.H.P.R. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior a un año a contar de la fecha de la notificación en el caso del depósito de fiel cumplimiento. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

# 14- INCUMPLIMIENTOS:

En caso de no cumplimiento de parte del adjudicatario de las condiciones  establecidas en el presente pliego, contará con un plazo de diez (10) días hábiles, a partir de la fecha de notificación por parte del servicio de Compras y Licitaciones. No dándose trámite a la conformidad hasta que no haya cumplido con las exigencias que correspondan, sin perjuicio de la aplicación de las multas pertinentes.

Si en el plazo establecido por el C.H.P.R no se subsana el incumplimiento, se aplicará lo siguiente:

Primer incumplimiento: Observación escrita por parte de la Dirección del Centro Hospitalario Pereira Rossell.

Segundo incumplimiento: En caso de reiterarse el incumplimiento, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de proveedores de la unidad, por el tiempo que determine la Dirección de la misma.

Tercer incumplimiento: Rescisión del contrato. Se aplicará lo establecido en el numeral 25 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales (art.47 del TOCAF), Decreto 53/93, ejecutar el depósito de garantía.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR EL C.H.P.R SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.

# 15- EVALUACIÓN DEL CONTRATO:

Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:

- el decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)

- el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Único de  Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales)

- las disposiciones del presente Pliego Particular

MPORTANTE: La entrega de pliegos se efectuará en el horario de 10 a 13hs debiendo retirarse los mismos en la Oficina de Compras y Licitaciones y estarán disponibles en la página www.comprasestatales.gub.uy

# ANEXO I

Adquisición de un equipo de vacío para Aspiración Central y mantenimiento preventivo y correctivo.

##### LICITACIÓN ABREVIADA  Nº  114/2018

##### APERTURA: 12/09/2018 HORA: 10:00

PLANILLA PARA COTIZAR  POR LA INSTITUCIÓN OFERENTE

RAZÓN SOCIAL: …………………………………………………………………………………….

DIRECCIÓN: ………………………………………………………………………………………

TELEFAX: ………………………………………..E-mail: ………………………………………..

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. ESTIMADA HASTA ANUAL | UNIDAD MEDIDA | PRECIO UNIT. S/IMP. | IMPUESTOS | TOTAL C/IMPUESTOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adquisición de un equipo de vacío para Aspiración Central según especificaciones. | 1 | Unidad |  |  |  |
| 2 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo | 12 |  |  |  |  |

EL PRECIO TOTAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS ………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………...

- Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado.

_________________________          ________________         ______________________

| FIRMA DEL REPRESENTANTE | SELLO | ACLARACIÓN DE FIRMA |
| --- | --- | --- |

# ANEXO II

Montevideo……………………………………

Declaro bajo juramento no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del TOCAF, para contratar con el Estado, bajo apercibimiento de la sanción correspondiente prevista en el artículo 239 del Código Penal.-

Art. 239 (Falsificación ideológica) El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado, o cualquiera otra circunstancia de hecho, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión.-

Razón Social............................................................................….....

Nombre del Representante……………………………………………..

C.I......................................................................................................

Firma.................................................................................................

Aclaración………………………………….……………………………..