A.S.S.E.

SERVICIO NACIONAL DE SANGRE

DPTO. RECURSOS MATERIALES

AVDA. 8 DE OCTUBRE 2720

TELFAX: 2487 32 48

compras.sns@asse.com.uy

snscompras@gmail.com

    - LICITACION ABREVIADA   18/2018

APERTURA: Electrónica en la página web de compras estatales https://www.comprasestatales.gub.uy En el Servicio Nacional de Sangre

FECHA y  HORA: De acuerdo a lo publicado en la página web de compras estatales

SIN COSTO DE PLIEGO

OBJETO:

Actualización y Optimización del Sistema de Acondicionamiento Térmico del Hemobus, perteneciente al SNS-Hemocentro Maldonado

Requerimientos exluyentes:

- Reemplazo de los equipos de AA existentes en el Hemobus, por unidades con tecnología Inverter multisplit

- Deberán distribuirse los equipos en dos sistemas multisplit, ubicándose las unidades interiores en forma alternada, de tal forma que si un sistema falla, existan unidades trabajando con el otro sistema.

- Las unidades exteriores deberán estar ubicadas en la parte posterior del bus en la zona en donde actualmente están alojados dos generadores, los cuales serán retirados en su momento.

- En caso de no contar con espacio suficiente, se podrán alojar equipos en la parte inferior del bus debajo de la sala de espera, lo cual implicará de las tapas laterales del bus deberán estar prolijamente caladas y orientadas para permitir el correcto intercambio de aire a dichas unidades.

- La potencia térmica de la solución propuesta deberá ser un 10% de la instalada actualmente y deberá tener un consumo energético como mínimo un 20% inferior al actual.

- Todos los equipos deberán ser de eficiencia energética clase A como mínimo.

- Se deberán utilizar las pasadas de ductos y cañerías actuales y la ubicación de los equipos interiores deberá ser preferentemente la misma que los actuales. Se podrán incorporar unidades interiores como sustitución a los equipos portátiles actuales.

- Para todos los casos en los que las condiciones así lo permitan, la dirección de aire de las unidades exteriores deberá estar orientada al centro del bus evitando ir directamente hacia las ventanas.

- Todos los equipos deberán ser aptos para funcionar a partir de la alimentación de la red de UTE, o a partir de Inversor de tensión alimentados por sistemas de baterías

- Se deberá para todas las ofertas, indicar la potencia de cada sistema y equipos, así como los valores de corriente de arranque y nominal en condiciones de frío y calor. Todos los equipos deberán tener corregido su factor de potencia a 0,92 o superior.

- Todos los equipos deberán funcionar con gas del tipo ecológico y estándar en plaza.

- Todos los equipos deberán ser aptos para ser instalados en un bus, teniendo en cuenta todos los factores de vibraciones mecánicas, humedad, temperatura y polvo a las que puedan estar afectados. Detallar.

- Deberá estar incluido en el precio, el suministro, la desinstalación del sistema actual, la instalación del nuevo sistema, y la puesta en marcha del mismo.

- Todos los equipos retirados, deberán quedar en condiciones de poder ser reinstalados en otras locaciones que la Administración decida, por lo que se observará detalladamente el cuidado sobre los equipos retirados.

- Al finalizar el trabajo, el bus deberá quedar en optimas condiciones de uso, de limpieza y prolijidad, tanto a nivel funcional, como estético y de terminaciones

- Se deberá coordinar visita previa a la apertura del llamado.

- Garantía mínima: 1 año.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Las ofertas deberán presentarse obligatoriamente en línea, en la página de compras estatales (apertura electrónica), hasta el día y hora de la apertura.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR  En el acto de apertura. -

- Antecedentes documentados de suministros de similares características al  presente llamado. Se entiende por antecedentes: Nota emitida en papel membretado, con firma sello y aclaración de la empresa que recibió el trabajo especificando que el mismo se realizo en forma satisfactoria, en conformidad o similar.

b)  Se deberá de presentar declaración jurada de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del T.O.C.A.F el cual se transcribe a continuación:

Artículo 46:

Están capacitados para contratar con el Estado las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo el ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en alguna disposición que expresamente se lo impida o en los siguientes casos:

1) Ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma, no siendo admisibles las ofertas presentadas por este a título personal, o por personas físicas o jurídicas que la persona integre o con las que esté vinculada por razones de representación, dirección, asesoramiento o dependencia. No obstante, en este último caso de dependencia podrá darse curso a las ofertas presentadas cuando no exista conflicto de intereses y la persona no tenga participación en el proceso de adquisición. De las circunstancias mencionadas, deberá dejarse constancia expresa en el expediente. (*)

2) Estar suspendido o eliminado del Registro Único de Proveedores del Estado.

3) No estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

4) Haber actuado como funcionario o mantenido algún vínculo laboral de cualquier naturaleza, asesor o consultor, en el asesoramiento o preparación de pliegos de bases y condiciones particulares u otros recaudos relacionados con la licitación o procedimiento de contratación administrativa de que se trate.

5) Carecer de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que corresponde el contrato, salvo que por tratarse de empresas nuevas  demuestren solvencia y responsabilidad."

La falta de presentación de lo solicitado en el literal  a) y b)  arriba mencionado será causal de rechazo de la oferta.

La inscripción en el RUPE de las firmas oferentes, se verificará durante la apertura, en el portal de Compras Estatales, por el personal de Compras. Todo proveedor que no este activo en el RUPE, al momento de la adjudicación, será descalificado para este procedimiento, y se pasará al siguiente en el ranking.

- ANTECEDENTES: No se consideraran las ofertas, cuando la firma presentare antecedentes negativos.

- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

Para la evaluación de las ofertas  se otorgará hasta un máximo de 37  puntos, considerando el precio, funcionalidad y garantía de la siguiente manera:

| Ítem | Precio. Se otorgarán 21 puntos a la oferta de menor precio. El resto se definirá por regla de tres inversa. |
| --- | --- |
|  | Funcionalidad del proyecto: Se otorgaran hasta 10 puntos por la funcionalidad del proyecto, distribuido de la siguiente manera: 10 puntos funcionalidad y estética excelente, 8 puntos muy bueno, 6 puntos bueno, 4 puntos aceptable, 2 puntos regular. |
|  | Garantía: Se otorgarán hasta 6 puntos para la mayor garantía, el resto por regla de tres. |

En el caso de que la funcionalidad del proyecto sea deficiente o no se pueda evaluar, la firma quedará descalificada

- RANKING: A partir de los criterios de evaluación se elaborará un ranking. Si la empresa que lidera el ranking llegare a incumplir, se podrá pasar al siguiente en forma consecutiva.

- FORMA DE COTIZACIÓN:

Los precios deberán cotizarse en moneda nacional en base a mes de compra mas noventa días. Los precios deberán ser  PLAZA, precio unitario s/IVA y monto total de la oferta IVA incluido. De haber más de una opción en algún ítem, se deberá consignar el monto total por las variantes de mayor precio.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESES POR MORA.

- FORMA DE PAGO: mediante SIIF de 60 a 90 días. Las facturas deberán presentarse en moneda nacional, consignando N° de licitación y N° Orden de Compra.

- AJUSTE DE PRECIOS

Los precios se actualizaran el 1 de Julio de 2019, de la siguiente forma: por IPC teniendo en cuenta las variaciones acumuladas en el periodo que va desde el último día del mes anterior en que se realizo la Apertura  y el 1 de Julio del 2019.

Para el caso que la variación del IPC supere el 10% anual, la Dirección del Servicio Nacional de Sangre, se reserva el derecho de renegociar el contrato y en caso de que cumplida esta instancia los precios resultaran inconvenientes, dispondrá de la rescisión del mismo.

- EJECUCIÓN DE CONTRATO: Este contrato se ejecutará con posterioridad a la intervención preventiva del gasto y notificación a los oferentes (se ejecutará en el mes de la notificación, si esta se efectúa dentro de los 10 primeros días, de lo contrario se ejecutará a partir del primer día del mes posterior a la notificación). (Art. 69 del TOCAF).

- PLAZO DE ENTREGA: La entrega será inmediata a la recepción de la orden de compra.

- DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

La firma  adjudicataria deberá cumplir con los plazos de entrega establecidos en el pliego. Si llegado el momento de realizar la entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, este servicio podrá  dejar sin efecto la adjudicación, suspender a la firma del Registro de Proveedores  y adquirir el insumo al siguiente proveedor en el ranking que resulte de la EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

- NEGOCIACIONES Y MEJORAMIENTOS:

De acuerdo al  art. 66  T.O.C.A.F.

- ACLARACIONES Y PRÓRROGAS:

Se podrá solicitar aclaraciones o prorrogas por escrito hasta 48 horas antes de la fecha de apertura.

Las firmas cuyas cotizaciones no se ajustan al presente pliego en la forma de presentación, precios unitarios, forma de pago, mantenimiento de precios, podrán ser excluidas.

- EVALUACION A PROVEEDORES ADJUDICATARIOS

“En el marco del Programa de gestión de calidad implementado en el Servicio Nacional de Sangre, la Unidad Ejecutora realiza la evaluación de todos los proveedores, ya sea en el servicio brindado o los insumos, reactivos o medicamentos entregados, en cuanto al cumplimiento de la calidad y oportunidad de entrega”.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO LO DISPUESTO EN EL PRESENTE PLIEGO, EL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, Y LO ESTABLECIDO EN EL DEC. 150/012 T.O.C.A.F.

# Footnotes

www.comprasestatales.com.uy