.

A.S.S.E

Hospital Bella Unión

#### Oficina  de Compras

Dirección: Gral. Rivera y Dr. Pedro Acosta

Teléfono: 47792131 Fax: 47793467

“SUMINISTRO SERVICIO  MANTENIMIENTO GRUPOS  ELECTROGENOS Y GASES MEDICINALES PARA   HOSPITAL BELLA UNIÓN

CONTRATO N°  21/ 19    (Licitación Abreviada)

APERTURA: 13/12/18

HORA: 10:00                                                                      	PRIMER LLAMADO PERIODICA – PLAZA

LLAMA A LICITACION ABREVIADA POR LA CONTRATACION DE REFERENCIA, SEGÚN LAS CONDICIONES Y DETALLES QUE SIGUEN:

- OBJETO DEL LLAMADO.

Se deberá proveer el  SERVICIO MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y GASES MEDICINALES,  como figura en descripción de tareas.

DESCRIPCION DE TAREAS:

El servicio incluye la inspección, reparación y mantenimiento de los grupos generadores del Hospital, llaves de transferencia y los tableros asociados a las mismas.

La empresa deberá realizar una visita semanal durante la cual efectuará  entre otras las siguientes tareas:

* Limpieza general de los equipos

*Limpieza de filtros

*Revisación de tensión de correas

*Revisación de niveles de lubricante, agua y baterías

*Revisación de los instrumentos del tablero eléctrico

*Revisación del sistema de calentamiento

*Puesta en marcha y pruebas en carga bimensuales

*Maniobra de arranque y pare automático y manual

Todas las rutinas de mantenimiento indicadas por el fabricante respetando las frecuencias establecidas en los manuales de uso y operación.

Las pruebas en carga deberán ser coordinadas con anticipación a fin de comunicar el corte a los distintos servicios de modo de evitar situaciones de riesgo con pacientes y equipos.

La empresa  quedará obligada a realizar todas las reparaciones menores que fueran necesarias para un buen funcionamiento sin costo de mano de obra para el Hospital.

El servicio deberá prever atención permanente mediante sistema de aviso por radio llamada o celular durante las 24 horas del día todos los días de la duración del contrato incluyendo domingos y feriados, quedando obligado a acudir al llamado en forma inmediata (tolerancia 30 minutos).

Cada visita de la empresa deberá quedar asentada en un cuaderno que obrará en poder de la Intendencia del Hospital. La empresa deberá entregar además una boleta en la que consten los servicios realizados y las observaciones pertinentes.

La presentación de la oferta presupone capacidad y experiencia en las técnicas necesarias, así como el personal y las herramientas que se requieran para la realización del servicio  solicitado.

Todos los repuestos específicos serán de cargo del Hospital, no así los materiales indirectos tales como solventes y elementos de limpieza que serán de cargo del contratado.

La empresa contratada quedará obligada a presupuestar los trabajos extraordinarios que se requieran a solicitud de la Dirección del Hospital.

GRUPOS ELECTROGENOS (VERIFICACIONES)

*PRUEBA EN VACIO, mantener el equipo encendido de 15 a 20 minutos, y verificar carga de baterías ( una vez cada 15 días mínimo)

*VERIFICAR ARRANQUE AUTOMATICO (una vez al mes, mínimo) Y MANUAL IDEM PARADA

*DAR AVISO A  CTI (por respiradores y demás equipos) RX (por colimador)  y  LABORATORIO, A LA HORA QUE SE REALIZARA EL CORTE PARA VERIFICAR SUMINISTRO, TRANSFERENCIA Y DESACOPLE

*VERIFICA TODAS LAS CONEXIONES (tableros, gnd, sectores que alimenta, etc.), VERIFICAR TRANSFERENCIA Y TABLEROS DEPENDIENTES

*CONTROLAR NIVEL  Y CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO REFRIGERANTE BATERIAS TENSION DE LAS CORREAS

*DEJAR CONSTANCIA EN PLANILLA DE RUTINAS DE MANTENIMIENTO, REVISACIONES Y VERIFICACIONES VARIAS (horas de uso, consumo de combustible, temperaturas, hora en que se realizaron las pruebas, nombre y Nº del funcionario, observaciones varias, etc.)

Una vez hechas estas rutinas se procederá a realizar los siguientes ítems:

- capacitación del personal

- Se adjunta planilla tipo.

-MANTENIMIENTO DE GASES MEDICINALES-

Gases medicinales Equipos existentes VERIFICACIONES

Oxigeno: Estanqueidad del sistema

Revisión de filtros

Chequeos de tomas

Vacio: Limpieza y desinfección del sistema

Chequeo de tomas

Aire comprimido: Revisión y cheque de sistema

Rutinas de mantenimiento de compresores

Comprobación de válvulas de seguridad

Filtros

Estos son mantenimientos mínimos que aseguran un buen funcionamiento.

2) Forma de Cotizar:

Se deberán cotizar precio mensual por service de los mismos donde detalle el servicio y o material que cubren. En moneda nacional   y  monto total de la oferta. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración  anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

3) PERIODO:

3.1- El presente llamado se realiza para cubrir las necesidades del Establecimiento  durante el Ejercicio 2019, con opción  a prórroga automática por un período de igual duración de estar de acuerdo ambas partes, de lo contrario se manifestará y se notificará 30 días antes de la finalización del primer ejercicio .Si al 1o. de enero de dicho año aún no se hubiera intervenido el gasto, su ejecución comenzará    en la fecha que se indique en la notificación al adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE.

3.2 - En caso de que se realice una Licitación Centralizada  de UCA en la que estén incluidos  insumos comprendidos en el presente llamado  y los precios del llamado centralizado resulten más convenientes para esta Administración, la adjudicación de dichos insumos quedará sin efecto en la presente, previa comunicación al proveedor.

4- SISTEMA DE PAGO.

4.1Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); Plazo estimado de pago, a los  (90) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

5- ACTUALIZACION DE PRECIOS:

La actualización del valor será:  20% por IPC en forma semestral (1 de enero y 1 de julio de cada año) y 80% de acuerdo a la variación de los salarios en los momentos y porcentajes que se acuerden para el grupo de actividad que corresponda

P 1= PO * [(0.2 * (A1 / A0) + 0.8 * (B1+1)]

P0= precio cotizado en la propuesta

P1= precio actualizado de la propuesta

A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas (para el primer ajuste)

A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del cierre de mes anterior  al ajuste.

Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre  o 30 de junio según sea el caso. Para los siguientes ajustes en caso de corresponder, se aplicará la formula sobre los precios actualizados por los indices acumulados en el semestre anterior.

B1 = % de aumento según consejo de salarios de la actividad respectiva.

6) ACLARACIONES Y PRORROGA:

Podrán solicitar por escrito dirigido a este Departamento aclaración respecto al mismo hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.

Para solicitar prórroga de la fecha de apertura, deberán presentar la solicitud por escrito con una antelación mínima de 2 días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un depósito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

7) PRESENTACION DE LA OFERTA:

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas

(económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán

ofertas por otra vía.

La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos sin

contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su

oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el

mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

El formulario de identificación del oferente debe estar firmado por el titular, o representante con

facultades suficientes para ese acto. En tal caso, la representación debe estar debidamente

respaldada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) con los datos de

representantes y documentación de poderes ingresados y al menos verificados en el sistema.

Documentación a presentar conjuntamente con la oferta:

- Antecedentes documentados Antigüedad en el ramo documentada mínimo 2 años

- La propuesta de acuerdo al objeto de la licitación (Anexo I)

- Declaración jurada Art. 46 (Anexo II)

- Carta Disponibilidad 24 horas y compromiso respuesta al llamado 30 minutos

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido  el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

## Información confidencial y datos personales

## Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

Solo se considera información confidencial:

- la información relativa a sus clientes,

- la que pueda ser objeto de propiedad intelectual,

- la que refiera al patrimonio del oferente,

- la que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,

- la que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y

- aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.

En ningún caso se considera información confidencial:

- la relativa a los precios,

- la descripción de bienes y servicios ofertados, y

- las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N° 232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº 18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.

APERTURA DE LAS OFERTAS

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), la comunicación de publicación del acta. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas. Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Solo cuando la administración contratante solicite salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de .2. días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas

a través de la dirección de correo detallar y remitidos por la Administración contratante a todos los proveedores para su conocimiento.

Apertura electrónica: Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013.

8) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes.

9) EVALUACION DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACION:

La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos, teniendo en cuenta la viabilidad económica de la propuesta.

REQUISITOS MINIMOS:

*Antecedentes documentados en el ramo

*Serán especialmente evaluados y podrán ser descalificantes  para ser seleccionados como adjudicatario, la existencia de antecedentes negativos en la prestación de servicios en dependencias del ASSE  ó del M.S.P.

La adjudicación se efectuará al oferente que, ajustándose en un todo al pliego presente la oferta con menor precio

Una vez propuesta la adjudicación  por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios que la empresa se encuentre inscripta en el RUPE en carácter de ACTIVO.-

La Administración de Servicios de Salud del Estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento  según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.

10) NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a  efectos  de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este  podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

11) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad  a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

12) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Si la mercadería a proveerse no es de la calidad adjudicada según muestra o no es entregada en tiempo, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.

La firma  adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la adjudicación,  disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento, la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al RUPE.-.

13) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

El adjudicatario deberá presentar depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de corresponder, de acuerdo a lo establecido en la cláusula relativa a GARANTIAS

Se deberá suministrar a la Unidad Ejecutora,  antes de comenzar el contrato y en formato electrónico, la nómina del personal con: cargo, puesto a ocupar, nombre, apellido, documento de identidad, carné de salud y fecha de tramitación de certificado de buena conducta, a fin de realizar los controles pertinentes. Esta información deberá actualizarse en cada oportunidad que se modifique la nómina de los trabajadores.

Asimismo deberá presentarse copia de la Planilla de trabajo donde figura dicho personal, y copia de la nómina del personal asegurado ante el B.S.E.

Los operarios de la Empresa deberán exhibir  Carné de Salud vigente previamente a comenzar a desempeñar tareas.-

La conducta y actitudes del personal  serán de entera responsabilidad de la adjudicataria

En caso de roturas o daños a bienes de la Administración producidos en el cumplimiento del servicio, el adjudicatario deberá proceder a la reposición de los mismos o estos le serán facturados a la Empresa por los importes correspondientes a su valor de reposición o  reparación.

El adjudicatario deberá mantener por un plazo mínimo de noventa días  a los operarios que integran la plantilla del adjudicatario anterior, que cuenten con una antigüedad mayor a noventa días a la finalización del contrato y que previa o simultáneamente a la incorporación a la nueva Empresa firmen la renuncia voluntaria a la empresa anterior. En dicho lapso se podrá prescindir de los trabajadores que configuren causal de despido en casos debidamente justificados y comprobados en forma fehaciente. Todo ello sin perjuicio de dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 14 de la ley 17897 relativa a la inserción laboral de personas liberadas

El adjudicatario deberá abonar al inicio del contrato el mismo salario y carga horaria que el anterior adjudicatario abonó el ultimo mes del contrato que finalizó , no pudiendo ser inferior al laudo del grupo en el que se encuentra inscripto el adjudicatario. El monto del salario a la fecha de hoy es de …............        con una carga horaria de.….............y  se verá incrementado  hasta la fecha en que se inicie la ejecución de la presente Licitación de acuerdo a lo estipulado en el Pliego Particular de Condiciones que rige la Licitación No…............(actualmente vigente) que los oferentes podrán examinar en la Oficina de Compras de este Centro.

El adjudicatario deberá ajustar los salarios  del personal según lo que se acuerde para el Grupo de actividad en el que se encuentra inscripto, de acuerdo  a la legislación laboral vigente. El adjudicatario deberá estar inscripto en el grupo al que pertenece la actividad licitada

La firma  adjudicataria deberá  proporcionar a sus operarios dos uniformes por año de acuerdo a las indicaciones que brinde esta Unidad Ejecutora,  y un distintivo que acredite  ser personal del adjudicatario, especificando  nombre y cargo. EL personal deberá lucir  el distintivo en forma visible durante toda su permanencia en el Establecimiento.

El adjudicatario deberá observar el respeto irrestricto de los derechos sindicales de agremiación y promover ámbitos de acuerdo referidos al normal desenvolvimiento de las relaciones laborales .-

Será de cargo de la Empresa el pago de sueldos, jornales, seguros, etc. que devengase el cumplimiento del contrato.

La Empresa adjudicataria tiene la obligación de dar cumplimiento en cuanto a salarios, horas de trabajo y condiciones de empleo a los laudos y los convenios colectivos vigentes, cumplir con las normas de seguridad e higiene dictadas para esta actividad y verter los aportes y contribuciones de Seguridad Social al B.P.S.

La Administración exigirá a la Empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral, así como los recaudos que justifiquen que esta al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como con las contribuciones de seguridad social, como condición previa al pago de los servicios prestados.-

Será responsabilidad de los adjudicatarios dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. de la Ley No.18.251 en cuanto a proporcionar la documentación necesaria para  ejercer los controles que dicha norma establece; el adjudicatario tendrá la obligación de brindar toda la información y documentación que le sea solicitada.

En el caso de que la empresa adjudicataria  no acredite el cumplimiento de sus obligaciones u omita aportar la información que le fuera requerida, o se constate de forma directa por los hechos cualquier tipo de incumplimiento; se ejercerá la facultad prevista en el artículo 5º de la Ley 18.251 ejerciendo el derecho de retención, efectuando la Administración  el pago  a los trabajadores, entidad previsional acreedora y al Banco de Seguros del Estado.

En caso de incumplimiento de la empresa adjudicataria, la UE se encuentra habilitada a proceder al pago como lo establece la ley y en el orden establecido, sin la necesidad de recurrir a otro tipo de formalidades, que estableciéndose bajo la forma de ACTA lo actuado.

14) GARANTIAS

Los adjudicatarios cuyo monto de adjudicación supere el 40% del monto máximo de la L.A. deberán presentar  dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva. deposito de garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% de la adjudicación por el periodo inicial del contrato  que deberá renovarse en caso de prorroga ,

Los depósitos  deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza  de Seguro a favor de A.S.S.E., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.-

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior  un año a contar de la fecha  de la notificación

En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo .-

Además deberá constituirse mediante aval o depósito bancario, una garantía del 10% que garantizará  el cumplimiento de las obligaciones laborales que contraiga el adjudicatario con el personal que contrate, o con los organismos de previsión social,  y Banco de Seguros del Estado,  de las cuales la Administración sea subsidiaria o solidariamente responsable de acuerdo a lo establecido por la Leyes Nos. 18.099 y 18.251 (Leyes de Tercerizaciones) . Este documento de depósito debe contener la indicación expresa  de garantizar dichas obligaciones. El plazo de vigencia del mismo se debe extender hasta un plazo  de noventa días de finalizada la relación contractual.

El aval o las sumas depositadas por ese concepto  le serán restituidos a  los noventa días de la finalización del contrato previa verificación de que no existen obligaciones pendientes de cumplimiento con el personal.

Para el depósito se calculará el 10% del monto total adjudicado para el período inicial de 12 meses; el que se podrá realizar en efectivo o podrá ser sustiuido por una autorización por escrito del adjudicatario para que la Administracion  le retenga  el 10% de su facturación mensual durante el período inicial de 12 meses

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

15) INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con las condiciones establecidas en el pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento: el descuento equivalente a las horas no cumplidas o en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones del contrato un descuento del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento: descuento equivalente a las horas no cumplidas más una multa  equivalente al 50% del  descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 15%.

Tercer incumplimiento: descuento equivalente a las horas no cumplidas más multa equivalente al 100% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 20% del importe de la factura, quedando la Administración  habilitada para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores, ejecutar el depósito de garantía

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACION SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, COMO LA AUSENCIA DE PERSONAL QUE IMPIDA UN NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL AREA A LA QUE ESTA AFECTADO EL SERVICIO LICITADO.-

Cuando la Administración considere que la Empresa adjudicataria ha incurrido en infracción a las normas, laudos o convenios colectivos vigentes, dará cuenta a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social a efectos de que se realicen las inspecciones correspondientes.- En caso de constatarse dichos extremos la Empresa infractora será sancionada en mérito a lo dispuesto por el art.289 de la Ley Nº 15.903 en la redacción dada por el art.412 de la Ley Nº 16.736, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se mencionan anteriormente.-

16) EVALUACION DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de las evaluaciones del servicio que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del servicio contratado, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las unidades de ASSE.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO :

- el Decreto 150/012 de 11 de mayo de 2012 (TOCAF 2012)

- el Decreto 131/014 de 19 de mayo de 2014 (Pliego Unico de  Bases y Condiciones Generales para contratos de suministros y servicios no personales)

- las disposiciones del presente Pliego Particular

IMPORTANTE: La entrega de pliegos se efectuará en el horario de  9 a 14 debiendo retirarse los mismos en la Oficina  de Compras.

# ANEXO I

SUMINISTRO MANTENIMIENTO GRUPOS ELECTROGENOS Y GASES MEDICINALES

##### LICITACIÓN ABREVIADA  Nº 21/2019

PLANILLA PARA COTIZAR  POR LA INSTITUCIÓN OFERENTE

INSTITUCIÓN:                                                    .

DIRECCIÓN:                                                       .

TELEFAX                                                            . e-mail:

FORMULARIO PARA COTIZAR SERVICIOS

OFERENTE:

# CONTRATO: No.

| MES | AÑO | VALOR MENSUAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERO |  |  |  |  |
| FEBRERO |  |  |  |  |
| MARZO |  |  |  |  |
| ABRIL |  |  |  |  |
| MAYO |  |  |  |  |
| JUNIO |  |  |  |  |
| JULIO |  |  |  |  |
| AGOSTO |  |  |  |  |
| SETIEMBRE |  |  |  |  |
| OCTUBRE |  |  |  |  |
| NOVIEMBRE |  |  |  |  |
| DICIEMBRE |  |  |  |  |
|  | TOTAL ANUAL IVA INC. $--------------------------- (en números) |

(EL PRECIO TOTAL POR EL PERIODO DE UN AÑO  IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)

___________

| FIRMA DEL REPRESENTANTE | SELLO | ACLARACIÓN DE FIRMA |
| --- | --- | --- |

| Monto total máximo calculado para el período de 1/01/2019 AL 31/12/2019 |  |
| --- | --- |
| EL PRECIO TOTAL POR EL PERIODO DEL CONTRATO IVA INCLUIDO SON PESOS URUGUAYOS ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… |

- Se conoce y acepta el contenido y alcance del Pliego Particular de Condiciones que rige el presente llamado.

______________________________    ____________________    ________________________

| FIRMA DEL REPRESENTANTE | SELLO | ACLARACIÓN DE FIRMA |
| --- | --- | --- |

ANEXO II

ARTÍCULO 46

DECLARACIÓN JURADA

En relación con la Abreviada N º______, el que suscribe / _________ representada por __________ en calidad de __________, declara bajo juramento no estar comprendida/o en la causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de identidad:

Nombre de la empresa:

Calidad en la que firma:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.