Hospital Pasteur
Of. Licitaciones
Larravide 2458
Teléfono 25088131 int 314
licitaciones.pasteur@asse.com.uy
 Horario de atención de 09:30 a 17:30 hs.

   CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CÁMARAS DE FRÍO, HELADERAS Y SISTEMAS ACONDICIONADORES DE AIRE.

Licitación Abreviada 16/2020

APERTURA ELECTRONICA:30/03/2020
HORA: 16:00
PRIMER LLAMADO - PERIODICA-PLAZA.

Hospital Pasteur llama a licitación abreviada por la contratación de referencia, según las condiciones y detalles que siguen:

OBJETO: Se deberá proveer el Servicio de Reparación y Mantenimiento de Cámaras de Frío, Heladeras y Acondicionadores de Aire, con el fin de brindar un buen servicio hospitalario, con las siguientes condiciones y las que figuran en listado adjunto, Anexo I, el cual forma parte del presente pliego, y en donde se incluye el mantenimiento del equipo de aire central para el sector aislados de CTI, hasta 12 meses, no generando la cantidad solicitada obligación de contratación.- La Administración no pagará por servicios no prestados.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD / (HASTA)
1	Heladeras tipo domésticas. Servicio CON repuestos incluidos	12 MESES
2	Heladeras tipo domésticas. Servicio SIN repuestos incluidos	12 MESES
3	Heladeras para Farmacia/Hemoterapia/Laboratorio con sistema de alarmas. Servicio CON repuestos incluidos	12 MESES
4	Heladeras para Farmacia/Hemoterapia/Laboratorio con sistema de alarmas. Servicio SIN repuestos incluidos	12 MESES
5	Acondicionadores de Aire (no incluye sistemas con filtrado HEPA). Servicio CON repuestos incluidos	12 MESES
6	Acondicionadores de Aire (no incluye sistemas con filtrado HEPA). Servicio SIN repuestos incluidos	12 MESES
7	Cámaras de frío de Servicio de Alimentación y Servicio de Morgue. Servicio CON repuestos incluidos	12 MESES
8	Cámaras de frío de Servicio de Alimentación y Servicio de Morgue. Servicio SIN repuestos incluidos	12 MESES
9	Sistema de Acondicionamiento de Aire con Filtrado HEPA de camas 7 y 8 de CTI (Pacientes Aislados). Servicio CON repuestos incluidos. Puesta a punto y Mantenimiento	12 MESES
10	Sistema de Acondicionamiento de Aire con Filtrado HEPA de camas 7 y 8 de CTI (Pacientes Aislados). Servicio SIN repuestos incluidos (solo aplicable para el Mantenimiento). Puesta a punto y Mantenimiento	12 MESES
11	Chiller de Salas 209, 210, y 211 del Hospital Pasteur Sin Repuestos (Equipo en Garantía)	12 MESES
12	Chillers de Edificio Nuevo, CON Repuestos	12 MESES
13	Chillers de Edificio Nuevo, SIN Repuestos	12 MESES

DESCRIPCIÓN DE TAREAS:

Ver ANEXO I

2) Forma de Cotizar:

Se deberá cotizar precio unitario por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios sin impuestos e indicando por separado los mismos, en caso de no hacerlo se considerará que el precio incluye impuestos.-

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

Los proveedores podrán realizar el relevamiento de las instalaciones y reconocimiento de los equipos en día y horario coordinado previamente. Items 1, 2, 5, 6, 7, 8, y 11 con el servicio de Intendencia, e items 3, 4, 9, y 10 con el servicio Ingeniería Clínica.

3) PERÍODO:

El periodo de ejecución del contrato que es objeto la presente licitación abarcará un período de 1 año, comenzando en la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego de la Intervención del Tribunal de Cuenta de la República y Área de Auditores Delegados de ASSE. El plazo del contrato se prorrogará automáticamente por hasta dos (2) períodos de un (1) año cada uno, salvo manifestación en contrario de una de las partes que deberá ser comunicada a la otra mediante mail establecido en RUPE o en el presente pliego con una antelación no menor a treinta (30) días de la fecha de vencimiento del plazo original del contrato o cualquiera de sus prorrogas.

4) SISTEMA DE PAGO:

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera); Financiamiento 1.1 y/o 1.2 según disponibilidad. Plazo estimado de pago, a los 90 días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

No se aceptarán facturas en que se establezcan intereses por mora o ajustes por pago fuera de fecha. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.-

El contratista deberá presentar las planillas adjuntas (una por equipo) con la firma del responsable y debidamente completadas (ver Anexo I, “Documentación y Registro”). La no presentación de la planilla con las tareas que correspondan a cada equipo, facultara a la administración a descontar de la factura mensual el monto correspondiente.

Las planillas deberán presentarse en Intendencia o Ingeniería Clínica (según los items) antes del fin del mes correspondiente.

La no ejecución de alguna de las tareas en fecha, anulara totalmente la planilla correspondiente, por lo cual el contratista sera notificado y en caso de no presentar nueva panilla en un plazo de 48hs. el importe correspondiente se descontara de la liquidación mensual.

5) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS:

La actualización de precios será: 100% por IPC en forma semestral (1 de enero y 1 de julio de cada año)

Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio según sea el caso.

6) ACLARACIONES Y PRORROGA:

Los oferentes podrán solicitar vía mail dirigido a licitaciones.pasteur@asse.com.uy aclaración respecto al mismo hasta 4 días hábiles antes de la fecha de apertura, teniendo la Administración un plazo de cuarenta y ocho horas para evacuar las mismas.
Para solicitar prórroga de la fecha de apertura,se deberá presentar la solicitud por escrito dirigido a la Administración del Hospital con una antelación mínima de 4 días hábiles a la fecha fijada para la apertura, acompañada de un deposito a favor de A.S.S.E. equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.-

7) PRESENTACIÓN DE LA OFERTA:

Las ofertas deberán presentarse en línea (exclusivamente), no aceptándose ofertas vía fax, mail y/o personalmente.
Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.
La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará en archivos con formato PDF, sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF.

Documentación a presentar con la oferta:

- a) Designación por parte del oferente persona o personas autorizadas a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio. De no presentar designación se regirá por la información establecida en RUPE
- b) Antecedentes. Información que acredite al antigüedad en el ramo y numero de referencias requeridas en Evaluación de Ofertas. Anexo II
- c) Compromiso a mantener la confidencialidad, en caso de resultar adjudicatarios, de respecto a los aspectos operativos de la contratación con ASSE y de la información acerca de la Administración de la que tomen conocimiento como consecuencia de dicha contratación.--
- d) Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art 46 del TOCAF, la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta. Anexo III
- e) La propuesta de acuerdo al objeto de la licitación y Anexo I.
- f) Detallar el costo individual de cada equipo según Anexo IV.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de dos días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia . No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

8) MANTENIMIENTO DE OFERTA:

150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes en su oferta

9) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN:

Requisitos Mínimos

1. Antigüedad en el ramo objeto de la contratación: 2 años para items 1 al 8 y 11, y 5 años para los items 9, 10, 12 y 13.
2. Mínimo de 3 referencias de los últimos lugares donde hubiera desempeñado servicios iguales a los ofertados en instituciones de salud. Anexo II
3. No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos (previstos en el capítulo “Incumplimientos”) o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado la rescisión del contrato.
4. Presentación de certificados de la empresa y currículos del personal capacitado a realizar	las tareas objeto del presente llamado
5. Constancia de visita de reconocimiento de los equipos expedida por el Servicio de Intendencia (para los items 1, 2, 5, 6, 7, 8, y 11) y del Servicio de Ingeniería Clínica (para los items 3, 4, 9, 10, 12 y 13)
6. La oferta de acuerdo al objeto del llamado y toda la documentación requerida en el punto 7	del presente pliego

La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.-

Una vez propuesta la adjudicación por parte de la Comisión Asesora y antes que se extienda la resolución correspondiente, la Administración controlará, con respecto a los adjudicatarios, su inscripción en el RUPE en estado Activo.-De acuerdo al Art. 14 del Decreto. 155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”

El Hospital Pasteur se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente el llamado o dejar sin efecto el mismo en cualquier etapa del procedimiento según se estime conveniente a los intereses de esta Administración.

11) NEGOCIACIONES:

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

12) PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (Art. 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

13) OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

El adjudicatario deberá presentar depósito de garantía de fiel cumplimiento del contrato en caso de corresponder, de acuerdo a lo establecido en la clausula relativa a GARANTIAS

Se deberá suministrar a la Unidad Ejecutora, antes de comenzar el contrato y en formato electrónico, la nómina del personal con: cargo, puesto a ocupar, nombre, apellido, documento de identidad, carné de salud y fecha de tramitación de certificado de buena conducta, a fin de realizar los controles pertinentes. Esta información deberá actualizarse en cada oportunidad que se modifique la nómina de los trabajadores.

La conducta y actitudes del personal serán de entera responsabilidad de la adjudicataria

En caso de roturas o daños a bienes de la Administración producidos en el cumplimiento del servicio, el adjudicatario deberá proceder a la reposición de los mismos o estos le serán facturados a la Empresa por los importes correspondientes a su valor de reposición o reparación.

14) GARANTIAS

Los adjudicatarios cuyo monto de adjudicación supere el 40% del monto máximo de la L.A. deberán presentar dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva. deposito de garantía de fiel cumplimiento del contrato por un monto equivalente al 5% de la adjudicación por el periodo inicial del contrato que deberá renovarse en caso de prorroga ,
Los depósitos deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza de Seguro a favor de A.S.S.E., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.-
En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento la misma no deberá ser inferior un año a contar de la fecha de la notificación
En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo .-

15) INCUMPLIMIENTOS:

En caso que no se cumpla con el Servicio o con las condiciones establecidas en el pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento: el descuento equivalente a las tareas no cumplidas o en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones del contrato un descuento del 10% del importe de la factura.
Segundo incumplimiento: descuento equivalente a las tareas no cumplidas más una multa equivalente al 50% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 15% el importe de la factura.
Tercer incumplimiento: descuento equivalente a las tareas no cumplidas más multa equivalente al 100% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 20% del importe de la factura, quedando la Administración habilitada para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores, ejecutar el depósito de garantía

Sin perjuicio de lo anterior la Administración del Hospital se reserva la facultad de rescindir el contrato en cualquier momento, en caso que la firma adjudicataria incurra en cualquier instancia del contrato, en tres incumplimientos sucesivos o no, debidamente documentados o un incumplimiento de suma gravedad,que impida un normal funcionamiento del área a la que esta afectado el servicio licitado.-

16) EVALUACION DEL SERVICIO:

Sin perjuicio de las evaluaciones del servicio que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del servicio contratado, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las unidades de ASSE.

17) COMUNICACIONES:

A todos los efectos del presente contrato, se establece entre las partes como medio hábil de comunicación el mail que figura en RUPE y/o en el presente pliego.

Administración: administracion.pasteur@asse.com.uy
Licitaciones: licitaciones.pasteur@asse.com.uy
Ingeniería: ingenieria.pasteur@asse.com.uy

RIGEN PARA ESTE LLAMADO :

- Apertura electrónica: Decreto Nº275/013 de 3 de setiembre de 2013
- TOCAF: Decreto Nº150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.
- Acceso a la información pública: Ley Nº 18,381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley Nº 19.178 de 27 de diciembre de 2013.
- Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/010 de 2 de agosto de 2010.
- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley Nº 18.331 de 11 de agosto de 2008
- Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº414/009 de 31 de agosto de 2009.

Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014

El Hospital Pasteur no realizará la entrega de pliegos en formato papel, el mismo se encuentra en la página: comprasestatales.gub.uy

# ANEXO I:

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Brindar mediante los servicios ofertados en el presente llamado todo lo necesario para mantener los equipos/sistemas destino de los servicios, en óptimas condiciones de uso, en forma segura, eficaz y eficiente, dentro de los parámetros establecidos por el fabricante y según la normativa nacional aplicable.

Como parte del servicio brindado por el proveedor, se incluirán (al menos una vez al año) capacitaciones y actualizaciones en el correcto uso de los equipos para el personal de los servicios del Hospital, incluyendo todas las recomendaciones para el cuidado, mantenimiento y mejoras en la producción de los equipos así como todas las técnicas de uso que permitan utilizar el equipo en un 100% de su capacidad, con el fin optimizar la producción y disminuir al máximo la ocurrencias de errores durante la operativa diaria.

El Mantenimiento Preventivo (MP) y Correctivo (MC) se realizará de acuerdo a las especificaciones y frecuencias determinadas por Ingeniería Clínica del Hospital, en línea con las suministradas por el fabricante del equipo, y de las normas usuales del caso.
Los gastos de transporte, viáticos del Personal y cualquier otro derivados de las visitas que se sucedan, serán de cargo total del Proveedor del Servicio.
Quedan expresamente excluidos de las Obligaciones del Proveedor de acuerdo a este Contrato, la atención por daños producidos por mal uso, accidentes, golpes, mojaduras, alimentaciones eléctricas defectuosas, Rayos y Centellas de las condiciones climáticas u otros imprevistos, ajenos al uso correcto de los equipos, por las que deberá asistir al Servicio en los plazos estipulados y cotizar las reparaciones o actuaciones, de modo de lograr la aprobación previa, por parte de la Dirección del Hospital, para la realización de las mismas.

Todos los instrumentos utilizados deberán estar calibrados en tiempo y forma, y deberán contar con sus respectivos certificados de calibración, los cuales podrán ser solicitados por ASSE en cualquier momento.

REPUESTOS (solamente para los items con repuestos incluidos)

Dentro de las obligaciones del Proveedor estará la provisión de todos los repuestos necesarios para el buen funcionamiento de los equipos.

Los repuestos serán siempre nuevos y actuales, debiendo ser preferentemente originales, o en su defecto equivalentes con las mismas características y desempeño.

Será obligatorio declarar los máximos tiempos de demora en la entrega de repuestos, como parte de la oferta, lo cual quedará formando parte del contrato de servicio.

También el oferente deberá declarar al momento de presentar su oferta, el stock de repuestos con que cuenta localmente para este servicio al momento de ofertar, por medio de la presentación de un listado con nombre de cada parte, equipo donde se usa, cantidad en stock, y eventualmente código asignado por el fabricante, lo que también quedará formando parte del contrato.

Si por algún motivo existiera algún repuesto no contemplado en las obligaciones del proveedor, deberá estar claramente detallado indicando: numero de parte, descripción, función en el equipo y motivo de la no inclusión en la propuesta con repuestos, así como los plazos máximos de suministro.

Cada vez que se remplace una parte o pieza que no esté contemplada dentro de las obligaciones del Proveedor (detallada previamente como lo indica el párrafo anterior), o que deba ser facturada al Hospital Pasteur, la parte o pieza retirada deberá ser entregada a los servicios de Intendencia o Ingeniería Clínica (según el ítem) en un plazo máximo de 15 días.

Para cualquier remplazo de partes y piezas, mas allá que estén cubiertos o no por el servicio ofertado, se deberá declarar en el Formulario de Intervención Técnica los detalles como; pieza, numero de parte (si corresponde), cantidad, motivo de remplazo y valor plaza.

MANO DE OBRA

El Oferente deberá contar con Servicio Técnico con personal calificado, debidamente entrenado (preferentemente en fábrica o institución habilitada o designada por la misma) en el equipo objeto del llamado (o la línea de equipos de la familia), para realizar cualquiera de los Mantenimientos (Correctivo, Preventivo, etc), con amplia experiencia en atención de equipos similares, de forma de brindar una respuesta rápida y adecuada, así como también deberá contar con todas las herramientas, instrumentos, manuales y cualquier otro medio necesario para la asistencia requerida.

Será requisito mínimo contar con al menos un Técnico formado y con experiencia en la Instalación/Mantenimiento de los items ofertados. Condición excluyente.

COORDINACIÓN (MP)

Para la ejecución de los servicios de Mantenimiento Preventivo, se deberá coordinar previamente con los servicios que tengan los equipos, o con los servicios de Intendencia o Ingeniería Clínica (según el ítem), la visita al centro, de forma tal que siempre se encuentre presente un funcionario responsable del servicio, en lo posible idóneo en el tema y que pueda corroborar el correcto funcionamiento del equipo, condiciones del mismo y de las tareas realizadas, una vez finalizadas estas.

CRONOGRAMA DE VISITAS (MP)

Al comienzo de cada período, el proveedor deberá suministrar previamente un cronograma con las fechas tentativas de visita para los Mantenimientos Preventivos a cada equipo, y un checklist (planilla de tareas) con un resumen de las tareas a ejecutar, según las recomendaciones del fabricante y/o del presente pliego, para cada visita.

DOCUMENTACION Y REGISTRO

Las intervenciones, en cualquiera de los Servicios, tanto preventivas como correctivas, deberán ser documentadas mediante Acta de Servicio (conocida también como Planilla Adjunta, Formulario o Comprobante de Intervención Técnica), la que deberá ser firmada con aclaración y sello , por el responsable del Servicio (se exceptúa la necesidad del sello para formularios de intervención del tipo digital -sin papel).

Para los casos en donde exista Cuaderno de Novedades en el Servicio, se deberá dejar documentado en el mismo, los hechos y datos mas relevantes de la actuación correspondiente a la visita (sala, equipo, filtro, etc), así como la fecha/hora y firma/aclaración del técnico asistente por parte de la empresa. Esto, sin perjuicio de la documentación antes detallada y requerida.

Una vía del Acta de Servicio se deberá dejar en el Servicio donde se encuentre el equipo/sistema en el Cuaderno de Novedades o en la Jefatura del Servicio, y una copia (u otra vía) deberá entregarse en el Departamento de Ingeniería Clínica de la UE o en su defecto en la Administración de la UE.
El Acta de Servicio deberá contener los siguientes campos mínimos:

- Hospital Pasteur + Nombre del Servicio/Local (por ej: BQ, CTI, Economato, Laboratorio SEIC, etc),
- Fecha y hora de la llegada al servicio y de la finalización o duración del trabajo,
- Datos del equipo (Tipo de Equipo, Marca, Modelo, Inventario y Numero de Serie),
- Motivo de la intervención (MP, Capacitación, “Equipo no enciende” (MC), Prueba de Seguridad Eléctrica, etc),
- Tareas realizadas en el equipo (describir detalladamente),
- Todos los Repuestos utilizados en el equipo (si fuera necesario. Incluyendo descripción, numero de parte y cantidad utilizada, sin importar si están o no incluidos en el contrato),
- Estado Final del equipo (“Equipo operativo”, “Equipo no apto para uso”, “Retirado para reparar en taller”, etc), y otras observaciones relevantes para el servicio, quedando de forma totalmente clara la condición del mismo sin lugar a dudas,
- Numero de horas de uso totales o ciclos de uso (si el equipo lo dispone o si corresponde), o cualquier dato que proporcione datos de uso del equipo,
- Firma y aclaración del técnico que concurre por la empresa,
- Firma, aclaración y sello por parte del servicio.

Estas Actas de intervención deberán estar seriadas con números consecutivos e irrepetibles, y completadas en forma clara y totalmente legible (en todas sus vías) con letra de imprenta.

El envío del Acta de Servicio al servicio de Intendencia o Ingeniería Clínica deberá realizarse de modo inmediato, posterior a la ejecución del servicio, en forma personal , de modo que la Administración, conozca en tiempo real las dificultades de funcionamiento de los equipos, se le permita hacer un seguimiento y el cierre de los reclamos,

ETIQUETADO

En cada equipo a atender y al comienzo de la ejecución del proceso de Mantenimiento, el Proveedor deberá colocar una etiqueta de identificación autoadhesiva (resistente a líquidos y solventes) en un lugar visible a simple vista en el equipo, con los siguientes datos:

EQUIPO CON MANTENIMIENTO
PROCEDIMIENTO: _________ FECHA:XX/XX/XX
PROVEEDOR:______________ Tel:__________
NºSERIE: _______________ N°INV:__________

Se deberá utilizar el formato que antecede o lo mas similar posible.
El tamaño de la etiqueta será aproximadamente de 24mm x 80mm como máximo.

- PROCEDIMIENTO: Es el que identifica la presente licitación (ej: LP02/17).
- FECHA: Fecha del comienzo del contrato
- PROV: Empresa proveedora/adjudicataria del servicios de este llamado.
- Tel: N°de teléfono de contacto en caso de urgencias (utilizado solo como ultimo recurso)
- N°SERIE: Es el del propio numero de serie del equipo (detallado en la chapa característica del mismo).
- N°INV: Numero de Inventario de la UE

Aparte de la etiqueta identificadora del procedimiento (detallada anteriormente), cada equipo deberá contar con una etiqueta actualizada periódicamente para el Mantenimiento Preventivo (preferentemente de color verde de fondo, y de igual resistencia y tamaño que la anterior), ubicada también en un lugar visible a simple vista, en donde se detallen los siguientes datos:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
AÑO: _________ MES: _______________
EMPRESA: ___________________________
TECNICO: ___________________________

La fecha que debe figurar en la etiqueta (verde) debe corresponder a la fecha del último MP realizado efectivamente.
Cuando un equipo quede fuera de servicio y no sea apto para su uso (sea por la razón que fuera), aparte de comunicarlo y documentarlo, el proveedor deberá pegar una etiqueta (de color amarillo de fondo con letras negras) del tipo:

¡¡EQUIPO NO APTO PARA USO!!
FECHA: _______/_______/________
EMPRESA: ___________________________
TECNICO: ____________________________

Todas las etiquetas detalladas anteriormente serán a cargo total del Proveedor del Servicio.

MANO DE OBRA Y SERVICIO TECNICO

La empresa deberá detallar la capacidad técnica del personal que estará a cargo del servicio, en forma debidamente documentada, y particularmente de la persona que funcionara como interlocutor técnico/administrativo.

El adjudicatario está obligado a ejecutar las tareas de mantenimiento que aquí se describen brindando para ello la mano de obra y todas las herramientas necesarias sin costo para el Hospital.

Además de lo anterior, el servicio incluye la inspección, reparación, pintura y mantenimiento de todas las cámaras existentes y de aquellas que se agreguen en el futuro, para lo cual se cotizara precio unitario por cámara a agregar el cual guardará directa relación con el precio cotizado.

Se deberá asegurar un servicio mínimo que realice una visita semanal y atención de urgencia los 365 días del año las 24 horas al día, con una respuesta no mayor a 6 horas.
La presentación de la oferta presupone capacidad y experiencia en las técnicas necesarias, así como el personal y las herramientas que se requieran para la realización del servicio solicitado.
Todos los trabajos deberán ser realizados dentro del Hospital, excepcionalmente, el jefe del departamento técnico podrá autorizar el retiro de algún equipo cuando el trabajo lo justifique.

También toda otra tarea que no haya sido citada y tenga incidencia en el correcto funcionamiento del equipo en cuestión.

En los casos de material de ferretería menor, como por ejemplo: grasas, material de aporte, flux para soldadura, los mismos estarán incluidos en el valor cotizado en el presente contrato.

Todas las herramientas, consumibles para las mismas (oxigeno, acetileno, piedras de amoladora, etc.) y la mano de obra ya sean propios o contratados a terceros que el adjudicatario requiera para la realización de los trabajos mencionados en este pliego estarán incluidos en el monto de su oferta económica y no generarán costos adicionales de ningún tipo para el Hospital.

El Hospital no proporcionará herramientas ni equipos ni ayudas de ningún tipo por lo que todo deberá estar incluido en la oferta económica de los oferentes.

La presentación de la oferta presupone capacidad y experiencia en las técnicas necesarias, así como el personal y las herramientas que se requieran para la realización del servicio solicitado.

Todos los trabajos deberán ser realizados dentro del Hospital, excepcionalmente, el jefe del departamento técnico (Intendencia o Ingeniería Clínica según el ítem) podrá autorizar el retiro de algún equipo cuando el trabajo lo justifique.

Las rutinas de trabajo preventivo mínimas se indican en planillas adjuntas cuyo llenado es obligatorio para el contratista seleccionado. La no presentación de la o las planillas correspondientes habilitara al Hospital a descontar del contrato y en la factura del mes correspondiente el importe proporcional a los equipos cuyas planillas no se hubieren presentado.

A efectos del control del punto anterior, el contratista presentara a fin de mes en Intendencia o Ingeniería Clínica (según el ítem) las planillas correspondientes a todos los equipos del Hospital, así como las boletas de trabajo de reclamos u otros que se hayan ejecutado.

La sola presentación de la oferta presupone la aceptación de todas las condiciones exigidas.

Los oferentes deberán indicar claramente dirección, teléfono y la persona que actuará como coordinador de los servicios en caso de discrepancia o reclamo. Esta persona deberá disponer de algún sistema de búsqueda rápida (teléfono celular, etc.).

En caso de ausencia de esta persona, se deberá notificar por escrito el nombre de quien lo suplirá, así como los demás datos, para quien valen los requisitos establecidos anteriormente para el primero.

En el caso de adjudicarse en exclusividad los Items sin repuestos, el Hospital Pasteur cuenta con el derecho de la obtención de precios de mercado para la adquisición del repuesto requerido.

El contratista sera responsable del cumplimiento de leyes, decretos y normas que rigen el trabajo del personal a cargo, así como también de la seguridad del mismo. Estará a cargo de las medidas de seguridad laboral para evitar daños a terceros y sera responsable de los daños materiales causados al edificio.

El mantenimiento y reparación de los equipos comprenderá la totalidad de los equipos existentes en el Hospital Pasteur y SEIC según se detalla a continuación.

DETALLE DE EQUIPOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD DE EQUIPOS
1 y 2	Heladeras tipo domésticas.	90
3 y 4	Heladeras para Farmacia/Hemoterapia/Laboratorio con sistema de alarmas.	20
5 y 6	Acondicionadores de Aire (no incluye sistemas con filtrado HEPA).	205
7 y 8	Cámaras de frío de Servicio de Alimentación y Morgue.	5
9 y 10	Sistema de Acondicionamiento de Aire con Filtrado HEPA de camas 7 y 8 de CTI (Pacientes Aislados). Puesta a Punto y Mantenimiento	2
11	Chiller de Salas 209, 210, y 211 del Hospital Pasteur (Equipo en Garantía)	1
12 y 13	Chiller de Edificio Nuevo	2

El precio cotizado debe incluir la realización de las tareas descritas en los párrafos y las planillas adjuntas y además:

- Suministro de líquidos de limpieza, desinfección, trapos, baldes, etc. puestos en el sitio de su utilización, incluido su resguardo y preservación.
- Realización de los reportes técnicos que le sean solicitados para cada equipo objeto de esta licitación, además de las actas de visita para cada intervención.
- Andamios y escaleras que sean necesarios para la correcta ejecución de los	trabajos.
- Limpieza y ordenamiento del área de trabajos
- Equipos, herramientas, consumibles, mano de obra especializada y todo lo que corresponda para la correcta ejecución de los trabajos.
- Elementos específicos como detectores de fugas, tester, megohmetros, cámara termográfica, etc
- Atención de los reclamos realizados por fallas o mal funcionamiento de los equipos de este contrato.
- Para áreas criticas que requieren mantenimiento de temperatura constante (items 3, 4, 7, 8, 9 ,10, 12 y 13) se deberá contar con servicio de urgencia, los 365 días del año las 24 horas del día con una respuesta presencial no mayor a las 6 horas reloj.
- En caso de realizar reclamo, la empresa dispondrá de un plazo máximo de 6 horas hábiles para su atención y reparación o diagnostico.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS POR TIPO DE EQUIPO

ITEMS 1 Y 2: Heladeras tipo Domésticas

Descripción:

Se deberá efectuar una puesta a punto de todas las heladeras/freezers incluidos en este ítem para dejarlos funcionando en condiciones optimas, y posteriormente ejecutar el mantenimiento periódico detallado a continuación.

Alcance: Todos los componentes de cada unos de los equipos contenidos en este ítem, como ser:
  - Estructura y mueble, luz interior, bandejas, cajones, burletes y cierres
  - Unidades Evaporadora y Condensadora
  - Sistema de Filtros (en caso de tener)
  - Sistema de Control y Termostatos
  - Sistema de soporte y anclaje de los equipos (ruedas, patas, etc).
  - Sistema eléctrico del equipamiento

Planilla adjunta (1 por cada equipo)

Fecha:	NºInventario:	NºSerie:
Equipo:		Servicio/Sector:
Marca:		Modelo:

Ítem	Parámetro/Tarea	Frec[1]	Valor[2]	Estado[3]
1	Inspección general del equipo. Limpieza ext. Pintar de ser necesario. [4]	M	NA
2	Verificar correcto funcionamiento de cierres, bisagras, burletes, tapas, cobertores y sellos. Reparar y/o remplazar de ser necesario.	M	NA
3	Inspección de sistema eléctrico, cables cortados, fichas en mal estado, etc. Verificar luz interior. Reparar de ser necesario. Inspección de contactos y terminales.	M	NA
4	Inspección de funcionamiento de ventiladores, forzadores de aire y aspas de turbinas. Remplazar en caso de ser necesario.	M	NA
5	Inspección, limpieza y/o remplazo de filtros de aire (si corresponde).	B	NA
6	Inspección y limpieza de depósitos de condensados, drenajes y tuberías de desagüe.	B	NA
7	Inspeccionar y controlar funcionamiento normal de termostato.	B	NA
8	Medir y registrar temperatura de trabajo y temperatura ambiente (en ºC), durante al menos 5 minutos.	B
9	Medir y registrar consumo de motocompresor en funcionamiento (en Amperes).	S
10	Medir y registrar la aislación eléctrica del equipo y especialmente del motocompresor,(Mohm). Efectuar mediciones en 1000V.	A
11	Medición de rendimiento, presiones de lineas de alta y baja presión de gas, nivel y recarga de gas, y posibles fugas. Registrar presiones. Recargar gas de ser necesario	A
12	Verificar el correcto uso con el personal usuario del equipo. Evacuar dudas sobre el cuidado del equipo, así como la limpieza y descongelado.	M	NA
13	Para equipos con sistema de descongelamiento automático, verificar el correcto funcionamiento del mismo.	M	NA
[1] Frec=Frecuencia de ejecución. Puede ser: Diaria (D), Semanal (S), Quincenal (Q), Mensual (M), Bimestral (BM), Trimestral (T), Cuatrimestral (C), Semestral (SM), Anual (A), Bianual (BA)
[2] Cuando corresponda medir “Valores” se deberán registrar los mismos, y cuando no, indicar NA (No Aplica)
[3] En “Estado” se deberá indicar el mismo (B=Bueno, R=Regular, M=Malo). Para todos los casos distintos de B, se deberá detallar las Observaciones correspondientes en el cuadro Observaciones haciendo referencia al Nº de Ítem.
[4] La limpieza interior y eventual descongelado de las heladeras corresponde a los propios usuarios de los servicios y/o a los servicios de limpieza que puedan tener asignados.

Observaciones:

ITEMS 3 y 4: Heladeras para Farmacia/Hemoterapia/Laboratorio con sistema de alarmas.

Descripción:

Se deberá efectuar una puesta a punto de todas las heladeras/freezers incluidos en este ítem para dejarlos funcionando en condiciones optimas, y posteriormente ejecutar el mantenimiento periódico detallado a continuación.

Alcance: Todos los componentes de cada unos de los equipos contenidos en este ítem, como ser:
  - Estructura y mueble, luz interior, bandejas, cajones, burletes y cierres
  - Unidades Evaporadora y Condensadora
  - Sistema de Filtros (en caso de tener)
  - Sistema de Control y Termostatos
  - Sistema de soporte y anclaje de los equipos (ruedas, patas, etc).
  - Sistema eléctrico del equipamiento

Planilla adjunta (1 por cada equipo)

Fecha:	NºInventario:	NºSerie:
Equipo:		Servicio/Sector:
Marca:		Modelo:

Ítem	Parámetro/Tarea	Frec[5]	Valor[6]	Estado[7]
1	Inspección general visual del equipo. Limpieza exterior y de la puerta de vidrio. Verificar integridad de puertas de vidrio [8]	M	NA
2	Verificar correcto funcionamiento de cierres, bisagras, burletes, tapas, cobertores y sellos. Reparar y/o remplazar de ser necesario.	M	NA
3	Inspección de sistema eléctrico, cables cortados, fichas en mal estado, etc. Verificar luz interior. Reparar de ser necesario. Inspección de contactos y terminales.	M	NA
4	Inspección de funcionamiento de ventiladores, forzadores de aire y aspas de turbinas. Remplazar en caso de ser necesario.	M	NA
5	Inspección, limpieza y/o remplazo de filtros de aire (si corresponde).	B	NA
6	Inspección y limpieza de depósitos de condensados, drenajes y tuberías de desagüe.	B	NA
7	Inspeccionar y controlar funcionamiento normal de termostato.	B	NA
8	Medir y registrar temperatura de trabajo y temperatura ambiente (en ºC), durante al menos 5 minutos.	B
9	Medir y registrar consumo de motocompresor en funcionamiento (en Amperes).	S
10	Medir y registrar la aislación eléctrica del equipo y especialmente del motocompresor,(Mohm). Efectuar mediciones en 1000V.	A
11	Medición de rendimiento, presiones de lineas de alta y baja presión de gas, nivel y recarga de gas, y posibles fugas. Registrar presiones. Recargar gas de ser necesario	A
12	Verificar el correcto uso con el personal usuario del equipo. Evacuar dudas sobre el cuidado del equipo, así como la limpieza y descongelado.	M	NA
13	Para equipos con sistema de descongelamiento automático, verificar el correcto funcionamiento del mismo.	M	NA
14	Verificar correcto funcionamiento de sistema de alarmas de temperatura y puerta abierta (visual y audible). Verificar sistema de silenciamiento.	M	NA
15	Verificar funcionamiento correcto de termómetro digital, así como la correcta visualización del mismo. Calibrar contra termómetro de referencia[9], e indicar ambas lecturas, durante una medición de al menos 10 minutos.	B
16	Para equipos con registrador a papel o datalogger, verificar correcto funcionamiento, verificando la existencia de registros de por lo menos 48 hrs previas.	M	NA
[5] Frec=Frecuencia de ejecución. Puede ser: Diaria (D), Semanal (S), Quincenal (Q), Mensual (M), Bimestral (BM), Trimestral (T), Cuatrimestral (C), Semestral (SM), Anual (A), Bianual (BA)
[6] Cuando corresponda medir “Valores” se deberán registrar los mismos, y cuando no, indicar NA (No Aplica)
[7] En “Estado” se deberá indicar el mismo (B=Bueno, R=Regular, M=Malo). Para todos los casos distintos de B, se deberá detallar las Observaciones correspondientes en el cuadro Observaciones haciendo referencia al Nº de Ítem.
[8] La limpieza interior y eventual descongelado de las heladeras corresponde a los propios usuarios de los servicios y/o a los servicios de limpieza que puedan tener asignados.
[9] Indicar marca, modelo, serie y fecha de última calibración del termómetro de referencia.

Observaciones:

ITEMS 5 y 6: Acondicionadores de Aire (no incluye sistemas con filtrado HEPA).

Descripción:

Se deberá efectuar una puesta a punto de todos los equipos de AA incluidos en este ítem para dejarlos funcionando en condiciones optimas, y posteriormente ejecutar el mantenimiento periódico detallado a continuación.

Alcance: Todos los componentes de cada unos de los equipos contenidos en este ítem, como ser:
  - Estructura y mueble.
  - Unidades Evaporadora y Condensadora
  - Sistema de Filtros
  - Sistema de Control y Termostatos
  - Sistema de soporte y anclaje de los equipos
  - Sistema eléctrico del equipamiento

Planilla adjunta (1 por cada equipo)

Fecha:	NºInventario:	NºSerie:
Equipo:		Servicio/Sector:
Marca:		Modelo:

Ítem	Parámetro/Tarea	Frec[10]	Valor[11]	Estado[12]
1	Inspección general visual del equipo. Limpieza de unidad interior.	M	NA
2	Verificar correcto funcionamiento de cierres, tapas, cobertores y sellos. Reparar y/o remplazar de ser necesario.	M	NA
3	Inspección de sistema eléctrico, cables cortados, fichas en mal estado, etc. Reparar de ser necesario. Inspección de contactos y terminales.	M	NA
4	Inspección de funcionamiento de ventiladores, forzadores de aire y aspas de turbinas. Remplazar en caso de ser necesario.	M	NA
5	Inspección, desinfección, limpieza y/o remplazo de filtros de aire. Indicar con que productos se efectúa la limpieza y desinfección.	M	NA
6	Inspección y limpieza de depósitos de condensados, bandejas, drenajes y tuberías de desagüe. así como bombas de desagüe.	B	NA
7	Inspeccionar y controlar funcionamiento normal de termostato, válvula inversora, control remoto, y los diferentes modos (calor, frio, deshumificador y ventilación).	B	NA
8	Medir y registrar temperatura de trabajo (en ºC), durante al menos 5 minutos.	B
9	Medir y registrar consumo de motocompresor en funcionamiento (en Amperes).	S
10	Medir y registrar la aislación eléctrica del equipo y especialmente del motocompresor,(Mohm). Efectuar mediciones en 1000V.	A
11	Medición de rendimiento, presiones de lineas de alta y baja presión de gas, nivel y recarga de gas, y posibles fugas. Registrar presiones. Recargar gas de ser necesario	A
12	Verificar el correcto uso con el personal usuario del equipo. Evacuar dudas sobre el cuidado del equipo, así como la limpieza y descongelado.	M	NA
[10] Frec=Frecuencia de ejecución. Puede ser: Diaria (D), Semanal (S), Quincenal (Q), Mensual (M), Bimestral (BM), Trimestral (T), Cuatrimestral (C), Semestral (SM), Anual (A), Bianual (BA)
[11] Cuando corresponda medir “Valores” se deberán registrar los mismos, y cuando no, indicar NA (No Aplica)
[12] En “Estado” se deberá indicar el mismo (B=Bueno, R=Regular, M=Malo). Para todos los casos distintos de B, se deberá detallar las Observaciones correspondientes en el cuadro Observaciones haciendo referencia al Nº de Ítem.

Observaciones:

ITEMS 7 y 8: Cámaras de frío de Servicio de Alimentación y Morgue

Descripción:

Se deberá efectuar una puesta a punto de todas las heladeras/freezers incluidos en este ítem para dejarlos funcionando en condiciones optimas, y posteriormente ejecutar el mantenimiento periódico detallado a continuación.

Alcance: Todos los componentes de cada unos de los equipos contenidos en este ítem, como ser:
  - Estructura , paredes, puertas, luz interior, bandejas, cajones, burletes y cierres
  - Unidades Evaporadora y Condensadora
  - Sistema de Filtros (en caso de tener)
  - Sistema de Control y Termostatos
  - Sistema de soporte y anclaje de los equipos y motores.
  - Sistema eléctrico del equipamiento

Planilla adjunta (1 por cada equipo)

Fecha:	NºInventario:	NºSerie:
Equipo:		Servicio/Sector:
Marca:		Modelo:

Ítem	Parámetro/Tarea	Frec[13]	Valor[14]	Estado[15]
1	Inspección general visual del equipo. Pintar de ser necesario.	M	NA
2	Verificar correcto funcionamiento de cierres, cerrojos, trabas de puerta, bisagras, burletes, tapas, cobertores, herrajes y sellos. Reparar y/o remplazar de ser necesario todo lo que corresponda al cerramiento, incluyendo eventualmente las puertas.	M	NA
3	Inspección de sistema eléctrico, cables cortados, fichas en mal estado, etc. Verificar luz interior. Reparar de ser necesario. Inspección de contactos y terminales.	M	NA
4	Inspección de funcionamiento de ventiladores, forzadores de aire y aspas de turbinas. Remplazar en caso de ser necesario.	M	NA
5	Inspección, limpieza y/o remplazo de filtros de aire	B	NA
6	Inspección y limpieza de depósitos de condensados, drenajes y tuberías de desagüe.	B	NA
7	Inspeccionar y controlar funcionamiento normal de termostato.	B	NA
8	Medir y registrar temperatura de trabajo y temperatura ambiente (en ºC), durante al menos 10 minutos.	B
9	Medir y registrar consumo de motores y motocompresores en funcionamiento (en Amperes).	S
10	Medir y registrar la aislación eléctrica del equipo y especialmente del motocompresor,(Mohm). Efectuar mediciones en 1000V.	A
11	Medición de rendimiento, presiones de lineas de alta y baja presión de gas, nivel y recarga de gas, y posibles fugas. Registrar presiones. Recargar gas de ser necesario	A
12	Verificar el correcto uso con el personal usuario del equipo. Evacuar dudas sobre el cuidado del equipo, así como la limpieza y descongelado.	M	NA
13	Para equipos con sistema de descongelamiento automático, verificar el correcto funcionamiento del mismo.	M	NA
14	Verificar correcto funcionamiento de sistema de alarmas de temperatura y puerta abierta (visual y audible). Verificar sistema de silenciamiento.	M	NA
15	Verificar funcionamiento correcto de termómetro digital, así como la correcta visualización del mismo. Calibrar contra termómetro de referencia[16], e indicar ambas lecturas, durante una medición de al menos 10 minutos.	B
16	Para equipos con registrador a papel o datalogger, verificar correcto funcionamiento, verificando la existencia de registros de por lo menos 48 hrs previas.	M	NA
17	Inspeccionar correas, y tensores. Remplazar correas anualmente como mínimo o ante un deterioro evidente.	T	NA
18	Inspección, reparación y/o remplazo de cortinas plásticas	M	NA
19	Inspección, reparación y/o remplazo de calefactor de puerta	M	NA
20	Inspección, fabricación y/o remplazo de cortinas de aire	M	NA
[13] Frec=Frecuencia de ejecución. Puede ser: Diaria (D), Semanal (S), Quincenal (Q), Mensual (M), Bimestral (BM), Trimestral (T), Cuatrimestral (C), Semestral (SM), Anual (A), Bianual (BA)
[14] Cuando corresponda medir “Valores” se deberán registrar los mismos, y cuando no, indicar NA (No Aplica)
[15] En “Estado” se deberá indicar el mismo (B=Bueno, R=Regular, M=Malo). Para todos los casos distintos de B, se deberá detallar las Observaciones correspondientes en el cuadro Observaciones haciendo referencia al Nº de Ítem.
[16] Indicar marca, modelo, serie y fecha de última calibración del termómetro de referencia.

Observaciones:

ITEMS 9 y 10: Sistema de Acondicionamiento de Aire con Filtrado HEPA de camas 7 y 8 de CTI (Pacientes Aislados).

Descripción:

Se deberá efectuar una puesta a punto del todo el sistema para dejarlo funcionando en condiciones optimas, y posteriormente ejecutar el mantenimiento periódico detallado a continuación.

Alcance:

Todos los componentes del sistema de Aire Acondicionado ubicado en el sector de Aislamiento del CTI del Hospital Pasteur como ser:

  - Unidad Condensadora
  - Unidad Evaporadora
  - Sistema de Ductos (soportes, aislamiento, álabes, etc)
  - Sistema de Filtros (Convencionales, HEPA, etc)
  - Sistema de medición de presión diferencial de los filtros HEPA
  - Sistema de Control, Termostatos, Sistemas de Alarmas, etc
  - Sistema de soporte y anclaje de los equipos.
  - Sistema eléctrico del equipamiento

Metodología

El Sistema de Aire del Sector, exige un control Diario de algunos de sus parámetros, otros en forma semanal, mensual, semestral y anual, todo lo que deberá quedar registrado en un Cuaderno de Novedades, que el Oferente seleccionado, deberá escribir en cada intervención, el cual quedará en custodia del Servicio en donde se encuentren los equipos (en este caso el CTI), con especial cuidado de no extraviarse.

En forma semanal, mediante el recorrido de un operario calificado por todos los espacios del Servicio, se deberán observar los valores de la Diferencia de Presión Manométrica entre el aire de ingreso y egreso de cada filtro HEPA, la Temperatura y la Humedad relativa de cada Sala, obtenida de lecturas directas de los diferentes instrumentos, o mediante el auxilio de un lector de Infrarrojo de T y H, que las permita medir, los ruidos que puedan oírse en cada Equipo, las eventuales fugas de aire por fuera de cada filtro HEPA. Aquellas situaciones que se salgan de los Parámetros establecidos como normales, deben registrarse en el Cuaderno de Novedades, así como sus correcciones.

En forma semanal, el operario, con la ayuda de un anemómetro, una cinta métrica y paños limpios de franela, se deben medir la Velocidad y el Caudal de Aire de cada rejilla de salida del mismo, así como realizar la limpieza del posible polvo depositado en ellas. Aquellas situaciones que se salgan de los Parámetros establecidos como normales, deben registrarse en el Cuaderno de Novedades, así como sus correcciones.

En forma Mensual y según las inspecciones, deben cambiarse los prefiltros de Guata o similar, para dar mayor vida útil a los HEPA, dejando registrado dicho cambio en el Cuaderno y en el Acta de Servicio.

De manera Semestral, con el instrumental adecuado, se deberán realizar conteos de partículas de polvo que confirmen o no, la eficiencia de los filtros HEPA y posibles fugas, al igual que la revisión completa de los componentes de las Campanas de Flujo Laminar, en lo relativo al estado de engranajes, rulemanes, consumos, estado de turbinas, correas, etc., registrando los cambios que se necesiten realizar y su ejecución.

Como único criterio de Cambio de filtro HEPA, se usará el de que si la Diferencia de Presión entre entrada y salida de Aire, alcanza los 500 Pa, el mismo debe cambiarse y registrarse en el Cuaderno de Novedades y en el Acta de Servicio.
Para estas tareas, se utilizaran los manómetros diferenciales ubicados en el Servicio, y una vez al año se deberán calibrar los mismos por comparación con instrumentos de referencia. Se deberán registrar y documentar dichas diferencias.

Parámetros y Rutinas (para la planilla adjunta de cada equipo):

Ítem	Parámetro/Tarea	Frec	Recursos	Valores de Referencia	Observaciones
1	Velocidad (V) y Caudal (Q) de Aire / Medición y Registro	Semanal	Anemómetro	> 15 renovaciones de aire	Con V y área de boca de salida, calcular el Q
2	Presión Diferencial / Medición y Registro	Semanal	Manómetro Diferencial	< 500 Pa entre las caras del filtro	Superada la presión de referencia, remplazar filtros HEPA
3	Temperatura del Local / Medición y Registro	Semanal	Termómetro Digital Infrarrojo en boca de salida y planos del local	20°C a 23°C	Ajustar Difusores para conseguir entre 20 y 23°C
4	Humedad Relativa / Medición y Registro	Semanal	Higrómetro de Pared	40% a 70%
5	Ruidos del Aire en Boca de Salida / Medición y Registro	Semanal	Decibelimetro	< 40 dB
6	Fugas o Roturas en cuerpo del Filtro	Cuando hay sospecha, luego de cada cambio o cada 6 meses con conteo de Partículas.	Aerosol de aceite de parafina o DOP y Fotómetro	100% aguas arriba y 0,01% aguas abajo para validar.	Dispersar aerosol de aceite de parafina o DOP y se lee con un Fotómetro
7	Conteo de Partículas	Cada 6 meses	Contador de Partículas	< 0,3 para ISO 5	Se cuentan las partículas en el aire a la salida de la inyección del Filtro y se comparan con las exigencias de la Norma ISO para clase 5.
8	Cambio de pre filtros de Guata	Revisión Mensual o Bimensual de acuerdo a funcionamiento.	---	---	Se retiran los existentes y se sustituyen por similares según su aspecto. Son para lograr mayor vida útil de los HEPA
9	Cambio de Filtro HEPA	Cuando la diferencia de presiones entre ambos lados del Filtro alcanza los 500 Pascales	---	---	Se realiza con la Sala sin paciente, retirando los elementos de anclaje y limpiando bien el Marco. Se deben quemar para ser eliminados o incorporados a Residuos Hospitalarios contaminados
10	Rejillas en Bocas de Salida de Filtros	Quincenal	---	---	Limpieza con trapo húmedo con hipoclorito. Las rejillas limpias aseguran que las inyecciones no arrastren polvo dentro de los Locales. Retirar el polvo incrustado sin que se derrame en la Sala
11	Inspección de ductos (estructura y aislamiento), filtros exteriores y álabes de control de entrada de aire fresco	Semestral	---	---	Verificar y corregir integridad de aislación de los ductos de aire, así como del sistema de filtrado y funcionamiento correcto de sistema de álabes para la correcta renovación de aire fresco.
12	Unidades Condensadoras y Evaporadoras, limpieza	Mensual	---	---	Limpieza de desagües, ventiladores y rejillas de Unidades Condensadora y Evaporadora
13	Unidades Condensadoras y Evaporadoras, medición	Anual	Manómetros de presión de gas, amperimetro, cámara termográfica, termómetro	---	Medición de rendimiento de equipos, presiones de lineas de alta y baja presión de gas, nivel y recarga de gas, posibles fugas y consumos eléctricos
14	Medir y registrar la aislación eléctrica del equipo y especialmente del motocompresor,(Mohm). Efectuar mediciones en 1000V.	A

ITEM 11: Chiller de Salas 209, 210, y 211, y Fancoils

Descripción:

Se deberá efectuar un mantenimiento del sistema Chiller de las salas 209 a 211, así como los tres Fancoils asociados, para mantenerlos condiciones optimas.

Alcance: Todos los componentes de cada unos de los equipos contenidos en este ítem, como ser:
  - Chiller frio/calor y todos sus componentes (Estructura, compresores, bombas,etc)
  - Unidades Evaporadora y Condensadora
  - Sistema de Filtros (en caso de tener)
  - Sistema de Control y Termostatos
  - Sistema de soporte y anclaje de los equipos y motores.
  - Sistema eléctrico del equipamiento
  - Unidades Fancoils en salas 209 a 211

Planilla adjunta

Fecha:	NºInventario:	NºSerie:
Equipo:		Servicio/Sector:
Marca:		Modelo:

Ítem	Parámetro/Tarea	Frec[17]	Valor[18]	Estado[19]
1	Inspección general visual del equipo Chiller. Pintar de ser necesario.	M	NA
2	Verificar correcto funcionamiento de cierres, cerrojos, trabas de puerta, bisagras, burletes, tapas, cobertores, herrajes y sellos de todos los elementos. Reparar y/o remplazar de ser necesario.	M	NA
3	Inspección de sistema eléctrico, cables cortados, fichas en mal estado, etc. Reparar de ser necesario. Inspección de contactos y terminales.	M	NA
4	Inspección de funcionamiento de ventiladores, forzadores de aire y aspas de turbinas, en Chiller y Fancoils. Remplazar en caso de ser necesario.	M	NA
5	Inspección, limpieza y/o remplazo de filtros de aire	B	NA
6	Inspección y limpieza de depósitos de condensados, drenajes y tuberías de desagüe. en Chiller y Fancoils.	B	NA
7	Inspeccionar y controlar funcionamiento normal de los termostatos.	B	NA
8	Medir y registrar temperatura de trabajo y temperatura ambiente (en ºC), durante al menos 30 minutos, por cada sala.	B
9	Medir y registrar consumo de motores y motocompresores en funcionamiento (en Amperes) de Chiller y Fancoils.	S
10	Medir y registrar la aislación eléctrica de los equipos (Mohm) en 1000V.	A
11	Medición de rendimiento, presiones de lineas de alta y baja presión de gas, nivel y recarga de gas, y posibles fugas. Registrar presiones. Recargar gas de ser necesario	A
12	Verificar el correcto uso con el personal usuario del equipo. Evacuar dudas sobre el cuidado del equipo, así como la limpieza y descongelado.	M	NA
13	Para equipos con sistema de descongelamiento automático (Chiller), verificar el correcto funcionamiento del mismo.	M	NA
14	Inspeccionar correas, y tensores. Remplazar correas anualmente como mínimo o ante un deterioro evidente.	T	NA
[17] Frec=Frecuencia de ejecución. Puede ser: Diaria (D), Semanal (S), Quincenal (Q), Mensual (M), Bimestral (BM), Trimestral (T), Cuatrimestral (C), Semestral (SM), Anual (A), Bianual (BA)
[18] Cuando corresponda medir “Valores” se deberán registrar los mismos, y cuando no, indicar NA (No Aplica)
[19] En “Estado” se deberá indicar el mismo (B=Bueno, R=Regular, M=Malo). Para todos los casos distintos de B, se deberá detallar las Observaciones correspondientes en el cuadro Observaciones haciendo referencia al Nº de Ítem.

Observaciones:

ITEM 12 y 13: Chiller de Edificio Nuevo

Descripción:

Se deberá efectuar un mantenimiento de los 2 (dos) Chiller del Edificio Nuevo ubicados en la azotea, compuesto por 10 unidades compresoras cada uno.
La identificación interna actual de los equipos es GDM1264 y GDM1265

Alcance: Todos los componentes de cada unos de los equipos contenidos en este ítem, como ser:
  - Chiller frio y todos sus componentes (Estructura, compresores, bombas,etc)
  - Unidades Evaporadora y Condensadora
  - Sistema de Filtros (en caso de tener)
  - Sistema de Control y Termostatos
  - Sistema de soporte y anclaje de los equipos y motores.
  - Sistema eléctrico del equipamiento
  - Sistema de comunicación entre módulos, internos y externos

Planilla adjunta (una por cada equipo)

Fecha:	NºInventario:	NºSerie:
Equipo:		Servicio/Sector:
Marca:		Modelo:

Ítem	Parámetro/Tarea	Frec[20]	Valor[21]	Estado[22]
1	Inspección general visual del equipo Chiller. Pintar de ser necesario.	M	NA
2	Verificar correcto funcionamiento de cierres, cerrojos, trabas de puerta, bisagras, burletes, tapas, cobertores, herrajes y sellos de todos los elementos. Reparar y/o remplazar de ser necesario.	M	NA
3	Inspección de sistema eléctrico, cables cortados, fichas en mal estado, etc. Reparar de ser necesario. Inspección de contactos y terminales.	M	NA
4	Inspección de funcionamiento de ventiladores, forzadores de aire y aspas de turbinas, en Chiller y Fancoils. Remplazar en caso de ser necesario.	M	NA
5	Inspección, limpieza y/o remplazo de filtros de aire	B	NA
6	Inspección y limpieza de depósitos de condensados, drenajes y tuberías de desagüe.	B	NA
7	Inspeccionar y controlar funcionamiento normal de los termostatos.	B	NA
8	Medir y registrar temperatura de trabajo y temperatura ambiente (en ºC), durante al menos 30 minutos.	B
9	Medir y registrar consumo de motores y motocompresores en funcionamiento (en Amperes)	S
10	Medir y registrar la aislación eléctrica de los equipos (MOhm) en 1000V.	A
11	Medición de rendimiento, presiones de lineas de alta y baja presión de gas, nivel y recarga de gas, y posibles fugas. Registrar presiones. Recargar gas de ser necesario	A
12	Inspección, control y reparación de aislaciones térmicas de cañerías, tapas, cajas, ductos y canalizaciones.	B	NA
13	Realización una termografía completa del sistema en forma anual como Mantenimiento Predictivo, tanto de motores, compresores, reductoras tableros eléctricos, placas, variadores y cañerías.	A	NA
14	Inspeccionar correas, y tensores. Remplazar correas anualmente como mínimo o ante un deterioro evidente.	T	NA
[20] Frec=Frecuencia de ejecución. Puede ser: Diaria (D), Semanal (S), Quincenal (Q), Mensual (M), Bimestral (BM), Trimestral (T), Cuatrimestral (C), Semestral (SM), Anual (A), Bianual (BA)
[21] Cuando corresponda medir “Valores” se deberán registrar los mismos, y cuando no, indicar NA (No Aplica)
[22] En “Estado” se deberá indicar el mismo (B=Bueno, R=Regular, M=Malo). Para todos los casos distintos de B, se deberá detallar las Observaciones correspondientes en el cuadro Observaciones haciendo referencia al Nº de Ítem.

Observaciones:

Anexo II

FORMULARIO DE ANTECEDENTES

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN ABREVIADA

LICITACIÓN Nº .

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL OFERENTE:

ANTECEDENETES -OFERENTE
OBJETO DEL CONTRATO *
LOCALIDAD/ DPTO DEL ORGANO CONTRATANTE
NOMBRE DEL ORGANO CONTRATANTE *
TIPO DE CONTRATO *
Nº
AÑO
PERÍODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO *
NOMBRE FUNCIONARIO CONTACTO
CARGO
CONTACTO TELEFONO *
CONTACTO MAIL *
OBSERVACIONES

REFERENCIA (*)- CAMPOS OBLIGATORIOS DE COMPLETAR
 Se deberá completar la planilla con datos de empresas, instituciones, etc a los cuales se les haya brindado un servicio similar.

Anexo III
Declaración Jurada

En relación con la Licitación Abreviada N.º /2018 ………………….., el que suscribe/…….. representada por ……….. en calidad de ………., declara bajo juramento no estar comprendido/a en las causales expresamente impiden contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto a el firmante a las responsabilidades legales del caso de falsedad (Art. 239 del Código Penal).

Firma:

Nombre completo:

Documento de Identidad:

Nombre de la Empresa:

Calidad en la que firma:

Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento Público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.