ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

UNIDAD DE GESTIÓN DESCONCENTRADA

Departamento de Mantenimiento

DESCRIPCION DE TRABAJOS

Pliego de Condiciones

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AUTOMATISMO e INSTRUMENTACION PROGRAMADO Y ATENCION DE EMERGENCIAS DE LAS INSTALACIONES DE LA USINA POTABILIZADORA DE LAGUNA DEL SAUCE

ADMINISTRACION DE LAS OBRAS

SANITARIAS DEL ESTADO

UNIDAD DE GESTION DESCONCENTRADA

COMPRA DIRECTA

# CAPITULO l

## 1.	OBJETO DEL CONTRATO

1.1 -	El Objeto de la Compra comprende la contratación de los servicios de mantenimiento del sistema de automatismo e instrumentación de las instalaciones de la Usina Potabilizadora de Laguna del Sauce, conforme al alcance y a las tareas que se detallan a continuación, conjuntamente con la provisión de mano de obra, equipos, instalaciones, transporte y todo lo requerido para brindar el servicio.

# CAPITULO ll -  ESPECIFICACIONES GENERALES

## DEL SERVICIO SOLICITADO Y SUS CARACTERÍSTICAS

1.1		INSTALACIONES SOBRE LAS QUE SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO LICITADO:

USINA LAGUNA DEL SAUCE

      - Tablero Master de SALA DE BOMBAS

      - Tableros de Bombas Proveedoras (N°1, N°2, N°3, N°4)

      - Tableros de Bombas Elevadoras (N°1, N°2, N°3, N°4)

      - Tablero Primario de CASA QUIMICA

      - Tablero Secundario de CASA QUIMICA.

      - Tablero Planta de Tratamiento.

      - Tableros de Saturación ESTES y OESTE.

      - Tablero de Nivel TQ. Elevado SIERRA BALLENA

      - UPS (Alimentación de Tableros de Automatismo).

(10)Mallas de descarga a tierra para instrumentación.

(11)Instrumentos de Medición (presión, nivel, ph, turbiedad, caudal, etc)

1.2		ACTIVIDADES A DESARROLLAR SOBRE CADA UNA DE LAS INSTALACIONES

Los trabajos a contratar comprenden todas las tareas necesarias tendientes a asegurar el correcto funcionamiento de todos los elementos que componen el equipamiento de la Usina objeto del llamado, realizadas en forma programada, y prolongando así la vida útil de los mismos.

1.2.1	Mantenimiento preventivo

El mantenimiento de las instalaciones deberá efectuarse de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y a los planos eléctricos correspondientes, a las normas que rigen en la materia y a las reglas del arte, como también la búsqueda de fallas o anomalías en el funcionamiento de los mismos y las revisiones periódicas que impliquen desmontajes. Deberá disponerse de los equipos o instrumentos específicos necesarios para este tipo de operaciones.

SALA DE BOMBAS

(a) TABLERO MASTER.

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

- Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analogicas con equipos asociados.

- Verificar funcionamiento de PLC y HMI.

(b) TABLEROS DE BOMBAS PROVEEDORAS (N°1, N°2, N°3, N°4)

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

- Control de la fuente de alimentación de 24Vdc.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Limpieza y funcionamiento de los arrancadores de estado sólido.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

- Verificación de funcionamiento y calibración sensores de presión y nivel.

(c) TABLEROS DE BOMBAS ELEVADORAS (N°1, N°2, N°3, N°4)

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

- Control de la fuente de alimentación de 24Vdc.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

- Verificación de funcionamiento y calibración sensores de presión y nivel.

CASA QUIMICA

(d) TABLERO PRIMARIO

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

-Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

.

(e) TABLERO SECUNDARIO

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

-Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

PLANTA DE TRATAMIENTO

(f) TABLERO GENERAL

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

-Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

(g) TABLEROS SATURACION  ESTE Y OESTE

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

-Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

- Limpieza y calibración de sensores de presión (Nivel TQ. Saturación 1 y 2).

(h) TABLERO NIVEL TQ. ELEVADO - SIERRA BALLENA

- Limpieza General del Tablero (Externo e Interno).

-Control de la fuente de alimentación de 24Vdc y tensión de UPS.

- Verificación de Fallas del PLC.

- Medición de resistencias de puestas a tierra

- Chequeo de elementos de comando y señalización (Botoneras, Pilotos, etc.)

- Prueba de funcionamiento de señales digitales con equipos asociados.

- Prueba de funcionamiento de señales analógicas con equipos asociados.

(i) UPS Alimentación de 230Vac Tableros de Automatismo.

- Control de funcionamiento y limpieza.

(j) Mallas de Descarga a Tierra para instrumentación.

- Comprobación del estado general de la punta y cables.

- Medición de resistencia dentro de los parámetros de reglamento de UTE.

- Revisión de conexionado y tornillería.

(k) Instrumentos de medición para variables del proceso.

- Limpieza general del equipo.

- Verificación de la calibración del instrumento.

- Revisión de conexionado y tornillería.

- Reparación de pérdidas relacionadas a conexión con el proceso.

Los instrumentos que están comprendidos en este ítem son:

        - Transmisor de nivel (nivel de Laguna)

        - Medición de Turbiedad (Agua Bruta)

        - Medición de PH (Agua Bruta)

        - 8 Medidores de Turbiedad ( salida de filtros)

        - Medición de Cloro (Agua filtrada)

        - Medición de  Turbiedad (Agua filtrada, cisterna de lavado)

        - Medición de PH (Agua Elevada)

        - Medición de Cloro (Agua Elevada)

        - Medición de Turbiedad( Agua Elevada)

        - Transmisores de Presión (Aspiración - Bombas Proveedoras 1 a 4)

        - Transmisores de Presión (Impulsión - Bombas Proveedoras 1 a 4)

        - Transmisores de Presión (Aspiración - Bombas Elevadoras 1 a 4)

        - Transmisores de Presión (Impulsión - Bombas Elevadoras 1 a 4)

        - Transmisor de Presión (Caudalimetro de Agua Bruta)

        - Transmisor de Presión (Caudalimetro de Agua Elevada)

        - Transmisor de PH (Agua Bruta a Flotación)

        - Transmisor de Nivel (Nivel de Cisterna)

        - Transmisores de Presión (Nivel de Filtros 1 a 8)

        - Transmisores de Presión (Perdida de Carga de Filtros Arena 1 a 8)

        - Transmisores de Presión (Nivel TQ.Saturacion - ESTE:1y2 - OESTE:1y2 )

        - Transmisor de Presión (Nivel de TQ. Elevado Sierra Ballena)

Se dará cumplimiento en primera instancia a los Programas de Mantenimiento establecidos por el fabricante en el manual de uso de los equipos.

1.2.3	Atención de Emergencias

Se entiende por “emergencias”, aquellos desperfectos que afectan en forma total, o comprometen seriamente el suministro de agua potable. Ante el aviso de una emergencia, la prioridad del Contratista será mantener el servicio, preservando la seguridad de los operarios actuantes, coordinando con el personal autorizado de O.S.E., las actuaciones inmediatas y las posteriores destinadas a solucionar definitivamente el desperfecto.

En estos casos, el Contratista deberá asegurar la presencia de personal técnico capacitado en un plazo máximo de 3 horas contadas a partir del recibo del aviso, durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

El tiempo que demande el servicio de emergencia se contará desde la presencia del contratista en la Usina hasta que el personal autorizado de OSE entienda solucionada la emergencia. Trabajos posteriores destinados a solucionar definitivamente el problema, se considerarán como un trabajo correctivo.

En la Atención de emergencias el Contratista podrá contar con el apoyo de personal de mantenimiento que trabaja en la Usina de OSE – UGD, previa coordinación con el Jefe de Operaciones o personal de OSE autorizado. No obstante ello, el Contratista será el único responsable de la solución de los desperfectos en el menor tiempo posible.

En caso que OSE-UGD entienda que la emergencia podría haber evitada con la realización de un adecuado mantenimiento preventivo, la atención de emergencia requerida no será facturada por la Administración.

La Administración no pagará como emergencia, los trabajos realizados tendientes a reparar desperfectos o fallas que, a juicio de OSE-UGD, podrían haberse evitado con la realización de un adecuado mantenimiento preventivo, debiendo el Contratista solucionar los desperfectos, por el precio mensual del mantenimiento preventivo ofertado.

La Administración no pagará como emergencia, los trabajos realizados dentro del plazo de garantía de los servicios de chequeo de la instalación en cuestión.

## 2-	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

- Suministro del personal, herramientas, instrumentos, equipos y elementos de seguridad necesarios para el desarrollo de las tareas de mantenimiento. Los instrumentos utilizados deberán estar periódicamente calibrados. Se entregará, si el Jefe de Mantenimiento lo solicitara, protocolos de calibración.

b) Suministro del material fungible necesario, como ser elementos de limpieza, pintura, lubricación etc.

A Los 15 días de notificado el contratista  presentará una lista de repuestos necesarios que necesitara para el cumplimiento del plan. Se presentara un cronograma de abastecimiento de repuestos anuales. Este plan podrá ser discutido por OSE-UGD y ajustado de común acuerdo con la empresa contratista.  Una vez aprobado OSE-UGD será responsable tener en estock esta lista de repuestos.

Para cada equipo el Contratista deberá confeccionar una “planilla de trabajo” (o ficha) que incluya los datos técnicos del equipo, y sus principales características. En estas planillas se indicarán todas las actuaciones que se realicen sobre el equipo dentro del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y llamadas de emergencia. En las mismas deberá constar además la fecha y el nombre del ejecutante.

Mensualmente el Contratista presentará al Jefe de Operaciones de OSE–UGD un informe con copia y en formato magnético, con las actividades de mantenimiento realizadas, e indicaciones o sugerencias sobre los trabajos a ser realizados si fueran necesarios por OSE–UGD en el transcurso del mes siguiente.

Asimismo incluirá la actualización de la lista del stock de repuestos (que fuera acordado), a efectos de asegurar la ejecución de los trabajos en los tiempos requeridos.

El contratista se obliga a realizar las visitas necesarias para dar cumplimiento al alcance y exigencia del contrato, será responsable por el estado y funcionamiento del los equipos que en los ítems anteriores se detallan.

## 3-	REPUESTOS

La OSE-UGD  suministrará los repuestos necesarios para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo, de chequeo o de atención de emergencias, cumpliendo con el plan aprobado con el contratista.

En los repuestos a entregar por OSE-UGD estarán los patrones de calibración de los equipos.

Todos aquellos repuestos que sean sustituidos durante la realización de los trabajos de mantenimiento o atención de emergencias deberán ser entregados a la Administración, se incluirá el motivo de cada cambio en el informe mensual a entregar por contratista.

4-	RESPONSABILIDADES

Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. La Administración se reserva el derecho de solicitar la sustitución de los empleados que incurran en inconductas; éstos abandonarán el lugar de trabajo en forma inmediata al requerimiento y el sustituto se deberá presentar en forma inmediata a cumplir el servicio requerido, sin perjuicio de las multas que corresponda aplicar, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16 del Capítulo lll del presente Pliego y de otras eventuales responsabilidades que le correspondan a la firma contratista.

La empresa debe de mantener la confiabilidad de la información que maneje en conocimiento de la planta.

La empresa deberá entregar los programas de automatismo y toda información necesaria para que OSE-UGD puede operar correctamente cualquier instalación que fuese manipulada por el contratista.

El contratista deberá entregar los instructivos de operación y mantenimiento correspondientes a cada equipo y proceso que este incluido en plan.

Los daños producidos sobre instalaciones de OSE–UGD o de terceros, en los casos de probada negligencia de la empresa contratista, serán de su entera responsabilidad.

5-	FORMA DE COTIZAR

La cotización ser realizar en pesos contantes de acuerdo a:

Rubro 1

Precio por servicio mensual de mantenimiento.

Plazo total 12 meses.

Rubro 2

Atención de emergencias, Precio por hora de atención en planta.

Se pagara un mínimo de 3 horas ante una llamada de emergencia.

Se deberán cotizar 16 horas. El monto de este rubro no podrá ser mayor al precio del rubro 1 dividido 20.

6-	PLAN DE TRABAJO

Junto con la oferta se  presentará a OSE–UGD una descripción detallada de las tareas programadas para el mantenimiento preventivo, (describiendo las tareas rutinarias a realizarse, revisiones periódicas, cantidad de visitas mensuales a la Usina para realizar los trabajos de mantenimiento preventivo, etc), propuestas en su oferta, para realizarse durante el plazo de validez del presente Contrato, dicho plan cumplirá como mínimo con lo exigido en los manuales de cada equipo y  ser ajustado en acuerdo con la contraparte de OSE–UGD y una vez aprobado y adjudicado el servicio.

La empresa oferente deberá presentar por nota certificando que conoce y pude realizar las tareas de operación, modificación y/o mantenimiento de los equipos existentes en la planta laguna del sauce incluyendo la modificación del software, programación, cambio, etc.

7-	REPRESENTANTE TECNICO

El oferente deberá presentar un representante técnico que cumpla con:

Experiencia de al menos 4 años en mantenimiento de equipos de automatismo en plantas de tratamiento de agua potable. Requisito excluyente.

Técnico con al menos 2 años en mantenimiento de automatismos en plantas de agua potable. Dicho técnico deberá estar presente en cada una de las visitas e planta.

8-	COMPARACION DE OFERTAS

OSE-UGD, realizara una evaluación del plan de trabajo ofertado como una primera instancia, quedando a decisión de OSE-UGD que oferta pasa a la instancia de comparación de precios.

Una vez se crea la lista de los oferentes que según OSE-UGD pasan a la comparativa de precios, se compara por  precio de rubro 1,  servicio  mensual.