# Solicitud de Pedido N° 10057483

# Solicitud de Cotización

Contratación del Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo del sistema de automatización y control de Pozos de Bombeo de Saneamiento Industrial y Domésticos "25 de Mayo" y "Estefanell" y sistema SCADA Vijeo Citec instalado en la Planta Potabilizadora Paysandú.

# MANTENIMIENTO CORRECTIVO

  - POZO DE BOMBEO INDUSTRIAL.

Se deberá verificar los siguientes elementos del sistema:

- La comunicación entre el SCADA y el pozo de bombeo Industrial.

- El PLC, debe ser remplazado, teniendo en cuenta la atmosfera corrosiva del medio (sulfidrico)

- El router tiene un fallo interno que afecta la configuración y el funcionamiento.

- Uno de los sensores de nivel de las rejas marca un valor negativo, se entiende que se debe reemplazar para recuperar la funcionalidad de la reja.

- Se deben reemplazar los flotadores del pozo los cuales no son adecuados para el líquido del pozo.

1.2   POZO DE BOMBEO 25 DE MAYO

- Reparación en caso de viabilidad o sustitución por un variador de frecuencia. Se deberá indicar características del equipo a suministrar, Instalar, configurar y dejar en funcionamiento.

1.3 POZO DE BOMBEO ESTEFANELL

- El router no funciona correctamente, pierde la conexión durante demasiado tiempo se deberá analizar el remplazo del router.

# MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1.4   POZO DE BOMBEO INDUSTRIAL.

Se deberá realizar las siguientes tareas de mantenimiento preventivo:

- Limpieza y acondicionamiento del tablero

- Chequeo estado general de canalizaciones ( verificar poliuretano  en canalizaciones)

- Medida de puesta a tierra

- Chequeo de interruptores diferenciales

- Aislar el tablero de forma de impedir el ingreso de insectos y de gases corrosivos hacia el interior del mismo, lo cual daña a los componentes. Considerar ampliar ventilación.

1.5   POZO DE BOMBEO 25 DE MAYO

Se deberá inspeccionar y realizar tareas de:

- Inspeccionar el PLC, se visualiza deterioro físico avanzado del mismo. Él modelo del mismo está discontinuado y se entiende necesario una actualización tecnológica del mismo protocolo Modbus TCP.

- Limpieza y acondicionamiento del tablero.

- Chequeo estado de poliuretano en canalizaciones y sustitución en caso de deterioro.

- Medida de puesta a tierra.

- Chequeo de protecciones diferenciales.

- Si bien el router instalado funciona, se entiende conveniente cambiar el mismo debido al faltante de datos que se obtiene en el SCADA de la USINA por periodos de tiempo prolongados. El equipo nuevo deberá permitir una faltante de datos mínimo de manera que el análisis de datos históricos cobre relevancia y sea útil. Deben reiniciar el equipo de manera automática cuando se ha perdido la conexión. Indicar características del equipo a suministrar.

1.6   POZO DE BOMBEO ESTEFANELL.

- RESPECTO al PLC se hace la misma recomendación ( punto 1.5) que para el Recalque de 25 de mayo.

- Limpieza y acondicionamiento del tablero.

- Chequeo estado de poliuretano en canalizaciones y sustitución en caso de deterioro.

- Medida de puesta a tierra.

- Chequeo de diferenciales.

# TABLA PARA COTIZACIÓN:

Ítem 1_ Recalque Industrial

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio Unitario ($) | Precio Total ( S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECALQUE INDUSTRIAL |  |  |  |  |
| 1.1 | Recambio PLC. | 1 | Global |  |  |
| 1.2 | Recambio de Router Cambio del router actual por router Industrial | 1 | Global |  |  |
| 1.3 | Medida de puesta a tierra | 1 | Global |  |  |
| 1.4 | Timer para Agitador Multi-function Timing Relay-0.05s…300h. | 1 | Global |  |  |
| 1.5 | Flotadores Suministrar e Instalar dos flotadores para líquidos Industriales. | 1 | Global |  |  |
| 1.6 | Control /reparación y/o sustitución de cadenas en rejas | 1 | Global |  |  |

OPCIONALES:

| ITEM | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Sensores de Nivel Uno de los sensores de nivel de la reja está dañado. Se deberá Cotizar el recambio. | 1 | Global |  |  |

Ítem 2- RECALQUE DOMESTICO “25 DE MAYO”

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio Unitario ($) | Precio Total ( S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | RECALQUE “ 25 DE MAYO” |  |  |  |  |
| 2.1 | Recambio de router. Cambio del router actual por Router Industrial. | 1 | Global |  |  |
| 2.2 | Medida de puesta a tierra | 1 | Global |  |  |
| 2.3 | Timer para Agitador Suministrar de un timer para agitador. | 1 | Global |  |  |
| 2.4 | Variador de Frecuencia Se cotizará un variador de frecuencia. | 1 | Global |  |  |
| 2.5 | Control /reparación y/o sustitución de cadenas en rejas | 1 | Global |  |  |

OPCIONALES:

| ITEM | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Recambio de PLC y tarjetas de expansión adecuadas, se deberá incluir la programación | 1 | Global |  |  |

Ítem 3 - RECALQUE DOMESTICO “ESTEFANELL”

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio Unitario ($) | Precio Total ( S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | RECALQUE “ ESTEFANELL” |  |  |  |  |
| 3.1 | Recambio de Router Cambiar de router actual por Router Industrial | 1 | Global |  |  |
| 3.2 | Medida de puesta a tierra | 1 | Global |  |  |
| 3.3 | Control /reparación y/o sustitución de cadenas en rejas | 1 | Global |  |  |

OPCIONALES:

| ITEM | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio Unitario ($) | Precio Total ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Recambio de PLC y tarjetas de expansión adecuadas, se deberá incluir la programación. | 1 | Global |  |  |

Ítem 4  ”Usina”:

| Item | Descripción | Cantidad | Unidades | Precio Unitario ($) | Precio Total ( S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | USINA |  |  |  |  |
| 4.1 | Recambio de Router Cambiar de router actual por Router Industrial | 1 | Global |  |  |

DISPOSICIONES LABORALES Y SALARIALES

3.1 - Son obligaciones de la empresa adjudicataria:

a)	cumplir con el salario, respetar las horas de trabajo y demás condiciones de empleo fijadas en leyes, laudos y/o convenios colectivos vigentes para la correspondiente rama de actividad;

b)	respetar las normas de seguridad e higiene adecuadas a la rama de actividad de que se trate;

c)	verter los aportes y contribuciones de seguridad social al Banco de Previsión Social.

d)	comunicar a la Administración los datos personales de los trabajadores afectados a la prestación del servicio a fin de facilitar el contralor. La empresa informará los eventuales cambios en la planilla de sus trabajadores afectados a la prestación del servicio contratado por la autoridad contratante.

3.2 - La Administración, autorizará el pago una vez acreditada por la empresa contratada el cumplimiento de las obligaciones indicadas. Para ello, se reserva el derecho de:

a)   Exigir a la empresa adjudicataria la documentación que acredite el pago de salarios y demás rubros emergentes de la relación laboral.

b)   Solicitarle exhiba documentación que pruebe estar al día en el pago de la póliza contra accidentes de trabajo, así como las contribuciones de seguridad social.

Estos extremos son exigidos a fin de permitir un correcto control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratada.

3.3 - Asimismo, la Administración contará con los poderes jurídicos necesarios para retener de los pagos debidos en virtud del contrato, los salarios a los que tengan derecho los trabajadores de la empresa contratada.

3.4 - Los pagos correspondientes a los jornales trabajados por los operarios contratados por la Empresa adjudicataria, no deberán estar supeditados al cobro de los haberes correspondientes a la Empresa por la prestación de sus servicios, los que están regidos por las normas laborales vigentes en el país.-

4-    DE LAS RESPONSABILIDADES

4.1- La empresa adjudicataria, deberá dar cumplimiento a toda la normativa de seguridad y protección personal del rubro en el cual desarrolla la actividad.

4.2- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, así como el cumplimiento de los plazos previstos, la empresa adjudicataria será responsable de su personal equipos e instalaciones empleadas en su relación con el cliente de OSE.

4.3- La Administración así como sus funcionarios, no tendrán responsabilidad alguna por cualquier reclamación o sanción a que diera lugar el contratista por violación de las leyes ordenanzas o reglamentaciones vigentes, pudiendo OSE suspender unilateralmente en cualquier momento los trabajos iniciados.

4.4- La empresa adjudicataria será responsable de los daños que pueda ocasionar sobre las instalaciones de OSE.  El costo de los trabajos de reparación será a cargo de la empresa adjudicataria.

4.5- El contratista deberá contratar seguros a nombre conjunto del contratista y del contratante Deberá cubrir las siguientes eventualidades que son de riesgo del   contratista:

a)	pérdida o daño de equipos

b)	pérdida o daños a la propiedad

c)	lesiones personales o muerte

El contratista deberá entregar al Encargado de Control de los trabajos por parte de OSE, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación de los trabajos.

4.6- VIGILANCIA Y CUIDADO: Hasta la recepción de los trabajos la vigilancia y cuidado serán de responsabilidad del Contratista, sin perjuicio del derecho de la Administración de hacer las inspecciones, pruebas y contralores establecidos en los pliegos u otros que estimen convenientes.

4.7- DE LA FUERZA MAYOR: Quien se crea imposibilitado de cumplir sus obligaciones por causa de fuerza mayor deberá notificar a la otra parte, en forma escrita, dentro de los 10 (diez) días de producido el impedimento. Si la otra parte estuviera de acuerdo en la existencia de la fuerza mayor, lo hará conocer de inmediato a la primera, por igual procedimiento. Si no hubiera acuerdo respecto a la existencia de la fuerza mayor, deberá recurrir a la vía judicial dentro de los 30 días corridos y siguientes y en caso de no hacerlo dentro de este plazo, no podrá alegar ésta.

4.8- La empresa adjudicataria transcurridas 48 horas de la notificación, iniciará los trabajos contratados a través del presente Pliego y será la responsable ante terceros y organismos públicos, por todo y cualquier perjuicio que pudiera ocasionar en el desempeño de los trabajos contratados y específicamente frente a la Intendencia Municipal, UTE, y al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente por el incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia ambiental.-.  Ello incluirá tanto los trabajos contratados como el transporte y disposición final del material retirado, en caso de existir.

4.9- Además de la correcta ejecución de los trabajos solicitados, la empresa adjudicataria será responsable de la conducta de su personal en su relación con toda otra tercera persona física o jurídica. Asimismo deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en materia de seguridad del personal, cumpliendo con toda la reglamentación vigente del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo en la materia, siendo responsable de que su personal cuente y use en todo momento los equipos de protección personal reglamentarios.

4.10- Los trabajos contratados deberán cumplir con todas las disposiciones municipales y nacionales vigentes en la materia.

4.11-    	La empresa adjudicataria deberá designar representante que será responsable de los trabajos efectuados por la empresa y que servirá además de interlocutor válido para toda comunicación y observaciones a la empresa que la Jefatura Técnica Departamental estime conveniente realizar. El mismo deberá estar disponible para ser contactado durante los horarios de trabajo de la empresa previamente acordados con la Jefatura, debiendo contar asimismo con una línea de teléfono celular. Asimismo será el responsable de toda coordinación que deba realizarse entre la empresa adjudicataria y OSE.

5-    DE LA INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS

5.1-	En forma periódica determinada por OSE y en cualquier otro momento que esta Administración lo considere justificado, se realizará la inspección del resultado de los trabajos contratados a los efectos de determinar su correcta ejecución.

5.2-	En caso de constatarse diferencias entre el servicio prestado y el contratado, luego de notificada de las mismas, la empresa adjudicataria dispondrá de 3 días calendario para apelar, luego de los cuales estas observaciones quedan firmes a los efectos de su liquidación.-

6 -    ANTECEDENTES DEL OFERENTE

Se deberá incluir, (siendo la oferta descartada de no presentar lo solicitado)  en la oferta la nómina de trabajos similares, indicando dirección de la empresa contratante, fax, teléfono, detallando en cada caso actividad cumplida, personal empleado (cantidad y funciones), período de prestación y sector o lugar donde fueron desarrolladas.

CONDICIONES GENERALES

1 -      Las propuestas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte l, pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeridas (Art. 54 del T.O.C.A.F.).

2 -     REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA

2.1-   Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en la Oficina de Jefatura técnica de OSE Paysandú ubicada en Juan Carlos Henderson 940 – Paysandú, o via mail a :

- daniel.nunez@ose.com.uy

- vcestau@ose.com.uy

Las mismas deberán ceñirse a las condiciones y formas que establece el presente Pliego pudiéndose agregar cualquier información complementaria pero sin omitir las exigencias requeri¬das (Artº 54 del T.O.C.A.F.).

A los oferentes que no se presentaren en tiempo, no les serán recibidas las ofertas.

2.2-		No aplica

2.3-	      Estar inscripto como Proveedores de OSE en cualquiera de las Dependencias de OSE autorizadas a tales efectos.

2.4-   No aplica

2.5-  Haber constituido el Seguro contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (Artº61 de la Ley Nº 16.074).

2.6 -	El oferente indicará en su propuesta los nombres de sus directores o administradores.

2.7 - 	Cada oferta se presentará en original sin copias.

2.8-         No aplica.

2.9-     	A los efectos de la cotización, las empresas oferentes podrán coordinar con la Jefatura Técnica Departamental una visita por los diferentes lugares donde se han de realizar los trabajos que se pretende contratar.

3 -    DEL MANTENIMIENTO DE OFERTA

El plazo de mantenimiento de oferta mínimo será de 30 días a partir de la apertura de la apertura. Transcurrido ese plazo, las ofertas se considerarán mantenidas por todo el tiempo durante el cual los interesados no presenten nota solicitando su retiro.

4 -    CONSTITUCION DE LAS GARANTIAS DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Y FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

No aplica

5 -    FORMA DE COTIZAR

5.1- El oferente deberá cotizar en forma unitaria los rubros inidcados en la tabla para Cotizaciòn que figura al inicio dela presente solicitud.

5.2-   A efectos de considerar las propuestas, es condicionante que las firmas efectúen una inspección ocular en los locales donde prestará el servicio. Al momento de presentar la oferta deberá presentarse la constancia firmada por el funcionario a cargo del servicio que acredite dicha visita.

6 -    DE LA MONEDA DE COTIZACIÓN

Las ofertas deberán cotizarse necesariamente en Moneda Nacional, no admitiéndose otra moneda.

7 -    DEL PRECIO DE LA OFERTA

7.1-  Los precios no podrán estar sujetos a confirmación ni condicionados en forma alguna.

7.2-  Todos los tributos que legalmente corresponden al contratista por el cumplimiento del contrato se consideraran incluidos en los precios cotizados.

Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que gravan la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. (Art° 9.4 del Decreto 53/993).

La Administración rechazará de plano las ofertas que establezcan traslados tributarios diferentes a lo dispuesto por dicha norma.

7.3- El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio conforme a las especificaciones contenidas en el presente pliego.

8 -    DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Se indicará si corresponde Impuesto al Valor Agregado y porcentaje del mismo, de no indicarse se considerará incluido en el precio cotizado.

9 -    AJUSTE DE PRECIOS

No aplica

10 -   PLAZO PARA EL PAGO

10.1-   La Administración pagará a crédito 60 días.

11 - 	DE LAS CONDICIONES DE PAGO

11.1 -  Lo establecido en el numeral anterior del presente Capítulo.

12-    GESTION PARA EL PAGO DE LOS TRABAJOS

No aplica

13-            ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

13.1-	Los principales factores que se tendrán en cuenta además del precio para evaluar las ofertas; serán los antecedentes del proveedor en este tipo de trabajos, debidamente documentados y avalados; así como cantidad y antigüedad de los equipos solicitados.

13.2-	Se analizarán las propuestas para determinar si están completas y si en general se ajustan esencialmente a lo establecido en el Pliego.

Para la comparación de ofertas se tomarán en cuenta además de lo establecido en las especificaciones técnicas, el precio ofertado, los antecedentes del proveedor y la financiación otorgada.

14 -          DE LA ADJUDICACIÓN

14.1- La Administración podrá adjudicar el contrato por cantidades inferiores a las licitadas así como adjudicar en forma parcial y/o fraccionada.

14.2- Rige lo establecido en los Numerales. 52 y 53 del Capítulo IV, Tercera Sección, del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones y Contratos de Suministros y Servicios no Personales (Parte II).

15 -          DE LAS MULTAS

15.1- La verificación de un trabajo mal realizado, habilitará al Organismo a intimar a la empresa adjudicataria a la inmediata corrección de las irregularidades constatadas, a su costo.

15.2 - El incumplimiento de los trabajos especificados será motivo de suspensión del pago en el mes correspondiente mediante la aplicación de una multa del mismo monto que la mensualidad.

15.3 - El incumplimiento total o parcial de los Oferentes a los compromisos contraídos con la Administración, será pasible de las sanciones que al caso correspondan, según lo dispuesto en el Reglamento de Proveedores de O.S.E., pudiendo llegarse a la rescisión del Contrato, lo que a su vez dará mérito a la pérdida de la garantía de Fiel Cumplimiento del mismo.

15.4 - El Organismo podrá asimismo exigir por la vía correspondiente los daños y perjuicios emergentes del incumplimiento e incluso podrá encomendar la realización del objeto del contrato por cuenta del adjudicatario omiso.

16-           ACLARACIONES AL PLIEGO

16.1 -	Se podrá solicitar aclaraciones mediante comunicación  escrita dirigida a la Jefatura Técnica de OSE - Paysandú

16.2 -  Las solicitudes de aclaraciones a los pliegos deberán ser presentadas con una antelación mínima de hasta 2 días hábiles, antes de la fecha  fijada para la apertura. Dicho plazo se computará a partir del día siguiente al de presentación de la solicitud.

Vencido dicho plazo no será obligatorio proporcionar más datos aclaratorios.

Las consultas efectuadas serán comunicadas en un plazo de hasta 48 horas previas al acto de apertura.