REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

“Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Fray Bentos”

PLIEGO DE CONDICIONES

LPI N° 14244

CIRCULAR DE ENMIENDA Nº 010

Montevideo, 26 de junio de 2014

A continuación se presentan las enmiendas a los documentos de la licitación originadas por consultas recibidas hasta la fecha, agrupadas por similar tenor.

Consulta N° 15: En nombre de la empresa XXX realizo las siguientes consultas:  ITEMIZADO: Los ítems 20.65 a 20.67 referidos a los filtros de Banda y espesadores FBE y accesorios, se encuentran repetidos en los items 20.68 a 20.69. Solicitamos confirmar si nuestra apreciación es correcta, y en ese caso eliminarla del itemizado.

En la circular de enmienda Nº 4 se hace referencia erróneamente a los items 6.17 y 6.33 de la planilla de oferta, como ítems de escaleras.

REACTORES

No encontramos definición de los siguientes ítems, se solicita definirlos;

Se solicita definirlos:

5.5.7 Tapas metálicas

5.7.1.3 Suministro accesorios en recirculación de lodos

5.7.1.4 Suministro accesorios en descarte de lodos

5.8.7 Suministro accesorios FD150

5.8.1 Suministro accesorios FD100

Enmienda N° 15:	  - Es correcto que los referidos ítems se encuentran repetidos. Se eliminan los rubros 20.68, 20.69 y 20.70.

- Efectivamente la referencia en la enmienda Nº 4 a los rubros 6.17 y 6.33 no es correcta. En realidad se trata de los rubros 6.5 y 8.6.

Por tanto se modifica  la Enmienda N° 4

donde dice;

“En los rubros 6.17 y 6.33, tratándose de escaleras de acero inoxidable AISI 304 de iguales características, para los pozos EB4 y EB2 se tomará GL (global) en lugar de M3 en dichos rubros.”

Debe decir;

“En los rubros 6.5 y 8.6, tratándose de escaleras de acero inoxidable AISI 304 de iguales características, para los pozos EB4 y EB2 se tomará GL (global) en lugar de M3 en dichos rubros.”

Respecto a lo consultado sobre los siguientes rubros, corresponde indicar:

- 5.5.7 Tapas metálicas: Se eliminará este rubro.

- 5.7.13 Suministro accesorios en recirculación de lodos: Son los accesorios que sin figurar en otros rubros, completan las tuberías de recirculación de lodos.

- 5.7.14 Suministro accesorios en descarte de lodos: Son los accesorios que sin figurar en otros rubros, completan las tuberías de descarte de lodos.

- 5.8.7 Suministro accesorios FD150: Son los accesorios que sin figurar en otros rubros, completan las tuberías FD150 de recirculación de nitratos.

- 5.8.11 Suministro accesorios FD100 - Son los accesorios que sin figurar en otros rubros, completan las tuberías FD100 de recirculación anóxico-anaerobio.

Consulta N° 16: Por la presente solicitamos a Uds. respuesta a las siguientes consultas:

Para poder cotizar adecuadamente las válvulas manuales y las retenciones agradecemos a la Administración enviar un listado de especificaciones técnicas requeridas.

Enmienda N° 16: Se adjuntas especificaciones técnicas

# Especificaciones para llaves  paso y maniobra

## Estaciones de Bombeo EB2 y EB3.

Serán especiales para líquidos residuales, PN10,  tipo compuerta de disco sólido, con cierre elástico, de vástago no ascendente y accionado mediante comando directo. El cuerpo será con paso recto y fondo sin cavidad. El vástago será de acero inoxidable AISI 410 o superior en una sola pieza. El cuerpo de la válvula, la cuchilla de cierre y la tapa deberán ser de fundición dúctil EN-GJS 500-7 según DIN EN 1563, o grado 500-7 según ISO 1083. Deberán tener de fábrica recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxi (procedimiento electrostático), aplicado según DIN 30677.

Los elastómeros utilizados para el cierre de la cuchilla y en las juntas, serán de NBR,  apto para agua residual doméstica. La tornillería será de acero inoxidable.

En EB2 las tuberías, piezas especiales y aparatos de salida de las bombas hasta el múltiple serán Ø200mm. En EB3 las bombas de recirculación tendrán el múltiple de succión Ø200mm, y las impulsiones serán Ø150mm; las de descarte de lodos serán de Ø150mm en las succiones y de Ø65mm en las impulsiones. En todos los casos las piezas especiales y aparatos serán de los mismos diámetros que las tuberías.

## Estación EB5 y agua potable.

Las válvulas esféricas (simples y tres vías) tendrán cuerpo y bola de acero inoxidable AISI 304 o superior, las juntas de cierre de la esfera serán PTFE. Conexiones roscadas según ISO 228. Estarán diseñadas para una presión de trabajo nominal  PN 25 cómo mínimo.

Las llaves tipo compuerta cumplirán con lo establecido para las estaciones de bombeo EB2 y EB3.

Otras llaves de paso
Cumplirán las especificaciones indicadas para EB2 y EB3

# Especificaciones para válvulas de retención

## Estaciones de Bombeo EB2 y EB3.

Serán de bola en fundición de aluminio, revestida de NBR apto para agua cloacal. Contendrán una tapa de junta alojada que sea fácilmente desmontable para su mantenimiento. La tornillería será de acero inoxidable.

El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil EN-GJS 500-7 según DIN EN 1563, o grado 500-7 según ISO 1083, con recubrimiento interior y exterior por empolvado de epoxi (procedimiento electrostático), aplicada según DIN 30677.

Las válvulas a instalar serán aptas para la presión de trabajo que se indique en la especificación del equipo de bombeo. La distancia entre bridas responderá a la norma ISO 5752. Las bridas y orificios responderán a los lineamientos de la Norma ISO 2531 e ISO 7005. Deberá tener una eficiente operación sin peligro de atascamiento por depósito de sólidos contenidos en el líquido.

## Estación EB5 y agua potable.

Serán de tipo clapeta, PN 25. Todos los elementos metálicos serán de acero inoxidable. Las juntas serán de NBR apta para aguas cloacales. Conexiones roscadas, según ISO 228.

Consulta N° 17: Por la presente solicitamos a Uds. respuesta a las siguientes consultas:

El rubrado presentado indica “Elementos de izado” para los pozos de bombeo en los siguientes rubros: 6.11, 7.10, 9.11 y 10.8.  A su vez el punto 20.93 indica “Suministros aparejos y accesorios” y el punto 20.94 “Suminsitro repuestos  aparejos y accesorios”.  Agradecemos a la Administración confirmar cuál será el punto donde se cotizará el suministro de cada uno de los equipos de izado de los diferentes equipos.

Enmienda N° 17: En los rubros  20.93 y 20.94 corresponden a los aparejos y accesorios 			no incluidos en los otros rubros previstos. Como unidad, el rubro 					20.93 se tomará como global (Gl), que figuraba como unidad (U), por tanto en el Anexo II del PCP, en la hoja Obra Global  donde dice;

20.93  Suministro aparejos y accesorios   U

Debe decir;

20.93  Suministro aparejos y accesorios   GL