SECCIÓN LICITACIONES

Ref.: 2019/52827

Montevideo,  29 de Julio de 2019.

Con relación a la Licitación Pública N° 2019/52827 cuyo objeto es la  “OBRA DE REACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO DEL AREA DE LA SALUD “UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA CRENADECER”, ETAPA 3”, se comunica la siguiente respuesta a primera consulta formulada por la empresa ESTUDIO OLIVER SRL, de fecha 26/07/2019.

CONSULTA 1:

Medidas contra incendio:

*Según planos, las BIE graficadas son embutidas o amuradas, pero en la memoria se especifican gabinetes con estructura independiente ¿Cuántas son las BI que requieran estructura independiente para su apoyo? (que no puedan ir embutidas ni amuradas y requieran de arco para anclarse al piso)

RESPUESTA 1:

Las BIE graficadas van sobre paramentos de mampostería, no requieren estructura independiente.

CONSULTA 2:

Según memoria, las válvulas de tomas de agua deben ser del tipo angulares Globo de diámetro no inferior a 2 y ½, sin embargo se solicita 4 tramos de mangueras de 45mm. Dado que no hay ninguna válvula Globo de ese diámetro, se trata efectivamente de tramos de reserva de manguera de 45mm o serán de 65mm?

RESPUESTA 2:

Con relación a esta consulta corresponde mencionar que:

•	En el caso de las BIEX (bocas de incendio exterior) esta ser del tipo angulares Globo de diámetro no inferior a 2 y ½.

•	En el caso de las BIEs  (TIPO 1) se debe adaptar la cañería llega de 2 y ½ “. a través de una cupla (hembra-hembra) que reduzca el diámetro a 2”, luego se coloca una válvula globo de diámetro de entrada de 2“ y de diámetro de salida de 1 y ¾ “ para utilizar mangueras de 45 mm. Además el resto de BIE debe estar equipada con manguera semirrígida de 25 mm de diámetro, según indica la tabla 3 del IT05. Ver detalle de lámina B7.