Montevideo, 26 de agosto de 2020.

Ref.:

Exp. Odoo 2020/40

Exp. APIA 2020/60838

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2020-40 cuyo objeto es “ADECUACIÓN EDILICIA DE ATYR MATRIZ – SARANDÍ 570”, se comunican las siguientes respuestas a consultas formuladas por la empresa ZORRILLA CONSTRUCCIONES., de fecha 24/08/2020.

Consultas:

- Para las instalaciones ¿la bandeja a colocar bajo piso técnico será 200mm?

- En el punto 2.1.-Canalizaciones, se indica que para los puestos que se encuentran en pared, luego de la caja de registro de 15x15 embutida en pared se debe de continuar con CAÑO CORRUGADO en mampostería, y en el plano dice DUCTO DE PVC DE 40X40mm

- Para el alumbrado tanto como del acceso como el de la oficina, ¿se emplearán las cañerías embutidas  existentes?

- En oficina dice que se “saldrá” con las líneas de alumbrado desde los centros, en planos estos centros no están indicados.

- Las luminarias no coinciden con las potencias que se encuentran en plaza, 8W para una luminaria de 22,5cm es demasiado poco, para esa potencia miden 12,5cm de diámetro, sino de 22,5cm tienen una potencia de 18W. ¿cuál utilizar?

- Según detalles en dibujos los muebles que se emplearán como escritorio llevarán una bandeja en el medio en dónde irá la instalación de eléctrica y datos, según los planos de eléctricas debajo de las mesas irá un ducto de PVC. Por favor indicar en este caso ¿Dónde irán las instalaciones?

Respuestas:

- Tanto para la instalación eléctrica como para la instalación de datos se reutilizarán las bandejas existentes y, para los tramos nuevos, a partir de estas bandejas hasta las cajas de se suministrará caño flexible metálico.

Las cajas registro serán de 15 x 15 al pie de cada mueble (amuradas abajo del piso técnico) se comunicarán desde el registro a la bandeja que irá en el mueble mueble por caño flexible metálico, uno para la instalación eléctrica y otro para la instalación de datos.

- Es correcto lo indicado en la memoria, tanto para las instalaciones eléctricas como para la de datos se utilizará caño corrugado embutido en mampostería.

- No, serán ductos de pvc nuevos.

- No están indicados, fueron mostrados en la visita.

- Se deberá cotizar según lo descrito en la Memoria eléctrica ETAPA 3, en  el punto 5.3.- Tipo de Luminaria.

El tipo de luminaria será plafones Led de 45 w (30 x 120). Luz fría de adosar (panel y marco blanco).

- En los gráficos donde dice ducto 40x40 deberá decir por bandeja en mueble o  corrugado embutido (cuando es en mampostería)