MEMORIA PARTICULAR – ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO

OBRA:	VESTUARIOS FUNCIONARIOS SUBSUELO
SERVICIO:	FACULTAD DE MEDICINA
DIRECCION:	Av. Gral. Flores 2125 - Montevideo
FECHA:	Marzo 2020

Asesor: Ing. Octavio Rocha
1. GENERALIDADES
El objetivo del presente proyecto es realizar las instalaciones eléctricas del local Vestuarios de funcionarios ubicados en el subsuelo del edificio central de la Facultad de Medicina.
Las instalaciones eléctricas a ejecutar se ajustarán a los recaudos gráficos, memoria constructiva particular, pliego particular y a lo que aquí se establece.

Se plantea realizar a nuevo la distribución eléctrica del local Vestuario y SS.HH. Se colocará un nuevo tablero desde donde se distribuirá la instalación de tomas e iluminación de los locales.
La instalación tendrá tramos aparentes y tramos embutidos.
Las canalizaciones nuevas planteadas son en caño de hierro para electricidad galvanizados con accesorios metálicos galvanizados.
Debido a que se trata de una reforma el Instalador deberá relevar el edificio con el fin de aquilatar dificultades.

2. INSTALACIONES COMPRENDIDAS

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que son de cuenta del Instalador la mano de obra y materiales para dejar en correcto funcionamiento las siguientes instalaciones:

-Instalación de Tablero del local. El tablero se colocara embutido en paramento y conectado al general ubicado en el mismo nivel (subsuelo) del Edificio Central. La canalización desde Tablero General a Tablero 01 se realizará por las bandejas existentes en corredores.
Se seguirán las indicaciones planteadas en planos y esquema de unifilares.

-Suministro e instalación de llaves diferenciales generales de 30mA superinmunizadas, calidad tipo Schneider o ABB.

-Distribución eléctrica aparente y embutida de tomas canalizada por ductos de hierro galvanizado tipo Daisa, estas canalizaciones parten del tablero general del local y se canalizan por pared según planos adjuntos.

-Distribución eléctrica de iluminación en canalizaciones aparentes en hierro galvanizado de diámetro 20mm.

-Suministro e instalación de nuevas luminarias tipo L01 y IS (de emergencia)

-Acondicionamiento de instalaciones y líneas existentes en patio contiguo. Instalación de bandeja portacables según se indica en recaudos.

Todas las instalaciones se harán conforme a la normativa de UTE

3. RUBROS EXCLUIDOS

Se trata de una obra “llave en mano” por lo que deberán incluirse todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de las instalaciones aunque no se encuentren detalladamente descriptos en la presente Memoria o Planos.
El Instalador deberá tener en cuenta las siguientes ayudas: amures de cajas y registros, pases, etc.

4. PREVISIONES GENERALES

04.01Empresa Instaladora
La Empresa Instaladora o Instalador deberá cumplir con los siguientes requisitos para poder ejecutar los trabajos que se detallan en la presente Memoria:
-Haber realizado instalaciones eléctricas similares.
-Estar autorizada por UTE, para tramitar y ejecutar instalaciones eléctricas.
-Contar con un representante técnico con título de Ingeniero o Técnico Instalador, con firma autorizada por UTE para la carga total de la obra.

04.02Mano de Obra Específica
El Instalador deberá suministrar la mano de obra necesaria para la ejecución de las instalaciones completas proyectadas con la adecuada artesanía y calificación que los trabajos exijan, cuyos salarios y retribuciones por todo concepto abonará puntualmente, siendo el único responsable por toda mora u omisión en ésta obligación.
No se admitirá que la empresa instaladora contratada subcontrate con terceros la ejecución de la obra, y en ningún caso el Instalador se verá relevado de su responsabilidad sobre el total de la instalación.

04.03Reglamentaciones y Trámites
Los trabajos se harán de acuerdo a los Planos, Memoria Descriptiva Particular y a las Reglamentaciones de UTE vigentes, las que primaran en caso de discrepancias.
En todo caso, el Instalador deberá denunciar con la debida antelación las discrepancias existentes para que la Supervisión de Obra pueda salvarlas, sin que se produzcan atrasos en la ejecución de los trabajos.
El Instalador está obligado a dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, ordenanzas municipales y reglamentaciones vigentes, en consecuencia será el único responsable por eventuales multas o atrasos por incumplimiento en tales obligaciones.
La Supervisión de Obra no reconocerá gasto adicional alguno por concepto de multas de infracciones cometidas por el Instalador, tampoco reconocerá gastos por trámites o presentación de planos ante UTE. Dichos gastos deberán ser tenidos en cuenta al confeccionar la Oferta e integrar el precio.
Una vez finalizados los trabajos, el Instalador será el responsable de obtener ante los organismos competentes las habilitaciones correspondientes de los trabajos por él ejecutados.
En el caso de discrepancias entre lo expresado en éste apartado y lo establecido en el Pliego de Condiciones General de la Obra, regirá lo establecido en éste último.

04.04Planos Definitivos
El Instalador deberá mantener al día los planos y diagramas unifilares, introduciendo en los mismos las modificaciones que surjan durante el desarrollo de la obra.
Una vez finalizados los trabajos, e independientemente de los juegos de planos a presentar ante UTE, el Instalador deberá entregar a la Supervisión de Obra un juego de Planos, Planillas y Diagramas Unifilares “según construido” en calco, dos copias y respaldo en soporte magnético.

04.05Modificaciones
Cualquier cambio o modificación para adaptar la instalación a las facilidades de la construcción o para adaptar el trabajo, debido a los materiales a emplear o reglamentaciones, deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión de Obra antes de llevarse a cabo.
El Instalador indicará todas las modificaciones o cambios en un juego de planos que deberá estar disponible mientras la ejecución de la obra.
Toda modificación en el trazado y/o especificación de materiales que produzca un cambio en el precio del contrato requerirá la aprobación por escrito de la Supervisión de Obra previa cotización y argumentación de los cambios planteados.
No se reconocerá adicional o sobre costo alguno a menos que haya sido planteado por escrito y aceptado por escrito por parte de la Supervisión de Obra.

04.06Materiales
Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad, debidamente aprobados por la Supervisión de Obra y UTE, según corresponda.
El Oferente deberá indicar en su Oferta las marcas de fábrica de la totalidad de los materiales a utilizar. Se entregarán listas de materiales con detalle completo de marcas, modelos, cantidades y procedencias, así como cualquier otro dato que permita la identificación de los elementos cotizados para juzgar calidad y cantidad de los mismos. Se incluirán en las propuestas catálogos e información técnica de lo ofertado.
Los materiales “similares” a los indicados en la Memoria o Planos quedan a juicio y resolución exclusiva de la Supervisión de Obra.
El Instalador deberá recibir, almacenar y proteger del clima y daños de terceros el material y equipo requerido para las instalaciones ya fuera suministrado por él o terceros.
Todo material rechazado por la Supervisión de Obra, deberá ser retirado en un plazo no mayor a 24 horas por parte del Instalador, pudiendo hacerlo en caso contrario la Supervisión de Obra quien cargará al Instalador los gastos que la operación demande.
La Supervisión de Obra se reserva el derecho de modificar el recorrido o emplazamiento de los elementos que integran las instalaciones, sin que esto de derecho al Instalador a efectuar cobros adicionales, siempre que no se trate de deshacer obra hecha de acuerdo a los planos, ni modificar fundamentalmente lo indicado en los mismos.
Los trabajos deberán ser efectuados de acuerdo a las reglas del buen arte y presentarán una vez terminados, un aspecto prolijo y mecánicamente resistente.

04.07Pruebas
El Instalador deberá probar todos los conductores, aparatos, tableros y equipos por continuidad, tierras y cortocircuitos, antes de energizar los circuitos.
Probará todas las conexiones a tierra con el fin de certificar que cumple con lo establecido en el Reglamento de Baja Tensión de UTE.
El Instalador suministrará todos los instrumentos y realizará todas las mediciones y ensayos necesarios para corroborar la correcta realización de todos los trabajos.
La instalación no será energizada hasta contar con el visto bueno de la Supervisión de Obra.

04.08Coordinaciones
Para la realización de los trabajos deberá coordinarse con la Supervisión de Obra y los demás subcontratos la ubicación definitiva de las puestas y el tendido de las canalizaciones por pared.

04.09 Instrucciones de Operación y Mantenimiento
El contratista entregará al propietario en el momento de la recepción de obra definitiva, tres juegos de manuales con instrucciones de funcionamiento y mantenimiento, por cada pieza de equipo o aparatos instalados dentro de este contrato.
Asimismo, realizará un pequeño curso de operación y mantenimiento para los funcionarios encargados del mantenimiento. Todo el material técnico y de operación que se entregue deberá necesariamente estar en idioma español o se entregarán los originales de los equipos y su traducción por separado.

5. DETALLES PARTICULARES

Instalación eléctrica
Las obras proyectadas se tratan de intervenciones en la instalación eléctrica existente que funciona en 230V

6. TABLEROS

El tablero estará embutido en paramento y conectado al tablero general ubicado en subsuelo del Edificio Central. Se seguirán las indicaciones planteadas en esquema de unifilares. El tablero será construido en chapa y contara con frente ciego abisagrado y puerta. Tanto el frente ciego como la puerta serán construidos en chapa calibre 16 mínimo.La construcción del Tablero será totalmente metálica, en chapa de hierro plegada y soldada, acabándose con esmalte al horno aplicado a soplete sobre la chapa previamente tratada. El color externo será indicado por la supervisión de obra.
Las dimensiones del tablero deberán tener un 20 % de espacio extra para expansión futura.

Se colocaran etiquetas de seguridad en la tapa y etiquetas en cada llave indicando instalación, local e indicación de toma y/o iluminación.
Se suministrará barra para conexión a tierra de las partes metálicas. En las tapas se indicará en forma visible el símbolo de descarga a tierra, de forma que se ubique el borne o barra de conexión.
Se seguirán las indicaciones adjuntas en plano de unifilares.

Todos tableros cumplirán la norma IEC 439, tendrán grado de protección IP40 o superior y estarán correctamente conectados a tierra.

La acometida de alimentación de los tableros desde las bandejas correspondientes deberá pasarse por un conducto independiente por el que no pase ningún otro circuito

7. CONDUCTORES

Serán todos del multifilares con revestimiento de pvc antillama. En todos los casos los conductores a emplear deberán ser aprobados por UTE y URSEA.
Las conexiones a las barras de conexionado y a los interruptores se harán con terminales de bronce lo que asegure un conexionado mecánica y eléctricamente resistente.
En todos los caso se utilizarán cables de fabricantes reconocidos, pudiendo la Supervisión de obra solicitar muestras y ensayos de los conductores a instalar sin que esto genere adicionales de ningún tipo.

8. PUESTA A TIERRA

Todos los elementos metálicos de la instalación, tubos metálicos, bandejas, tableros, etc, estarán correctamente conectados a tierra siguiendo la reglamentación vigente.
Se debe asegurar la continuidad eléctrica de todas las canalizaciones.

9. CANALIZACIONES

Se realizará a nuevo la instalación del local vestuario de funcionarios tal como se indica en el punto 2 de esta memoria y en los recaudos gráficos anexos.
Se utilizarán canalizaciones embutidas y aparentes. En canalizaciones aparentes en hierro galvanizado de los diámetros tal como se indica en recaudos gráficos adjuntos.
Cualquier cambio o modificación en los recorridos sugeridos de las canalizaciones deberá ser sometido a la aprobación de la Supervisión de Obra antes de llevarse a cabo.

10. DISYUNTORES DIFERENCIALES

Se instalará en el nuevo tablero 2 disyuntores diferenciales de fuga a tierra, super-inmunizados, de calidad reconocida tipo Schneider o ABB, debiéndose adjuntar a la propuesta hoja de datos técnicos de los mismos.
Cada disyuntor diferencial será de 30mA y tendrá un tiempo de actuación máximo de 0,1 segundos.

11. TOMACORRIENTES

Todos los interruptores de luz y tomacorrientes serán aparentes de excelente calidad con tomas modulares.
Los tomacorrientes serán de embutir de la línea “Habitat” de Conatel, color blanco o similar aprobada por la supervisión de obra, previo a su instalación deberá presentarse una muestra al Arquitecto Supervisor de obra para su visto bueno.

Los tomacorrientes se instalarán a 40cm del piso como mínimo.

Habrá dos tipos de tomacorrientes, los de uso general que se conectarán de a 4 por circuito y serán de color blanco, y los de uso específico (termotanques, etc) que se conectarán de a 1 por circuito y serán de color rojo.

12. LUMINARIAS

Todas las luminarias serán suministradas por el Instalador y tendrá a su cargo el armado e instalación de las mismas. Previo a su compra deberá presentar muestras a la dirección de obra para su aprobación por escrito, requisito sin el cual no se procederá a certificar el suministro. Desde la entrega de las mismas en obra y previa inspección, será el único responsable por la instalación de las mismas y por posibles faltantes o accidentes que provoquen su deterioro.

Los tipos de luminarias a instalar son:
L01 –

Luminaria de adosar para 2 tubos led, cuerpo en inyección de policarbonato auto extinguible V2, con burlete de poliuretano, reflector de chapa galvanizada y pre pintada poliéster blanca, difusor en policarbonato inyectado, estabilizado para rayos UV, prismático internamente y con superficie exterior lisa, portalámparas
en policarbonato. 2A / 250V / T130. Cableado: cable rígido de sección 0.5 mm2, aislación de PVC-HT resistente a 90ºC, con bornera de conexión de 2b+T con sección máxima de 2.5 mm2.
Tubos : LED 20W de tipo cálida (3000K). Similar a Acqua de Philips, a Marea de Lumenac o 3F de Filipi

IS

Luminaria de emergencia
Se colocarán luminarias de emergencia señaladas en los recaudos gráficos anexos como “IS”. Serán homologadas por la Dirección Nacional de Bomberos, de calidad y apariencia similar a EFOLIGHT, con las siguientes condiciones técnicas mínimas:

- Tecnología de lámparas LED. - 60 LED mínimo.
- Módulo de alimentación permanente con batería de litio.
- Señalizador LED de estado
- Tiempo mínimo de autonomía sin tensión: 2 horas
- Tiempo de recarga máximo de batería: 24 horas
- Tensión de suministro 230V - 50 Hz
- Botón de simulación de corte de energía