MEMORIA PARTICULAR – ACONDICIONAMIENTO SANITARIO

OBRA:	VESTUARIOS FUNCIONARIOS SUBSUELO
SERVICIO:	FACULTAD DE MEDICINA
DIRECCION:	Av. Gral. Flores 2125 - Montevideo
FECHA:	Octubre 2018

1. ALCANCE
El objetivo del presente proyecto es realizar las instalaciones sanitarias del local vestuario de funcionarios ubicado en el subsuelo del edificio central de la Facultad de Medicina.
Las instalaciones sanitarias a ejecutar se ajustarán a los recaudos gráficos, memoria constructiva particular, pliego particular y a lo que aquí se establece.
Se trata de la reforma de la instalación de desagüe existente y la instalación nueva de abastecimiento de 3 piletas, 3 inodoros y 6 duchas. Se remplazara la instalación de desagüe existente y se adaptará a la nueva instalación. Se prevé la instalación de abastecimiento para
Se extenderá la canalización de desagüe de aguas servidas y se construirán 3 Cámaras de inspección nuevas que se conectaran a la cañería existente.

Las pautas generadoras de la solución técnica adoptada establecen la reutilización de una parte de las instalaciones existentes.
La información relativa a las instalaciones existentes que sirvió de base para la formulación del proyecto, en lo que refiere a su localización, dimensiones y estado de conservación, puede ser incompleta o imprecisa, debido a dificultades de accesibilidad, falta de documentación y antecedentes.
La reutilización de esas instalaciones, y de cada uno de sus componentes, por lo tanto, queda sujeta a la comprobación en obra de su buen estado de conservación y funcionamiento, la que se deberá realizar en todos los casos. De acuerdo con el resultado de esta comprobación, la Dirección de Obra confirmará las que serán reutilizadas y cuáles serán las reparaciones o sustituciones que eventualmente deban realizarse.
Estas obras se realizarán sin interrupción en el funcionamiento del edificio, y por ende de las instalaciones, por lo que se deberán tomar las previsiones a tal fin, incluyendo instalaciones provisorias que fueran necesarias.
Para el cálculo del presupuesto de estas obras se considerará la instalación indicada en los recaudos gráficos.
Se deberá incluir en el presupuesto las reparaciones de pavimentos interiores, revoques, revestimientos, pinturas y todo elemento afectado por las obras.

Se seguirán las especificaciones y recaudos gráficos adjuntos.

OBRAS COMPRENDIDAS:
– Abastecimiento y distribución de agua fría y caliente potable.
– Sistemas de desagüe de aguas servidas.

2. NORMAS Y ORDENANZAS
- Respecto a la calidad de los materiales Normas UNIT e ISO correspondientes.
- Respecto a procedimientos constructivos Normas UNIT, ISO y Ordenanza de la Intendencia Municipal de Montevideo.
- Además de las protecciones dispuestas en la Ordenanza Municipal, las cañerías, accesorios y equipos se protegerán según las prescripciones del fabricante respectivo.
- Memoria General de Obras Públicas MTOP.
- Pliego General de Condiciones para obra pública MTOP.

3. INSTALACION DE DESAGÜE Y VENTILACION

3.1 Descripción:
La totalidad de las instalaciones de desagüe primarias y secundarias han sido proyectadas para ser conducidas por gravedad hasta su conexión con la red de desagüe existente

Antes de iniciar las instalaciones, el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario deberá verificar la viabilidad de la propuesta, y en caso que así no fuere, ponerlo en conocimiento de la Supervisión de Obra junto con una propuesta de ajuste, estando a lo que ella decida.
3.2 Desagüe secundario:
Los desagües de piso y de los servicios higiénicos serán de PVC y se conducirán por gravedad hacia la red general existente.
Los inodoros se instalarán sobre portabridas de PVC, sobre codos de polipropileno o sobre tubos forrados o portabridas, según el material de la instalación de desagüe correspondiente.

El desagüe secundario se ha proyectado conforme al criterio de simple sifón, previéndose éstos entre los circuitos primario y secundario. Además se instalarán sifones en los lavabos. En todos los sifones deberá verificarse un cierre hidráulico no inferior a 5 cm.

Las canalizaciones de PVC se ajustarán estrictamente en su trazado a lo indicado en planos, prohibiéndose el doblado o modificación de las cañerías o accesorios con calor.
En los registros se deberá sellar la unión entre el registro y su marco y tapa, de modo que la unión registro-tapa sea estanca aún en caso de obstrucción de la salida de la caja, inhibiendo totalmente el ingreso de agua al contrapiso.

3.3 Material:
Las cañerías de desagüe subterráneas indicadas de PVC en esta memoria y en los recaudos gráficos serán de PVC rígido de 3.2 mm. de espesor de pared, según Norma UNIT 206 y 647, con uniones cementadas.
Los tramos y accesorios que se deban sustituir en las cañerías de desagüe existentes, especificadas de hierro fundido (HF) en esta memoria y en los recaudos gráficos serán de hierro fundido según Norma UNIT 94/77 y 502/79.
Los bulones de los registros de inspección de las piezas de hierro fundido deberán ser sustituidos por otros de bronce torneados de barras extruidas, de primera calidad. Las tapas serán retiradas, y colocadas nuevamente previa remoción del asfalto de cobertura. Serán selladas nuevamente con sellador en base a siliconas, tipo "Sikasil" o similar.
Las cañerías indicadas de polipropileno de desagüe (PPD) en esta memoria y en los recaudos gráficos serán de polipropileno, según Norma ISO 7671, y accesorios del mismo material, con uniones mediante aro de goma a presión (o’ring de doble labio).
Las columnas de ventilación serán de PPD y tendrán sus sombreretes a no menos de 2.50 m sobre el nivel de piso exterior en los espacios transitables y a 0.50 m sobre el pretil de los que no lo son.
Las tapas y contratapas de los registros ubicados dentro del edificio serán tipo “mosaico” revestidas con el mismo material del pavimento.
Todo cambio de dirección o unión de cañerías llevará un punto o tapa de inspección.

3.4 Registros
Los registros subterráneos de desagües primarios, secundarios y pluviales, serán hechos en sitio o prefabricados, con base de hormigón armado, y paredes de igual material o de mampostería de ladrillos tomados con mortero de arena y cemento pórtland 3x1. Toda la superficie interior de las paredes y la base, medias cañas y cojinetes, será revocada con mortero de arena y cemento pórtland 3x1, alisado a llana, y lustrado con cemento pórtland.
Las tapas y rejas de los registros primarios, secundarios y pluviales, serán prefabricadas, de hormigón vibrado de tipo “lisas” o “reja”, según corresponda. Las rejas de las regueras y las tapas de los registros del subsuelo, serán metálicas, de acuerdo a lo que se indica en las planillas de carpintería metálica. Las rejas y tapas metálicas serán suministradas por el Contratista principal y colocadas por el Subcontratista de Acondicionamiento Sanitario.
Los registros secundarios alojados en contrapisos serán de PVC con tapas de acero inoxidable.

3.5 Protección y sujeción:
Las cañerías exentas se sujetarán con grampas tipo "cepo", separadas 1 m como máximo, confeccionadas en planchuela de hierro de 1/2" x 3/16". Estas grampas deberán permitir la dilatación de la cañería según su generatriz. Estarán debidamente protegidas contra la corrosión por zincado en frío.
Las cañerías subterráneas de PVC se asentarán sobre un lecho de 10 cm de arena compactada, y se taparán con un mínimo de 20 cm del mismo material, compactado por capas de 20 cm de espesor hasta el llenado de la zanja. Se sujetarán con una capa de hormigón pobre a los costados y por encima, cada 1.50 m.
Las cañerías de PPD alojadas en contrapisos se asentarán y cubrirán con arena, las alojadas en muros o tabiques se envolverán con cartón corrugado.
Cuando las cañerías de PPD atraviesen los elementos estructurales de los cielorrasos, tabiques de placas de yeso o se ubiquen próximas a ellos, se deberán proteger para evitar eventuales cortes producidos por estos.
Las tuberías exentas de polipropileno de termo-fusión exteriores estarán protegidas con pintura látex acrílica impermeabilizante para exteriores, “INCA FRENT” o “IMPERMUROS”.
En las uniones de tuberías de polipropileno sanitario se dejará 1 cm entre el extremo macho y el tope de la cabeza para absorber dilataciones o movimientos diferenciales de las cañerías y la estructura del edificio.
Las cañerías de PVC y PPD no podrán quedar expuestas a la radiación solar directa durante la ejecución de la obra

3.6 Prueba:
Se deberán realizar pruebas hidráulicas a todas las cañerías existentes que se proyecta conservar, antes de realizar las obras que las involucran, estando a lo que resuelva la Supervisión de Obra en cada caso.
Posteriormente se realizarán las pruebas que establece la normativa municipal vigente, Sección XVIII del Digesto Municipal: “Inspección de las Obras Sanitarias”, Arts. 4400 a 4413.

4. ABASTECIMIENTO DE AGUA:

4.1 Descripción:
El sistema de abastecimiento de agua ha sido proyectado para funcionar derivado de una batería de dos depósitos de reserva, ubicados en la azotea central del edificio.
Las tuberías deberán entregarse libres de todo vestigio de áridos, de modo de permitir la eventual colocación de griferías con cierre hidráulico de cerámica.

Se realizará doble instalación de abastecimiento, una para lavabos y otra para Fluxores.

En todos los pisos se dejarán una te, con llave de paso y tapón, como previsión para futuros servicios.
Las tomas terminales de abastecimiento del edificio deberán ser posicionadas de acuerdo con el proyecto, y en coordinación con la dirección de obra, de manera de permitir la correcta terminación de los revestimientos.

4.2 Materiales:
Todas las tuberías para conducir agua fría indicadas de polipropileno (PP) en esta memoria y en los recaudos gráficos, serán de polipropileno de termo –fusión, homopolímero o copolímero random tipo 3 con uniones soldadas (tipo “Saladillo– Hidro 3”, “Acqua-System”, etc.) según Norma UNIT No. 799/90 y 879/91, con accesorios del mismo material, y con roscas metálicas en los puntos de conexión de griferías o colillas.
Los diámetros indicados en los recaudos gráficos son los diámetros nominales. Los diámetros de polipropileno a instalar, de acuerdo a la marca de la tubería.
4.3 Protección y sujeción:
Las tuberías observarán una rigurosa ortogonalidad. Las curvas a 90° se realizarán con accesorios, evitándose el doblado del tubo.
La toma terminales de abastecimiento se dejarán posicionadas de acuerdo al proyecto y en coordinación con la Supervisión de obra, de manera de permitir la correcta terminación de los revestimientos.
4.4 Prueba:
Se deberán realizar pruebas hidráulicas a todas las tuberías existentes que se proyecta conservar, antes de realizar las obras que las involucran, estando a lo que resuelva la Supervisión de Obra en cada caso.
La totalidad de las tuberías deberán demostrar estanqueidad absoluta, sometidas a carga hidrostática equivalente a 2 veces su presión de trabajo, con un mínimo de 6 Kg/cm² durante 1 hora.
La prueba se repetirá una vez que se hayan realizado las nuevas instalaciones.
4.5 Valvulería:
Toda la valvulería será de tipo pesado o industrial.
Las llaves de paso de corte general, de los servicios serán tipo “esféricas” de bronce cromado con sellos de teflón.

5. ARTEFACTOS SANITARIOS

5.1 Pileta de cocina:
Se utilizará pileta de cocina circular (Diametro 300mm, 115mm de profundidad) tipo Tramontina en Acero Inoxidable (Acero 304) la cual se colocara por debajo de la mesada de granito.
En caso de no usar este modelo deberán modificarse las perforaciones de las mesadas de granito.

5.2 Grifería:
Serán cromadas, “Fimeta”, “Acerenza (AA)”, “FV”, “Docol”, o similar en cuanto a calidad y prestaciones a juicio de la Dirección de Obra.
Los lavatorios contarán con grifería con temporizador mecánico (tipo Docolmatic o similar). No se admitirán monocomandos.

La grifería de las duchas serán monocomandos de embutir tipo FV Libby o similar.

5.3 Loza sanitaria:
Se colocarán tres inodoros Marca Ferrum, Modelo Bari con depósito de doble descarga color blanco y tapa de colgar (MDF) color blanco.

5.4 Accesorios:
El Subcontratista dejará posicionadas las conexiones para desagües de aparatos, así como las tapas de los registros y las tomas terminales de abastecimiento, de acuerdo al proyecto y en coordinación con la dirección de obra, de manera de permitir la correcta terminación de los revestimientos. Las tomas de abastecimiento se dispondrán simétricas respecto al eje del artefacto y llevarán tapajuntas cromados.
Las colillas de conexión de los artefactos tendrán extremos metálicos (serán uno macho y el otro hembra) debiendo vincularse la cañería embutida en la pared directamente, sin interposición de pieza alguna (niple, entrerrosca o prolongación). Las abrazaderas que sujetan a presión el tubo plástico al extremo metálico deberán ser de bronce o latón.
Los sifones de los lavabos y piletas serán de acero inoxidable “Tramontina” de 40mm o similar.
La válvula de descarga del lavabo serán de bronce cromado. Entre ellas y los caños de PVC se interpondrán adaptadores de goma que aseguren estanqueidad total.
Los marcos y rejillas de piso de los SS.HH. serán de bronce cromado, o de acero inoxidable.

6. Gas
Se deberá retirar la cañería de gas existente en el local destinado a vestuarios.