MEMORIA PARTICULAR – VENTILACION

OBRA:	VESTUARIOS FUNCIONARIOS SUBSUELO
ASESOR:	ING. LUIS LAGOMARSINO
SERVICIO:	FACULTAD DE MEDICINA
DIRECCION:	Av. Gral. Flores 2125 - Montevideo
FECHA:	Marzo 2020

Generalidades
La presente Memoria establece las condiciones a que se deberán ajustar las ofertas por el suministro y montaje de los sistemas de ventilación del local vestuario de funcionarios ubicado en el subsuelo del edificio central de la Facultad de Medicina.

El objetivo de la especificación es definir una instalación completa, debidamente puesta en marcha, ensayada y lista para operar.
La presentación de la propuesta por parte del Instalador implica el conocimiento y aceptación de las condiciones estipuladas en los pliegos.
Se entiende que el Instalador posee amplia experiencia en la cotización, proyecto, suministro y montaje de sistemas de acondicionamiento térmico como el detallado en pliegos, los que se consideran como normas y requisitos mínimos a cumplir.
Será por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los costos extras por mano de obra, materiales, servicios, etc., necesarios para ajustarse a la normativa vigente, asegurar la buena operación y rendimiento de la instalación e implementar el trabajo conjunto con los demás contratos.
La ubicación exacta de las unidades interiores y exteriores será coordinada en obra con el Contratista, a fines de la cotización se detallan en planos posiciones de referencia para fijar los precios.
Se seguirán las especificaciones y recaudos gráficos adjuntos.

Materiales y Mano de Obra
Los materiales a emplear serán nuevos y de primera calidad. Ningún equipo ni elemento podrá ser instalado sin la previa aprobación de la Dirección de la Obra.
Cualquier equipo o sistema cotizado deberá ser de proveedor reconocido, contar con información técnica, catálogos impresos, y adecuados antecedentes en su utilización.
La mano de obra será calificada y especializada en este tipo de trabajos.
Planos y habilitación municipal
En caso de ser necesaria la obtención de permisos o habilitaciones de cualquier índole, los trámites y gastos que estos demanden serán por cuenta del Contratista.
Previo a efectuar cualquier modificación, el Contratista solicitará, con la debida antelación, la aprobación por parte de la Dirección de la Obra.
Alcance de los trabajos
Se entiende que el Contratista suministrará, montará, regulará y entregará funcionando en perfectas condiciones las instalaciones objeto de la presente Memoria Descriptiva. Los trabajos de instalación incluirán la ejecución de pases en el muro exterior que será realizado con equipos adecuados (taladro con broca de diamante).
Especificaciones técnicas de las instalaciones
5.1 Reja de toma de aire exterior (TAE) y expulsión
Construidas con perfiles de aluminio, marca Trox o similar aprobado según modelo y dimensiones indicada en planos, llevará regulador manual y protección desmontable.
5.2 Registros de aire
Se colocarán registros de aire de accionamiento manual en la toma de aire exterior, ramales de conductos y antes de cada difusor o reja de extracción. Los registros de pequeña dimensión serán del tipo de una hoja, cuando la dimensión del conducto supere los 30 cm serán del tipo persiana con hojas de no más de 10cm de ancho.
Todos los registros deben hacerse fuertes, rígidos y ajustados a su diseño, los sistemas de suspensión y control deben resultar adecuados al sitio en que se hallan y al servicio que de ellos se requiera. Estarán provistos de palancas adecuadas e instaladas en sitios tan accesibles como sea posible.
Para facilitar su accionamiento deberán indicarse exteriormente las posiciones límite.
5.3 Conexiones flexibles
A fin de evitar la transmisión de vibraciones se instalarán conexiones flexibles en las uniones de ductos con ventiladores con no menos de 10cm entre equipo y ductos. Serán importadas DuroDyne "Guard Loc" o similar aprobado.
5.4 Difusores, Rejas de extracción
Serán Tuttle & Bailey, Metalaire, Trox, o similar aprobado de aluminio de acuerdo a modelos y dimensiones establecidos en planos.
5.5 Ventilador de Extracción de aire
En el sector de duchas será modelo Mixvent TD Silent de Soler & Palau o similar aprobado, caudal 200 cfm/0,35’’wg.
En el sector de SSHH será modelo Mixvent TD Silent de Soler & Palau o similar aprobado, caudal 540 cfm/0,35’’wg.
Ductos
La construcción, diseño y ensayo de los sistemas de ductos deberá ajustarse a lo establecido en las normas SMACNA y recomendaciones de ASHRAE. Esto incluye no sólo los ductos propiamente dichos sino registros, puertas de acceso, compuertas contrafuego, etc. Todos los ductos serán construidos con chapa galvanizada de primera calidad, sin oxidaciones.
Los recorridos y medidas indicadas en planos son esquemáticas y el Contratista deberá realizar los cambios de dimensiones y/o recorrido a fin de adecuarse a las condiciones del local, sin costo adicional para el Propietario.
Se entiende que las dimensiones establecidas en planos son interiores y libres para la circulación de aire. No se permitirá soportar cañerías, conductos o cualquier otro elemento del sistema de ductos.
Se exigirá la utilización de mano de obra especializada tanto para la construcción como para el montaje de los ductos, de modo que resulte un trabajo esmerado y completo que deberá ser aprobado en todas sus partes por la Dirección de la Obra. Todos los ductos deberán estar perfectamente soportados por perfiles T o ángulo (no se admitirá alambre).
Instalación eléctrica
Se realizará en un todo de acuerdo con la reglamentación vigente. El Contratista de Instalaciones Eléctricas dejará una toma de capacidad adecuada próxima al ventilador, siendo el conexionado por cuenta del Contratista de Acondicionamiento Térmico.
Se colocará en los tableros eléctricos correspondientes a cada extractor timers (temporizadores), que regulen el funcionamiento de los mismos.
Pruebas, puesta en marcha y recepción de las obras
Culminados los trabajos, el Contratista pondrá en marcha la instalación y de acuerdo con la Dirección de la Obra se realizarán todos los ensayos que esta estime pertinentes para verificar el correcto funcionamiento de los equipos. Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en ocasión de los mismos.
Garantía
La instalación en general tendrá una garantía mínima de un año a partir de la Recepción Provisoria. Todos los materiales y equipos instalados estarán garantizados contra defectos de fabricación y/o instalación por un período mínimo de un año. La garantía cubrirá los costos totales de cualquier tipo de reparación y/o sustitución dentro del plazo de vigencia. En caso de requerirse importaciones, los gastos de nacionalización de repuestos así como cualquier otro gasto serán por cuenta del Instalador.
Presentación de las ofertas
El oferente establecerá claramente en su oferta la marca y procedencia de los equipos ofrecidos. Se cotizarán los equipos en forma unitaria y el precio de las instalaciones con las previsiones indicadas en el pliego.