      FACULTAD DE
  AGRONOMÍA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

Respuestas a consultas
En la memoria descriptiva habría que corregir lo siguiente en el sistema de aplicación de efluente a terreno:
Donde dice: "La tubería de distribución será un único tramo de 230 m de tubería de polietileno de 50 mm de diámetro, que conecta la línea madre con el irrigador."
Debería decir: "La tubería de distribución será un único tramo de 230 m de tubería de polietileno de 63 mm de diámetro, que conecta la línea madre con el irrigador."

Les respondo las consultas abajo.

1)Realizamos las siguientes consultas respecto a la licitación de referencia:
Consulta 1 – Solicitamos envíen un detalle de la rejilla a colocar en el sector de canal nuevo.
 R: La rejilla debe ser del ancho y largo del canal. Armada con varillas de al menos 15 mm de diámetro separadas 20 mm entre sí en el sentido transversal al canal. Es simplemente para cubrir el canal por encima y que permita el paso de personal de un lado al otro del canal.
Consulta 2 – Solicitamos información de las cotas de terreno actual en el sector de la laguna,
particularmente, en el fondo de la laguna.
R: las curvas de nivel de todo el predio se encuentran en la página 9 del documento estudios básicos.

Consulta 3 – Con respecto a la Bomba y sistema de riego consultamos lo siguiente:
3.1 - Indicar desde donde se toma la energía para la bomba
R: esto lo debe evaluar el técnico electricista de EEFAS
3.2 – Trazado y dimensionado del cableado
 R: esto lo debe evaluar el técnico electricista de EEFAS
3.3 – Detalle de caseta para el tablero
 R: esto lo debe evaluar el técnico electricista de EEFAS
3.4 – Indicar si la instalación desde donde debemos conectar la bomba es monofásica o
trifásica
R: esto lo debe evaluar el técnico electricista de EEFAS

Consulta 4 – Por favor indicar en que lugar se debe volcar el material excavado.
R: esto se debe decidir con las autoridades de la EEFAS. Aunque generalmente no sobra mucho material debido a la conformación de los terraplenes y coronamiento de la laguna. El ancho de coronamiento debe ser de al menos 3.5 m de ancho en todo el perímetro de la laguna.

2)
Consulta 5 – Respecto al Pozo de bombeo, consultamos:
5.1 - Solicitamos envíen un detalle de las guías de izaje de la bomba.
R: El sistema de izaje lo define la empresa constructora e instaladora.

5.2 - ¿Se debe cotizar el suministro de una segunda bomba como respaldo?
R: Sería recomendable aunque esto se debe decidir con las autoridades de la EEFAS.
5.3 – Indicar alimentación eléctrica de la bomba y donde debe colocarse el tablero eléctrico de la
misma.
 R: esto lo debe evaluar el técnico electricista de EEFAS

3)
1 ¿Las marcas comerciales que aparecen en los recaudos son obligatorias (geomembranas, bombas etc.)?
R: Ninguna marca es obligatoria. En el caso de la geomembrana esta debe ser de PEAD de 1.5 mm de espesor y se deben respetar los sistemas de venteo sin importar la empresa que los instale (esto según normativa nueva aprobada en 2018. Ver cartilla de impermeabilización de lagunas de INALE). En cuanto a las bombas y cañones, en Uruguay no existen muchas opciones comerciales que estén probadas y funcionen satisfactoriamente en tambos. En el proyecto se recomiendan equipos comercialmente disponibles y que han funcionado correctamente en condiciones de tambos en Uruguay. En caso de cambiar marcas y modelos se deberían justificar los cálculos hidráulicos correspondientes.
2 La reguera indicada en planos no tiene detalle, por favor indicar requerimientos.
R: La rejilla debe ser del ancho y largo del canal. Armada con varillas de al menos 15 mm de diámetro separadas 20 mm entre sí en el sentido transversal al canal. Es simplemente para cubrir el canal por encima y que permita el paso de personal de un lado al otro del canal.
3 No está claro que la tubería del sistema de riego que va desde la laguna hasta el campo de riego deba enterrarse, por favor especificar.
R: La tubería mencionada debe ir enterrada a 40 cm de profundidad.