Montevideo, 27 de enero de 2022

Con relación a la Licitación Abreviada Ampliada N° 2021/107 cuyo objeto es “OBRAS DE ADECUACIÓN EN UDAI PAYSANDÚ”, se comunica las siguientes MODIFICACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES:

- En MEMORIA DESCRIPTIVA, cap. 4.7 IMPERMEABILIZACION DE AZOTEAS, título CONSIDERACIONES GENERALES (pág. 23), se agrega el siguiente texto:

“ En la Azotea 1 se encuentra apoyada una unidad exterior de aire acondicionado de la cual salen dos ductos de gran tamaño apoyados en la azotea. A efectos de poder ejecutar correctamente la impermeabilización solicitada, se deberá realizar como trabajo complementario el desmontaje previo de dichos ductos. Posteriormente a que se culminen los trabajos de impermeabilización se montarán nuevamente los ductos, pero separados como mínimo 50cm de la superficie de la azotea. Se proveerá por parte de la empresa contratista los materiales complementarios necesarios para tal fin. “

- En MEMORIA DESCRIPTIVA, cap. 9 HERRERIA (pág. 32), se agrega el siguiente texto:

“ En la Azotea 2 se realizará plataforma H19 y baranda H20 (ver láminas A3 y P42). “

- En MEMORIA DESCRIPTIVA, cap. 9.6 PLATAFORMA TANQUE DE AGUA (pág. 33), se modifica el texto completo:

Texto modificado:

“ 9.6 PLATAFORMAS PARA TANQUES DE AGUA

Se realizarán dos plataformas metálicas sobre la azotea N°2 apoyándose sobre los pretiles, del tipo H18 según planilla P30 el diseño y estructura sugerida en PNC.

Las pasarelas de apoyo de los equipos se realizarán en rejilla electrofundida galvanizada, deberá tener una altura libre mínima entre la parte baja de la estructura y la terminación de la azotea de 80cms. Su ubicación se grafica en planta de azoteas (ver lámina A3). Ambas plataformas llevan las barandas indicadas en dicha planta.

Todos los apoyos se realizarán sobre ambos pretiles de la losa, previamente inspeccionado su estado para recibir las cargas de la estructura y los equipos.

VERIFICACION ESTRUCTURAL: Se solicita al adjudicatario la verificación de la capacidad estructural de cada plataforma considerando que deberán soportar el peso de un tanque para agua de polietileno tipo “Nicoll” de 6.000 litros de capacidad, debiendo incorporar a la construcción las modificaciones que determine dicha verificación. Asimismo considerando esas sobrecargas, se deberá realizar un estudio estructural previo de los puntos de apoyo del edificio propuestos en estos recaudos que determine la viabilidad final de instalar los tanques de agua solicitados. Se incluirán los cateos necesarios,

Dichos estudios deberán ser realizados y firmados por un Técnico Responsable (Ingeniero Civil o Arquitecto).

Se adjunta lámina con la propuesta de estructura y apoyo sobre pretiles (ver lámina P30).”

- A la MEMORIA SANITARIA se agrega documento “Ampliación de Memoria Sanitaria” y a los planos de Sanitaria se agregan las láminas S3 y S4.

- A la MEMORIA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD (MEDIDAS CONTRA INCENDIO), se agrega el siguiente texto:

“ 10.1. DE LA RESERVA DE INCENDIO

10.1.1. De la capacidad de la Reserva:

- Se instalarán los depósitos necesarios a los efectos de dar cumplimiento a la reserva de incendio (capacidad efectiva 12 m3) según los Proyecto Hidráulicos de cada local y lo establecido en la Tabla 5 y el Anexo B del IT-05 y en el Anexo V del presente llamado, dando cumplimiento a la reserva más exigente.

- En caso de existir diferencias de criterios o incompatibilidades se deberá consultar la solución a tomar a la Unidad de Seguridad de BPS, previo a la ejecución de esta.

- Sin perjuicio de lo anterior dentro de las posibilidades a incluir en el proyecto, se considera que se suministren e instalen dos tanques para agua de polietileno tipo “Nicoll” de 6000 litros de capacidad.

- Para la instalación de las bombas en azotea se considerará que su fijación no afecte la impermeabilización debiendo realizarse los trabajos necesarios de solución constructiva adecuados al sistema de membrana impermeabilizante.

10.1.2. Del abastecimiento de Reserva:

El proyecto a elaborar y ejecutar incluirá el abastecimiento de la reserva de incendio. Los trabajos se incluirán en la red hidráulica. Se adjunta plano de anteproyecto de posible solución de abastecimiento en el rubro Sanitaria.

10.1.3. De él o los Depósitos de Reserva:

- El Depósito se ajustará en todo al Anexo B del IT-05 y la reglamentación vigente de la D.N.B.

- El Depósito deberá garantizar su capacidad efectiva de forma permanentemente y deberá prever cañería de rebose (desborde) y cañerías y válvulas de purga de los depósitos.

- El Depósito debe ser construido en materiales que garanticen la resistencia al fuego y la resistencia mecánica, el oferente podrá ofertar tanques de Hormigón Armado, Polietileno, encapsulados con muros de RF 120, etc.

- En caso de ofertar depósitos de Polietileno el oferente deberá considerar las dimensiones de las puertas, corredores, de forma de asegurar el ingreso de los mismos  al local,  pudiendo sugerir la utilización de tanques Polietileno dimensionado a medida, armados en sitio, etc.

- El criterio para el suministro e instalación de los Depósitos será claramente indicado en las propuestas de los oferentes (adjuntando planos, memorias, cálculos en caso de ser necesario) en cada renglón a efectos de evaluar la mejor propuesta que se ajuste a las necesidades y criterio de BPS.

- El oferente podrá proponer la utilización de una batería de tanques.

- La ubicación de la reserva se ajustara a lo establecido en el Anteproyecto.

- El oferente realizará el cálculo estructural, el proyecto ejecutivo y la ejecución de las fundaciones y estructuras de soporte necesarias a efectos de asegurar la estabilidad de los Depósitos de Reserva y sus elementos componentes.

- Cuando la reserva sea colocadas sobre las construcciones existentes (a modo de ejemplo azoteas, losas, vigas y pilares, etc.), el adjudicatario deberá realizar el cálculo estructural (firmado por Ingeniero) y deberá garantizar la estabilidad de la reserva y de los elementos de soporte.

- Los tramos aparentes de las tuberías que van desde la red de abastecimiento (OSE, o la que corresponda) hasta la reserva de agua deberán ser realizados en cañería de hierro galvanizado según norma UNIT 134-1959. “

RECAUDOS COMPLEMENTARIOS

A la presente nota se adjuntan los siguientes recaudos:

- Referente al Ítem 2):

  - Lamina A3 (sustituye la anterior)

  - Lamina P42 (herreria)

- Referente al ítem 4):

  - Ampliación de Memoria Sanitaria

  - Lámina S3 (planta sanitaria en zona ascensor)

  - Lámina S4 (corte).

- Referente al ítem 5):

  - Lamina S5 (esquema de abastecimiento de tanques)

  - Lamina B5 (sustituye la anterior)

- Rubrado modificado que sustituye al anterior (archivo  “22_PDU RUBRADO_rev2.xls”)