CAPITULO VI - MEMORIA TÉCNICA

TRABAJOS DE DESGUACE DE TRES TANQUES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE TRES NUEVOS TANQUES (409, 410 Y 411) DE 1500 M3 PARA ACEITE BASE DE LUBRICANTES.

1.	SECUENCIA DE LOS TRABAJOS	5

Etapa 1	5

Etapa 2	5

Etapa 3	5

2.	RECEPCIÓN	5

3.	CONDICIONES DE LOS TRABAJOS	5

Desguace de cada tanque	6

4.	RESPONSABILIDAD AMBIENTAL	6

5.	LIMPIEZA DE OBRA PARCIAL	7

6.	CONDICIONES DE DISEÑO	7

7.	DISEÑO Y CÓDIGOS	8

8.	OBRA CIVIL	9

Hormigones	9

Agregados	9

Drenajes	10

Fundación	12

Disposición del suelo extraído:	12

Vereda Perimetral	13

Envallado para contención y nivelación interior	13

9.	MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE LOS TANQUES	14

10.	MONTAJE	14

11.	CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SOLDADORES	15

En caso que el Contratista solicite que las calificaciones de procedimientos y de soldadores sean realizadas bajo la supervisión de ANCAP:	15

12.	DETECCIÓN DE PÉRDIDAS.	16

13.	PROTECCIÓN CATÓDICA	17

14.	PISO	17

15.	ACCESORIOS Y OTROS	18

Pasos de Hombre	18

Conexiones	18

-	Conexiones de Entradas y Salida de producto	18

-	Conexión para toma de temperatura	18

-	Conexión para toma de presión	18

-	Purgas	18

-	Conexión para venteo	19

-	Boca "Saca muestras"	19

16.	ESCALERAS Y PASARELAS	20

Escalera exterior	20

Pasarelas:	20

17.	TECHO EXTERIOR	20

Baranda del techo	21

Plataforma	21

Plataforma para la boca saca muestras	21

Puesta a tierra	21

18.	ASENTAMIENTO INICIAL, PRUEBA HIDRÁULICA Y LLENADO INICIAL:	22

19.	PINTURA	22

Pintura Exterior (salvo fondo) de los  tanques y cañerías de acero al carbono	23

Pintura Exterior del Fondo	24

Pintura Interior	24

Pintura de Escalera, Plataformas y Pasarelas	25

Placa de Datos.	25

20.	CALIBRACIÓN DE LOS TANQUES	25

21.	ILUMINACIÓN	25

22.	INSTRUMENTACIÓN	25

Medidores de Nivel, presión, y temperatura para Tanques	26

23.	LIMPIEZA DE OBRA FINAL	29

ANEXO A	30

Recomendación por Descargas Atmosféricas	30

ANEXO B	31

Normas Técnicas a cumplir:	31

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Se trata del desguace (incluyendo la disposición final de los materiales desguazados), de la remoción de parte del suelo y veredas existentes, (incluyendo su disposición final cumpliendo normas ambientales) de 3 (tres) tanques existentes remachados y del Suministro de 3 (tres) tanques nuevos metálicos (incluyendo sus drenajes, nuevas fundaciones y veredas) de 1.500 m3  (mil quinientos metros cúbicos) de capacidad neta de trabajo cada uno según lo definido por API  STD 650 Ed. 12a, numeral 5.2.5, con alarma independiente de protección por sobrellenado (alarma de alto alto nivel, LAHH). El volumen de líquido por debajo del nivel de la tangente horizontal superior al nozzle de succión, que corresponde a la capacidad del tanque no aspirada por la bomba, no integra los 1.500 m3 de volumen neto de cada tanque.

El suministro también incluye la reparación de envallados existentes, la confección de los drenajes de los mismos hasta una conexión con otros drenajes dirigidos a “Pileta Desarenadora” y la realización de canalizaciones y cableados (hasta un tablero repetidor local y hasta la Central de Medición próxima a Sala B).

Se incluirá también el recambio de las válvulas esclusas que conectan a cada tanque con el sistema de cañerías de succión e impulsión.

Los nuevos tanques serán de acero, soldados, tendrán techos fusibles e inicialmente almacenarán aceites base para la producción de lubricantes.

El mismo se ejecutará como mínimo en tres lapsos de tiempo de un año cada uno. En cada uno de los lapsos se desguazará un tanque y se erigirá el tanque sustituto manteniendo operativa el resto de la instalación existente

Mientras se trabaja sobre uno de los tanques los otros dos restantes estarán operando, por lo que es necesario que se realice completamente el desguace, montaje, y conexión de cada tanque nuevo (de forma tal de que quede operando) antes de comenzar el trabajo sobre el tanque siguiente. La secuencia de estas operaciones se coordinará con ANCAP.

Este suministro cumplirá la norma API STD 650 Ed. 12ª (incluyendo: los Anexos B, I, W, y otros que puedan ser aplicables, sus adendas y fe de erratas correspondientes) así como las normas, códigos y reglamentos referidas por ésta.

Si se detectaran indefiniciones o incongruencias en la presente Memoria Técnica por parte de los oferentes, los mismos las harán saber a ANCAP, Gerencia de Abastecimiento a los efectos de que se realicen, en caso de corresponder, modificaciones a la Memoria Técnica que se comunicarán a los adquirientes del pliego mediante circulares aclaratorias con antelación a la presentación de las ofertas.

Pasada esta instancia ANCAP se reserva el derecho de definir por si sola cualquier indefinición no prevista.

Especial atención se prestará a las condiciones de seguridad y de protección ambiental requeridas para todos los trabajos.

Se evaluará en el sitio las posibles interferencias a esta obra: hay cañerías de suministro y descarga de producto en la vecindad de los tanques; hay cámaras y cañerías de drenaje enterradas en el sitio; hay una cañería colectora de drenajes enterrada debajo del tanque 409.

# SECUENCIA DE LOS TRABAJOS

### Etapa 1

  - Realización de Cañerías y Cámaras de Drenajes; esta tarea se puede realizar en simultáneo con las distintas etapas de la obra.

  - Traslado de escalera de acceso de tanque 411 a tanque 409 —a los efectos de poder acceder al techo de los tanques que continúan operativos mientras se realiza la obra.

  - Tanque 411: desguace del tanque existente y montaje del tanque nuevo incluyendo su escalera e instrumentación.

  - Realización de canalizaciones y cableados (para los tres tanques) para toda la obra desde el envallado hasta el tablero repetidor y hasta la Central de Mediciones.

### Etapa 2

  - Tanque 410: desguace de tanque existente y montaje de tanque nuevo (incluyendo pasarela de pasaje con tanque 411) incluyendo instrumentación.

### Etapa 3

  - Tanque 409: desguace de tanque existente y montaje de tanque nuevo (incluyendo pasarela de pasaje con tanque 410) incluyendo instrumentación y reparación de envallados.

# RECEPCIÓN

Se recepcionará cada una de las tres etapas de forma individual. Para cada una de ellas el nuevo tanque deberá estar en condiciones de operación, debiendo ser aceptado por personal de producción de lubricantes de ANCAP.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato se liberará una vez concretada la recepción definitiva de la obra, la cual se realizará un año después de entregado y recibido el último tanque, habiéndose levantado todas las observaciones en tiempo y forma.

# CONDICIONES DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se desarrollarán teniendo en cuenta las precauciones de seguridad necesarias, por lo cual los trabajos de corte, amolado, calentamiento y soldadura deberán ser autorizados diariamente por Seguridad Industrial de ANCAP. Esto es un requisito indispensable antes de comenzar cualquiera de los trabajos. Los trabajos podrán ser detenidos por ANCAP cuando cambien las condiciones, debiéndose cumplir las instrucciones se seguridad antes de retomarlos.

El Contratista se hará cargo de dar las instrucciones de seguridad diarias a su personal previo al comienzo de las tareas cuando se emprenden actividades distintas o se ingresa personal nuevo a la tarea. Personal de ANCAP podrá intervenir en dicha actividad si se considera necesario.

Todos los trabajos para el acondicionamiento de la zona a efectos de obtener el certificado de condiciones de trabajo seguras correrán por cuenta del Contratista.

Estos podrán consistir en: tapado y destapado de cámaras, canaletas, etc., con arena; limpieza de la zona de trabajo (derrames de producto, etc.); desagotar trincheras; colocar tapas ciegas en caños que están conectados a los tanques existentes, o desmontar los tramos necesarios para luego colocar esas tapas a los efectos de poder realizar la obra. Al finalizar cada etapa de la obra se reconectarán los tramos desmontados a cada uno de los tanques nuevos.

Los materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar estos trabajos serán proporcionados por la empresa contratista.

A los efectos de verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad en la que se deja el área al finalizar la jornada laboral se deberá cerrar el “Permiso de Trabajo” antes de que se retire el personal del Contratista. (Esto deberá gestionarse con la debida antelación ante quien ANCAP designe para tal tarea).

Prevención de incendios durante la obra

Durante la obra se seguirán las directivas de ANCAP y se aplicará la norma NFPA 51B Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting and other Hot Work.

## Desguace de cada tanque

Los tanques serán entregados vacíos por ANCAP. No obstante ello, el Contratista limpiará los tanques antes de desguazarlos, de forma tal de eliminar restos de contenido sobre su superficie y de asegurar condiciones de trabajo seguras durante el desguace.

El producido de ese lavado se retirará por parte del Contratista, utilizando la cámara de drenaje que está dentro del envallado.

También el Contratista demolerá las veredas perimetrales, cámaras de purga, etc., y  retirará el escombro por su cuenta realizando su disposición final en lugares autorizados por la DINAMA e IMM de acuerdo a su estado de contaminación. El Contratista tendrá a su cargo la preparación de los materiales para la citada disposición final, en caso que fuera necesaria.

Una vez limpio el tanque el Contratista procederá al desguace del mismo.

El desguace respetará todas las normas de seguridad y cumplirá con los requerimientos de Seguridad Industrial de ANCAP.

El Contratista retirará de la planta todas las planchas y elementos resultantes del desmontaje y los enviará al depósito ubicado frente a Refinería La Teja por Rambla Baltasar Brum.

Como control se pesarán los camiones utilizados por el Contratista antes y después de la carga de chatarra en las balanzas de ANCAP y a su ingreso en el depósito, marcando hora de salida de la planta y la hora de llegada al depósito de la Rambla Baltasar Brum.

La operación de desguace es parte del suministro total de cada tanque. El Contratista será responsable por toda la operación de desguace. La misma permitirá en la finalización de cada una de las etapas de desguace: 1) la obtención de una zona segura y totalmente limpia para el montaje de cada tanque nuevo (incluyendo la obra civil y todos sus accesorios) y 2) la correcta disposición final de lo producido por el desguace.

El desguace de cada tanque se realizará con cuidado de no afectar la estabilidad de los tanques contiguos.

Se garantizará que antes, durante y posteriormente a las operaciones de desguace, los tanques contiguos al que se estará desguazando permanezcan operativos.

Los tanques a desguazar actualmente se encuentran en producción almacenando aceites básicos para lubricantes.

Se trata de tanques remachados de acero de dimensiones similares a las que se especifican para los tanques nuevos incluyendo todos sus accesorios, veredas, etc.

El desguace incluye el bridado y desbridado para la independización de las líneas que estaban conectadas a los tanques y permanecerán operativas.

Siempre deberá haber al menos dos tanques (entre los que están para desguazar y los que se monten nuevamente) en condiciones de estar operativos de entre los tres que constituyen el objeto de esta Licitación.

# RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

El Contratista será el único responsable frente a la Administración y frente a terceros por la reparación de daños ambientales o eventuales multas impuestas por autoridades ambientales a  ANCAP debido al no cumplimiento de normas ambientales.

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones dictadas por la DINAMA.

# LIMPIEZA DE OBRA PARCIAL

Luego de desguazado cada tanque el Contratista procederá a limpiar totalmente la zona, retirar todos los residuos de obra y a desmantelar o adecuar el obrador para el montaje del nuevo tanque.

# CONDICIONES DE DISEÑO

Se destacan los siguientes puntos a tener en cuenta:

Tanques 409 / 410  / 411.

Norma aplicable para el suministro: 	API STD 650  12ª Edición Incluyendo:

- Anexo B - Recomendaciones para el diseño y construcción de la fundación civil para tanques de almacenamiento sobre la superficie.

- Anexo I - Detección de fugas por debajo del tanque y protección del suelo.

- Anexo W - Recomendaciones comerciales y de documentación.

Dentro de lo aplicable para este suministro, las recomendaciones de la norma se deberán tomar como requerimientos salvo expresión contraria de ANCAP.

Para aquellos puntos de la norma en los que se requiera posición expresa del comprador y la misma pudiera no ser explicitada en esta especificación técnica, se considerará como criterios generales (en el siguiente orden de prelación en caso de ser contradictorios):

Primero: que las responsabilidades siempre serán asumidas por parte del suministrador del tanque.

Segundo: que se deben cumplir todos los requisitos y obligaciones recomendados en los mencionados puntos por parte del Contratista.

Tercero: que ANCAP podrá ejercer todos los derechos mencionados en esos puntos.

Cuarto: el criterio que por omisión propone la citada norma salvo opinión contraria expresa de ANCAP.

Capacidad neta de trabajo: 1500 m3 en cada tanque, según lo definido por API  STD 650 numeral 5.2.5

Capacidad adicional hasta llegar al nivel de alarma alto – alto (LAHH): 60 m3 (15 min. de bombeo)

Capacidad adicional luego de pasar el nivel de alarma alto – alto (LAHH): 120 m3 (30 min. de bombeo)

Diámetro interior: 15 m.

Altura (Envolvente): a definir por el proveedor (debe presentarse con la oferta)

Pendiente del piso: cónico con el centro en el punto más bajo y pendiente 2/100 desde la envolvente al centro.

Techo exterior: tipo frágil o fusible (frangible roof) cónico de acero, con el ala hacia el exterior del tanque según norma API STD 650 12a Ed., numeral 5.10.2.6

Sobre-espesor por corrosión: Envolvente 1ª virola: (incluye pasos de hombre) 3.2 mm.

Envolvente a partir de la 2ª.virola: 1.6 mm.

Piso (incluye accesorios, sumideros, etc.): 3.2 mm.

Techo:	1.6 mm.

Elementos internos (en contacto con el producto):

A menos de 1000 mm de altura: 3.2 mm por cada cara en contacto con el producto.

A más de 1000 mm de altura: 1.6 mm por cada cara en contacto con el producto.

Elementos externos (nozzles, tapas, tornillos etc.): 1.6 mm.

Cañerías de purga y drenajes: 3.2 mm

Caudal máximo de llenado: 240 m3/h

Caudal máximo de vaciado: 240 m3/h

Velocidad máxima del viento: 240 km/h

Temperatura de diseño: 8°C por sobre la temperatura media mínima ambiente de un día en Montevideo, según numeral 3.6 de API STD 650 (Considerar datos históricos Dirección Nacional de Meteorología, presentar registros en memoria de cálculo)

Presión de diseño: atmosférica

Fluido a almacenar: aceites base para preparar lubricantes (Neutral 85, Neutral 150 y Neutral 600)

Densidad mínima: 1000 kg/m3

Porcentaje de aromáticos: entre 20% y 30% (veinte a treinta por ciento).

Viscosidad cinemática de los productos a almacenar: entre 8 y 5650 cSt.

Envolvente: su dimensionamiento se realizará por cualquiera de los métodos previstos en API 650: método de “un pie” o método del “punto variable”.

Todas las bridas deberán tener tratamiento térmico de normalizado, cumplir con ASME B16.5, y ser “Welding Neck Raised Face” (WNRF). Serán  clase 150 #, salvo que los requerimientos de diseño requieran el empleo de clases más exigentes. Los cuellos de las bridas que se conecten a la envolvente de los tanques serán cédula 80 o superior.

Las bridas ciegas también serán normalizadas y aplicará el mismo criterio para la elección de sus clases.

En todo sitio se evitará la formación de cualquier tipo de cavidad sin drenar en la cual se pudiera atrapar o empozar líquido fuera de los cometidos específicos del tanque.

Dilatación térmica:

Se debe considerar la dilatación térmica provocada por la diferencia de temperaturas de -5º C hasta 45º C (menos cinco hasta cuarenta y cinco grados Celsius) en el diseño de tornillos de anclaje, en caso de que sea necesaria su utilización.

# DISEÑO Y CÓDIGOS

El proyecto, la construcción y el montaje deberán estar totalmente de acuerdo con la norma API STD 650 12ª  Edición, excepto en lo que el presente pliego contradiga expresamente.

Para el caso de los puntos 5.3.1 Fundación Civil y Sección 7 Montaje, se hace la siguiente excepción: la adecuada fundación civil será responsabilidad del proveedor del tanque (no del cliente).

Desde la oferta y hasta la culminación de la obra se deberá entregar a ANCAP la documentación requerida en cada etapa indicada en la presente Memoria Técnica y en el Anexo W de la norma API STD 650 12a Edición, incluyendo los planos definitivos conforme a obra (planos “as built”). Se entregarán al menos dos copias de toda la documentación en soporte físico y también digitalizado en soportes que sean aceptables para ANCAP.

En los casos en que la norma admita varias opciones, los oferentes deberán especificar en sus ofertas cuál han elegido; en caso contrario se entiende que la elección es a voluntad de esta Administración, pudiendo la Dirección de Obra exigir lo que entienda más conveniente.

La aprobación de los planos por parte de la Dirección de Obra de ANCAP implica la conformidad con las bases conceptuales y los lineamientos generales pero no releva al Contratista de sus responsabilidades.

En el transcurso de la presente Memoria Técnica se mencionan las normas técnicas aplicables para los distintos ítems. Adicionalmente en el  Anexo B se listan las normas de aplicación para este suministro.

# OBRA CIVIL

Ver plano N° 2000_D20. Se exige la visita al lugar de las obras antes de presentar la oferta.

Los materiales a emplearse serán nuevos y de la mejor calidad, cumpliendo con las normas UNIT correspondientes, y deberán ser aprobados por la Dirección de Obra.

## Hormigones

Los hormigones se realizarán exclusivamente con cemento portland de marca ANCAP.

El cemento portland no se podrá almacenar por más de 30 días. Con suficiente antelación se avisará al Director de Obra de ANCAP cuando se vayan a recibir las bolsas a los efectos de estar presente y definir alguna sistemática de identificación y fechado de las mismas.

Para la construcción del hormigón armado se aplicará la norma DIN 1045 en temas que puedan no estar tratados en la norma UNIT 1050.

Los materiales a emplearse serán de la mejor calidad, cumpliendo con las normas UNIT correspondientes, y deberán ser aprobados por la Dirección de Obras.

El Contratista tendrá en su staff un ingeniero civil que se hará cargo del proyecto de las distintas obras civiles, y en especial del diseño de las fundaciones de los nuevos tanques y del control de calidad de su construcción. El mismo tendrá título expedido por la Universidad de la República Oriental del Uruguay o alguna universidad privada con habilitación de título por parte del Ministerio de Educación y Cultura. En el momento de la oferta se entregará memoria descriptiva y anteproyecto con nivel de detalle que permita una evaluación completa de las obras. Una vez empezada la obra, el adjudicatario entregará las memorias de cálculo y los planos definitivos que serán firmados por el ingeniero civil citado anteriormente. Al final de las obras se entregarán los planos definitivos conforme a obra (planos “as built”). Los proyectos de las distintas obras civiles como ser de los anillos de hormigón para la fundación de los tanques, de los envallados y sus muros, de los drenajes, de las cámaras, etc., deberán ser aprobados por dirección de obras de ANCAP.

El hormigón a utilizar para los envallados se realizará con cemento portland con filler.

Se realizará en obra el ensayo de consistencia “Cono de Abrams” según la norma UNIT NM 67 o ISO 4109.

Se aplicará la norma UNIT -ISO 679-2009 para realizar ensayos de resistencia (se deberán realizar las probetas e identificarlas en acuerdo con el Director de Obra). Estos ensayos se realizarán en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR por cuenta del Contratista.

Se identificarán inequívocamente las probetas realizadas.

Los hormigones se realizarán sólo en el caso que las temperaturas ambientes previstas durante su realización y en las 48 horas siguientes estén entre 5° C y 35° C (cinco y treinta y cinco grados Celsius).

En lo que sea aplicable se utilizará la especificación ANCAP CIV ET 005 salvo lo que este pliego indique en contrario.

## Agregados

Los agregados se enviarán a laboratorio y deberán dar resultados conformes a los requisitos antes de ser incluidos en el hormigón.

Se realizará la reducción de la muestra de los agregados según la norma UNIT NM 27.

A los agregados finos se les realizarán los siguientes ensayos:

Ensayo de tamizado, según UNIT 82.

Determinación de impurezas orgánicas, según UNIT-NM 49.

Determinación de la reactividad alcalina, según IRAM 1674.

Determinación de contenido de arcilla en terrones y materiales friables, según UNIT-NM 44:1998

UNIT-NM 46:2002 Agregados. Determinación del material fino que pasa por el tamiz de 75 μm por lavado.

UNIT-NM 43:2004 Cemento Portland. Determinación de la pasta de consistencia normal.

A los agregados gruesos se les realizarán los siguientes ensayos:

Ensayo de desgaste “Los Angeles” (ASTM C 131)

UNIT 1029:1999 Determinación del coeficiente de forma.

Las varillas de acero que se utilice para la estructura estarán pintadas con fondo antióxido adecuado.

Se realizarán probetas normalizadas para los hormigones.

### Drenajes

La obra se realizará conforme al plano 2000_D19 R3; en el mismo se indica con colores los elementos nuevos a construir y los existentes a conservar.

Excepto la válvula que se desmontará y reutilizará, como se menciona más adelante, el resto de los elementos de la instalación se suministrarán por el contratista.

Todas las válvulas a suministrar serán bridadas del tipo esclusa “fire safe” conformes a API SPEC 6FA.

A todas las válvulas se le pondrán las extensiones necesarias para que sus volantes queden a una altura ergonómicamente adecuada para los operarios.

Todas las válvulas de los drenajes tendrán sus cámaras correspondientes.

Se sellarán de forma que queden estancas todas las cámaras de drenajes existentes dentro de los envallados con losas que soporten la mayor presión correspondiente al volumen en agua del envallado lleno. Algunas de estas cámaras existentes en los envallados de los tanques 409, 410 y 411 corresponden a una cañería colectora de drenajes de aguas oleosas provenientes de otras zonas de la Refinería.

Los drenajes de los tanques se realizarán en caños PVC enterrados, que partirán de cada cámara de purga y convergerán en un pozo de registro cortafuego dentro del envallado.

En cada envallado se realizarán dos cámaras de drenajes pluviales; la que esté aguas abajo será del tipo “cortafuego”.

El diámetro interior de los caños de PVC será como mínimo de 150 mm (ciento cincuenta milímetros) y el espesor de sus paredes de al menos 4 mm (cuatro milímetros); los mismos serán conformes a la norma UNIT 4435, y los aros de juntas serán conformes a la norma UNIT 788. Las citadas normas serán en sus versiones vigentes al momento de la obra; se requerirán productos certificados por UNIT. La aceptación de otras normas alternativas quedará a criterio de la Dirección de Obra de  ANCAP.

Envallado de tanques 402 y 403:

Se repararán (si fuera necesario) y taparán de forma estanca todas las cámaras existentes de forma tal de que no se inunden en caso de derrame.

Se retirará la válvula esclusa actualmente existente en la cañería de drenajes (la misma se reutilizará según se explica más adelante); se taparán los extremos de las cañerías que llegan a la misma con bridas ciegas, y se le colocará una tapa estanca a la cámara que la contiene.

Se repararán o construirán a nuevo las cámaras para las purgas de  los tanques.

Se realizará una nueva cañería de recolección de los drenajes, a la cual se le conectarán las cañerías de las purgas.

Se realizarán dos cámaras con tapa rejilla, una de ellas (la que está aguas abajo) será del tipo “cortafuego”.

El escurrimiento será con dirección al envallado contiguo (el que contiene los tanques 404 al 408),  y la cañería atravesará el muro que separa ambos diques.

Se montará la válvula esclusa (mencionada anteriormente) aguas abajo del otro lado del muro, en una cámara dentro del dique de los tanques 404 al 408. Esa válvula regulará el desagote del dique.

Envallado de tanques 404 al 408:

En el muro que separa los envallados de los tanques 402 y 403 con el de los tanques 404 al 408, se construirá una escalera según se indica en el plano 2000_D19 R3.

Se realizará una cañería colectora con una cámara cortafuego aguas abajo antes del muro del envallado (la dirección de escurrimiento está indicada en el plano).

La cañería atravesará el muro, y pasándolo se montará en ella  una válvula esclusa “fire safe” (conforme a API SPEC 6FA) de vástago ascendente y volante fijo.

Envallado de tanques 409 al 411:

Se realizarán nuevas cámaras de purgas y nuevos drenajes.

A los efectos de garantizar el escurrimiento de drenajes del citado dique se podrá requerir que las cañerías  se realicen  por debajo de las existentes, que están conectadas al sistema de drenajes de toda la refinería.

La cañería principal  tendrá al menos dos cámaras con rejilla, siendo la que está aguas abajo del tipo “cortafuego”. Pasará  por debajo del muro existente hacia la calle y se le colocará del  lado de afuera del envallado una válvula esclusa “fire safe” (conforme a API SPEC 6FA) de vástago ascendente y volante fijo, en una cámara a construir. A partir de dicha válvula se realizará una conexión a la cámara que está en la calzada en la parte externa del envallado.

Las cámaras de purga, y los drenajes de los tres grupos de tanques deberán estar nivelados entre sí.

Donde se rompan vallas o pavimentos, los mismos se repararán de forma tal que cumplan con las condiciones de diseño anterior y sean del tipo de los existentes.

Toda la instalación de drenajes cumplirá con la especificación ANCAP “CIV ET 012 SISTEMAS DE DRENAJE” en lo concerniente a drenaje de aguas aceitosas.

La empresa contratista deberá verificar todos los niveles in situ, mediante su propia nivelación. Deberá realizar cateos en la zona de trazados para verificar que no existan interferencias y ubicar los puntos de conexión.

Previamente al tapado de los mismos, todo el sistema de drenajes deberá llenarse de agua y así comprobar su estanqueidad como paso previo a la aprobación de ANCAP.

#### Cámaras Cortafuego

Las cámaras se realizarán según lo indicado en el plano 2000_D19 R3. Sus lados tendrán como dimensiones interiores mínimas: 0.8 m x 0.8 m. Tendrán paredes de 12 cm de ancho mínimo, con malla electro soldada central del tipo C42. Las gargantas del fondo de las cámaras serán realizadas con mortero de arena y cemento portland in situ. Las paredes internas serán revocadas con arena y cemento portland y lustradas con cemento portland más hidrófugo, de manera de garantizar la estanqueidad total de las cámaras.

En especial para el caso de las cámaras corta fuego se deberá cumplir lo siguiente:

La tapa del lado de la cañería de salida será ciega, fabricada en hormigón armado con las mismas condiciones de las paredes, y sellada con arena y cemento portland.

El tabique cortafuego deberá llegar 15 cm por debajo del zampeado del caño de salida.

El fondo de las cámaras deberá estar 15 cm por debajo del zampeado más bajo de entrada.

La tapa del lado de la cañería de entrada será realizada de rejilla galvanizada capaz de resistir como mínimo 3 kN/m2.

El fondo de las cámaras deberá estar al menos 30 cm por debajo del lado inferior del tabique.

### Fundación

Se realizará un replanteo en el sitio de forma tal que los nuevos tanques queden exactamente encima de los sitios que ocupaban los tanques anteriores para aprovechar la consolidación del terreno provocada por los tanques existentes.

Especial cuidado se tendrá al operar sobre el suelo a los efectos de  minimizar la afectación de la estabilidad de los tanques contiguos que se mantendrán operativos.

Se retirará un metro de profundidad de suelo debajo de donde están los tanques actuales y se compactará toda la superficie de la excavación con un equipo adecuado al tipo de terreno, ya sea cohesivo o granular.

Luego se realizará una fundación con un anillo de hormigón armado según Anexo B de la norma API STD 650 (previendo la detección de fugas según el Anexo I). El anillo de la fundación sobrepasará en al menos 15 cm (quince centímetros) el nivel natural del terreno existente, su altura no será menor a un metro, y su espesor no será menor a 30 cm. Si la memoria de cálculo o las condiciones de conformidad con la norma requieren mayores dimensiones el Contratista lo deberá tener en cuenta.

El Contratista colocará una membrana debajo de cada nuevo tanque, que sea impermeable y  químicamente resistente a los aceites lubricantes. Esto se detalla en 12. DETECCIÓN DE PÉRDIDAS de la presente Memoria Técnica.

Los oferentes enviarán planos, memoria descriptiva y de predimensionado de la fundación. La misma incluirá los esquemas y las dimensiones principales así como las armaduras que surjan del dimensionado de acuerdo a la citada norma. El Contratista deberá presentar: la memoria de cálculo definitiva, y los planos correspondientes que cumplan con la norma ya citada debidamente firmados por el ingeniero civil responsable para su aprobación por parte de ANCAP. Dicha aprobación implica conformidad con las bases conceptuales y lineamientos generales, y no releva al Contratista de sus responsabilidades. Al final de la obra, el Contratista deberá presentar los planos conforme a obra (planos “as built”).

El fabricante enviará a ANCAP la memoria de cálculo que determina la necesidad o no de anclar los tanques y la memoria técnica justificando  el sistema a utilizar.

Pasados unos 10 días luego del colado del hormigón del anillo se procederá a compactar el terreno nuevo en capas de no más de 15 a 20 cm de espesor. Se compactará un suelo inorgánico hasta el 95% de la densidad máxima obtenida en un ensayo de Proctor.

Una vez terminado y aprobado el tanque se rellenará con alguna masilla elástica sellante y adhesiva de base poliuretánica la zona comprendida entre la fundación y la pestaña del piso que sobresale de la envolvente, a los efectos de impedir el ingreso de agua entre las planchas del fondo del tanque y la fundación de hormigón armado. La masilla deberá ser resistente a los productos a almacenar, a las condiciones ambientales y a los rayos ultravioletas. Se admitirá la colocación de un respaldo para la masilla debajo del fondo del tanque a los efectos de limitar la profundidad de la junta a los valores recomendados por el fabricante de la masilla.

### Disposición del suelo extraído:

El suelo extraído tiene dos destinos posibles dependiendo de su grado de contaminación:

Si tiene un grado de contaminación aceptable según los criterios ambientales (esto lo evalúa la Gerencia de Medio Ambiente de ANCAP) será llevado a la Usina Número 5 de la IM cita en Felipe Cardozo. En caso contrario será llevado al predio que le indique ANCAP cercano a la Refinería La Teja por la Rambla Baltasar Brum para su tratamiento por parte de ANCAP.

El formulario de cotización prevé estas dos posibilidades, y a los efectos de la confección del cuadro comparativo de ofertas se dará mayor peso al transporte hacia la Usina 5, de acuerdo al estado actual del suelo.

### Vereda Perimetral

Alrededor de la fundación del tanque se hará la vereda perimetral. El nivel superior de ella quedará  unos 5 cm por debajo del nivel de la cara superior del anillo de fundación. Éstas tendrán 80 cm de ancho horizontal, terminando con otro sector inclinado a 45º, empotrándose 15 cm en el terreno.

La  vereda se construirá con hormigón de 250 kg/cm2 de resistencia característica a la compresión a los 28 días en cilindros normalizados, de 6 cm de espesor armada con una malla central electro soldada de alambres de ø 3 mm cada 15 cm o equivalente. Previo a su construcción se retirará la capa de suelo orgánico (aproximadamente 30 cm) y se compactará en capas un suelo inorgánico hasta el 95% de la densidad máxima obtenida en un ensayo de Proctor.

Se dejarán juntas de contracción cada 5 m. Se harán 2 juntas de dilatación a 180°. También se dejarán juntas de 1 cm de espesor entre la vereda y la fundación. Todas las juntas se rellenarán de asfalto con arena voladora en proporción 1 a 1.

### Envallado para contención y nivelación interior

Los tres tanques están rodeados de un envallado de hormigón para la contención de derrames. Actualmente el citado envallado está fisurado en varias partes y tiene un agujero que es atravesado por un tramo de caño (abierto por ambos lados).

El Contratista deberá retirar el mencionado tramo de caño (dándole su disposición final en el depósito de ANCAP sito en la Rambla Baltasar Brum frente a la Refinería), tapar y reparar con mortero el citado agujero de forma tal que quede estanco y su apariencia sea similar a la del resto del envallado.

Se repararán todos los envallados del parque de tanques de lubricantes (esto es envallados de tanques 409 / 410 / 411 más envallado de tanques 404 / 405 /406 / 407 / 408, más envallados de tanques 402 / 403 más envallado de tanques 214 / 215 / 216 / 217) de forma tal que queden totalmente estancos.

Todas las fisuras de los envallados se picarán y rellenarán con masilla o resina elástica resistentes a los agentes atmosféricos (incluyendo rayos ultravioleta en la zona expuesta al sol) y a los hidrocarburos, particularmente a los aceites del tipo de los que se almacenarán en los tanques.  De esta forma las fisuras así tratadas asegurarán las estanqueidad de los envallados y trabajarán también como juntas de dilatación. Por este motivo se deberá dejar suficiente espacio para la dilatación del hormigón en las fisuras a picar (se presentará memoria de cálculo).

Por ambos lados de las fisuras así tratadas se colocarán perfiles de chapa galvanizada verticales de 1,2 mm (doce décimas de milímetro) que las cubrirán totalmente. Los perfiles serán triangulares o trapezoidales de forma tal que permitan la dilatación del envallado. Estos perfiles tendrán pestañas a los lados y se amurarán con tornillos con “tacos Fisher” u otro método similar que por sí solos puedan aguantar a los perfiles y adicionalmente estarán también sujetados al muro con masilla o resina resistente al producto y agentes atmosféricos.

Si se detectaran otro tipo de anomalías que afectaran la estanqueidad del envallado las mismas serán tratadas por el Contratista. Los oferentes deberán hacer una visita al sitio a los efectos de relevar todos los aspectos requeridos para conformar este requisito.

Se nivelará el terreno dentro del envallado dándole pendiente hacia donde están las cámaras de drenaje.

Si se tuvieran que colocar cañerías a través del envallado las mismas tendrán un sello pasamuros de elastómero estanco resistente a las condiciones atmosféricas, rayos solares y producto.

#### Sistema de Desborde de los Envallados

Se hará un sistema que permita el desborde controlado de los envallados hacia los contiguos por su borde superior. Para eso se picará un rebaje en  el borde superior del envallado de los tanques 409, 410 y 411 con el envallado contiguo (el de los tanques 404 al 408); se dimensionará por parte del Contratista pero no será menor a 5 cm (cinco centímetros) por debajo del nivel menor del envallado y una longitud de unos 10 m (diez metros). De la misma manera se procederá desde este último envallado (el de los tanques 404 al 408) con el envallado de los tanques 403 y 402; este rebaje tendrá una cota inferior al anterior y una longitud de 5 m (cinco metros). Adicionalmente se hará además otro rebaje desde este envallado hacia el envallado de los tanques 214 al 217 (con una cota superior a la última nombrada de forma tal que este sea el último envallado en recibir el eventual vertido) con una longitud de 5m (cinco metros).

El Contratista será el responsable de la correcta mensura de las cotas requeridas en los rebajes a realizar.

Las zonas rebajadas se emparejarán con mortero y se alisarán en sus superficies.

# MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE LOS TANQUES

Todos los materiales a utilizar en la obra serán nuevos y de primera calidad.

Salvo que se aclare expresamente, el Contratista suministrará todos los materiales detallándose en la oferta la procedencia y firmas que los proporciona.

El suministrador de la plancha deberá ser una empresa aprobada previamente por la Dirección de Obra.

Las planchas a emplear serán de las clases ASTM consideradas por la norma API STD 650 12a  Edición.

El Contratista presentará los certificados de calidad de fabricación de las planchas que correspondan: propiedades mecánicas (incluyendo, de ser necesario, ensayos de Charpy a la temperatura de diseño) y composición química, esto es, los certificados de colada. Dichos certificados deberán estar refrendados por una empresa independiente certificadora internacional reconocida, dentro de las siguientes: ABS, LRS, BV, DNV-GL, u otra que sea aprobada por el Director de Obra de ANCAP.

Una vez conformadas en taller para montaje la tolerancia dimensional de las planchas será 
+2 ó -2 mm. en las diagonales.

Todos los nozzles serán fabricados con caño ASTM A106 grado B, de cédula 80 como mínimo si la norma API STD 650 12ª edición no indica una mayor, y teniendo en cuenta los márgenes de corrosión indicados en la presente Memoria Técnica.

# MONTAJE

Se realizará siguiendo las prescripciones de la Sección “7 Erection" del API STD 650 12ª Ed. así como lo que la Dirección de Obra indique expresamente.

A los efectos de preservar la integridad de la obra, se tomará en cuenta la incidencia del viento a las velocidades de diseño en el proceso de montaje.

Se cumplirán estrictamente las tolerancias mencionadas en el párrafo 7.5 de la mencionada norma.

Las soldaduras se harán en un todo de acuerdo a la norma API: las planchas de la envolvente serán soldadas a tope. Las del techo y piso irán solapadas entre sí y soldadas mediante filete terminando estas últimas en un aro perimetral, cuyas uniones radiales deberán soldarse a tope, de apoyo de la envolvente.

Durante la prueba hidráulica y mientras el tanque o cañerías tengan algún líquido en su interior no se permitirá la realización de soldaduras ni reparaciones en ellos.

Si se utilizan “perros” soldados (dispositivos alineadores de planchas) para el montaje de las virolas, al retirarlos se debe hacer por corte, no por desgarro o arranque, se amolará al ras y se realizará inspección por partículas magnetizables en la zona.

El Contratista cotizará la inspección radiográfica del tanque de acuerdo a la norma API STD 650. Si bien este ítem entrará como uno más dentro del comparativo de precios ANCAP se reserva el derecho de adjudicarlo o no.

Los ensayos no destructivos de obra, realizados de acuerdo con la API STD 650, deberán ser ejecutados con procedimientos preparados por personal certificado Nivel 3 en la técnica respectiva, y su ejecución y evaluación deben ser realizados por personal certificado Nivel 1 y 2, en acuerdo con la normativa ASNT o equivalente. Tanto los procedimientos de END a emplear como los certificados del personal que va a intervenir en la ejecución de dichos END deberán ser presentados al Director de Obra con suficiente antelación para su conocimiento y aprobación. Todo el personal de los ensayos no destructivos deberá poseer certificación refrendada por el Sistema Nacional de Certificación por Competencias SINACC.

La primera pasada de soldadura de la envolvente con el piso del tanque se realizará por la zona interior del mismo. Una vez terminada se avisará a ANCAP para que realice una inspección visual de la soldadura. Una vez aprobada por la Inspección Técnica de ANCAP, el Contratista procederá a aplicar pintura de cal sobre la soldadura y aplicar gas-oil por el exterior del tanque. Este ensayo también deberá ser aprobado por la Inspección Técnica de ANCAP.

Se deberán presentar reportes o registros de todos los ensayos realizados incluyendo sus resultados, las condiciones ambientales y parámetros de los mismos.

# CALIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SOLDADORES

Se exigirá la presencia diaria de un Inspector de Soldadura Nivel 2 mientras se estén realizando soldaduras de construcción de los tanques y de las cañerías. La certificación del mismo deberá estar refrendada por el Sistema Nacional de Certificación por Competencias SINACC.

Además de lo referido en las especificaciones citadas en el capítulo “Diseños y Códigos” se tendrá en cuenta lo detallado a continuación:

Antes de empezar la obra se deberá presentar al Director de Obra los procedimientos de soldadura a emplear siguiendo los lineamientos de las planillas WPS del Código ASME Sección IX. Cada procedimiento deberá estar calificado por el Contratista a satisfacción de ANCAP y cumpliendo con el Código ASME Sección IX.

Los soldadores deberán estar calificados para los procedimientos de soldadura que se emplearán, según el Código ASME Sección IX. El Contratista deberá presentar al Director de Obra las planillas / certificados de calificación de los soldadores, las cuales deberán seguir los lineamientos de las planillas WPQ del Código ASME Sección IX.

ANCAP decidirá sobre la validez de los certificados de calificación presentados; en caso de no aceptarse, el Contratista deberá recalificar a los procedimientos de soldadura y/o a los soldadores, lo que corresponda.

### En caso que el Contratista solicite que las calificaciones de procedimientos y de soldadores sean realizadas bajo la supervisión de ANCAP:

Ésta se reserva el derecho de realizarlas o no conforme a su conveniencia y a su disponibilidad de recursos.

Las condiciones serán las siguientes:

Todos los materiales, probetas, electrodos, consumibles, equipamientos, etc., serán suministrados por el Contratista.

El traslado de los inspectores de ANCAP será por cuenta y cargo del Contratista.

Las probetas para: tracción, plegado y Charpy (de aplicarse) serán maquinadas por el Contratista o el suministrador de las planchas.

Los ensayos de tracción serán realizados por cuenta del Contratista en la Facultad de Ingeniería de la UdelaR. Los ensayos de Charpy (de aplicarse) serán por cuenta del Contratista en lugar a acordar con ANCAP.

Los ensayos de plegado serán realizados por ANCAP.

Las placas radiográficas serán realizadas por ANCAP.

Por cada intento de calificación de procedimiento de soldadura se descontarán U$S 200 de la facturación del Contratista.

Por cada intento de calificación de soldador se descontará U$S 100 de la facturación del Contratista.

A cada soldador se le asignará un número específico y será su deber escribirlo con pintura en un  sitio adyacente a cada soldadura que ejecute para su futura identificación. Además el Contratista deberá preparar, a medida que avanza la obra, planos donde figurarán las soldaduras efectuadas con la identificación de los soldadores que intervinieron en cada una de las mismas. Estos planos deberán ser presentados al Director de Obra de ANCAP para el control de las soldaduras y del desempeño de los soldadores, a medida que avanza la obra. Los soldadores perderán su calificación en caso de comprobarse pérdida de pericia con resultado de aparición sistemática de defectos en sus soldaduras, o en caso de comprobada irresponsabilidad profesional.

# DETECCIÓN DE PÉRDIDAS.

Se instalará un sistema de detección de pérdidas conforme a los requerimientos del Anexo I de la norma API STD 650 12ª Edición.

Este sistema deberá tener una vida útil mínima de 40 (cuarenta) años.

Se instalará debajo de los tanques una geomembrana flexible impermeable de PVC (u otro material de similares características) de alta resistencia química (particularmente resistente a Hidrocarburos), con pendiente en el mismo sentido que el fondo del tanque (hacia el centro), que asegure la estanqueidad del espacio comprendido entre: el fondo del tanque, el anillo de la fundación y la membrana. El espesor de la misma será como mínimo de 1 mm (un milímetro) según ASTM D 1593.

La parte más baja de la membrana quedará en el centro por debajo del sumidero central.

La membrana se unirá al anillo de la fundación de forma tal de no permitir fugas por ningún intersticio.

Se utilizará soldadura química con polímero de PVC (u otro material adecuado) para realizar las uniones de la misma, de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

La estanqueidad de las uniones en la membrana se verificará al 100% (cien por ciento) por método de caja de vacío con sustancias burbujeantes diseñadas específicamente para tal fin.

En la parte más baja de la membrana se colocará 2 (dos) tubos de drenaje por tanque, los que serán químicamente resistentes a los aceites lubricantes y tendrán una pendiente del 1.5% hacia afuera. Cada uno de estos atravesará el anillo de la fundación y estará conectado en su extremo exterior a un tubo o caja de registro con tapa que asegure la estanqueidad impidiendo el ingreso de agua desde el exterior a los mismos.

Se mantendrá la estanqueidad entre el tubo y la fundación no permitiéndose las fugas en las uniones entre fundaciones, tubos y membranas

La membrana estará apoyada sobre un lecho de arena, y sobre ella también habrá una primera capa de arena, de forma de evitar cualquier tipo de elemento con aristas cortantes o vértices que la puedan dañar.

De ser posible técnicamente se elegirán los tubos y las membranas del mismo material.

La parte de los caños que está debajo del fondo del tanque y por encima de la membrana tendrá una longitud mínima de 500 ± 50 mm (quinientos más menos cincuenta milímetros) será perforada y estará protegida de obstrucciones. Se utilizará para ello canto rodado (para evitar las aristas y vértices que puedan dañar la membrana), con doble lavado de 2 cm (dos centímetros) de granulometría envuelto en geotextil. En la zona de la membrana que está el canto rodado y las conexiones de los tubitos ésta será doble.

La membrana además de servir para detectar pérdidas cumplirá la función de preservar el suelo de contaminación y presentará propiedades físicas y químicas requeridas para mantenerse en servicio por un período mayor a 40 años.

# PROTECCIÓN CATÓDICA

Se instalará un sistema de protección catódica para la zona externa del piso del tanque para una vida útil mínima de 20 años.

La misma se realizará utilizando un sistema de ánodos galvánicos de magnesio (High Potential Alloy) distribuidos a través de anillos o espirales segmentados por debajo del piso de los tanques en planos paralelos a los mismos y por encima de las membranas del sistema de detección de pérdidas.

Se presentará memoria de cálculo del dimensionamiento del sistema.

Las conexiones con cada tanque se realizarán antes de la pintura del mismo.

En el diseño se deben considerar entre otras, las siguientes condiciones: despegue catódico; presencia de hidrocarburos en el terreno; suelos húmedos; y alcalinidad en el medio a la polarización eléctrica del mismo.

Las espiras anódicas, se conectarán entre sí y con la estructura del tanque correspondiente mediante conductores de cobre aislados, empalmados al núcleo de cada espira mediante soldadura exotérmica; y vinculados exteriormente entre sí a través de borneras alojadas en cajas de interconexión y medición de potenciales (apta para uso a la intemperie); éstas se colocarán adosadas a la envolvente exterior del tanque o en sus inmediaciones, de forma que resulten fácilmente accesibles para inspección y control.

Las espiras anódicas se instalarán previamente al montaje del piso del tanque correspondiente, intercaladas en el lecho, pero rodeados completamente de mezcla despolarizante, a los efectos de reducir la resistencia de aterramiento de las espiras y prevenir el decaimiento en el tiempo de la eficiencia de drenaje de corriente por fenómenos de autoprotección anódica (desarrollo de películas de óxidos estables en la superficie de los ánodos).

El sistema se completa con la instalación de un conjunto de electrodos de referencia permanente, para el monitoreo y ajuste del sistema, distribuidos en la sub-base de los tanques, y cableados hasta las mencionadas cajas de interconexión y medición de potenciales.

Se utilizará la norma NACE RP 0193  o API 651 como referencia para el diseño del sistema y la definición de los criterios de protección catódica, en particular, el valor mínimo de polarización catódica requerido.

Se considerará que la superficie a proteger es el 100%, porque las planchas del fondo por el lado exterior no se pintarán (ver ítem 19. PINTURA de la presente Memoria Técnica).

Se requerirá que el tanque se encuentre eléctricamente aislado de otras estructuras o sistemas vinculados.

Para el caso de los conduits y las cañerías de proceso se aislarán eléctricamente, con kits dieléctricos instalados entre bridas (para mantener la eficiencia de la protección catódica), pero se asegurará la continuidad para tensiones mayores con dispositivos de descarga de gas (aptos para intemperie y para Clase I División II).

# PISO

El piso y sus accesorios se dimensionarán de acuerdo a la norma API STD 650 adicionando un sobre-espesor de corrosión de 3.2 mm; tendrá forma de cono descendente hacia el centro con pendiente mínima de 2/100.

Especial cuidado se tendrá en la preparación y compactación del suelo, de forma tal de asegurar el mejor contacto con el fondo del tanque. Se observará con atención el ajuste del contacto del fondo de la olla central de purga con el suelo evitando que la misma quede colgando o sometida a esfuerzos no considerados en el diseño.

# ACCESORIOS Y OTROS

Serán acorde a la norma API STD 650; su ubicación en el tanque se definirá en obra.

### Pasos de Hombre

#### Pasos de hombre en las envolventes

Su ubicación se definirá en obra; serán dos  por tanque de 24” diametralmente opuestos, todos conformes a API STD 650 12ª Ed.

#### Pasos de hombre del techo

Se colocarán 2 (dos) de 20" en cada tanque, según API STD 650, ubicados uno próximo a la escalera o pasarela de acceso y el otro diametralmente opuesto.

### Conexiones

### Conexiones de Entradas y Salida de producto

Se realizarán dos conexiones por tanque de diámetro 6” (seis pulgadas) con brida exterior tipo WNRF, clase 150#, cédula 80 o superior, con plancha de refuerzo según API STD 650. Una de estas conexiones se conectará a la instalación de llenado y vaciado existente. En ésta se cambiará la válvula esclusa existente por una nueva de 6” (seis pulgadas) trim 8 según API STD 600 con empaquetadura de grafito flexible y juntas espirometálicas de acero inoxidable. Las mismas serán a prueba de fuego (“fire safe” conforme a API SPEC 6FA) La otra conexión estará diametralmente opuesta y será sellada por una brida ciega.

### Conexión para toma de temperatura

Una conexión de diámetro 1 ½ " con brida tipo WNRF clase 150#,  cuello cédula 80 o superior. Deberá colocarse a una altura similar a la de la succión de producto de modo de no perder la medición de temperatura cuando se esté con bajos niveles en los tanques. La vaina bridada de acero inoxidable tipo 316 L, con conexión hembra roscada diámetro ½” NPT para termómetro bimetálico de vaina, y el mencionado termómetro, son parte del suministro. La longitud “S” del termopozo será 18” (dieciocho pulgadas). Ver la especificación ANCAP INT ET 014 para el termopozo.

### Conexión para toma de presión

Una de 2" con brida simple, tipo WNRF clase 150# (manómetro y válvulas incluidos en el suministro; manómetro especificado más adelante en la presente Memoria Técnica).

### Purgas

El suministro de las purgas incluye sus válvulas, sus cámaras de descarga y sus drenajes conectados a la línea de drenajes más conveniente, según indica el plano 2000_D19 R3.

Las cámaras de descarga de purga tendrán su borde superior 5 cm por encima del nivel de la vereda perimetral, tendrán sus respectivas tapas de rejilla (con las mismas especificaciones que la escalera y pasarelas), con marco de perfil de acero y espacio para las cañerías y codos. Estas tapas deben poder abrirse tanto para operar las válvulas de las purgas como para la limpieza de la cámara y sus elementos, tendrán algún sistema que impida que queden “en falso” o generen condiciones inseguras, mantendrán la estabilidad mientras estén cerradas, y resistirán la circulación de personas sobre ellas.

Las purgas serán realizadas en un todo acorde a la norma API STD 650 12ª Edición.

Se realizará una “olla” (sumidero) de purga en el centro del tanque; ésta será realizada y pintada en taller.

Se instalará una purga de 4” (cuatro pulgadas) de diámetro en cada tanque que nacerá en los sumideros de los mismos, y los caños saldrán de la envolvente en una zona próxima al nozzle de salida de producto. (API STD 650 – 5.8.7). Las salidas de las purgas a las piletas tendrán válvulas de cierre de tipo esféricas, de acuerdo a la clase AA2A de la Especificación ANCAP MET ET 023 con bola de acero al carbono niquelada electrolíticamente y asiento de teflón. Las mismas serán bridadas (WNRF), y resistentes al fuego (fire safe) conforme a la norma API STD 607.

Se realizará en cada purga una desviación del mismo diámetro que estará conectada a la cañería de salida de producto respectiva, con la finalidad de permitir a través de ella la maniobra de vaciado total del tanque con la bomba de descarga. Esta desviación contará con una válvula igual a la de purga.

### Conexión para venteo

El Contratista diseñará, suministrará y montará en cada tanque los venteos necesarios en acero al carbono Schedule 40 en forma de cuello de cisne. En el diseño se tendrá en cuenta que los caudales de entrada y salida de producto en cada tanque serán de 240 m3/hora.

El Contratista presentará la memoria de cálculo de la ventilación del tanque para su aprobación por parte de la Dirección de Obra al menos un mes antes de la fecha prevista de montaje de la misma.

Los cuellos de cisne tendrán una malla de 5 mm x 5 mm de acero inoxidable en los extremos sujetadas con tornillos.

Los cuellos de cisne también tendrán un filtro relleno de silica gel para evitar el ingreso de humedad ambiente a los tanques.

Estos venteos se instalarán en la parte más alta del centro del techo de cada tanque.

Las bridas serán exteriores tipo WNRF clase 150 # y con planchas de refuerzo según norma API STD 650.

- Otras conexiones

Se realizarán sobre el tanque las conexiones para las tomas a tierra, para las canalizaciones de los instrumentos, y para asegurar la continuidad eléctrica entre estos, la escalera, pasarelas, plataformas, instrumentos, etc.

### Boca "Saca muestras"

Una boca de diámetro 6" para la extracción de muestras en el techo con tapa de bronce y palanca para abrir con el pie.

- Conexiones para niveles y alarma

En cada tanque se instalarán nozzles para la instalación del nivel por radar (diámetro 6”), del nivel manual (diámetro 6”, con tapa de bronce y palanca para abrir con el pie), del nivel visual por flotadores, y de la alarma de alto alto nivel (diámetro 2”), de acuerdo con lo indicado en 22. INSTRUMENTACIÓN de la presente Memoria Técnica.

# ESCALERAS Y PASARELAS

### Escalera exterior

Se colocará una escalera exterior en espiral adosada al tanque.

La misma estará lo más alejada posible de cualquiera de las cámaras de purga.

Cumplirá con las normas OSHA 29 CFR 1910 (referida por API STD 650), y Normas Nacionales de Seguridad aplicables (Decreto 89/995), incluyendo la instalación de 2 (dos) descansos intermedios en la misma (1200 mm de longitud cada uno).

A la envolvente se le soldarán refuerzos o perfiles de hierro debidamente dimensionados, en dirección vertical sobre los cuales se soldarán los soportes y ménsulas que soportarán la escalera.

Tanto la escalera, como los descansos, serán adosadas al tanque a través de ménsulas que se soldarán sobre la envolvente.

El suministro considera la colocación de barandas reglamentarias en la escalera.

Los escalones no se podrán soldar directamente a la envolvente del tanque, sino a la estructura de la escalera. Los escalones serán fabricados con rejilla galvanizada tipo 30 mm x 30 mm x 3 mm o similar que apruebe la dirección de Obra de ANCAP.

Lo anterior se solicita para permitir la realización de trabajos de reparación y mantenimiento sobre la escalera sin afectar la envolvente del tanque.

Se minimizarán los esfuerzos radiales sobre la envolvente.

Las estructuras de soporte tanto de la escalera como de los descansos, además de asegurar la resistencia mecánica requerida por las normas, deberán ser prácticamente rígidas y no moverse ante la acción de los vientos.

El oferente podrá cotizar alternativas que no serán consideradas en la comparación de precios, pero podrán ser tomadas en cuenta por ANCAP al momento de la ejecución de la obra, si las estimara convenientes.

Al finalizar la obra se recuperará para ANCAP la escalera existente en el tanque 411, que en el transcurso de la obra se empleará transitoriamente para el acceso al tanque 409 hasta su desguace final; la misma será resguardada en lugar a indicar por ANCAP dentro de la Planta de La Teja o en el depósito de ANCAP de la Rambla Baltasar Brum frente a la Refinería.

### Pasarelas:

Se instalarán pasarelas que permitan acceder a los techos de los tanques 409, 410 y 411 desde los techos de los tanques contiguos (una pasarela entre los tanques 409 y 410; otra pasarela entre los tanques 410 y 411).

Las mismas serán fabricados con rejilla galvanizada, tipo 30mm x 30mm x 3mm o similar que apruebe la Dirección de Obra de ANCAP. Deberán soportar el peso de operarios y herramientas.

Las barandas estarán a ambos lados de la pasarela y tendrán 1400 mm de altura mínima, realizadas con perfiles de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4". Abajo llevará un guarda pie de 4” x 1/4” a una altura de 2 cm sobre la cara superior del techo. Llevará como mínimo dos vigas horizontales intermedias al 1/3 y 2/3 de la altura de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4". Los parantes no podrán estar separados más de 1300 mm entre sí. Se podrá sustituir el perfil de los pasamanos por caño de 1 1/4" Sch 40.

El ancho mínimo de las pasarelas será de 610 mm (24”).

Las uniones entre las pasarelas y los tanques permitirán el movimiento relativo entre los tanques.

# TECHO EXTERIOR

El techo será fijo del tipo fracturable o fusible (frangible roof) cumpliendo API STD 650 Ed 12ª numeral 5.10.2.6; se considerará un sobre-espesor de corrosión de 1.6mm.

Se procederá a verificar las cargas por viento tomando una velocidad característica de viento de 240 Km/h. en lugar de la de 158 km/h de la norma UNIT 50-84 para la faja costera.

Se utilizarán las especificaciones ANCAP “CIV ET 001” y “MET ET 045”.

### Baranda del techo

El tanque deberá estar provisto de una baranda perimetral en el techo de 1400 mm de altura, realizada con perfiles de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4". Abajo llevará un guardapiés de 4” x 1/4” a una altura de 2 cm sobre la cara superior del techo. Llevará como mínimo dos vigas horizontales intermedias al 1/3 y 2/3 de la altura de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4". Los parantes no podrán estar separados más de 1300 mm entre sí. Se podrá sustituir el perfil del pasamano por caño de 1 1/4" Sch 40.

Será continua salvo donde requiera estar abierta para conectarse con otras pasarelas o escaleras.

### Plataforma

La misma se realizará de forma de evitar que se pise directamente el techo al circular por él.

Estará ubicada en el techo de cada tanque de forma de poder acceder al venteo central, a todas las bocas, válvulas, conexiones, instrumentos o cualquier otro dispositivo que esté instalado en los techos, de modo de permitir realizar tareas de mantenimiento en forma segura. Así mismo permitirán acceder a las pasarelas de acceso a los demás tanques. Deberá ser fabricada en acero con módulos hechos con rejilla galvanizada, de forma de presentar una superficie antideslizante.

Las plataformas tendrán barandas de 1400 mm (mil cuatrocientos milímetros) de altura con cubre rodillas en sus puntos medios y guardapiés.

La plataforma deberá tener baranda en ambos lados.

### Plataforma para la boca saca muestras

Se unirá con pasarela a la plataforma principal ubicada en el techo. La boca será totalmente rodeada por una plataforma de al menos 60 cm de ancho con baranda de modo que el operador se pueda ubicar de espaldas al viento cualquiera sea la dirección de éste.

### Puesta a tierra

Al tratarse de tanques aislados del suelo por membrana, se requiere la instalación de Jabalinas.

Se cumplirán los requisitos de la norma NFPA 780 del año 2011 o posterior.

Por cada tanque se instalarán al menos 2 (dos) puestas a tierra cincadas diametralmente opuestas con jabalinas de 3 m (tres metros) de largo, las cuales se conectarán al tanque por medio de un conductor de cobre de 50 mm2 (cincuenta milímetros cuadrados). Las mencionadas jabalinas serán compatibles con el sistema de protección catódica diseñado para el tanque. Las jabalinas estarán puestas en relleno (backfill) despolarizante (aprox. 20 kg por jabalina) y se hidratarán con aproximadamente 40 lt de agua inmediatamente después de su instalación.

Cada tanque tendrá al menos el doble de orejas que de jabalinas de puesta a tierra uniformemente distribuidas; éstas estarán soldadas a la envolvente lo más bajo posible (tomar en cuenta posibles asentamientos, etc.).

Los cables deberán pasar debajo de la vereda perimetral del tanque y la conexión a las jabalinas deberá quedar en cámaras de inspección fabricadas en hormigón armado.

Los cables formarán ángulos mayores a 90º (noventa grados) para evitar efectos inductivos.

Las conexiones a tierra de los 3 (tres) tanques estarán interconectadas entre sí por cable de cobre de 95 mm2 (noventa y cinco milímetros cuadrados) de sección.

Los oferentes podrán medir la resistividad del suelo y proponer un sistema de puesta a tierra calculado para obtener una resistencia menor de 5 (cinco) Ohms por cada jabalina de puesta a tierra.

Se deberá asegurar la conductibilidad eléctrica entre el tanque, las escaleras, pasarelas, barandas, válvulas, venteos y demás dispositivos anclados en los tanques.

La malla de los instrumentos se aterrará a los tanques.

Para el caso de los conduits y las cañerías de proceso se aislarán eléctricamente, con kits dieléctricos instalados entre bridas (para mantener la eficiencia de la protección catódica), pero se asegurará la continuidad para tensiones mayores con dispositivos de descarga de gas (aptos para Clase I División II) que puentearán las bridas y asegurarán la continuidad eléctrica para diferencias de potencial mayores que las generadas por la protección catódica.

Se aterrarán también las cañerías y conduits que estén aislados del  tanque con jabalinas copperweld de 3 m de longitud conectadas a los mismos con conductores de cobre de 50 mm2.

# ASENTAMIENTO INICIAL, PRUEBA HIDRÁULICA Y LLENADO INICIAL

Se realizará prueba hidráulica conforme a los requerimientos de la norma API STD 650. Se respetarán las velocidades de llenado propuestas por ésta.

El Contratista será responsable de controlar el asentamiento de los tanques durante la construcción, el llenado inicial, el período de prueba hidráulica final y la consolidación del terreno para garantizar que las formas de los tanques serán mantenidas dentro de las tolerancias.

Se deberá considerar en el cálculo de las cañerías y conexiones los desplazamientos debidos a los asentamientos de los tanques a 5, 10, 15 y 20 años. Se tomarán las precauciones de diseño necesarias para mantener los esfuerzos de toda la instalación que pudiera ser afectada, dentro de los rangos admisibles, según normas API y ASME B31.3.

Se presentará memoria de análisis de flexibilidad de las cañerías implicadas.

# PINTURA

El esquema a aplicar cumplirá la norma ISO 12944 para ambientes “C 5 – M” de durabilidad Alta “H”; se presentarán los esquemas propuestos por los fabricantes de las pinturas para cumplir con estos requisitos.

La pintura tendrá una garantía mancomunada entre el fabricante y el Contratista (aplicador) mínima de 10 años.

Se evitarán elementos nocivos (plomo, cromatos, minio) en los ingredientes de las pinturas; en lo posible se minimizará el contenido de VOC de las pinturas.

Los fabricantes de pinturas serán de marcas reconocidas.

Si la cotización es con pinturas nacionales se deberá presentar con marcas: INCA, ELBEX, LUSOL o similar en calidad. Y si se cotiza con pinturas extranjeras podrán ser marca, Renner, Hempel, PPG, Sherwin Williams, Belzona, Chesterton u otra de similar en calidad.

Todas las pinturas que se presenten al igual que los solventes a utilizar deberán estar declaradas en la oferta, donde además se adjuntará la ficha técnica referente a su calidad y exigencias para su aplicación, dada por el propio fabricante.

Se deberá considerar los efectos que puede tener la interacción entre el producto a almacenar y la pintura de forma tal de que mantengan inalteradas sus propiedades químicas y físicas.

A los efectos de pintar el tanque e inspeccionar los trabajos, el Contratista montará un andamio que envuelva todo el tanque. El Contratista colocará lonas cubriendo las zonas en que va a trabajar, de modo de evitar daños a ANCAP o a terceros durante las etapas de arenado o granallado y de pintado del fondo.

Se taparán todas las cámaras, bocas de desagüe y cañerías abiertas, existentes en la zona donde se esté arenando, siendo por cuenta del Contratista la limpieza total de las mismas.

Se procederá a cubrir o proteger todos aquellos elementos que indique el Director de Obra (válvulas, instrumentos y demás), durante los trabajos.

El retiro de la arena en todos los casos, será de cargo del Contratista.

En caso de optarse por arenado para la preparación de superficies, será húmedo con hidro lavado posterior.

El Contratista suministrará la arena para realizar los trabajos que tendrá que ser pura, de buena calidad, sin contaminantes. ANCAP podrá realizar los ensayos correspondientes que garantizarán la  buena calidad de las arenas.

Si los fabricantes de pintura requieren preparaciones de superficie de mayor grado que las especificadas en la presente Memoria Técnica, éstas deberán cumplirse.

Siempre se evaluarán las condiciones atmosféricas para que la aplicación y secado de las mismas sea conforme a los requisitos del fabricante.

El Contratista enviará a ANCAP las especificaciones técnicas dadas por los fabricantes del esquema de pinturas a utilizar.

Las pinturas exteriores serán apropiadas para aplicar sobre superficies húmedas.

Todas las pinturas deberán ser presentadas en obra en sus envases originales herméticamente cerrados.

ANCAP se reserva el derecho de analizar los productos y rechazarlos si los considera de mala calidad.

ANCAP inspeccionará luego de cada etapa no pudiéndose proseguir con el proceso de pintado hasta que se sea autorizado por ANCAP.

Si es necesario según el esquema presentado se pedirá un imprimador anti burbujas entre capas.

Se pueden cotizar además del esquema básico solicitado otros esquemas (por ejemplo la inclusión de siloxanos y polisiloxanos en  lugar de epoxy y poliuretano) con igual o mejor desempeño que los solicitados (los oferentes presentarán evidencias de dichas ventajas). La aceptación de los mismos quedará a criterio de ANCAP.

Se respetarán los tiempos indicados por los fabricantes entre cada mano de pintura. Se considerarán siempre las condiciones atmosféricas para su evaluación.

Todos los trabajos de preparación de superficie y pintado deberán contar con el visto bueno de ANCAP, por lo que se deberá coordinar con el Director de Obra la realización de los mismos (esto contempla tanto lo que se realice en taller, como lo que se realice en sitio). Particular atención se prestará a la coordinación con ANCAP de las actividades de arenado y granallado, de forma tal que ésta pueda disponer de personal para realizar el control de obra antes de empezar a pintar, y antes de que el ambiente empiece a afectar dicha preparación.

### Pintura Exterior (salvo fondo) de los  tanques y cañerías de acero al carbono

Previamente al pintado propiamente dicho deben realizarse las conexiones eléctricas que se realizan sobre la envolvente y techo del tanque (conexiones a Tierra,  conexiones de continuidad eléctrica, aterramiento de instrumentos, displays etc.).

La preparación superficial se realizará mediante arenado húmedo grado SA 2 ½  según norma Sueca SIS 055900; luego se hidrolavará.

Se cumplirá siempre con los requisitos adicionales de limpieza y preparación de la superficie recomendados por el fabricante.

Los oferentes podrán cotizar cualquiera de los dos esquemas solicitados a continuación:

##### Esquema 1:

Fondo: Imprimación Epoxy  Mastic  (High Build) de dos componentes, curada con  Aducto de Poliamida para ambientes extremadamente corrosivos (pigmentados con óxido de hierro, fosfato de zinc o similar de probado efecto anticorrosivo), tolerante a las superficies húmedas. Con un espesor mínimo de película seca de 100 (cien) micras.

Intermedia: Epoxy Aducto de Poliamida,  de dos componentes de altos sólidos. Dos manos de 100 micras cada una, con un espesor mínimo total de 200 (doscientas) micras de película seca.

Terminación: Poliuretánica con Fosfato de Zinc en película seca, resistente a los rayos UV. Dos manos de 50 (cincuenta) micras cada una de película seca.

##### Esquema 2:

Fondo anticorrosivo del tipo epoxi-poliamida tolerante a superficies húmedas (preparadas mediante arenado húmedo o waterjetting) y a un grado de reoxidación (flash rust) M medio, pigmentado con pigmento anticorrosivo de óxido de hierro micáceo, con curado desde -5ºC; espesor total 100 micras de película seca.

Intermedia: Mastic del tipo epoxi poliamida de altos sólidos, con curado desde -5ºC; espesor total 120 micras de película seca.

Terminación: Poliuretano del tipo acrílico-isocianato alifático de altos sólidos, pigmentado con fosfato de zinc como pigmento anticorrosivo, con curado desde -5ºC,  espesor total 100 micras de película seca.

Los colores de las estructuras y cañerías cumplirán las Especificaciones ANCAP correspondientes.

La numeración del tanque se hará en tamaño similar a la de los tanques existentes, utilizando la letra Helvética Black 120% Exp. descripta en el manual de identificación corporativa de ANCAP y tendrá una altura de 2 m (dos metros).

El Contratista deberá pintar además el logotipo de ANCAP y los números correspondientes a cada  tanque que se definirán en obra, pero en principio serían 409, 410 y 411 (estos números podrían cambiarse por otros, eventualmente de 4 (cuatro) cifras) en lugar a determinar en obra de las envolventes de cada tanque (en principio de frente a la calle, teniendo la misma orientación y diseño en los tres tanques). Esas figuras serán de tamaño y características similares a las existentes en los tanques a ser desguazados.

Para la ejecución del logotipo se utilizará pintura azul y amarilla, colores ANCAP PANTONE 282 y 123 respectivamente según la misma especificación de la pintura blanca. El logotipo de los tanques debe mantener una relación largo/altura de 348/70 de acuerdo al logotipo institucional de ANCAP; la altura del mismo será de 1,5 m y el largo de 7,46 m.

La distancia del logotipo al piso se definirá en obra.

A los tanques se les pintará su identificación (Código alfanumérico de 4 dígitos y una letra) en dimensiones y ubicación similares a las que presentan los tanques actuales.

El Contratista también pintará con negro la parte inferior de la envolvente como en el resto de los tanques de la refinería.

### Pintura Exterior del Fondo

La cara externa del fondo, que irá apoyada sobre el suelo preparado, no se pintará.

### Pintura Interior

Se pintará el fondo interior del tanque y la primera virola de la envolvente hasta una altura mínima de 1 m (un metro).

Se granallará o arenará húmedo hasta grado SA 2 ½ de la norma Sueca SIS 055900; se limpiará y se cumplirá con cualquier requisito adicional de limpieza y preparación de superficie requeridos por el fabricante de la pintura.

Si se arenara en húmedo, la pintura a aplicar será tolerante a superficies húmedas.

Se darán al menos 3 manos de pintura epoxy fenólica de dos componentes curada con poliaminas de 100 (cien) micras cada una de espesor de película seca.

Si se utilizaran elementos estructurales (pefiles de acero) para sostener el techo, éste y los elementos irán totalmente pintados con el mismo tratamiento.

### Pintura de Escalera, Plataformas y Pasarelas

Utilizarán el mismo esquema de preparación de superficie y pintura que la zona externa de envolvente y techo de los tanques pero con distinto color (negro similar al del resto de las existentes en la planta).

Deberán pintarse en taller (salvo las partes que serán afectadas por soldaduras o algún tipo de trabajo o manipuleo para su montaje). Para ello se coordinará con el Director de Obra ya que éste deberá inspeccionar a su criterio la preparación superficial del acero antes de pintar y el control de las distintas etapas.

### Placa de Datos.

Se colocará en la envolvente del tanque una Placa característica conforme a los requisitos de la norma API STD 650.

# CALIBRACIÓN DE LOS TANQUES

El Contratista tendrá también a su cargo la calibración de los nuevos tanques, la que se hará a través de la norma ISO 7507, o la norma API MPMS (Manual of Petroleum Measurement Standards) Chapter 2-Tank Calibration – Section 2B-Calibration of Upright Cylindrical Tanks Using the Optical Reference Line Method.

NOTA: Las tabla de calibración deberá ser entregada con el esquema o diagrama del tanque donde se especifique claramente los diferentes puntos de referencia utilizados para realizar la calibración (boca de sonda, detalle de anillos, altura de referencia, etc.). Se deberá indicar además altura máxima operativa de llenado.

Las tablas deberán ser entregadas a ANCAP en papel y en formato electrónico a través de una planilla compatible con Microsoft Excel.

# ILUMINACIÓN

El Contratista suministrará e instalará un sistema de iluminación que atenderá fundamentalmente las zonas de maniobra, o sea manifolds de entrada y salida de producto, acceso a la escalera, boca de medición, y zona de saca muestras.

Se usarán lámparas de mercurio tipo alta presión. Se podrán presentar otras alternativas de lámparas de LED o de bajo consumo cuya aceptación quedará a criterio de ANCAP. El sistema será apto para Clase I División II Grupo D, en el techo serán Clase I División I Grupo D. El nivel de iluminación requerido es 20 lux.

# INSTRUMENTACIÓN

Toda la instrumentación instalada de cada tanque forma parte de este suministro.

A efectos de definir los niveles de protección por sobre llenado, se informa que: la carga de los tanques se realiza desde barcos utilizando las cañerías existentes para tales efectos, por lo que el manejo de los tanques se debe realizar manualmente desde los mismos.

También está previsto realizar el trasiego de producto entre tanques.

Nozzles y caños guía

Se instalarán todos los nozzles necesarios para la instrumentación del tanque.

Los caños se colocarán en forma vertical, comprobándose la verticalidad con plomada o con auxilio de instrumentos ópticos. La desviación total admisible con respecto a la vertical tomada sobre una generatriz del caño será de 3 mm. Se deberá prever la dilatación de los caños en la soportación.

Las bridas correspondientes a las bocas de medición serán ANSI WNRF clase 150# y de un diámetro de 6"; si el instrumento requiriera otro tipo de brida será consultado con ANCAP.

El Contratista colocará mediante igual procedimiento pero con diámetro de 6” una boca de medición manual.

Por cada tanque se instalará:

### Medidores de Nivel, presión, y temperatura para Tanques

Se instalarán de forma tal que cumplan con la norma API STD 2350 Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities, para instalaciones de Categoría 3 (tres) (Category 3 Facility)

A1- Medidor de nivel visual de flotadores con reglas en las zonas exteriores de cada tanque, visibles desde el manifolds de maniobras de las bombas (similar al que tienen actualmente los tanques a ser sustituidos en este suministro).

A2- Medidor de nivel por radar; serán niveles independientes entre sí, de forma de continuar operando el resto en caso de falla de uno de ellos.

Cantidad de sistemas: 3 (tres), uno por tanque

-Tipo: antena aplicada en tubo de aquietamiento 6”

-Precisión en nivel: +/- 1 mm o mejor.

-Técnica de modulación: FMCW onda continua modulada en frecuencia.

-Frecuencia: entre 6 y 12 GHz.

-Protección contra descargas atmosféricas.

-Rango de medida: 0,5 a 25 m.

-Comunicación remota: protocolo  MODBUS RTU, sobre medio físico de dos hilos con aislación galvánica y comunicación half duplex con velocidad mínima de 4800 baudios.

-Certificación: CUSTODY TRANSFER

-Alimentación: 220 V, 50Hz.

-Brida en nozzle: 6” WNRF clase 150#.

-Display indicador de pie de tanque: tipo LCD a prueba de intemperie.

-Debe adquirir los datos de nivel y enviar estos datos a la sala de control de la planta y al display ubicado  en el pie  de tanque.

A3- Medición manual de nivel, en nozzle de 6” WNRF clase 150#, con tapa de bronce y palanca para abrir con el pie.

A4- Medición de la Temperatura

-Tipo: bimetálico

-Precisión: +/- 0,5º C

-Temperatura de operación: 20 °C

-Rango de temperaturas: -10 °C a +60 °C

-Material de la vaina: acero inoxidable tipo 316

-Longitud de la vaina: no inferior a 400 mm

-Conexión roscada ½” NPT

A5- Medición de presión: manómetro, de las siguientes características:

Será apto para trabajar a la intemperie sometido a gases de petróleo, será sellado con un líquido intermediario para evitar la entrada en el instrumento de fluidos corrosivos. La caja, el anillo roscado, el piñón, el buje y todas las transmisiones de movimiento serán de acero inoxidable tipo  AISI 316. Dial blanco de no menos de 4,5” de diámetro con graduaciones en kg/cm2, aguja indicadora con ajuste micrométrico con posibilidad de ajuste de rango y linealidad.

Conexión inferior mediante rosca macho de ¼” ANSI STD B2.1.

El rango del manómetro será de 0-2 kg/cm2.

El manómetro se roscará a una brida ciega apropiadamente acondicionada, que se instalará en un nozzle bridado de 2” WNRF clase 150#.

#### Alarmas de Alto Alto Nivel en Tanques

Cantidad: un switch de alto alto nivel por tanque, que se conectará a un único panel de alarmas para los tres tanques. En el panel de alarmas habrá indicación del número del tanque que está alarmando, se registrarán los eventos, y habrá posibilidad de reconocimiento de alarmas por los operadores de la zona.

Las alarmas emitirán señales visuales y sonoras de alerta en la vecindad de los tanques.

Las alertas serán visibles y audibles desde el manifold de maniobra de las bombas.

Las alarmas serán independientes de las mediciones de nivel y tendrán sus propios nozzles.

Dado que los tres tanques no serán llenados simultáneamente, se requiere un único dispositivo luminoso/acústico para las tres alarmas de alto alto nivel, el cual deberá ser instalado de modo de poder ser fácilmente visualizado y escuchado por los operadores que se estén moviendo en la zona.

Los switches de alto alto nivel tendrán las siguientes características:

Sensor:

Será del tipo flotador, autónomo (no se admite alimentación por fuente externa), uso intemperie IP65, bornera a prueba de explosión.

El flotador estará fabricado de material macizo (no se admiten flotadores tipo esfera metálica hueca), será apto para uso en hidrocarburos, tendrá gran resistencia a los productos a ser almacenados.

La densidad del hidrocarburo está entre 0,7 y 0,9Kg/dm3.

El acople que vincula el switch exterior del tanque con el flotador interno debe tener un sello estanco; se aceptan acoples magnéticos.

Switch: 250 V, 5 A.

Longitud interna de sensado: 1,2 metros.

Procedimiento de sensado:

Mientras no se está en la altura máxima, el flotador por su peso mantiene comprimido el resorte de guía y extendido el switch de alarma (señal normal).

Una vez que el fluido llega a la altura de sensado, éste comienza a empujar el flotador haciendo  descomprimir el resorte de guía y contraer el switch de alarma (señal de alarma).

Brida en nozzle: 2” clase 300# WNRF

Se adjunta plano típico 1533 (en éste no se incluye el nivel de flotador, que sí se solicita en el suministro).

Canalizaciones para electricidad e instrumentos:

##### Generalidades

El recorrido aproximado de las canalizaciones está descripto en el plano 2000_D21; es responsabilidad del proveedor considerar las interferencias y cotizar teniendo en cuenta todas las contingencias de la instalación.

Se debe tener en cuenta que el citado plano es una vista de planta; que las canalizaciones deben realizar además algunos recorridos verticales, y debe construirse una soportación de aproximadamente 6,50 m (seis  metros y cincuenta centímetros) para atravesar un vano sobre una trinchera de cañerías de producto.

Será responsabilidad de los oferentes relevar en la visita a campo todos los parámetros necesarios para realizar sus ofertas de forma ajustada a los requisitos solicitados.

Para realizar esta tarea, el Contratista deberá suministrar: caños galvanizados sin costura cédula 40 como mínimo, y cajas tipo “L” o “T” aptas para Clase 1 Grupo D, División 1. En la oferta se debe establecer marca, tipo y ensayos que cumplen.

Características:

Las canalizaciones a realizar serán del tipo aparente, para lo cual se colocarán grapas de fijación a paredes de hormigón, o a estructuras metálicas y tanques. Deberán ser a prueba de explosión.

Las canalizaciones no podrán estar soportadas por otras canalizaciones o caños ya existentes, sino solamente por soportes realizados para tal cometido (existentes o nuevos, que si fueran necesarios serán realizados por el Contratista).

Se deberá respetar la clasificación de las zonas de ANCAP a los efectos de utilizar elementos adecuados y certificados para tal efecto.

La distancia máxima entre grapas será de 4 metros y la carga mínima que debe soportar la cañería un su punto medio será de 100 Kg.

Todas las roscas deben entregarse pintadas o con adecuada protección para el medio ambiente.

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán con las Especificaciones ANCAP “ELE ET 003” “ELE ET 004”, “ELE ET 005”, “ELE ET 009” “ELE ET 010” y las reglamentaciones aplicables de UTE.

El Contratista debe realizar los cableados de instrumentación y potencia desde las bocas de medición, indicadas en el plano 1395-07 Típico tanque, hasta los denominados “repetidores a pies de tanques” (que en realidad es hasta el tablero repetidor de medidas de los tanques 409, 410 y 411 de lectura de nivel y de alarma de alto alto nivel mostrado en el plano 2000_D21) y por las canalizaciones desde los tanques hasta el envallado (para acometer en las canalizaciones principales de 3”). En el plano 1395-07 no tener en cuenta el nozzle de 3” clase 150# para medición de temperatura en el techo, porque los tanques del presente proyecto no poseen dicha medición.

Todas las roscas deben entregarse pintadas o con adecuada protección para el medio ambiente.

##### Canalizaciones dentro del envallado hacia canalizaciones de 3” y hacia tablero repetidor de medidas

El Contratista deberá suministrar e instalar una canalización eléctrica (potencia) de 1” (una pulgada), una canalización de señal de instrumentación (datos) de ¾” (tres cuartos de pulgada) y una canalización de señal de alarma de alto alto nivel de ¾” (tres cuartos de pulgada).

Las canalizaciones dentro del envallado de los tanques 409, 410 y 411 se realizarán desde los instrumentos hacia dos destinos diferentes:

- Acometida a canalizaciones de 3” (son canalizaciones que forman parte del suministro, y que van desde el envallado hasta la Sala Central de Medición próxima a Sala B).

- Tablero repetidor de medidas, ubicado fuera del envallado, y cercano a los manifolds de maniobra; se colocará en un tablero estanco apto para instalaciones Clase I  (uno) División 2  (dos) Grupo D.

##### Canalizaciones de 3” desde el envallado hasta la Sala Central de Medición

Las canalizaciones serán a través de 3 (tres) conduits de hierro galvanizado en caliente sin costura a prueba de explosión, de diámetro 3” (tres pulgadas) sch 40 (cédula cuarenta) como mínimo.

Como máximo cada 50 m de tramo recto de tendido de conduits se colocarán acoples flexibles adecuados en los mismos.

Por un conduit irá el tendido de potencia, que se tomará de la UPS de la citada sala.

Por el otro irá el tendido de señal / datos (nivel de radar).

Por un tercero irá el tendido para la alarma de Alto Alto Nivel.

El recorrido aproximado de esta instalación se muestra de en el plano 2000_D21; el mismo deberá  verificarse en sitio y será responsabilidad de los oferentes su correcto dimensionamiento.

Todas las canalizaciones tendrán su acometida (que deberá realizarse por el Contratista) en la Sala Central de Medición, que está próxima a la intersección de las calles 6 y F.

En donde sea necesaria la realización de la soportación para el tendido, ésta será realizada por el Contratista. Esto se verificará en la visita al sitio de la obra por parte de los oferentes. Las operaciones de corte, perforado, etc. se realizarán en frío. Las uniones serán abulonadas.

Los soportes que se añadan o extiendan tendrán el mismo esquema de pintura que el exterior de los tanques (realizados en taller), y mantendrán los colores existentes del resto de los soportes de la instalación.

Los tableros con los datos de medición de nivel de cada tanque estarán en la zona definida aproximadamente en el citado plano, pero a determinar en obra, contigua al manifold de maniobra de las bombas,  por fuera del envallado.

Se cumplirá el “Anexo A” de esta Memoria Técnica: “Recomendación por Descargas Atmosféricas”.

En la realización de estas canalizaciones y la elección de sus elementos, se debe respetar la clasificación de áreas existente en la Planta.

# LIMPIEZA DE OBRA FINAL

El Contratista: desmantelará el obrador, retirará todos los equipos y materiales de su propiedad, y entregará la obra en perfectas condiciones de limpieza luego de la finalización de cada tanque. Se acordará con el Director de Obra el traslado de los equipos y materiales para la continuación de los trabajos en los tanques vecinos luego de entregado cada uno de los tanques.

# ANEXO A

### Recomendación por Descargas Atmosféricas

#### Recomendación de Conexionado de Instrumentos

##### Medidor de Nivel (radar)

Lo usual es aterrar la pantalla (malla) del cable de señal del lado del medidor de nivel directamente al tanque, y del lado del control a través de descargador de gas tipo C3 según IEEE C62.41, de 90 Volt. Además se debe aterrar el chasis del medidor al tanque mediante una oreja soldada al nozzle, como muestra la siguiente figura.

Para el caso que el fabricante del radar indique aterrar el cable de panatlla (malla) del lado del control, se realizará así y además el cable de pantalla se conectará al tanque mediante descargador de gas (más exactamente se conectará al chasis del medidor mediante descargador de gas, y el chasis se aterrará mediante una oreja soldada al nozzle). Estos dos casos mencionados se cumplen tanto para conexionado a prueba de explosión como intrínsecamente seguro.

Para el caso que el fabricante indique aterrar en las dos puntas, en el tanque y en el control, se debe aterrar en el tanque y en el control a través de descargadores de gas.

De esta forma cualquier tensión elevada inducida en el cable se derivará a tierra sin causar daños ya que en el peor de los casos no superará el valor de protección del descargador.

Para el conexionado de todas estas señales hay que seguir las recomendaciones del fabricante y asegurarse además que todos los conduits se encuentren unidos eléctricamente a la estructura del tanque, tomando en cuenta la remoción de la pintura entre los metales en la instalación.

##### Switch de Alto Alto Nivel

En el gabinete del switch del tanque: instalar dos descargadores de gas a tierra, uno en cada terminal de señal  (ver figura anterior); y además aterrar el cable de pantalla (malla) en el borne interior del gabinete. De la misma forma colocar dos descargadores, uno en cada terminal de señal, en el panel de alarmas.

Mediante estos descargadores se protege el switch de tensiones inducidas del lado del tanque, y la electrónica del lado del panel de alarmas.

##### Recomendación por Impacto Directo de descargas atmosféricas

El Tanque está básicamente protegido por su propia estructura metálica soldada y cerrada; esto asegura que la corriente del rayo fluirá por el exterior. El espesor de las planchas con que está construido también asegura su autoprotección, ya que es superior a los límites de peligrosidad para los casos de perforación o recalentamiento. Debido al tipo de producto a almacenar no se instalarán en estos tanques captores tipo “punta de Franklin”.

Se debe asegurar la conductibilidad eléctrica con el tanque de: la escalera, los pasamanos, los venteos, conduits, etc.

Esto asegura la conducción de la descarga a tierra evitando posibles arcos en áreas discontinuas.

# ANEXO B

### Normas Técnicas a cumplir:

Cuando los materiales, equipos, partes u otro tipo de insumos y trabajos realizados sean contemplados por el alcance de normas técnicas, éstas serán aplicables.

Particularmente cuando sean aplicables, y siempre que no contradigan a la presente Memoria Técnica, la cual tiene preeminencia, se respetarán las siguientes normas:

- Especificaciones ANCAP

- Etiquetas NFPA de productos ANCAP

- Norma de Gestión Ambiental para Empresas Contratadas (Norma ANCAP)

- Norma sobre medidas de Seguridad Industrial para Empresas Contratistas (Norma ANCAP)

- Norma para el uso de Equipo de Protección Personal (Norma ANCAP)

- API STD 650 Welded Steel Tanks for Oil Storage 12a Ed.

- API STD 2000 Venting Atmospheric and Low Pressure Storage Tanks.

- API STD 2350 Overfill Protection for Storage Tanks in Petroleum Facilities

- ASME BPVC Section IX

- ASME BPVC Section V

- Normas NFPA, entre ellas la 11, 30, 51B

- Normas UNIT

- Reglamentación de UTE

- DIN 1045

- Normas SSPC

- Normas AWS

- Normas AISC

- Normas ASTM

- Normas ASME

- Toda otra norma citada en la presente Memoria Técnica o en los planos que forman parte del mismo.

# Text boxes

Switch de alto alto nivel

Radar