| FECHA: | 17/02/2016 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: |  |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 7

LICITACION PÚBLICA N° 1600156700 – CONTRATACIÓN DE DESGUACE DE TRES TANQUES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE TRES NUEVOS TANQUES DE 1500 M3 PARA ACEITE BASE DE LUBRICANTES

Estimados señores:

Ante consultas de empresas interesadas rogamos tomar nota de las siguientes aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

Consulta 1: En el documento CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA, numeral 8. OBRA CIVIL, en el ítem Envallado para contención y nivelación interior (página 13) se indica: "Todas las fisuras de los envallados se picarán y rellenarán con masilla o resina elástica resistentes a los agentes atmosféricos (incluyendo rayos ultravioleta en la zona expuesta al sol) y a los hidrocarburos, particularmente a los aceites del tipo de los que se almacenarán en los tanques. De esta forma las fisuras así tratadas asegurarán las estanqueidad de los envallados y trabajarán también como juntas de dilatación. Por este motivo se deberá dejar suficiente espacio para la dilatación del hormigón en las fisuras a picar (se presentará memoria de cálculo)."

¿Todas las fisuras verticales deben tratase de la manera propuesta por la memoria o se debe estudiar cual es la necesidad real de juntas de dilatación en los muros de envallado y reparar las fisuras existentes?

Consultamos si la mencionada memoria de cálculo refiere a la verificación de la solución propuesta por ANCAP y si debe ser entregada con la oferta o será entregada por la empresa contratista.

Aclaración: En todos los casos se repararán las fisuras existentes. Los contratistas estudiarán la necesidad real de juntas de dilatación en los muros del envallado, y ese estudio deberá determinar cuáles de las reparaciones de las fisuras deban funcionar como juntas de dilatación.

La memoria de cálculo será entregada por la empresa contratista.

Consulta 2: En la visita realizada hemos observado que en algunos tramos de los muros de envallado se ha subido el nivel del muro de hormigón con lo que aparenta ser muro de ladrillo revocado (aproximadamente 2 hiladas). En caso de verificarse que dicho tramo de muro no es de hormigón consultamos si se deberá demoler la mampostería y construir esos tramos en hormigón armado, ya que de otra manera no es posible garantizar la estanquidad del envallado, ni tampoco la estabilidad de la mampostería existente frente al derrame del contenido de un tanque.

Aclaración: Afirmativo, en caso de que exista mampostería se deberá demoler y construir esos tramos en hormigón armado.

Consulta 3: El documento CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA, numeral 8. OBRA CIVIL, el ítem Envallado para contención y nivelación interior (página 13), indica que el terreno dentro del envallado se nivelará generando las pendientes hacia las cámaras de drenaje. ¿Cuál será la terminación de pavimento general de los diques?

Aclaración: Ver Circular 6 Numeral  2.2 para el piso del interior del envallado de los tanques 409, 410 y 411. El interior de los restantes envallados mantendrán el material de los pisos existentes.

Saludos Cordiales