| FECHA: | 18/03/2016 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 3 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 10

LICITACION PÚBLICA N° 1600156700 – CONTRATACIÓN DE DESGUACE DE TRES TANQUES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE TRES NUEVOS TANQUES DE 1500 M3 PARA ACEITE BASE DE LUBRICANTES

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes modificaciones, agregados y aclaraciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

1°) Se prorroga la fecha de apertura de la Licitación de referencia para el día 20 de abril de 2016 a las 16:00 horas.

2°) Se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares:

2.1°) En el documento FORMULARIO DE COTIZACIÓN, dentro del rubro OBRAS CIVILES, donde dice:

“Disposición de materiales de desguace en Depósito de ANCAP en zona de obradores próximo a Rambla B. Brum y remediación del suelo para un tanque”

Corresponde decir:

“Disposición de materiales de desguace en Depósito de ANCAP en zona de obradores próximo a Rambla B. Brum”

2.2°) En el documento CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA, dentro de Fundación del numeral 8. OBRA CIVIL, se agrega la siguiente información:

El volumen de suelo a reponer para cada uno de los tres tanques se supondrá igual a 230 m3 luego de compactado. Ese será el volumen que se considerará en el FORMULARIO DE COTIZACIÓN, en el renglón “Rellenado y compactación del suelo para un tanque” dentro del rubro OBRAS CIVILES. Las variaciones sobre la antedicha cantidad de volumen de reposición compactado se pagarán, en más o en menos, en forma directamente proporcional.

2.3°) En el documento CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA, dentro de Envallado para contención y nivelación interior del numeral 8. OBRA CIVIL, se agrega la siguiente información:

Los muros de los envallados no se podrán romper / abrir para facilitar los trabajos de desguace y construcción de los tanques. Con la autorización del Director de Obras de ANCAP se podrán modificar a los efectos de incorporarles rampas para su acceso con maquinaria, manteniendo la estanqueidad. Las modificaciones a realizarles no deberán interferir con trincheras, desagües, etc. Al final de la obra los envallados deberán volver a su perímetro original.

2.4°) En el documento COMPLEMENTO CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA -  SUMINISTRO DE DOS TANQUES DE 400 M3 PARA COMBUSTIBLE JET A1 EN PLANTA AEROCOMBUSTIBLES CARRASCO, dentro de Disposición del suelo extraído del numeral 6. OBRA CIVIL, donde dice:

“El suelo extraído tiene dos destinos posibles dependiendo de su grado de contaminación:

Si tiene un grado de contaminación aceptable según los criterios ambientales (esto lo evalúa la Gerencia de Medio Ambiente de ANCAP) será llevado a la Usina Número 5 de la IM cita en Felipe Cardozo. En caso contrario será llevado al predio que le indique ANCAP cercano a la Refinería La Teja por la Rambla Baltasar Brum para su tratamiento por parte de ANCAP.”

Corresponde decir:

“El suelo extraído se enviará a la Planta La Tablada de ANCAP y se hará su disposición en la zona que sea indicada por el Director de Obras de ANCAP.

Si por alguna razón hubiera que cambiar la ubicación de la disposición final del suelo, la misma se pagará proporcionalmente prorrateando los metros cúbicos transportados y los kilómetros recorridos.”

2.5°) En el documento COMPLEMENTO CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA -  SUMINISTRO DE DOS TANQUES DE 400 M3 PARA COMBUSTIBLE JET A1 EN PLANTA AEROCOMBUSTIBLES CARRASCO, dentro del numeral 4. CONDICIONES DE DISEÑO, donde dice:

“Capacidad adicional luego de pasar el nivel de alarma alto – alto (LAHH): 70 m3 (30 min. de bombeo)”

Corresponde decir:

“Capacidad adicional luego de pasar el nivel de alarma alto – alto (LAHH): 35 m3 (15 min. de bombeo)”

2.6°) En el documento COMPLEMENTO CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA -  SUMINISTRO DE DOS TANQUES DE 400 M3 PARA COMBUSTIBLE JET A1 EN PLANTA AEROCOMBUSTIBLES CARRASCO, dentro de Alarmas de Alto Alto Nivel en tanques del numeral 22. INSTRUMENTACIÓN, se agrega la siguiente información:

Las alarmas de Alto Alto Nivel en tanques también detendrán las bombas de carga. A tales efectos el Contratista deberá proveer e instalar un PLC (controlador lógico programable) para la gestión de dichas alarmas. Las características de los elementos que el Contratista proveerá e instalará son los siguientes:

un PLC (controlador lógico programable) dentro de un tablero eléctrico metálico que contenga borneras para riel DIN, un botón de reconocimiento de alarmas, leds de indicación de alarmas, una alarma sonora-lumínica a los a tableros de niveles, y debe realizar el cableado de las alarmas de los dos tanques a suministrar.

Descripción del proceso: el PLC recibirá las señales de los switches de las alarmas de alto nivel de los tanques; en caso de recibir una señal de alarma apagará todas las bombas del cargadero y encenderá una alarma sonora-luminosa. Cuando se efectúe el reconocimiento de esta alarma el sistema silenciará la alarma sonora-luminosa y habilitará las bombas nuevamente, y se accionará nuevamente con la aparición de una nueva alarma.

Características del PLC:

16 entradas digitales (ampliable)

8 salidas digitas (ampliable)

1 salida Ethernet

Tipo de protección ambiente: IP20

Ensayo de vibración  según IEC61000-4-2

Tiempo máximo de retardo entre 0 y 1: 50mseg

Salidas digitales con separación galvánica

Programación: lenguaje Ladder según IEC 61131-3, el contratista debe suministrar copia de este programa con la recepción de los equipos.

2.7°) Se incluyen en la presente circular los siguientes documentos MS Word, Acrobat y Autocad:

- COMPLEMENTO FORMULARIO DE COTIZACIÓN – TANQUES JET A1 AEROCOMBUSTIBLES CARRASCO.

- Plano: 0646-41 Civil.pdf

- Plano: 0646-41 Civil.dwg

Estos documentos se podrán consultar en www.comprasestatales.gub.uy como aclaraciones al llamado N° 16, 17 y 18 respectivamente.

Saludos cordiales