| FECHA: | 06/04/2016 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 3 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 11

LICITACION PÚBLICA N° 1600156700 – CONTRATACIÓN DE DESGUACE DE TRES TANQUES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE TRES NUEVOS TANQUES DE 1500 M3 PARA ACEITE BASE DE LUBRICANTES

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes modificaciones, agregados y aclaraciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

1°) Se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares:

1.1°) En el  documento COMPLEMENTO CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA – SUMINISTRO DE DOS TANQUES DE 400 M3 PARA COMBUSTIBLE JET A1 EN PLANTA AEROCOMBUSTIBLES CARRASCO, se cambia la redacción del numeral 14. CONEXIONES A CAÑERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTO, pasando a tener la siguiente redacción:

14. CONEXIONES A CAÑERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE PRODUCTO.

Las cañerías de entrada y salida de producto a los nuevos tanques se conectarán, mediante tie-ins, con la instalación existente.

La cañería de entrada del producto a los dos tanques se conectará con una “Te” luego del by-pass del medidor volumétrico.

La cañería de salida de producto de los tanques se conectará con de una “Te” en la cañería existente que es la colectora de salida de producto de los tanques actualmente instalados.

En el plano “0646-45 Conexiones” se aprecia un esquema de estas cañerías y sus conexiones.

Estos trabajos deben hacerse con la planta en funcionamiento. La planta sólo podrá dejar de operar por un período máximo continuo de 24 horas por semana, en día y horario a definir por el Jefe de Planta en función de la demanda de combustible de las aeronaves (por ejemplo todo un día de la semana, o desde el mediodía de un día hasta el mediodía del día siguiente en la semana).

Estas conexiones en “Te” tendrán sendas bridas y válvulas esclusas — con  las mismas características que las mencionadas en el numeral 13. ACCESORIOS Y OTROS en Conexiones de Entrada y Salida de Producto” dentro de Conexiones — que permitan bloquear el correspondiente ramal desde la conexión hasta los nuevos tanques.

Debe tenerse presente que se trata de tramos largos de cañerías, cuyos extremos bridados están por un lado en la zona contigua a las bombas y por otro en la vecindad de los tanques actualmente instalados.

Los trabajos se realizarán con todas las precauciones necesarias (cumpliendo toda la reglamentación aplicable), considerando que se trata de cañerías de combustible que estarán en servicio.

Se presentarán los procedimientos de trabajo que deberán ser aprobados por la Dirección de Obra de ANCAP, o sus representantes, al momento de realizar estas conexiones.

1.2°) En el mismo documento, en el numeral 22. INSTRUMENTACIÓN, dentro de Canalizaciones para electricidad e instrumentos: Generalidades, donde dice:

“Se modificará la cámara que está en la cota más baja (realizándose un sumidero en la misma) y se instalará de forma permanente en ella una bomba de achique cuya salida se conectará con el desagüe de pluviales. La citada bomba de achique tendrá un automatismo con flotador que la hará encender cada vez que detecte agua en la cámara.”

Corresponde decir:

“Se deberán reparar las dos cámaras eléctricas existentes utilizadas para la canalización de forma tal de asegurar que las mismas no se inunden.

Este trabajo incluye drenar el agua, arreglar sus bordes y tapas (algunos están visiblemente rotos) y elevarlos como mínimo diez centímetros del nivel del suelo.

Una vez realizada la instalación eléctrica en las cámaras las mismas se llenarán con arena seca.”

2°) Ante consultas de empresas interesadas, se realizan las siguientes aclaraciones:

Consulta 1: ¿Es posible modificar el diámetro nominal de los tanques de Jet A1 para la Planta Aerocombustibles Carrasco, establecido en el COMPLEMENTO CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA?

Aclaración: El diámetro establecido se debe a razones de distancias mínimas de separación entre tanques y a que se desea limitar la altura de los mismos. Teniendo en cuenta ambos aspectos se podrán admitir variaciones en el diámetro nominal de los tanques de Jet A1 dentro de un rango de más y menos 5%: 7,64 m +/- 0,38 m

Consulta 2: Para el diseño y cálculo de las fundaciones de los tanques para combustible Jet A1 necesitamos estudio geotécnico.

Aclaración: No se cuenta con estudio geotécnico para realizar las fundaciones de los tanques; si los oferentes estiman necesaria su realización deberán llevarla a cabo por su cuenta.

Consulta 3: De acuerdo al pliego, las conexiones a tierra de los 3 (tres) tanques de aceite lubricante en La Teja estarán interconectadas entre sí por cable de cobre de 95 mm2 (noventa y cinco milímetros cuadrados) de sección.

Los oferentes podrán medir la resistividad del suelo y proponer un sistema de puesta a tierra calculado para obtener una resistencia menor de 5 (cinco) Ohms por cada jabalina de puesta a tierra.

Según nos comenta nuestro asesor en protección catódica, la vinculación entre sí de las jabalinas de zinc de los tres (3) tanques es un tema delicado, mucho más si este anillo se llegara a vincular a su vez con otras puestas a tierra no anódicas (lo cual podría ser muy probable). En estos casos no se puede garantizar que el sistema de protección catódica funcione correctamente, porque las fugas a través de la puesta a tierra de cobre pueden ser enormes comparadas con la corriente que suministra el sistema de protección catódica (particularmente con ánodos de sacrificio). La idea de diseño del sistema de protección catódica  es que no existan aterramientos catódicos conectados directamente al tanque. Por esta razón es que no se recomienda vincular la puesta a tierra anódica de cada tanque con otras puestas, es decir, no vincularlas con el anillo de cobre de 95 mm2 con las otras puestas a tierra.

Se pregunta si considerando la anterior hipótesis, se debe igualmente vincular las puestas a tierra anódica de los tres tanques mediante el anillo de cobre de 95 mm2.

Aclaración: Las conexiones de puesta a tierra de los tres tanques deberán ser interconectadas para proteger la integridad de los instrumentos ante descargas atmosféricas, pero se evitará, por todos los medios, la presencia de pilas activas debido a la unión entre materiales disímiles sumergidos en un electrolito (el suelo). Estas pilas podrían presentarse entre el cobre del cable y el tanque de acero, pero esta conexión es aérea, por tanto no tendría problema, o entre el cable de cobre y la jabalina de cinc, la cual sí podría ser enterrada; para evitar una pila en este punto se hará una soldadura exotérmica (tipo cadweld) y la misma será aislada del electrolito mediante alguna masilla epoxi, colado de asfalto a algún método similar aprobado. Todos los cables de cobre que sean usados deberán poseer un recubrimiento dieléctrico (forro) íntegro, de calidad adecuada, y todas las uniones metálicas entre conductores deberán ser aisladas correctamente del suelo. El proyecto eléctrico de las tierras y la protección catódica deberá ser aprobado por el Director de Obra de ANCAP.

3°) Se incluye en la presente circular los siguientes planos:

- 0646-40 Eléctrica e Instrumentos

- 0646-42 Drenajes y Purgas

- 0646-43 Red de Incendio

- 0646-44 Clasificación de Áreas

- 0646-45 Conexiones

Estos documentos se podrán consultar en www.comprasestatales.gub.uy como aclaraciones al llamado

Saludos cordiales