| FECHA: | 30/04/2016 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 2 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 14

LICITACION PÚBLICA N° 1600156700 – CONTRATACIÓN DE DESGUACE DE TRES TANQUES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE TRES NUEVOS TANQUES DE 1500 M3 PARA ACEITE BASE DE LUBRICANTES

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes modificaciones, agregados y aclaraciones referidas al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

- Se realizan las siguientes modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares:

1.1°) En el documento COMPLEMENTO CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA – SUMINISTRO DE DOS TANQUES DE 400 M3 PARA COMBUSTIBLE JET A1 EN PLANTA AEROCOMBUSTIBLES CARRASCO, se agrega en el numeral 15. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, al final de Refrigeración de Tanques, lo siguiente:

“Los rociadores de refrigeración se conectarán a la parte superior de los anillos, y de forma tal que los chorros salgan hacia arriba, con una inclinación máxima de 45° con respecto a la vertical. También se requiere que los rociadores (las boquillas) de refrigeración puedan ser desmontadas para mantenimiento, accediendo a ellas desde el techo de los tanques sin necesidad de infraestructura adicional.

En la parte más baja de la cañería que alimenta cada semi anillo de refrigeración, contra el tanque respectivo, se incorporará una válvula esférica de 1” (una pulgada) para purga. De la misma forma se colocará una válvula esférica de 1” (una pulgada) para purga en la parte más baja de cada cañería que alimenta cada caja de espuma. Estas purgas se podrán utilizar para vaciar las cañerías respectivas luego de cada prueba de refrigeración y de espuma.

Finalmente, se solicita instalar en los extremos de los semi anillos de refrigeración una válvula esférica de 1 ½” (una y media pulgadas) para el barrido de los anillos con agua de incendio durante los trabajos de mantenimiento, para operar desde el techo de los tanques (cada tanque contará con cuatro de estas válvulas de purga).”

1.2°) En el mismo documento, se agrega en el numeral 15. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO, al final de Espuma, lo siguiente:

“El contratista deberá suministrar la espuma a incluir en el sistema.”

1.3°) Se elimina del numeral 4°) de la Circular N° 12 la siguiente frase (última de dicho numeral):

“Se podrá utilizar esta cañería de PEAD para realizar las conexiones a los anillos rociadores, lo cual será definido por el proyecto”.

- Tomando en cuenta la altura de los nuevos tanques de la Planta Aerocombustibles Carrasco y el espacio disponible para la instalación de la escalera de acceso se propone un recorrido alternativo según se ve en el plano 0646-41 Obra civil-Rev.1, el cual forma parte de la presente circular (se podrá consultar en: www.comprasestatales.gub.uy como aclaración al llamado N° 29).

- Para la Planta Aerocombustibles Carrasco, tomando en cuenta los niveles de radiación admisibles para la operación de las válvulas de accionamiento de los rociadores de refrigeración de los nuevos tanques, se cambia la ubicación de dichas válvulas hacia la vecindad del manifold de espuma, el cual conecta con las cajas de espuma de los tanques existentes y conectará con las de los nuevos. El cambio de ubicación de las válvulas de los rociadores de refrigeración implica el cambio del recorrido previsto de las cañerías que alimentan a los rociadores y su conexión con el sistema de agua de incendio.

Además el Contratista construirá un parapeto para apantallamiento de radiación en la zona de operación tanto de las válvulas de los rociadores como de la espuma, de dimensiones tales que el operador quede protegido de la radiación de un posible incendio de tanques. La pared del parapeto será atravesada por las cañerías de espuma y de rociadores, no siendo un pasaje estanco (habrá holgura entre la pared y las cañerías).

Con el apantallamiento es posible lograr que las válvulas de accionamiento de los rociadores y de las cajas de espuma se ubiquen a una distancia de dos diámetros del tanque más próximo, manteniendo la integridad física de los operadores.

Se deberá identificar de forma clara la correspondencia de cada válvula con el sistema y el tanque que acciona.

Un esquema de las modificaciones que implica lo anteriormente expuesto se muestra en el plano 0646-43 Red de Incendio-Rev.1, el cual forma parte de la presente circular (se podrá consultar en: www.comprasestatales.gub.uy como aclaración al llamado N° 30).

Los oferentes deberán incluir en sus cotizaciones los requisitos recién señalados, y adicionalmente podrán presentar las variantes que estimen conveniente. Al momento de la comparación de ofertas se tendrán en cuenta los requisitos del Pliego de Condiciones Particulares, circulares incluidas.

- Ante consultas de empresas interesadas, se realizan las siguientes aclaraciones:

Consulta 1: En los tanques para Jet A1, ¿es posible pintar los tanques con sistema airless? De acuerdo a los antecedentes en esa planta, los tanques existentes se tuvieron que pintar con rodillo.

Aclaración: En los tanques a construir en la Planta Aerocombustibles Carrasco: Tanto para la preparación de la superficie como para la aplicación de la pintura se debe considerar el hecho de que en la citada planta hay un alto tráfico de camiones, por lo que se evitará que los productos utilizados lleguen a los mismos. A tales efectos la pulverización de pintura por sistema airless o por pulverización con aire comprimido se hará siempre que se aísle adecuadamente la zona con lonas o similar de forma tal que el producto se mantenga en su interior; caso contrario se deberá aplicar con rodillos, pinceles, brochas, etc. La aceptación o rechazo de la aislación propuesta de la zona será por cuenta de la Dirección de Obra de ANCAP.

Consulta 2: En los tanques para Jet A1, con respecto a las válvulas de cierre de los semi anillos de la instalación de incendio, ¿a qué distancia mínima deberán estar de la envolvente de los tanques?

Aclaración: Ver el numeral 3°) de la presente circular, en donde se cambia la ubicación de las válvulas de accionamiento de los rociadores de refrigeración y se agrega un parapeto para apantallamiento de radiación.

Consulta 3: ¿Es necesario instalar plataformas de acceso para las cajas de espuma en los tanques Jet A1?

Aclaración: Afirmativo, es necesario instalar plataformas de acceso para las cajas de espuma; las citadas plataformas se utilizarán para realizar el mantenimiento de las cajas de espuma y se cotizarán dentro del ítem caja de espumas.

Consulta 4: Se pide el armado de un andamio alrededor de cada tanque de manera de que se pueda acceder a cada punto del tanque como para evaluar la pintura. Debido a los altos costos de armado y alquiler de andamios, ¿es realmente necesario armarlos o se puede sustituir este punto con el uso de guindolas o plataformas móviles?

Aclaración: Desde el punto de vista de Seguridad Industrial se aceptarán Andamios, Guindolas o Plataformas Móviles que reúnan los requisitos de seguridad que establece al respecto la Normativa Nacional y la Norma de Seguridad Industrial de ANCAP para Empresas Contratadas.

Consulta 5: En el caso del envallado de los tanques para almacenamiento de combustible Jet A1 en la Planta Aerocombustibles Carrasco, dado que el área total del dique, según lo indicado en el plano 0646-41 Obra civil, es de 238 m2 aproximadamente, y siguiendo los criterios establecidos por pliego y norma NFPA30, estos envallados resultan de una altura del orden de los 3.50m.

Dada la altura de estos muros consultamos si debemos tomar previsiones en referencia a la operativa actual de las instalaciones existentes y de ser así, cuáles serían las mismas.

Aclaración: No hay previsiones, más allá de las de cualquier proyecto en cuanto a seguridad, operabilidad, y mantenibilidad.

Saludos cordiales