| FECHA: | 11/12/2015 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: |  |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

# CIRCULAR N° 3

LICITACION PÚBLICA N° 1600156700 – CONTRATACIÓN DE DESGUACE DE TRES TANQUES EXISTENTES Y SUMINISTRO DE TRES NUEVOS TANQUES DE 1500 M3 PARA ACEITE BASE DE LUBRICANTES

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de la siguiente modificación y agregado al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

Se realizan las siguientes modificaciones en el CAPÍTULO VI – MEMORIA TÉCNICA, en el numeral 22. INSTRUMENTACIÓN:

- Dentro del ítem Medidores de nivel, presión, y temperatura para tanques, dentro del cual está el instrumento A2- Medidor de nivel por radar:

Donde dice:

- “Debe adquirir los datos de nivel y enviar estos datos a la sala de control de la planta y al display ubicado en el pie de tanque”.

Corresponde decir:

- Debe adquirir los datos de nivel y temperatura, y enviar estos datos a la sala de control de la planta y al display ubicado en el pie del tanque. Para el sensado de la temperatura del tanque por medio del radar se debe suministrar e instalar un sensor de temperatura monopunto, tipo PT100 con vaina de acero inoxidable tipo AISI 316 para 24” de longitud, con brida de diámetro 1” WNRF clase 150# y media cupla roscada de ¾“ NPT, ubicado en un nozzle con brida de 1” en la envolvente del tanque a 1 metro de altura del fondo del mismo.

Donde dice:

- “Comunicación remota: protocolo  MODBUS RTU, sobre medio físico de dos hilos con aislación galvánica y comunicación half duplex con velocidad mínima de 4800 baudios.”

Corresponde decir:

- Comunicación remota: protocolo  MODBUS RTU con conversora de protocolo tipo MCG 3221, sobre medio físico de dos hilos con aislación galvánica y comunicación half duplex con velocidad mínima de 9600 baudios.

- Dentro del ítem Alarmas de Alto Alto Nivel en Tanques, dentro del cual está el Sensor:

Donde dice:

“Brida en nozzle: 2” clase 300# WNRF”

Corresponde decir:

Brida en nozzle: 3” clase 150# WNRF

Debe contar con palanca de verificación manual.

Saludos cordiales