Montevideo, 25 de setiembre de 2017

LICITACIÓN PÚBLICA No. 15338

“Construcción de saneamiento y sustitución de conexiones de agua en Barrios Las Palmas y Garolini. Ciudad de Minas - Dpto. Lavalleja. Gerencia Región Sureste”

Comunicado Nº 6

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Obras Públicas (PBCG) de la Sección I, se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presente proceso licitatorio:

Consulta N° 1:

Se hace mención en el ANEXO VIII A, la posibilidad de corrimiento de servicios (UTE, ANTEL), sin embargo se indica que dichos trabajos se deben incluir en los trabajos de instalación de tubería. Consultamos dada la imposibilidad de determinar en forma preliminar la ubicación y características exactas de todos los servicios existentes, a los efectos de determinar traslados de transformadores, columnas, redes MT, fibra óptica, redes telefonía, que la Administración seleccione una cantidad representativa de rubros con cantidades estimadas a los efectos comparativos y que su certificación sea bajo la modalidad de precios unitarios. De esta forma se tendrán ofertas comparables, y con certificación ajustada a la realidad de la obra.

Respuesta N° 1:

No se accede a lo solicitado. No se incluirán rubros específicos para la realización de tales actividades.

El corrimiento de los servicios públicos existentes, se realizará de acuerdo a lo indicado en el apartado II.3 - Servicios públicos existentes del Anexo VIIIA del pliego de condiciones.

Consulta N° 2:

El pliego de especificaciones no menciona condiciones particulares para el cruce de la Ruta 12 y para el cruce del Arroyo La Plata. A efectos de contar con ofertas comparables solicitamos a la Administración aclare cuáles procedimientos o consideraciones tiene proyectado.

Respuesta N° 2:

El cruce de la Ruta 12 está proyectado como se indica en el plano de proyecto 41378/1B, sin embargo se entiende conveniente que este sea entubado en una tubería de FD 300 mm.

Con respecto al cruce del arroyo La Plata, este se efectuará como lo indicado en el plano mencionado, no afectando los cabezales del puente y protegiendo a la tubería según en detalle en el plano 41380/6.

Consulta Nº 3:

OSE cuenta con relevamiento topográfico del predio donde se ubicará el pozo de bombeo, en caso afirmativo se agradece enviar relevamiento.

Respuesta N° 3:

Se adjunta un croquis del relevamiento topográfico que cuenta la Administración del predio del pozo de bombeo. El cero de cotas altimétricas del croquis es el mismo que el del proyecto.

Consulta N° 4:

Favor de indicar el ancho ficto que se va a utilizar para computar el metraje de remoción y reposición de pavimentos y veredas, ya que en el apartado 11.3 se hace mención al Art. 48 para el criterio, pero en el citado artículo no se define.

Respuesta N° 4:

A los efectos de determinar el metraje a pagar por  Remoción de Pavimentos se tomará un ancho máximo de zanja resultante de la siguiente fórmula:

Ancho máximo = DN + 45 cm

Donde DN = Diámetro exterior de la tubería en cm

A los únicos efectos de comparación de ofertas se incluyó una cantidad estimada de este rubro en la Planilla de Cantidades y Precios.

A los efectos de determinar el metraje a pagar por  Reposición de Pavimentos se tomará un ancho máximo de zanja resultante de la siguiente fórmula:

Ancho máximo = DN + 45 cm

Donde DN = Diámetro exterior de la tubería en cm

A los únicos efectos de comparación de ofertas se incluyó una cantidad estimada de este rubro en la Planilla de Cantidades y Precios.

Consulta N° 5:

Confirmar que la unidad de medid de los rubros unitarios

2.1.1		Sustitución de conexiones largas.

2.1.2		Sustitución de conexiones cortas.

2.2.1		Construcción de conexiones nuevas largas.

2.2.2		Construcción de conexiones nuevas cortas.

Es ¨m¨ como lo indica la planilla de cotización, o debió ser unidad (ud), en cuyo caso precedemos a corregir.

Respuesta N° 5:

Sustitución de conexiones largas/cortas. Se cotiza por unidad.

Construcción de conexiones largas/cortas. Se cotiza por unidad.

Consulta N° 6:

La Administración cuenta con planos de la red de abastecimiento de agua en la zona de implantación del proyecto. En caso afirmativo se agradece enviar los planos correspondientes.

Respuesta N° 6:

Se adjunta plano con la información solicitada.

Gerencia de Saneamiento – Gerencia Región Sureste.