Montevideo, 15 de septiembre de 2017.

Licitación Pública Internacional No. 16940

Objeto: Suministro de 100.000 (cien mil) medidores de 13  milímetros (1/2 pulgada) de diámetro para agua potable

Comunicado No. 6

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no Personales de la Sección I y del Art. 3 del Pliego de Condiciones Particulares - Anexo III de la Sección II, se da respuesta a consultas recibidas.

Pregunta:

En referencia al punto:

1.3.7.10. El mecanismo interno de engranajes de la relojería no deberá ser visible desde el exterior, y deberá estar protegido por un material resistente.

Deberá poseer blindaje que prevenga cualquier intento de fraude en el medidor como por ejemplo perforaciones, punzamientos, etc. Para el caso de que se utilice un anillo metálico de blindaje, el mismo deberá ser compuesto por un metal de elevada resistencia a la tracción y tener un espesor mínimo de 0.25 mm.

Contamos con un modelo volumétrico de carcasa plástica, esfera húmeda que no cuenta con protección del tipo cinta metálica.

Entendemos dicha protección no es necesaria pues el material tiene alta resistencia mecánica lo cual hace imposible la perforación por alambre caliente o punzamientos manuales, requiriendo acción con herramientas potentes para lograr la perforación.

Por otra parte cualquier perforación que se practique sobre el mismo provocara una fuga de agua, lo cual pondrá en evidencia el fraude.

Nuestra consulta es si ese modelo en esas condiciones es aceptable.

Respuesta:

En respuesta a la consulta realizada se informa que: Si bien no se indica expresamente en el artículo 1.3.7.10, está sobreentendido que el requerimiento del blindaje metálico, es para medidores de esfera seca. Para medidores que con una perforación que se practique sobre el mismo provoque una fuga de agua, no es necesario contar con el blindaje metálico de protección contra punzonamientos.

______________________________________________________________________________

Gerencia de Medición