| FECHA: | 28/05/2018 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 8 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

CIRCULAR N° 5

L.A Nº 1500157500 - CONTRATACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO (SPCI) DEL PARQUE DE ESFERAS Y CILINDROS DE LPG DE PLANTA EDUARDO ACEVEDO (LA TEJA)

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

- Se prorroga la fecha de recepción y apertura de ofertas para el día 9 de julio de 2018 a las 14:00 horas.

- Para quienes hayan adquirido el Pliego y no hayan realizado aún la visita obligatoria indicada en el numeral I.6 - VISITA OBLIGATORIA del Pliego de Condiciones Particulares, y para quienes deseen realizar una segunda visita, se establece la misma para el día martes 05 de Junio de 2018 a la hora 10:30.

Las empresas deberán previamente enviar a los correos mlazarte@ancap.com.uy y mcamacho@ancap.com.uy el nombre y el número de documento de identidad de las personas que concurrirán a la visita.

- INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA REALIZAR SIMULACIONES

Con referencia al CAPÍTULO VI- MEMORIA TÉCNICA, numeral VI.1, se complementa la información suministrada a los efectos de poder realizar las simulaciones necesarias para diseñar los sistemas, agregando los siguientes literales:

j) Escenario más desfavorable a considerar para el diseño del sistema de refrigeración del parque de LPG: se define como el escenario más desfavorable, para el cual se debe diseñar el sistema, a un incendio en la batería de cuatro cilindros de LPG (1605 a 1608) que implique la refrigeración de éstos y que afecte por radiación térmica a las cuatro esferas (1601 a 1604) e implique la refrigeración de las mismas.

Adicionalmente se deberá hacer una simulación con la refrigeración simultánea de todos los equipos (cuatro esferas y cinco cilindros, o sea incluyendo el 1609), para evaluar la presión residual en los hidrantes que rodean el Parque de Esferas.

k) Condición de servicio: no podrán funcionar más de 2 (dos) bombas de PCI en forma simultánea con una presión residual en los hidrantes vecinos del Parque de Esferas no inferior a 7,0 kg/cm2 (100 psi).

l) A los efectos de poder realizar las simulaciones, para determinar las presiones resultantes en los diferentes puntos de interés en función de los caudales requeridos, se suministra la siguiente información:

l.1) Curvas de funcionamiento de las bombas principales de PCI. A tales efectos se considerarán las siguientes tablas de valores medidos para cada una de las bombas:

| 861 J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal (LPM) | 0 | 7.570 | 11.355 | 15.140 | 18.925 | 22.710 |
| Presión descarga (kg/cm2) | 11,47 | 10,79 | 10,37 | 9,93 | 9,35 | 7,70 |

| 862 J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal (LPM) | 0 | 7.570 | 11.355 | 15.140 | 18.925 | 22.710 |
| Presión descarga (kg/cm2) | 11,58 | 10,79 | 10,37 | 9,93 | 9,05 | 7,80 |

| 863 J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Caudal (LPM) | 0 | 7.570 | 11.355 | 15.140 | 18.925 | 22.710 |
| Presión descarga (kg/cm2) | 11,47 | 10,76 | 10,32 | 9,78 | 8,95 | 7,40 |

l.2) Plano de la red de PCI con cotas. El trazado de la red de PCI, conjuntamente con sus cotas y dimensiones, está en el plano: “RED_INCENDIO_PLANTA_LA_TEJA - 2017.10.18” que forma parte de la presente circular. Las cañerías enterradas son de polietileno de alta densidad (PEAD 3408) negro según ASTM D3035 clase 200 lbs DR9, y las cañerías aéreas son de acero al carbono de acuerdo al numeral VI.1.3.1 del Pliego: ASTM SA 53 gr B sin costura o ASTM A 106 gr B (galvanizados en caliente).

l.3) Plano de la sala de bombas “ppge-02 rev.j-SALA DE BOMBAS-AGUA DE INCENDIO EXISTENTE”, que forma parte de la presente circular. En este plano se muestran las conexiones de salidas de las bombas de PCI al colector de 20” de la sala de bombas, colector éste que se muestra en la Sección W-W de dicho plano. Ese colector fue modificado con posterioridad a la última revisión del plano, de la siguiente forma: se anularon las dos salidas descendentes de 12”, se eliminó la tapa ciega de 20” de la izquierda del colector, y allí se conectó un caño de 20” que inmediatamente se bifurca mediante una T de 20”, desde donde salen dos caños de 20” que a una distancia de 50 m se conectan a las dos tuberías de 20” que muestra el plano indicado en l.2) en las proximidades de la SUBEST. CANTERA y de la SALA DE BOMBAS DE INCENDIO.

m) Por lo tanto se deberá diseñar el sistema de refrigeración para las siguientes opciones del diseño del manifold colector sur (ver numeral 4 más adelante en la presente circular):

- Diseño básico: esferas con sistemas de refrigeración seccionadas en dos mitades y los cilindros en dos grupos, desde el manifold colector sur (total diez válvulas).

- Diseño alternativo: esferas con sistema de refrigeración sin seccionamiento y los cilindros todos simultáneamente, desde el manifold colector sur (total cinco válvulas).

Y por consiguiente se exigirá al contratista que presente, antes de comenzar con los trabajos en campo, las siguientes simulaciones:

- Para el diseño básico, el escenario de incendio más desfavorable, refrigerando desde el manifold colector sur (apertura de cinco de las diez válvulas).

- Para el diseño básico, refrigeración completa de todas las esferas y cilindros desde el manifold colector norte.

- Para el diseño alternativo, el escenario de incendio más desfavorable, refrigerando desde el manifold colector sur (apertura de las cinco válvulas).

- Para el diseño alternativo, refrigeración completa de todas las esferas y cilindros desde el manifold colector norte.

Se deberá presentar los resultados de las simulaciones verificando que el sistema aporta el caudal de agua requerido para enfrentar el mayor siniestro en cumplimiento con los requerimientos normativos, con el funcionamiento de dos bombas de PCI, y verificando que la presión en los hidrantes situados alrededor del parque de esferas no sea inferior a 7,0 kg/cm2.

Se deberá especificar adicionalmente la presión a la que trabajarán las boquillas para las dos opciones de diseño y las dos condiciones operativas (refrigerando desde el manifold colector sur y desde el manifold colector norte), y deberá establecer el caudal total real demandado.

Los diámetros de las cañerías que se especifican, tanto en la memoria técnica como en los planos, son a título indicativo. Se sugiere que los oferentes los verifiquen a los efectos de adecuar sus propuestas. No se aceptarán ofertas que condicionen sus propuestas económicas a que los diámetros de la memoria técnica y de los planos que forman parte del Pliego de Condiciones Particulares sean los que correspondan a la ingeniería de detalle que el contratista deberá elaborar para cumplir con las condiciones de refrigeración que establecen el pliego y las normas.

Una vez culminados los trabajos, y como final de obra para su aceptación, se realizarán ensayos de descarga para verificar que los resultados obtenidos con las mediciones reales coinciden con las simulaciones realizadas para su diseño.

- SECCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN

La oferta básica considerará que los sistemas de refrigeración a las esferas estarán divididos para optimizar el caudal consumido, de la siguiente forma: cada una de las esferas estarán seccionadas en dos mitades, mientras que los cilindros se considerará la batería de los cuatro cilindros (1605 a 1608) por un lado y el cilindro 1609 por otro. Para el accionamiento de las secciones se instalarán válvulas que se ubicarán en el manifold colector sur (ocho válvulas para las cuatro esferas y dos válvulas para los dos grupos de cilindros, total diez válvulas en dicho manifold), según se muestra en el plano 00756-56.

Como alternativa se cotizará los sistemas sin el seccionamiento de las esferas en mitades y considerando todos los cilindros como un solo conjunto, es decir con descarga sobre toda la superficie de cada una de las esferas (cuatro válvulas) y sobre todos los cilindros (una válvula); o sea que la alternativa a cotizar tendrá un manifold colector sur con cinco válvulas.

- CAMBIOS EN LOS MANIFOLDS COLECTORES DEL SISTEMA

Se realizan las siguientes modificaciones en el numeral VI.1.3.1.c – Manifold para Refrigeración de Cilindros y Esferas, del Pliego de Condiciones Particulares:

a) Se agrega un manifold colector sur y se elimina el manifold colector Este, y por tanto no podrán ser utilizadas las cañerías de PEAD existentes que se instalaron en la red actual de PCI.  El manifold colector sur permitirá el accionamiento individual de los sistemas de protección de los distintos recipientes. Los materiales de construcción serán de acuerdo al mencionado numeral VI.1.3.1.c.

El manifold colector sur tendrá las salidas correspondientes para c/u de las esferas y para los cilindros. Dispondrá de una conexión para el lavado de agua dulce a través de una línea de 10” existente que conduce la misma.

El número de salidas para los distintos sistemas será de diez para la oferta básica (ocho salidas hacia las esferas, cada una sectorizada en dos mitades, una salida hacia los cilindros 1605 a 1608, y una salida hacia el cilindro 1609) y de cinco salidas para la alternativa sin sectorización (una salida hacia cada esfera y una salida hacia todos los cilindros, del 1608 al 1609).

b) Manifold colector norte – El mismo actuará sólo en los casos de inhabilitación del manifold colector sur, y realizará la descarga simultánea sobre todos los equipos del Parque de Esferas, por lo que dispondrá de una tubería de salida única para todos los sistemas con un diámetro conveniente. Adicionalmente dispondrá de una salida con válvula para manguera de 5” con unión storz. Ver plano 00756-56. Materiales de construcción de acuerdo al numeral VI.1.3.1.c del Pliego.

c) Colector Intermedio en la línea de 12” desde el Colector Norte, a instalar en el límite del área de Esferas y Cilindros, con válvulas esclusa de cierre y válvulas de retención aguas abajo de las válvulas esclusa. Materiales de construcción de acuerdo al numeral VI.1.3.1.c del Pliego.

- SISTEMA DE FILTRADO

Se requiere que el agua antes de llegar a las boquillas rociadoras deban pasar por un sistema de filtrado, con las características de filtrado según se establecen en las bases técnicas y en NFPA 15. Se diseñará un sistema de dos filtros tipo canasto para cada uno de los manifold colectores. Como alternativa se cotizará en lugar de dos filtros independientes, un sistema de filtro doble tipo canasto en c/u de los manifold colectores.

El oferente podrá cotizar además alternativas al diseño propuesto, debidamente fundamentadas.

- SISTEMA DE LAVADO DE AGUA DULCE

Se prevé que desde el manifold colector sur se pueda realizar un lavado con agua dulce proveniente de los tanques de almacenamiento cercanos a Usina de Vapor. El bombeo del agua, se realizará con una de las motobombas Ziegler que dispone el Destacamento de Bomberos. Para esto se deberá intervenir la cañería de agua dulce de 10”, de modo de instalar una conexión para unión storz de 125 mm con válvula, que se conectará con una manguera de 5” a la conexión del monitor de muro sur. Ver plano 00756-56.

- TUBERÍAS EN PARQUE DE ESFERAS

a) La oferta básica considerará que dentro del Parque de Esferas las tuberías de alimentación de los distintos sistemas serán aéreas con soportes a ras del piso.

b) Como alternativa se cotizará el trazado en forma enterrada, en PEAD, dentro del Parque de esferas.

- OFERTA BÁSICA, ALTERNATIVAS, Y ADJUDICACIÓN.

Por lo expuesto, la oferta básica y alternativas estarán constituidas de la siguiente forma:

1a) Básica: manifold colector sur con diez válvulas: Sistemas de refrigeración seccionados en mitades para cada una de las esferas y separados los cilindros en dos conjuntos (1605 al 1608 por un lado y 1609 por otro).

2a) Alternativa: manifold colector sur con cinco válvulas: sin seccionamiento, descarga sobre la esfera entera y sobre todos los cilindros simultáneamente).

1b) Básica: sistema de filtrado constituido por dos filtros tipo canasto independientes para cada uno de los dos manifold colectores.

2b) Alternativa: con sistema de filtro doble tipo canasto en cada uno de los manifold colectores, y eventualmente otro sistema de filtrado que se considere conveniente por el oferente.

1c) Básica: cañerías en acero galvanizado en caliente. Todas las cañerías aéreas serán de acero galvanizado en caliente, de acuerdo a VI.1.3.1.a del Pliego.

2c) Alternativa: se cotizará tuberías enterradas de PEAD, en los tramos desde el muro límite hasta la cañería montante de alimentación a Esferas y Cilindros.

1d) Básica: sistema de accionamiento manual y sin sistema de detección de fuego.

2d) Alternativa: sistema de detección térmico y con válvulas para descarga automática.

Cada oferente deberá presentar un único formulario de cotización con su oferta básica (armada con los puntos 1a, 1b, 1c y 1d antes mencionados), y además deberá presentar un detalle del costo y de las características técnicas que correspondan para las alternativas (2a, 2b, 2c y 2d).

## Para la selección del adjudicatario se considerará el cuadro comparativo armado con la oferta básica de cada oferente. Una vez seleccionado el adjudicatario, ANCAP podrá optar por las alternativas propuestas por dicha empresa en función de consideraciones técnicas y económicas a su conveniencia.

- PLANOS DEL ANTEPROYECTO:

Se agregan los siguientes planos que pasarán a formar parte de la MEMORIA TÉCNICA del Pliego de Condiciones Particulares:

| 00756-54 | ESQUEMA DE SISTEMA DE ROCIADORES |
| --- | --- |
| 00756-55 | ALIMENTACIÓN DE AGUA A ESFERAS Y CILINDROS-MANIFOLDS COLECTORES |
| 00756-56 | MANIFOLDS-COLECTORES |
| 00756-57 | MANIFOLDS NORTE Y SUR-CONEXIÓN A RED EXISTENTE |
| RED INCENDIO PLANTA LA TEJA | RED INCENDIO PLANTA LA TEJA 2017-10-18 |
| ESFERA 1 | ESFERA 1 |
| ESFERA 2 | ESFERA 2 |
| ESFERA 3-4 | ESFERA 3-4 |
| ESFERA 3-4 | ESFERA 3-4 |
| ppge-02 rev.j | SALA DE BOMBAS-AGUA INCENDIO EXISTENTE |
| ppge-03 rev.6 | SALA DE BOMBAS-AGUA INCENDIO EXISTENTE |
| 756 VI | UBICACIÓN DE EQUIPOS-NO ACTUALIZADO |
| 0148C-32 | TRAZADO LÍNEA E AGUADULCE NO POTABLE 1 |
| 0148C-33 | DETALLE DE CAÑERÍA DE AGUA DULCE 2 |
| 0148C-34 | DETALLE DE CAÑERÍA DE AGUA DULCE 3 |
| 0148C-35 | DETALLE DE CAÑERÍA DE AGUA DULCE 4 |
| 0148C-36 | DETALLE DE CAÑERÍA DE AGUA DULCE 5 |

NOTAS:

- El plano 00756-54 ESQUEMA DE SISTEMA DE ROCIADORES, sustituye al plano 00756-50 REFRIGERACIÓN DE ESFERAS Y CILINDROS-PLANTA, ALZADOS E ISOMÉTRICOS.

- El plano 00756-57 MANIFOLDS NORTE Y SUR-CONEXIÓN A RED EXISTENTE, sustituye al plano 00756-53 RED DE AGUA DE COMBATE DE INCENDIO EXISTENTE.

- Se modifica la Nota 1) en el numeral VI.1.3.7 del Pliego, quedando de la siguiente forma:

Nota 1): Solamente se aceptarán fabricantes nacionales para la construcción de las cañerías galvanizadas, cañerías de inoxidable, y manifolds colectores, que comprenden el SPCI de Esferas y Cilindros.

- Se modifica el título del numeral VI.1.3.17 del Pliego, quedando de la siguiente forma:

VI.1.3.17 - VÁLVULAS DE LA RED DE PCI DE ESFERAS Y CILINDROS

- Se modifica el título de la Tabla que aparece dentro del numeral VI.1.3.17 literal a) del Pliego de Condiciones Particulares, quedando de la siguiente forma:

TABLA DE MATERIALES DE VÁLVULAS ESCLUSA

- Se corrige el valor de puntaje en el numeral 2.2 – Antecedentes en diseño (ingeniería) e instalación de sistemas de aspersores a Esferas, del ítem III.23 - ADJUDICACIÓN del Pliego de Condiciones Particulares.

Donde dice:

“Se adjudicarán 10 puntos al oferente que haya obtenido el mayor valor...”

Debe decir:

“Se adjudicarán 15 puntos al oferente que haya obtenido el mayor valor...”

- Se instalarán escaleras y plataformas construidas en acero estructural con protección a la corrosión pintadas de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de ANCAP, en los lugares de pasaje de personas por sobre las cañerías nuevas que forman parte del alcance de la presente Licitación, dentro del Parque de Esferas, en los lugares que determine la Dirección de Obra de ANCAP en función de aspectos operativos. A tales efectos se cotizarán 2 (dos) plataformas, con sus escaleras asociadas, para pasaje peatonal por sobre 6 caños de diámetro 6” horizontales; dichas plataformas tendrán una altura de aproximadamente 0,70 m sobre el piso y 1,00 m de ancho, y contarán con barandas.

- En el Formulario de Cotización del numeral III.2 – COTIZACIÓN se modifica la descripción de los ítems 1.2, 1.5 y 1.9, y se agrega el ítem 4.5, quedando de la siguiente forma:

Formulario de Cotización

| Ítem | Descripción | Unidad | Cant. | Moneda | P. U. | P. T. | M.I. Unit. | M.I. Total. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Red de incendio |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Suministro de tuberías PEAD | Mx”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 1.2 | Suministro de cañerías de acero galvanizadas en caliente | Mx”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 1.3 | Suministro de válvulas | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 1.4 | Suministro de accesorios de PEAD | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 1.5 | Suministro de accesorios (fittings) de acero galvanizado en caliente | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 1.6 | Montaje de tuberías PEAD con accesorios | Mx”Ø |  | $U |  |  |  |  |
| 1.7 | Montaje de cañerías acero con accesorios | Mx”Ø |  | $U |  |  |  |  |
| 1.8 | Montaje de válvulas | Ux”Ø |  | $U |  |  |  |  |
| 19 | Desmontaje de cañerías aéreas existentes (no se debe incluir el desmonte de las cañerías enterradas) | Mx”Ø |  | $U |  |  |  |  |
| 1.10 | Suministro y montaje de soportes | G | ------ | $U | ----- |  | ----- |  |
| 1.11 | Suministro de manifolds | G | ------ | USD | ----- |  | ----- |  |
| 1.12 | Montaje de manifolds | G | ------ | $U | ----- |  | ----- |  |
| 1.13 | Suministro de filtros | G | ------ | USD | ----- |  | ----- |  |
| 1.14 | Montaje de filtros | G | ------ | $U | ----- |  | ----- |  |
| 2 | Sistema rociadores a Esferas y Cilindros |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Suministro cañerías acero galvanizadas en caliente | Mx”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 2.2 | Suministro de válvulas | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 2.3 | Suministro de accesorios (fittings) | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 2.4 | Suministro de rociadores | Ux”Ø |  | USD |  |  |  |  |
| 2.5 | Montaje del sistema: rociadores, cañerías y accesorios asociados | G | ----- | $U | ----- |  | ----- |  |
| 2.6 | Desmontaje de cañerías y accesorios asociados existentes de esferas y cilindros | G | ----- | $U | ----- |  | ----- |  |
| 2.7 | Suministro y montaje de soportes | G | ----- | $U | ----- |  | ----- |  |
| 2.8 | Alternativa – Ítem2.1, en acero inoxidable tipo AISI 316 L | G | ----- | USD | ----- |  | ----- |  |
| 3 | Pruebas |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Prueba hidráulica de la red de incendio | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |
| 3.2 | Prueba hidráulica del sistema rociadores | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |
| 3.3 | Pruebas de operación del sistema de rociadores a Esferas y Cilindros | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |
| 3.5 | Ensayo radiográfico de soldaduras de acero | G | ------ | USD | ------ |  | ------ |  |
| 4 | Obras civiles en gral. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Materiales para obras civiles en general | G | ------ | USD | ------ |  | ------ |  |
| 4.2 | M.O. Obras civiles en general | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |
| 4.3 | M.O Pantallas de protección | U |  | $U |  |  |  |  |
| 4.4 | M.O Explanadas en zonas manifolds | M2 |  | $U |  |  |  |  |
| 4.5 | Plataforma y escaleras sobre cañerías | U |  | $U |  |  |  |  |
| 5 | Pintura |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Consumibles (pintura, etc.) para pintado de cañerías | G | ------ | USD | ------ |  | ------ |  |
| 5.2 | Pintado de cañerías | Mx”Ø |  | $U |  |  |  |  |
| 6.1 | Software de Simulación (opcional) | G |  | $U |  |  |  |  |
| 7 | Capacitación |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Capacitación | G | ------ | USD | ------ |  | ------ |  |
| 8 | Implantación y replanteo |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Obrador | G | ------ | USD | ------ |  | ------ |  |
| 8.2 | Replanteo de obra | G | ------ | $U | ------ |  | ------ |  |
| 8.3 | Material de reposición de Zanjas (ficto 10 m3) | M3 |  | USD |  |  |  |  |
| 8.4 | Disposición final del material de Zanjas no apto (ficto 10 m3) | M3 |  | USD |  |  |  |  |
|  | Total sin IVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plazo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |

17) El CD con los planos anteriormente mencionados, se podrá retirar en la oficina de Procesamiento y Ejecución de Compras en Planta La Teja en el horario de 08:00 a 16:00 hs.

Saludos cordiales