- LICITACIÓN PÚBLICA

- INTERNACIONAL

- para la Contratación de

- "CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE FLORIDA DEPARTAMENTO DE FLORIDA"

- LPI Nº 18.784

CIRCULAR  Nº 016

Montevideo, 09 de octubre de 2018.

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

Consulta Nº 1: Como ya ha sido indicado en consultas hechas previamente por otros oferentes, el plano 42360 – IS07 indica por cada reactor, 5 purgas de aire conectadas a los caños perimetrales de las parrillas de difusores:

El mismo plano indica un detalle de dichas purgas que es el siguiente:

OSE ha indicado que en todos los casos, los caños de conexión de dichas purgas, habrán de ser de inoxidable 304 y de 1” de diámetro.

Se interpreta que como las purgas poseen válvulas de accionamiento manual y la purga automática se podría implementar con una válvula solenoide, todas éstas (las válvulas manuales y la solenoide) deben ser accesibles al operador desde el borde de la pileta, según el siguiente esquema conceptual:

Se consulta si dicha interpretación es correcta

Aclaración Nº 1: Por más que se ha respondido en la enmienda 7 de la Circular Nº 10, la configuración mostrada en la actual consulta es aceptada como una posible solución.

GERENCIA DE PROGRAMAS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO