| FECHA: | 14/11/2018 |
| --- | --- |
| CORREO ELECTRONICO: |  |
| PAGINAS INCLUIDA CARATULA: | 2 |
| A: | NOMBRE DE LA EMPRESA: |  |
|  | LOCALIDAD: |  |
|  | A LA ATENCION DE: |  |
| DE: | NOMBRE: | PROCESAMIENTO y EJECUCIÓN DE COMPRAS |
|  | GERENCIA: | ABASTECIMIENTO |

CIRCULAR N° 4

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1600158000

realizaCIÓN DE los TRABAJOS DE MEJORA DE SEGURIDAD OPERATIVA Y REINSTRUMENTACIÓN DE LOS HORNOS 11-B, 12-B y 103-b

Estimados señores:

Rogamos tomar nota de las siguientes modificaciones y aclaraciones al Pliego de Condiciones Particulares de la licitación de la referencia:

- Damper horno 11-B: el horno no dispone de banco de convección, por lo cual la temperatura a la que estará sometido el damper que se pide instalar es del orden de los 700°C.

- Con relación a lo respondido en la Circular N°3 con respecto al tiro de presión disponible en el piso del horno, cabe aclarar que los valores son los que se corresponden con el renglón “draft loss thru burner at max.duty, inches of H2O” en la hoja de datos del horno. No se dispone de la medida de lo consultado.

CONSULTA 1: Se consulta si es posible instalar en vez del tubo pilot con el diferencial de presión, un Switch térmico que indique que hay flujo o no, y en caso que consideren que es necesaria la medición de caudal de aire ir con un caudalímetro térmico.

RESPUESTA: Es aceptable esta tecnología. Se requiere medición de caudal.

En este caso las especificaciones serían:

- Función: indicación local y transmisión

- Tipo indicación: LCD local.

- Cubierta (case): acero inoxidable.

- Color cubierta: estándar del fabricante.

- Montaje: montaje en tuberías de 2”

- Alojamiento (enclosure): NEMA 4X

- Internos: AISI 316L

- Fuente de alimentación: es deseable que el transmisor funcione siendo alimentado a través de una barrera de seguridad zener desde una tarjeta de entrada del sistema de control con 24/30 Vdc. (De lo contrario deberá proveerse todo lo necesario para su alimentación)

- Exactitud: <= 3%

- Escala: Configurable en UI

- Certificación: seguridad intrínseca (o a prueba de explosión apto para comunicación de seguridad intrínseca)

- Transmisión: Salida transmisor: señal 4 a 20 mA + HART (cumpliendo con las especificaciones EDDL-IEC 61804)

- Configuración: configurable mediante handheld con comunicación HART estándar.

Si se opta por esta solución, se debe suministrar un transmisor de caudal por dispersión térmica completo en lugar del transmisor de presión diferencial para aire de barrido solicitado en el punto I.9 del documento “Memoria Descriptiva - Instrumentación y Electricidad”

CONSULTA 2: De acuerdo al punto 2.3.2 Arrancadores, se indica que ANCAP, dispone de 3 arrancadores equipados actualmente de reserva en Casa 2.

Se necesita saber marca, modelo y potencia de los arrancadores existentes.

RESPUESTA: Se dispone de tres arrancadores en un tablero de 440V ubicado en “Casa 2”, ABB modelo MNS III. Los arrancadores son cubicles extraíbles de tamaño 8E/2 y están equipados para corrientes de 4 A (dos) y 10 A (uno).

Saludos cordiales,

lg