Montevideo,  23 de octubre  de 2019.

# Licitación Pública  No. 19952

“Construcciones edilicias y equipamientos varios en Local Edificio Unión

Montevideo”.

#### Comunicado N°6

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I se comunica las respuestas a consultas recibidas de interesados en participar del presento proceso licitatorio.

Consulta 1:

- Se solicita información sobre las  bombas de abastecimiento e incendio

Respuesta 1:

- Respecto a la bombas la empresa deberá verificar las mismas tanto para agua potable como para incendio.

A modo de orientación se propone lo siguiente:

BOMBA PARA AGUA POTABLE:

Serán dos.

Modelo de orientación: Bomba Centrífuga Monoturbina, rango de trabajo de 1,8 a 192 m3/h.

Se adjunta catálogo.

BOMBAS PARA INCENDIO:

Modelos de orientación para el KIT:

Electrobombas  centrífuga normalizada monobloc

Electrobomba centrífuga normalizada monobloc marca DAB de fabricación italiana.

Cuerpo de hierro fundido de acuerdo con norma DIN-EN 733 (antes DIN 24255), soporte en hierro fundido, bridas de acuerdo a norma DIN 2533.

Rotor en hierro fundido, cerrado y dinámicamente balanceado con compensación de empuje axial mediante orificios de equilibrio.

Eje de la bomba de acero inoxidable AISI 304.

Sello mecánico estandar, normalizado de acuerdo a norma DIN 24960 en carbón impregnado en metal/carburo de silicio con juntas tóricas de EPDM.

Especialmente adecuadas para:

- Circulación de agua caliente en instalaciones de calefacción.

- Circulación de agua fría en centrales de aire acondicionado y refrigeración:

- Transferencia de líquidos en agricultura, horticultura y en la industria.

- Sistemas de bombeo. Motor asíncrono cerrado con ventilación externa de dos polos.

Se recomienda protección contra sobrecargas para el motor, de acuerdo a normas vigentes.

Líquido bombeado: limpio, exento de sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro, próximo a las características del agua.

Campo de temperatura del líquido: de -10ºC a +140ºC. Máxima temperatura ambiente:

+40ºC. Máxima presión de servicio: 16 bar (para DN 200: 10 bar)

Instalación: horizontal o vertical siempre que el motor esté encima de la bomba.

Aislamiento clase F, protección IP 55. Características del líquido bombeado: limpio, sin sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares a las del agua. Temperatura de servicio: de -10 a +140 grados centígrados.

Caudal........................: 400 l/m

Altura manométrica.....: 59 m.c.a.

Potencia.....................: 15 hp. 380 Volt

Electrobomba centrífuga vertical multietapas

Electrobomba centrífuga vertical multietapas marca DAB de fabricación italiana.

Adecuada para uso en pequeños y medianos abastecimiento de agua.

Adecuadas también para unidades de presurización, alimentación de tanques, irrigación, sistemas de incendio etc. Es un sistema innovador y robusto.

Cuerpos de succión y descarga de tecnopolímero, bocas en línea y con insertos de acero inoxidable. Rotores, difusores y cuerpos difusores en tecnopolímero, totalmente inoxidable.

Cuerpo de bomba en acero inoxidable AISI 303. Sello mecánico de carbón/cerámica montado en el eje de acero inoxidable AISI 303. Motor eléctrico asíncrono, cerrado con ventilación externa. Rotor de motor montado sobre rodamientos sobredimensionados, engrasados de por vida.

Líquido bombeado: limpio, libre de sólidos o sustancias abrasivas, no viscosas, no agresivas, no cristalizadas y químicamente neutras con características similares al agua.

Máxima  temperatura ambiente: +40ºC.

Máxima presión de trabajo: 10 bar.

Instalación: fija, en posición horizontal o vertical (el motor no puede quedar dabajo de la bomba) Protección: IP 55. Aislación: F

Caudal..................... :10 20 30 40 l/m.

Altura manom. total ..:95.7 94 91.8 88.9 m.c.a.

Potencia ...............:3 hp, 50 Hz 220/380vac.

Bocas ......: 1 1/4".

Kit Hidroneumático 24 lts.

Depósito D-CE de 24 lts. marca ELBI (Italia) especialmente indicado para un amplio abanico de aplicaciones, incluyéndose en ellas los sistemas elevadores de presión, la dilatación y expansión térmica, los sistemas de riego y el freno del golpe ariete.

Diseño con una sola membrana fija.

Revestimiento de polipropileno virgen.

Tapón de la válvula de aire sellado mediante junta tórica anitiescapes.

Control de calidad en todas las fases de producción.

Sanitariamente aprobado para agua de consumo humano.

Dos presostatos hasta 12 bar. - Manómetro hasta 10 bar. - Tee de 5 vías

Tablero Electrónico:

Tablero para comando y protección de bomba jockey tipo marca Elentek. Arranque directo.

Acorde a las normas europeas UNI EN 12845 de lucha contra incendios. Alimentación trifásica 50/60 Hz – 400 V +/-10%

Contactos normalmente abiertos para arranque

Contactos para tres interruptores o sondas de nivel

Pulsadores para seleccionar operación automática, manual (temporal), Off/Reset

Selector Dip-Switch para operaciones de llenado/vaciado

Ajuste de sensibilidad de las sondas Led verde indicador de presencia de tensión Led verde indicador de funcionamiento automático

Led verde indicador de motor en funcionamiento

Led rojo indicador de alarma de nivel

Led rojo indicador de sobrecarga del motor

Protección electrónica de sobrecarga ajustable

Fusibles de protección para auxiliares y motor

Salida para alarma (carga resistiva com-na-nc)

Interruptor general con bloqueo de puerta

Caja en ABS, protección IP55

Temperatura ambiente -5/+40°C

Humedad relativa 50% a 40°C (no condensada)

Caja en material ABS, protección IP55

Temperatura ambiente -5/+40°C

Humedad relativa 50% a 40°C (no condensada)

Tablero Electrónico:

Tablero eléctrico para comando de una electrobomba marca Elentek (Italia)

Arranque Estrella / Triángulo - Acorde a las normas europeas UNI EN 12845 de lucha contra incendios con display digital.

Alimentación trifásica, 50/60 Hz - 400 V V ± 10%

Circuitos auxiliares en bajo voltaje

Dos contactos normalmente cerrados para arranque mediante presostatos

Contacto para señal de tanque de cebado

Contacto para señal de presostato de detención de la bomba

Llave selectora Auto-Off-Emergencia (manual) Pulsadores para Start / Stop en prueba manual Pulsadores para el control de LEDS de la unidad de control

Display LCD de monitoreo: voltios y amperios de red en 3 fases, Hz, vatios, volt-ampere, cos

Phi, horímetro con totales y parciales, cronología de eventos

LCD en 5 idiomas: Italiano, Inglés, francés, español, alemán

LEDS para señales

Modo de operación de acuerdo a UNI10779

Alarmas y retrasos específicos ajustables en la unidad electrónica, temporizador estrella / triángulo ajustable en unidad electrónica

Salidas de alarma para: suministro de energía disponible, SOLICITUD PARA EL INICIO DE LA BOMBA, LA BOMBA EN MARCHA, ARRANQUE FALLADO

Contactor en CA4

Fusibles de protección para auxiliares y motor

Interruptor general con bloqueo de puerta

Gabinete de acero, IP55

Temperatura ambiente: -5 / + 40 ° C;

Humedad relativa 50% a 40 ° C (no condensada)

Consulta 2:

Se solicitan nichos de incendio. ¿Dónde y qué  cantidad?

Bomba de Incendio. Según grafico pareciera ser presurizada. Esto es así?

Se solicitan características de dicha bomba para proceder con la cotización de la misma.

Respuesta 2:

Respecto a los nichos en planta se indican las bocas de incendio a colocar. De todas maneras se reitera que el proyecto deberá ser calculado y verificado por Ingeniero Hidráulico responsable de la instalación, así como deberá cumplir con la normativa vigente, específicamente el IT05 que tiene de referencia la DNB. Se debe tener en cuenta que la normativa está en constante cambio, y la misma deberá ser consultada en línea para verificar la misma desde la página de bomberos. Será válido todo lo que se publique hasta el día anterior al día de la apertura del llamado.

Respecto a la bomba se dio respuesta de orientación en ítem 1.

Consulta 3:

Hay que pintar todo el edificio en su interior (SS, PN, EP, 1er Piso)?.

Respuesta 3:

El edificio se pinta en su totalidad, exterior, interior de acuerdo a criterios especificados en los recaudos.

En subsuelo no se colocará enduído. Se realizarán las reparaciones necesarias producto de mejora y de obras a ejecutar, pero la base para pintar será revoque fino.

Consulta 4

Para la detección de incendio y alarma de intrusos, se incluye el sector de 1er piso que da hacia el frente del edificio?

Respuesta 4

Se deberá instalar detección y alarma en todo el edificio de acuerdo a normativa vigente. Se deberá contemplar estas y otras medidas a colocar de modo que cumpla con la misma. Se deberá revisar las medidas proyectadas de acuerdo a la normativa actual. Por ejemplo debe contemplarse detección en el sector bajo tanque, así como aumentar la cantidad de alarmas.

Consulta 5

Las medianeras que solicitan pintar en el pliego, son las del fondo? o en azoteas?

Respuesta 5

Las medianeras longitudinales se deberán acondicionar para finalmente pintar. Desde las paredes laterales hoy ingresa humedad producto de degradación en sectores que la empresa deberá contemplar en la oferta.

Respecto a las medianeras del fondo se expresa en los recaudos gráficos el alcance de su  intervención. Se actúa en las 3 paredes del lado interno, tanto medianeras longitudinales  como la del fondo donde se ocupará con el tanque y muro verde. La pared del fondo que da  hacia el sector tanque, se acondicionará de frente (lado interior que da a OSE) en toda la  altura de la construcción vecina, más allá de la altura del tanque. Respecto a la pared  medianera de ladrillo se pide reconstruir en sectores y revocar. Esa pared se deberá tratar de ambas caras terminación de acuerdo a recaudos.

Consulta 6

Para la colocación de los nuevos pavimentos debemos retirar el existente?, en ese caso que disposición final tiene el parquet?

Respuesta 6

Se debe desmontar para mantener niveles de acuerdo a proyecto. Respecto a la disposición  final en principio la empresa deberá contemplar el retiro del mismo. En caso que  oportunamente la administración defina reutilizarlo, se avisara oportunamente.

___________________________________________________________________________________

GERENCIA DE OBRAS